## Foglio1
Codice		Descrizione	Insieme	U.M.	Venezia	Mestre
P 2		IMPIANTI POSA IN OPERA

P 2. 1		IMPIANTI ELETTRICI POSA IN OPERA

P 2. 1. 1		CAVI UNIPOLARI

P 2. 1. 1. 1		CAVO H05V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo H05V-K. Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso ricotto; - Isolante in PVC non propagante la fiamma; - Marcatura riportante anche la sezione del cavo; - Temperatura massima di funzionamento: +70°C; - Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +160°C; - Tensione nominale: 300/500 V; - Conformità alle norme: CEI 20-20, 20-35 e successive varianti; - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35750; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel prezzo a metro del cavo si intendono mediamente compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione della linea.
					0,00	0,00

P 2. 1. 1. 1	1	Cavo H05V-K sez. 1x0,5mmq
				m	0,37	0,37

P 2. 1. 1. 1	2	Cavo H05V-K sez. 1x0,75mmq
				m	0,49	0,49

P 2. 1. 1. 1	3	Cavo H05V-K sez. 1x1mmq
				m	0,67	0,67

P 2. 1. 1. 2		CAVO N07V-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07V-K. Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso ricotto; - Isolante in PVC qualità R2 non propagante la fiamma; - Marcatura riportante anche la sezione del cavo; - Temperatura massima di funzionamento: +70°C; - Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +160°C; - Tensione nominale: 450/750 V; - Conformità alle norme: CEI 20-20, CEI 20-22 II, 20-35, CEI 20-37/2 e successive varianti; - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35750; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel prezzo a metro del cavo si intendono mediamente compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione della linea.
					0,00	0,00

P 2. 1. 1. 2	1	Cavo N07V-K sez. 1x25mmq
				m	3,48	3,25

P 2. 1. 1. 2	2	Cavo N07V-K sez. 1x240mmq
				m	20,01	17,69

P 2. 1. 1. 2	3	Cavo N07V-K sez. 1x185mmq
				m	15,85	14,08

P 2. 1. 1. 2	4	Cavo N07V-K sez. 1x150mmq
				m	13,40	12,00

P 2. 1. 1. 2	5	Cavo N07V-K sez. 1x120mmq
				m	11,33	10,22

P 2. 1. 1. 2	6	Cavo N07V-K sez. 1x95mmq
				m	9,12	8,20

P 2. 1. 1. 2	7	Cavo N07V-K sez. 1x70mmq
				m	7,29	6,67

P 2. 1. 1. 2	8	Cavo N07V-K sez. 1x50mmq
				m	5,75	5,27

P 2. 1. 1. 2	9	Cavo N07V-K sez. 1x35mmq
				m	4,29	3,98

P 2. 1. 1. 2	10	Cavo N07V-K sez. 1x16mmq
				m	2,50	2,39

P 2. 1. 1. 2	11	Cavo N07V-K sez. 1x10mmq
				m	2,08	1,96

P 2. 1. 1. 2	12	Cavo N07V-K sez. 1x6mmq
				m	1,47	1,41

P 2. 1. 1. 2	13	Cavo N07V-K sez. 1x4mmq
				m	1,16	1,10

P 2. 1. 1. 2	14	Cavo N07V-K sez. 1x2,5mmq
				m	0,79	0,79

P 2. 1. 1. 2	15	Cavo N07V-K sez. 1x1,5mmq
				m	0,49	0,49

P 2. 1. 1. 2	16	Cavo N07V-K sez. 1x1mmq
				m	0,37	0,37

P 2. 1. 1. 3		CAVO N07 G9-K Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo N07G9-K. Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso stagnato; - Isolante in elastomerico reticolato di qualità G9, non sviluppante gas tossici e corrosivi e fumi opachi in caso di incendio; - Cavo non propagante l'incendio; - Marcatura riportante anche la sezione del cavo; - Cavo marchiato IMQ o altro marchio equipollente; - Temperatura massima di funzionamento: +90°C; - Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +250°C; - Tensione nominale: 450/750 V. - Conformità alle norme: CEI 20-22 II, 20-35, 20-37, 20-38 e successive varianti. - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35368. - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel prezzo a metro del cavo si intendono mediamente compensati i capicorda, gli sfridi e le eventuali fascette di identificazione della linea.
					0,00	0,00

P 2. 1. 1. 3	1	Cavo N07G9-K sez. 1x300mmq
				m	35,49	31,03

P 2. 1. 1. 3	2	Cavo N07G9-K sez. 1x240mmq
				m	29,37	25,64

P 2. 1. 1. 3	3	Cavo N07G9-K sez. 1x185mmq
				m	23,62	20,75

P 2. 1. 1. 3	4	Cavo N07G9-K sez. 1x150mmq
				m	19,52	17,20

P 2. 1. 1. 3	5	Cavo N07G9-K sez. 1x120mmq
				m	17,26	15,30

P 2. 1. 1. 3	6	Cavo N07G9-K sez. 1x95mmq
				m	14,02	12,36

P 2. 1. 1. 3	7	Cavo N07G9-K sez. 1x70mmq
				m	10,71	9,48

P 2. 1. 1. 3	8	Cavo N07G9-K sez. 1x50mmq
				m	8,08	7,22

P 2. 1. 1. 3	9	Cavo N07G9-K sez. 1x35mmq
				m	6,25	5,63

P 2. 1. 1. 3	10	Cavo N07G9-K sez. 1x25mmq
				m	4,83	4,52

P 2. 1. 1. 3	11	Cavo N07G9-K sez. 1x16mmq
				m	3,48	3,18

P 2. 1. 1. 3	12	Cavo N07G9-K sez. 1x10mmq
				m	2,75	2,57

P 2. 1. 1. 3	13	Cavo N07G9-K sez. 1x6mmq
				m	1,96	1,77

P 2. 1. 1. 3	14	Cavo N07G9-K sez. 1x4mmq
				m	1,47	1,41

P 2. 1. 1. 3	15	Cavo N07G9-K sez. 1x2,5mmq
				m	1,10	1,04

P 2. 1. 1. 3	16	Cavo N07G9-K sez. 1x1,5mmq
				m	0,67	0,61

P 2. 1. 1. 3	17	Cavo N07G9-K sez. 1x1mmq
				m	0,55	0,49

P 2. 1. 2	17	CAVI UNIPOLARI		m

P 2. 1. 2. 1		CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo elettrico per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura, previo speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità G7; - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si intendono compensati gli sfridi, le targhette

		d'identificazione, il cablaggio alle apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 2. 1	1	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x16mmq
				m	9,79	8,75

P 2. 1. 2. 1	2	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x10mmq
				m	7,40	6,73

P 2. 1. 2. 1	3	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x6mmq
				m	5,57	5,20

P 2. 1. 2. 1	4	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x4mmq
				m	4,71	4,29

P 2. 1. 2. 1	5	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x2.5mmq
				m	3,61	3,43

P 2. 1. 2. 1	6	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x1.5mmq
				m	3,18	2,94

P 2. 1. 2. 1	7	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x240mmq
				m	76,32	66,65

P 2. 1. 2. 1	8	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x185mmq
				m	59,73	52,32

P 2. 1. 2. 1	9	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x150mmq
				m	49,63	43,57

P 2. 1. 2. 1	10	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x120mmq
				m	38,93	34,27

P 2. 1. 2. 1	11	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x95mmq
				m	30,23	26,68

P 2. 1. 2. 1	12	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x70mmq
				m	24,85	22,03

P 2. 1. 2. 1	13	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x50mmq
				m	19,10	17,08

P 2. 1. 2. 1	14	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x35mmq
				m	14,56	13,04

P 2. 1. 2. 1	15	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x25mmq
				m	11,69	10,65

P 2. 1. 2. 1	16	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x25mmq
				m	14,02	12,60

P 2. 1. 2. 1	17	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x25mmq
				m	16,71	15,00

P 2. 1. 2. 1	18	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x16mmq
				m	11,69	10,52

P 2. 1. 2. 1	19	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x10mmq
				m	8,87	8,08

P 2. 1. 2. 1	20	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x6mmq
				m	6,61	6,12

P 2. 1. 2. 1	21	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x4mmq
				m	5,57	5,20

P 2. 1. 2. 1	22	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x2.5mmq
				m	4,52	4,16

P 2. 1. 2. 1	23	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x1.5mmq
				m	3,79	3,55

P 2. 1. 2. 1	24	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x240+1x120mmq
				m	81,51	71,11

P 2. 1. 2. 1	25	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x185+1x95mmq
				m	62,72	54,89

P 2. 1. 2. 1	26	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x150+1x95mmq
				m	53,55	46,94

P 2. 1. 2. 1	27	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x120+1x70mmq
				m	43,27	38,07

P 2. 1. 2. 1	28	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x95+1x50mmq
				m	34,76	30,66

P 2. 1. 2. 1	29	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x70+1x35mmq
				m	27,97	24,79

P 2. 1. 2. 1	30	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x50+1x25mmq
				m	21,48	19,10

P 2. 1. 2. 1	31	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x35+1x25mmq
				m	17,02	15,30

P 2. 1. 2. 1	32	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x240mmq
				m	23,75	21,06

P 2. 1. 2. 1	33	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x185mmq
				m	19,04	16,95

P 2. 1. 2. 1	34	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x150mmq
				m	15,97	14,26

P 2. 1. 2. 1	35	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x120mmq
				m	13,71	12,31

P 2. 1. 2. 1	36	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x95mmq
				m	10,96	9,98

P 2. 1. 2. 1	37	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x70mmq
				m	9,12	8,20

P 2. 1. 2. 1	38	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x50mmq
				m	6,73	6,12

P 2. 1. 2. 1	39	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x35mmq
				m	5,45	4,96

P 2. 1. 2. 1	40	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x25mmq
				m	4,46	4,10

P 2. 1. 2. 1	41	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x16mmq
				m	3,43	3,12

P 2. 1. 2. 1	42	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x10mmq
				m	2,69	2,50

P 2. 1. 2. 1	43	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x6mmq
				m	2,14	2,02

P 2. 1. 2. 1	44	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x4mmq
				m	1,90	1,71

P 2. 1. 2. 1	45	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x2,5mmq
				m	1,41	1,35

P 2. 1. 2. 1	46	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x1,5mmq
				m	1,10	1,04

P 2. 1. 2. 1	47	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x300mmq
				m	29,74	26,19

P 2. 1. 2. 1	48	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x16mmq
				m	8,33	7,59

P 2. 1. 2. 1	49	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x10mmq
				m	6,54	6,00

P 2. 1. 2. 1	50	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x6mmq
				m	4,29	3,98

P 2. 1. 2. 1	51	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x4mmq
				m	3,61	3,31

P 2. 1. 2. 1	52	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
				m	3,06	2,75

P 2. 1. 2. 1	53	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x1.5mmq
				m	2,50	2,39

P 2. 1. 2. 1	54	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x50mmq
				m	14,56	12,98

P 2. 1. 2. 1	55	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x35mmq
				m	11,63	10,46

P 2. 1. 2. 1	56	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x25mmq
				m	8,87	8,08

P 2. 1. 2. 1	57	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x16mmq
				m	6,67	6,12

P 2. 1. 2. 1	58	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x10mmq
				m	5,27	4,83

P 2. 1. 2. 1	59	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x6mmq
				m	3,73	3,43

P 2. 1. 2. 1	60	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x4mmq
				m	3,12	2,88

P 2. 1. 2. 1	61	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x2,5mmq
				m	2,50	2,39

P 2. 1. 2. 1	62	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x1,5mmq
				m	2,14	2,02

P 2. 1. 2. 2		CAVO R/FG10(O)M1 0,6/1kV Fornitura e posa in opera di cavo tipo R/FG10(O)M1. Cavo elettrico in corda rigida o flessibile di rame ricotto stagnato. - Isolamento in gomma elastomerica, qualità G10 (norme CEI 20-11, 20-34). - Guaina esterna in mescola termoplastica (M1). - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico. - Cavo non propagante l'incendio, privo di emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. - Sforzo a trazione massimo: 5 Kg/mmq di sezione del rame. - Raggio di curvatura minimo:4 volte il diametro esterno. - Temperatura caratteristica: 90 °C. - Temperatura max.di cortocircuito: 250 °C. - Conformità alle norme CEI 20-22 III, 20-35, 20-37, 20-38 ed alle tabelle - CEI-UNEL 35371. - Tensione nominale: 600/1000 V. - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identificazione, il cablaggio alle apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per dare la fornitura collegata a regola

		d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 2. 2	1	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x16mmq
				m	12,36	11,02

P 2. 1. 2. 2	2	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x10mmq
				m	9,31	8,27

P 2. 1. 2. 2	3	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x6mmq
				m	6,85	6,25

P 2. 1. 2. 2	4	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x4mmq
				m	5,75	5,27

P 2. 1. 2. 2	5	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x2,5mmq
				m	4,46	4,10

P 2. 1. 2. 2	6	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x1,5mmq
				m	3,79	3,48

P 2. 1. 2. 2	7	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x50mmq
				m	21,79	19,46

P 2. 1. 2. 2	8	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x35mmq
				m	17,08	15,30

P 2. 1. 2. 2	9	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x25mmq
				m	14,08	12,60

P 2. 1. 2. 2	10	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x16mmq
				m	10,35	9,37

P 2. 1. 2. 2	11	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x10mmq
				m	8,08	7,29

P 2. 1. 2. 2	12	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x6mmq
				m	5,33	4,83

P 2. 1. 2. 2	13	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x25mmq
				m	21,23	18,73

P 2. 1. 2. 2	14	Cavo FG10(OM1 0,6/1kV sez. 5x16mmq
				m	14,62	12,98

P 2. 1. 2. 2	15	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x10mmq
				m	11,44	10,29

P 2. 1. 2. 2	16	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x6mmq
				m	8,14	7,35

P 2. 1. 2. 2	17	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x4mmq
				m	6,73	6,18

P 2. 1. 2. 2	18	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x2,5mmq
				m	5,45	5,08

P 2. 1. 2. 2	19	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x1,5mmq
				m	4,59	4,16

P 2. 1. 2. 2	20	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x95+1x50mmq
				m	41,12	36,04

P 2. 1. 2. 2	21	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x70+1x35mmq
				m	32,43	28,52

P 2. 1. 2. 2	22	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x50+1x25mmq
				m	24,97	22,16

P 2. 1. 2. 2	23	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x35+1x25mmq
				m	20,26	17,99

P 2. 1. 2. 2	24	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x25mmq
				m	17,08	15,30

P 2. 1. 2. 2	25	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x300mmq
				m	33,54	29,43

P 2. 1. 2. 2	26	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x240mmq
				m	26,87	23,68

P 2. 1. 2. 2	27	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x185mmq
				m	22,21	19,64

P 2. 1. 2. 2	28	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x150mmq
				m	18,73	16,64

P 2. 1. 2. 2	29	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x120mmq
				m	16,16	14,38

P 2. 1. 2. 2	30	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x95mmq
				m	13,52	12,06

P 2. 1. 2. 2	31	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x70mmq
				m	11,20	9,98

P 2. 1. 2. 2	32	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x50mmq
				m	8,44	7,59

P 2. 1. 2. 2	33	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x35mmq
				m	6,79	6,12

P 2. 1. 2. 2	34	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x25mmq
				m	5,63	5,14

P 2. 1. 2. 2	35	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x16mmq
				m	4,29	3,98

P 2. 1. 2. 2	36	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x10mmq
				m	3,31	3,06

P 2. 1. 2. 2	37	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x4mmq
				m	4,59	4,16

P 2. 1. 2. 2	38	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
				m	3,61	3,31

P 2. 1. 2. 2	39	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x1,5mmq
				m	3,06	2,75

P 2. 1. 2. 2	40	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x50mmq
				m	18,06	15,97

P 2. 1. 2. 2	41	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x35mmq
				m	14,14	12,60

P 2. 1. 2. 2	42	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x25mmq
				m	10,71	9,61

P 2. 1. 2. 2	43	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x16mmq
				m	8,08	7,29

P 2. 1. 2. 2	44	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x10mmq
				m	6,43	5,87

P 2. 1. 2. 2	45	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x6mmq
				m	4,46	4,10

P 2. 1. 2. 2	46	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x4mmq
				m	3,73	3,43

P 2. 1. 2. 2	47	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x2,5mmq
				m	3,06	2,75

P 2. 1. 2. 2	48	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x1,5mmq
				m	2,69	2,50

P 2. 1. 2. 3		CAVO FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG10(O)M1 CEI 20-45. Cavo elettrico in corda flessibile di rame ricotto stagnato con barriera ignifuga. - Isolamento in gomma elastomerica, qualità G10 (norme CEI 20-11, 20-34). - Guaina esterna in mescola termoplastica (M1). - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico. - Cavo non propagante l'incendio, privo di emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. - Sforzo a trazione massimo: 5 Kg/mmq di sezione del rame. - Raggio di curvatura minimo:4 volte il diametro esterno. - Temperatura caratteristica: 90 °C. - Temperatura max.di cortocircuito: 250 °C. - Conformità alle norme CEI 20-22 III, 20-35, 20-37, 20-38 20-45 ed alle tabelle - CEI-UNEL 35371. - Tensione nominale: 600/1000 V. - Cavo a marchio IMQ o equipollente. Nel compenso si intendono compensati gli sfridi, le targhette d'identificazione, il cablaggio alle apparecchiature, quota parte dei morsetti di attestazione e tutti gli oneri accessori per dare

		la fornitura collegata a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 2. 3	1	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x4mmq
				m	8,94	7,96

P 2. 1. 2. 3	2	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x2,5mmq
				m	6,85	6,18

P 2. 1. 2. 3	3	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x1,5mmq
				m	6,25	5,63

P 2. 1. 2. 3	4	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x25mmq
				m	20,81	18,36

P 2. 1. 2. 3	5	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x16mmq
				m	14,75	12,98

P 2. 1. 2. 3	6	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x10mmq
				m	11,87	10,52

P 2. 1. 2. 3	7	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x6mmq
				m	7,59	6,73

P 2. 1. 2. 3	8	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x4mmq
				m	7,16	6,31

P 2. 1. 2. 3	9	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x2,5mmq
				m	5,57	5,08

P 2. 1. 2. 3	10	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x1,5mmq
				m	4,77	4,29

P 2. 1. 2. 3	11	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x50mmq
				m	23,81	20,93

P 2. 1. 2. 3	12	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 5x25mmq
				m	30,85	26,99

P 2. 1. 2. 3	13	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 5x16mmq
				m	24,29	21,23

P 2. 1. 2. 3	14	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 5x10mmq
				m	16,95	14,93

P 2. 1. 2. 3	15	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 5x6mmq
				m	12,18	10,83

P 2. 1. 2. 3	16	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 5x4mmq
				m	11,20	9,91

P 2. 1. 2. 3	17	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 5x2,5mmq
				m	8,56	7,59

P 2. 1. 2. 3	18	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 5x1,5mmq
				m	7,59	6,79

P 2. 1. 2. 3	19	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x25mmq
				m	25,58	22,46

P 2. 1. 2. 3	20	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x16mmq
				m	20,01	17,50

P 2. 1. 2. 3	21	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x10mmq
				m	14,08	12,36

P 2. 1. 2. 3	22	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x6mmq
				m	10,16	9,12

P 2. 1. 2. 3	23	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x35mmq
				m	19,10	16,83

P 2. 1. 2. 3	24	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x95mmq
				m	18,42	16,27

P 2. 1. 2. 3	25	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x70mmq
				m	15,18	13,46

P 2. 1. 2. 3	26	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x50mmq
				m	11,63	10,29

P 2. 1. 2. 3	27	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x35mmq
				m	9,18	8,08

P 2. 1. 2. 3	28	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x25mmq
				m	7,52	6,67

P 2. 1. 2. 3	29	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x16mmq
				m	5,81	5,20

P 2. 1. 2. 3	30	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x10mmq
				m	4,23	3,92

P 2. 1. 2. 3	31	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x6mmq
				m	3,25	2,94

P 2. 1. 2. 3	32	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x4mmq
				m	2,94	2,63

P 2. 1. 2. 3	33	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x2,5mmq
				m	2,21	2,02

P 2. 1. 2. 3	34	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x1,5mmq
				m	1,90	1,59

P 2. 1. 2. 3	35	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x25mmq
				m	16,04	14,14

P 2. 1. 2. 3	36	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x16mmq
				m	12,79	11,33

P 2. 1. 2. 3	37	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x10mmq
				m	9,18	8,14

P 2. 1. 2. 3	38	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x6mmq
				m	6,12	5,50

P 2. 1. 2. 3	39	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x4mmq
				m	5,75	5,14

P 2. 1. 2. 3	40	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x2,5mmq
				m	4,46	4,04

P 2. 1. 2. 3	41	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x1,5mmq
				m	4,04	3,61

P 2. 1. 2. 3	42	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x240mmq
				m	42,16	36,60

P 2. 1. 2. 3	43	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x185mmq
				m	36,29	31,64

P 2. 1. 2. 3	44	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x150mmq
				m	26,37	23,14

P 2. 1. 2. 3	45	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x120mmq
				m	23,68	20,75

P 2. 1. 3	45	CAVO M.T.		m

P 2. 1. 3. 1		CAVO M.T. RG7H1R 12/20kV Forrnitura e posa in opera di cavo unipolare non propagante l'incendio per M.T. Caratteristiche: - Conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato; - Semiconduttivo interno elastomerico estruso; - Isolante in mescola di gomma ad alto modulo G7; - Semiconduttivo esterno in elastomerico estruso pelabile a freddo; - Schermatura a filo di rame rosso; - Guaina esterna in PVC qualità Rz; - Temperatura caratteristica: 90 °C; - Temperatura max.di cortocircuito: 250 °C; - Conformità alle norme CEI 20-13, CEI 20-35; - Marcatura IMQ o equipollente. Nel prezzo a metro del cavo si intendono mediamente compensati gli sfridi, le eventuali fascette di identificazione, gli accessori di fissaggio e quant'altro sia necessario per dare il prodotto installato a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 3. 1	1	Cavo RG7H1R 12/20kV sez. 1x16mmq
				m	10,80	10,80

P 2. 1. 3. 1	2	Cavo RG7H1R 12/20kV sez. 1x25mmq
				m	12,86	12,86

P 2. 1. 3. 1	3	Cavo RG7H1R 12/20kV sez. 1x35mmq
				m	14,20	14,20

P 2. 1. 3. 1	4	Cavo RG7H1R 12/20kV sez. 1x50mmq
				m	16,02	16,02

P 2. 1. 3. 1	5	Cavo RG7H1R 12/20kV sez. 1x70mmq
				m	18,56	18,56

P 2. 1. 3. 1	6	Cavo RG7H1R 12/20kV sez. 1x95mmq
				m	21,59	21,59

P 2. 1. 3. 1	7	Cavo RG7H1R 12/20kV sez. 1x120mmq
				m	24,69	24,69

P 2. 1. 3. 1	8	Cavo RG7H1R 12/20kV sez. 1x150mmq
				m	27,78	27,78

P 2. 1. 4	8	CAVO TELEFONICO		m

P 2. 1. 4. 1		CAVO TELEFONICO A COPPIE Forrnitura e posa in opera di cavo telefonico a coppie twistate non propagante la fiamma. Caratteristiche: - Conduttore rigidi in rame stagnato di diametro 0,60mm; - Isolamento dei conduttori interni in PVC con colorazione conforme alle norme CEI-UNEL 00724; - Conduttore di terra di colore bianco-rosso e di diametro uguale a quello di tutti gli altri conduttori telefonici; - Guaina esterna in PVC qualità FR (CEI 20-22 II); - Resistenza massima del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4ohm/km; - Resistenza di isolamento minima: 500Mohm/km; - Rigidità dielettrica: 1kV in c.a. a 50Hz, 1,5kV in c.c.; - Capacità mutua a 800Hz: 120nF/km; - Marcatura IMQ o equipollente. Nel prezzo a metro del cavo si intendono mediamente compensati gli sfridi, le eventuali fascette di identificazione, gli accessori di fissaggio e quant'altro sia necessario per dare il prodotto installato a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 4. 1	1	Cavo 2x0,60mm
				m	0,49	0,49

P 2. 1. 4. 1	2	Cavo 2x0,60mm+T
				m	0,54	0,54

P 2. 1. 4. 1	3	Cavo 4x0,60mm
				m	0,84	0,78

P 2. 1. 4. 1	4	Cavo 4x0,60mm+T
				m	1,09	1,03

P 2. 1. 4. 1	5	Cavo 6x0,60mm
				m	1,39	1,33

P 2. 1. 4. 1	6	Cavo 6x0,60mm+T
				m	1,39	1,33

P 2. 1. 4. 1	7	Cavo 8x0,60mm
				m	1,45	1,39

P 2. 1. 4. 1	8	Cavo 8x0,60mm+T
				m	1,56	1,50

P 2. 1. 4. 1	9	Cavo 10x0,60mm
				m	1,69	1,56

P 2. 1. 4. 1	10	Cavo 10x0,60mm+T
				m	1,87	1,75

P 2. 1. 4. 1	11	Cavo 12x0,60mm
				m	2,05	1,93

P 2. 1. 4. 1	12	Cavo 12x0,60mm+T
				m	2,05	1,93

P 2. 1. 4. 1	13	Cavo 16x0,60mm
				m	2,17	2,05

P 2. 1. 4. 1	14	Cavo 16x0,60mm+T
				m	2,17	2,05

P 2. 1. 4. 1	15	Cavo 22x0,60mm
				m	2,71	2,53

P 2. 1. 4. 1	16	Cavo 22x0,60mm+T
				m	2,83	2,59

P 2. 1. 4. 1	17	Cavo 100x0,6 + T
				m	14,35	12,60

P 2. 1. 5	17	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA		m

P 2. 1. 5. 1		CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Conformità alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda di rame elettrolitica composta da fili stagnati a superficie liscia, cilindrica regolare di rame crudo tipo CU-ETP.
					0,00	0,00

P 2. 1. 5. 1	1	Corda di rame nuda elettrolitica sez. 10mmq
				m	3,91	3,91

P 2. 1. 5. 1	2	Corda di rame nuda elettrolitica sez. 16mmq
				m	4,23	4,23

P 2. 1. 5. 1	3	Corda di rame nuda elettrolitica sez. 25mmq
				m	5,71	5,71

P 2. 1. 5. 1	4	Corda di rame nuda elettrolitica sez. 35mmq
				m	7,02	7,02

P 2. 1. 5. 1	5	Corda di rame nuda elettrolitica sez. 50mmq
				m	8,94	8,94

P 2. 1. 5. 1	6	Corda di rame nuda elettrolitica sez. 70mmq
				m	10,87	10,87

P 2. 1. 5. 1	7	Corda di rame nuda elettrolitica sez. 95mmq
				m	13,11	13,11

P 2. 1. 5. 1	8	Corda di rame nuda elettrolitica sez. 120mmq
				m	16,15	16,15

P 2. 1. 6	8	BLINDOSBARRE		m

P 2. 1. 6. 1		SBARRE VENTILATE BLINDATE Forrnitura e posa in opera di sbarre ventilate blindate prefabbricate per la trasmissione di un'elevata intensità di corrente. Caratteristiche: - Conformità alle norme CEI 17-13 e successive varianti; - Tensione nominale d'isolamento: 750V; - Tensione d'impiego: 660V; - Intensità di corrente nominale: a seconda dei tipi; - Frequenza nominale: 50Hz; - Conduttori in barre conduttrici in rame elettrolitico UNI 5649/65 ETP 99,9 o in barre conduttrici in lega d'alluminio AD14 UNI3570; - Nastratura delle barre eseguita con nastro in poliestere rinforzato autoestinguente, classe di temperatura F; - Isolamento fra i conduttori con supporti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro con elevate caratteristiche di autoestnguenza; - Collegamento elettrico fra barre eseguito con giunzione ad innesto e bloccaggio per mezzo di viti di serraggio; - Raffreddamento ottenuto mediante ventilazione naturale attraverso le pareti forate dell'involucro; Il prezzo sarà comprensivo di

		della quota parte di degli accessori adatti al montaggio quali raccordi, curve, angoli, elementi di dilatazione, flange terminali, staffe, setti tagliafiamma (in caso di attraversamento di compartimentazioni e ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 6. 1	1	Sbarre blindate in alluminio 3x1000A+T, barratura semplice
				m	342,92	342,92

P 2. 1. 6. 1	2	Sbarre blindate in alluminio 3x1350A+T, barratura semplice
				m	410,08	410,08

P 2. 1. 6. 1	3	Sbarre blindate in alluminio 3x1000A+T, barratura doppia
				m	396,78	396,78

P 2. 1. 6. 1	4	Sbarre blindate in alluminio 3x1350A+T, barratura doppia
				m	416,50	416,50

P 2. 1. 6. 1	5	Sbarre blindate in alluminio 3x1500A+T, barratura doppia
				m	482,59	482,59

P 2. 1. 6. 1	6	Sbarre blindate in alluminio 3x2000A+T, barratura doppia
				m	533,59	533,59

P 2. 1. 6. 1	7	Sbarre blindate in alluminio 3x2500A+T, barratura doppia
				m	651,88	651,88

P 2. 1. 6. 1	8	Sbarre blindate in alluminio 3x3000A+T, barratura doppia
				m	675,16	675,16

P 2. 1. 6. 1	9	Sbarre blindate in alluminio 3x1000A+N+T, barratura semplice
				m	400,94	400,94

P 2. 1. 6. 1	10	Sbarre blindate in alluminio 3x1350A+N+T, barratura semplice
				m	491,49	491,49

P 2. 1. 6. 1	11	Sbarre blindate in alluminio 3x1000A+N+T, barratura doppia
				m	439,30	439,30

P 2. 1. 6. 1	12	Sbarre blindate in alluminio 3x1350A+N+T, barratura doppia
				m	460,14	460,14

P 2. 1. 6. 1	13	Sbarre blindate in alluminio 3x1500A+N+T, barratura doppia
				m	545,29	545,29

P 2. 1. 6. 1	14	Sbarre blindate in alluminio 3x2000A+N+T, barratura doppia
				m	596,66	596,66

P 2. 1. 6. 1	15	Sbarre blindate in alluminio 3x2500A+N+T, barratura doppia
				m	741,13	741,13

P 2. 1. 6. 1	16	Sbarre blindate in alluminio 3x3000A+N+T, barratura doppia
				m	776,64	776,64

P 2. 1. 6. 1	17	Sbarre blindate in rame 3x1000A+T, barratura semplice
				m	443,94	443,94

P 2. 1. 6. 1	18	Sbarre blindate in rame 3x1350A+T, barratura semplice
				m	613,94	613,94

P 2. 1. 6. 1	19	Sbarre blindate in rame 3x1350A+T, barratura doppia
				m	564,81	564,81

P 2. 1. 6. 1	20	Sbarre blindate in rame 3x1500A+T, barratura doppia
				m	621,08	621,08

P 2. 1. 6. 1	21	Sbarre blindate in rame 3x2000A+T, barratura doppia
				m	709,15	709,15

P 2. 1. 6. 1	22	Sbarre blindate in rame 3x2500A+T, barratura doppia
				m	946,78	946,78

P 2. 1. 6. 1	23	Sbarre blindate in rame 3x3000A+T, barratura doppia
				m	1.094,22	1.094,22

P 2. 1. 6. 1	24	Sbarre blindate in rame 3x4000A+T, barratura doppia
				m	897,33	897,33

P 2. 1. 6. 1	25	Sbarre blindate in rame 3x1000A+N+T, barratura semplice
				m	455,31	455,31

P 2. 1. 6. 1	26	Sbarre blindate in rame 3x1350A+N+T, barratura semplice
				m	768,21	768,21

P 2. 1. 6. 1	27	Sbarre blindate in rame 3x1350A+N+T, barratura doppia
				m	619,53	619,53

P 2. 1. 6. 1	28	Sbarre blindate in rame 3x1500A+N+T, barratura doppia
				m	705,18	705,18

P 2. 1. 6. 1	29	Sbarre blindate in rame 3x2000A+N+T, barratura doppia
				m	809,08	809,08

P 2. 1. 6. 1	30	Sbarre blindate in rame 3x2500A+N+T, barratura doppia
				m	1.097,76	1.097,76

P 2. 1. 6. 1	31	Sbarre blindate in rame 3x3000A+N+T, barratura doppia
				m	1.267,81	1.267,81

P 2. 1. 6. 1	32	Sbarre blindate in rame 3x4000A+N+T, barratura doppia
				m	1.513,07	1.513,07

P 2. 1. 7	32	SETTO TAGLIAFUOCO PER PARETI		m

P 2. 1. 7. 1		SETTO TAGLIAFUOCO PER PARETI IN MURATURA Fornitura e posa in opera di setto tagliafuoco per il ripristino delle pareti di compartimentazione nei punti di attraversamento di canalizzazioni o tubazioni portacavi. - Barriera costuita da miscela tissotropica cementante, esente da amianto ed con emissione di fumi ed alogeni trascurabile. - Pannellatura di sostegno e contenimento in fibra minerale, sigillatura degli interstizi con lana ceramica e mastice. - Conformità alla circolare n.19 Min. degli Interni del 14.09.91. - Omologazione REI 180. Compreso ogni onere ed accessorio per l°installazione e il ripristino delle superfici preesistenti.
					0,00	0,00

P 2. 1. 7. 1	1	Setto tagliafuoco REI 180 a miscela cementante
				mq	31,47	31,47

P 2. 1. 8	1	TUBAZIONI E SCATOLE		mq

P 2. 1. 8. 1		TUBO FLESSIBILE PVC PER POSA INCASSO Fornitura e posa in opera di tubo flessibile serie pesante adatto per posa incassata entro tracce predisposte. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 750N su 5cm a 20°C; - Raggio di curvatura minimo pari a 3 volte il diametro esterno; - Resistenza alla temperatura: 60°C per 24h; - Resistenza alla fiamma: autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - Conformità alle norme: CEI 23-14 e successive varianti; - Marcature: IMQ o equipollenti. Completo di manicotti di giunzione, adattatori, accessori per fissaggio e quant'altro necessario per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante. Nel prezzo non sono comprese le opere di assistenza muraria per lo scavo ed il ripristino delle tracce.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 1	1	Tubo flex diam. 16mm
				m	2,00	1,94

P 2. 1. 8. 1	2	Tubo flex diam. 20mm
				m	2,42	2,37

P 2. 1. 8. 1	3	Tubo flex diam. 25mm
				m	3,16	3,09

P 2. 1. 8. 1	4	Tubo flex diam. 32mm
				m	3,94	3,76

P 2. 1. 8. 1	5	Tubo flex diam. 40mm
				m	4,55	4,25

P 2. 1. 8. 1	6	Tubo flex diam. 50mm
				m	5,45	5,16

P 2. 1. 8. 1	7	Tubo flex diam. 63mm
				m	6,55	6,13

P 2. 1. 8. 2		CASSETTE PER POSA AD INCASSO Fornitura e posa in opera di scatole di transito e/o derivazione e/o portaapparechi per installazione ad incasso, complete di coperchio e viti di fissaggio. Caratteristiche principali: Caratteristiche: - Materiale: tecnopolimero ad alta resistenza; - Temperatura d'installazione: da -15°C a 60°C; - Comportamento al fuoco: 650°C (prova del filo incandescente); - Separatori interni per la suddivisione dei circuiti; - Sedi per il fissaggio di morsettiere e piastre sul fondo della scatola; - Prefratture per l'infilaggio ed il bloccaggio del tubo inserito; - Dispositivo di blocco regolabile per il fissaggio a pareti prefabbrcate (per le scatole per pareti in cartongesso); - Guide sui lati per l'installazione di setti separatori funzionali per la separazione dei circuiti a diversa tensione e sul fondo per l'installazione di morsettiere; - Coperchio paramalta per la protezione durante l'installazione nelle opere murarie; - Conformità alle norme: CEI 23-48. Fornita completa

		di accessori quali setti di separazione, coperchi, accessori di fissaggio, e ognialtro onere per dare il tutto installato a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 2	1	Scatola rotonda diam. 60mm
				cad	1,46	1,46

P 2. 1. 8. 2	2	Scatola portaapparecchi da 3 moduli
				cad	1,76	1,70

P 2. 1. 8. 2	3	Scatola portaapparecchi da 4 moduli
				cad	2,85	2,60

P 2. 1. 8. 2	4	Scatola portaapparecchi da 5 moduli
				cad	3,51	3,16

P 2. 1. 8. 2	5	Scatola portaapparecchi da 6 moduli
				cad	4,42	3,94

P 2. 1. 8. 2	6	Scatola per pareti n cartongesso e profondità regolabile, rotonda diam. 60mm
				cad	3,51	3,16

P 2. 1. 8. 2	7	Scatola per pareti n cartongesso e profondità regolabile, da 3 moduli
				cad	3,45	3,09

P 2. 1. 8. 2	8	Scatola per pareti n cartongesso e profondità regolabile, da 4 moduli
				cad	4,48	4,00

P 2. 1. 8. 2	9	Scatola per pareti n cartongesso e profondità regolabile, da 6 moduli
				cad	6,07	5,40

P 2. 1. 8. 2	10	Scatola dim. 92x92x50
				cad	2,12	2,00

P 2. 1. 8. 2	11	Scatola dim. 116x92x70mm
				cad	2,60	2,42

P 2. 1. 8. 2	12	Scatola di derivazione dim. 154x128x70mm
				cad	3,22	2,91

P 2. 1. 8. 2	13	Scatola di derivazione dim. 195x154x70mm
				cad	4,00	3,58

P 2. 1. 8. 2	14	Scatola di derivazione dim. 287x154x70mm
				cad	5,28	4,73

P 2. 1. 8. 2	15	Scatola di derivazione dim. 391x154x70mm
				cad	8,07	7,10

P 2. 1. 8. 2	16	Scatola di derivazione dim. 479x154x70mm
				cad	10,13	8,79

P 2. 1. 8. 2	17	Scatola di derivazione dim. 515x201x80mm
				cad	13,59	11,83

P 2. 1. 8. 3		TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura e posa in opera di tubo protettivo rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC) rigido autoestinguente; - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 750N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: mediante pressione di una sfera per 1h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - Conformità alle norme: CEI 23-8, UNEL 37118-72; CEI EN 50086-1; CEI EN 50085-2-1; - Grado di protezione: IP67; - Marcature: IMQ o equipollenti. Completo di manicotti di giunzione tipo blitz, giunti a T,curve ,collari di fissaggio, accessori di fissaggio e quant'altro necessario o per dare il prodotto installato a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 3	1	Tubo rigido diam. 16mm
				m	4,67	4,55

P 2. 1. 8. 3	2	Tubo rigido diam. 20mm
				m	5,28	5,16

P 2. 1. 8. 3	3	Tubo rigido diam. 25mm
				m	6,07	5,82

P 2. 1. 8. 3	4	Tubo rigido diam. 32mm
				m	7,70	7,28

P 2. 1. 8. 3	5	Tubo rigido diam. 40mm
				m	9,70	9,28

P 2. 1. 8. 3	6	Tubo rigido diam. 50mm
				m	12,07	11,40

P 2. 1. 8. 4		GUAINA FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE Fornitura e posa in opera di guaina flessibile spiralata in PVC autoestinguente, con spirale di rinforzo in PVC rigido, avente superficie interna semiliscia ed elevata resistenza agli olii, agenti atmosferici e chimici. Caratteristiche: - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 320N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: per 24h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: 100Mohm per 500V per 1 min.; - Classe di temperatura: 25 (-10°C/+70°C); - Conformità alle norme CEI 23-25. Fornita completa di accessori di fissaggio, raccordi con tubi rigidi o scatole in nylon filettati che, a montaggio avvenuto, garantiscano il grado di protezione IP55.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 4	1	Guaina flessibile spiralata con diam. int. fino a 16mm
				m	3,40	3,16

P 2. 1. 8. 4	2	Guaina flessibile spiralata con diam. int. 22mm
				m	4,55	4,25

P 2. 1. 8. 4	3	Guaina flessibile spiralata con diam. int. 25mm
				m	5,16	4,79

P 2. 1. 8. 4	4	Guaina flessibile spiralata con diam. int. 28mm
				m	5,76	5,40

P 2. 1. 8. 4	5	Guaina flessibile spiralata con diam. int. 32mm
				m	6,49	6,07

P 2. 1. 8. 4	6	Guaina flessibile spiralata con diam. int. 40mm
				m	7,46	7,04

P 2. 1. 8. 4	7	Guaina flessibile spiralata con diam. int. 50mm
				m	9,89	9,16

P 2. 1. 8. 5		TUBO RIGIDO PVC FILETTABILE PER POSA A VISTA Fornitura e posa in opera di tubo protettivo rigido tipo pesante filettabile, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC) rigido autoestinguente filettabile; - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 2000N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: mediante pressione di una sfera per 1h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - Conformità alle norme: CEI 23-8, CEI 23-26, UNEL 37118-72; - Marcature: IMQ o equipollenti. Completo di manicotti di giunzione filettati, dadi, curve, adattatori, accessori per il fissaggio e quant'altro necessario per l'installazione del prodotto a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 5	1	Tubo rigido filettabile diam. 16mm
				m	5,16	5,04

P 2. 1. 8. 5	2	Tubo rigido filettabile diam. 20mm
				m	6,07	5,82

P 2. 1. 8. 5	3	Tubo rigido filettabile diam. 25mm
				m	7,10	6,73

P 2. 1. 8. 5	4	Tubo rigido filettabile diam. 32mm
				m	9,28	8,86

P 2. 1. 8. 5	5	Tubo rigido filettabile diam. 40mm
				m	11,58	10,92

P 2. 1. 8. 5	6	Tubo rigido filettabile diam. 50mm
				m	13,95	13,22

P 2. 1. 8. 6		CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione o portaapparecchi per installazione a vista, su parete o canale, con entrate stagne già montate, costruita in PVC autoestinguente. Coperchio fissato a scatto, o mediante viti, asportabile solo con attrezzo, dello stesso colore della scatola o trasparente (se richiesto). Cassetta con pareti liscie o con fori sfondabili predisposti per l'ingresso delle tubazioni; fori sul fondo per il fissaggio completi di tappi, per garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesti. Completa di accessori per il fissaggio, piastra di sostegno (se necessaria), bocchettoni, pressacavi, ghiere e quant'altro necessario. Fondo dotato di guida per il fissaggio di morsettiere, piastre o profilati. Conforme alle norme CEI 50-11 e UL 94-V1. Resistente agli agenti chimici, atmosferici ed ai raggi UV (per materiale trasparente). Grado di protezione: come richiesto nei tipi; Grado di isolamento in classe II. Compreso ogni

		onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 6	1	Contenitore IP40 portaapparecchi fino a 2 moduli
				cad	4,00	3,70

P 2. 1. 8. 6	2	Contenitore IP40 portaapparecchi da 3 moduli
				cad	4,91	4,55

P 2. 1. 8. 6	3	Contenitore IP40 portaapparecchi da 4 moduli
				cad	5,58	5,10

P 2. 1. 8. 6	4	Contenitore IP55 portaapparecchi fino a 2 moduli
				cad	8,19	7,58

P 2. 1. 8. 6	5	Contenitore IP55 portaapparecchi da 3 moduli
				cad	9,89	9,10

P 2. 1. 8. 6	6	Contenitore IP55 portaapparecchi da 3 moduli
				cad	13,59	12,20

P 2. 1. 8. 6	7	Scatole di derivazione IP55 dim. 100x100x50mm
				cad	7,28	6,79

P 2. 1. 8. 6	8	Scatola di derivazione IP55 dim. 150x110x70mm
				cad	9,16	8,37

P 2. 1. 8. 6	9	Scatola di derivazione IP55 dim. 190x140x70mm
				cad	13,77	12,25

P 2. 1. 8. 6	10	Scatola di derivazione IP55 dim. 240x190x70mm
				cad	19,05	16,80

P 2. 1. 8. 6	11	Scatola di derivazione IP55 dim. 300x220x120mm
				cad	32,08	28,02

P 2. 1. 8. 6	12	Scatola di derivazione IP55 dim. 380x300x120mm
				cad	37,84	32,82

P 2. 1. 8. 6	13	Scatola di derivazione IP55 dim. 460x380x120 mm
				cad	56,40	48,58

P 2. 1. 8. 7		CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; - Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente installato.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 7	1	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 40mm
				m	2,54	2,19

P 2. 1. 8. 7	2	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 50mm
				m	3,40	3,03

P 2. 1. 8. 7	3	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 63mm
				m	4,67	4,07

P 2. 1. 8. 7	4	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 75mm
				m	5,76	5,04

P 2. 1. 8. 7	5	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 90mm
				m	7,10	6,07

P 2. 1. 8. 7	6	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 110mm
				m	8,61	7,46

P 2. 1. 8. 7	7	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm
				m	10,74	9,22

P 2. 1. 8. 7	8	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 140mm
				m	12,20	10,55

P 2. 1. 8. 7	9	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 160mm
				m	14,80	12,74

P 2. 1. 8. 8		CAVIDOTTO RIGIDO PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido in materiale plastico, autoestinguente, serie pesante, adatto per la protezione di reti di dstribuzione elettriche e telefoniche interrate. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC); - Resistenza allo schiacciamento: 1250N; - Resistenza agli urti: da 1 a 4kg a -5°C; - Campo di temperatura: da -5°C a 60°C; - Rigidità dielettrica: 20kV/mm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per un minuto; - Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformità alle norme: CEI 23-29. Fornitura completa di sonda tirafilo, di curve bicchierate e di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto perfettamente installato.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 8	1	Tubo rigido per posa interrata diam. 50mm
				m	3,22	2,85

P 2. 1. 8. 8	2	Tubo rigido per posa interrata diam. 63mm
				m	4,07	3,51

P 2. 1. 8. 8	3	Tubo rigido per posa interrata diam. 80mm
				m	5,58	4,79

P 2. 1. 8. 8	4	Tubo rigido per posa interrata diam. 100mm
				m	7,58	6,55

P 2. 1. 8. 8	5	Tubo rigido per posa interrata diam. 110mm
				m	8,73	7,58

P 2. 1. 8. 8	6	Tubo rigido per posa interrata diam. 125mm
				m	10,43	9,04

P 2. 1. 8. 8	7	Tubo rigido per posa interrata diam. 160mm
				m	18,08	15,53

P 2. 1. 8. 9		POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo, con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa (conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per la formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni superficiali.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 9	1	Pozzetto prefabbricato dim. int. 300x300x300mm
				cad	68,60	68,60

P 2. 1. 8. 9	2	Pozzetto prefabbricato dim. int. 400x400x400mm
				cad	81,34	81,34

P 2. 1. 8. 9	3	Pozzetto prefabbricato dim. int. 500x500x600mm
				cad	122,52	122,52

P 2. 1. 8. 9	4	Pozzetto prefabbricato dim. int. 600x600x600mm
				cad	151,21	151,21

P 2. 1. 8. 9	5	Pozzetto prefabbricato dim. int. 700x700x1000mm
				cad	227,33	227,33

P 2. 1. 8. 9	6	Pozzetto prefabbricato dim. int. 800x800x1000mm
				cad	256,50	256,50

P 2. 1. 8. 9	7	Pozzetto prefabbricato dim. int. 1060x1060x1000mm
				cad	326,44	326,44

P 2. 1. 8. 9	8	Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 300x300mm
				cad	51,80	51,80

P 2. 1. 8. 9	9	Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 400x400mm
				cad	67,26	67,26

P 2. 1. 8. 9	10	Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 500x500mm
				cad	116,70	116,70

P 2. 1. 8. 9	11	Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 600x600mm
				cad	153,15	153,15

P 2. 1. 8. 9	12	Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 700x700mm
				cad	183,78	183,78

P 2. 1. 8. 9	13	Chiusino in ghisa per pozzetti dim. 800x800mm
				cad	591,97	591,97

P 2. 1. 8. 10		TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato con procedimento Sendzimir non filettabile. Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema: IP67; - Continuità elettrica del sistema: resistenza <0,05ohm/m; - Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformità alle norme: CEI 23-25, CEI 23-28 e successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve, riduzioni, collari di fissaggio e di messa a terra, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto perfettamente installato.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 10	1	Tubo rigido diam. 12mm
				m	7,33	7,33

P 2. 1. 8. 10	2	Tubo rigido diam. 20mm
				m	8,49	8,49

P 2. 1. 8. 10	3	Tubo rigido diam. 25mm
				m	10,43	10,43

P 2. 1. 8. 10	4	Tubo rigido diam. 32mm
				m	12,31	12,31

P 2. 1. 8. 10	5	Tubo rigido diam. 40mm
				m	14,31	14,31

P 2. 1. 8. 10	6	Tubo rigido diam. 50mm
				m	17,47	17,47

P 2. 1. 8. 10	7	Tubo rigido diam. 63mm
				m	22,13	22,13

P 2. 1. 8. 10	8	Tubo rigido diam. 75mm
				m	27,96	27,96

P 2. 1. 8. 11		TUBO FLESSIBILE METALLICO RICOPERTO DI PVC Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura ricoperti in PVC liscio autoestinguente. Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema: IP67; - Resistenza alla compressione: 1250N; - Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformità alle norme: CEI EN 50086-2-3 e successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve, riduzioni, collari di fissaggio e di messa a terra, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto perfettamente installato.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 11	1	Tubo flessibile diam. 16mm
				m	6,79	6,79

P 2. 1. 8. 11	2	Tubo flessibile diam. 20mm
				m	8,43	8,43

P 2. 1. 8. 11	3	Tubo flessibile diam. 25mm
				m	10,43	10,43

P 2. 1. 8. 11	4	Tubo flessibile diam. 32mm
				m	12,37	12,37

P 2. 1. 8. 11	5	Tubo flessibile diam. 40mm
				m	18,93	18,93

P 2. 1. 8. 11	6	Tubo flessibile diam. 50mm
				m	25,60	25,60

P 2. 1. 8. 11	7	Tubo flessibile diam. 63mm
				m	37,91	37,91

P 2. 1. 8. 12		CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per installazione in vista su parete, in ambienti interni o esterni e in luoghi protetti o non accessibili, costruita in lega di alluminio, pressocolata, con trattamento della superficie mediante granigliatura metallica. Corredata di coperchio in alluminio fissabile a mezzo viti in ottone antiperdenti e piombabili (se richiesto, sfilabile a coulisse); piastra di fondo in acciaio zincato, completa di inserti e viti di fissaggio; raccordi e cavo in lega di alluminio, innestabili, con guarnizione di tenuta; passacavi flessibili in PVC. Fissaggio: all'interno mediante tasselli ad espansione; all'esterno mediante piedini orientabili. Conforme alla tabella UNI 5076. Grado di protezione IP55. Completa di ognia ltro onere accessorio per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 8. 12	1	Cassetta 95x95x45mm
				cad	22,62	21,10

P 2. 1. 8. 12	2	Cassetta 125x125x65mm
				cad	28,81	26,51

P 2. 1. 8. 12	3	Cassetta 185x125x65mm
				cad	35,24	31,84

P 2. 1. 8. 12	4	Cassetta 155x155x65mm
				cad	33,96	30,82

P 2. 1. 8. 12	5	Cassetta 185x185x65mm
				cad	43,91	39,24

P 2. 1. 8. 12	6	Cassetta 255x185x95mm
				cad	57,86	51,13

P 2. 1. 8. 12	7	Cassetta 315x255x140mm
				cad	98,44	85,59

P 2. 1. 9	7	CANALI METALLICI		cad

P 2. 1. 9. 1		CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR Fornitura e posa in opera di canale portacavi in lamiera di acciaio zincato a caldo prima della lavorazione, con procedimento Sendzimir. - Corpo costituito da un unico pezzo in lamiera chiusa, con bordo superiore ripiegato e arrotondato mediante rullatura ed eventuale nervatura per il fissaggio a scatto del coperchio; - Coperchio in lamiera di acciaio zincato Sendzimir con chiusura a scatto, ovvero mediante ganci imperdibili; - Spessore minimo della lamiera: 1 mm; - Spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron; - Resistenza elettrica sulle giunzioni minore di 50 mOhm; - Fornitura in pezzi di lunghezza standard; - Conforme alle norme CEI 23-31. La fornitura sarà complessiva di piastrine di collegamento per la messa a terra, curve, derivazioni, flange, riduzioni, incroci, viti, dadi, staffe, mensole e/o sospensioni e quant'altro necessario per dare il canale installato a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 9. 1	1	Sovrapprezzo per rendere il canale con grado di protezione IP44
				m	1,57	1,57

P 2. 1. 9. 1	2	Setto separatore
				m	5,03	5,03

P 2. 1. 9. 1	3	Coperchio per canale da 500mm
				m	11,03	11,03

P 2. 1. 9. 1	4	Coperchio per canale da 400mm
				m	8,66	8,66

P 2. 1. 9. 1	5	Coperchio per canale da 300mm
				m	6,84	6,84

P 2. 1. 9. 1	6	Coperchio per canale da 200mm
				m	5,09	5,09

P 2. 1. 9. 1	7	Coperchio per canale da 150mm
				m	4,37	4,37

P 2. 1. 9. 1	8	Coperchio per canale da 100mm
				m	3,88	3,88

P 2. 1. 9. 1	9	Coperchio per canale da 80mm
				m	3,69	3,69

P 2. 1. 9. 1	10	Canale in acciaio zincato chiuso Sendzimir 500x75mm
				m	37,19	37,19

P 2. 1. 9. 1	11	Canale in acciaio zincato chiuso Sendzimir 400x75mm
				m	33,19	33,19

P 2. 1. 9. 1	12	Canale in acciaio zincato chiuso Sendzimir 300x75mm
				m	27,98	27,98

P 2. 1. 9. 1	13	Canale in acciaio zincato chiuso Sendzimir 200x75mm
				m	22,53	22,53

P 2. 1. 9. 1	14	Canale in acciaio zincato chiuso Sendzimir 150x75mm
				m	21,01	21,01

P 2. 1. 9. 1	15	Canale in acciaio zincato chiuso Sendzimir 100x75mm
				m	18,17	18,17

P 2. 1. 9. 1	16	Canale in acciaio zincato forato Sendzimir 500x75mm
				m	36,16	36,16

P 2. 1. 9. 1	17	Canale in acciaio zincato forato Sendzimir 400x75mm
				m	32,16	32,16

P 2. 1. 9. 1	18	Canale in acciaio zincato forato Sendzimir 300x75mm
				m	26,95	26,95

P 2. 1. 9. 1	19	Canale in acciaio zincato forato Sendzimir 200x75mm
				m	21,50	21,50

P 2. 1. 9. 1	20	Canale in acciaio zincato forato Sendzimir 150x75mm
				m	19,99	19,99

P 2. 1. 9. 1	21	Canale in acciaio zincato forato Sendzimir 100x75mm
				m	17,14	17,14

P 2. 1. 9. 2		CANALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO Fornitura e posa in opera di canale portacavi in lamiera di acciaio zincato a caldo prima della lavorazione e successivamente verniciato. - Corpo costituito da un unico pezzo in lamiera chiusa, con bordo superiore ripiegato e arrotondato mediante rullatura ed eventuale nervatura per il fissaggio a scatto del coperchio; - Coperchio in lamiera di acciaio zincato Sendzimir con chiusura a scatto, ovvero mediante ganci imperdibili; - Spessore minimo della lamiera: 1 mm; - Spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron; - Resistenza elettrica sulle giunzioni minore di 50 mOhm; - Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti ed autoestinguenti; - Fornitura in pezzi di lunghezza standard; - Conforme alle norme CEI 23-31. La fornitura sarà complessiva di piastrine di collegamento per la messa a terra, curve, derivazioni, flange, riduzioni, incroci, viti, dadi, staffe, mensole e/o sospensioni e quant'altro necessario per dare il canale installato a

		perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 9. 2	1	Sovrapprezzo per rendere il canale con grado di protezione IP44
				m	1,57	1,57

P 2. 1. 9. 2	2	Setto separatore
				m	5,03	5,03

P 2. 1. 9. 2	3	Coperchio per canale da 500mm
				m	15,81	15,81

P 2. 1. 9. 2	4	Coperchio per canale da 400mm
				m	13,50	13,50

P 2. 1. 9. 2	5	Coperchio per canale da 300mm
				m	11,03	11,03

P 2. 1. 9. 2	6	Coperchio per canale da 200mm
				m	8,00	8,00

P 2. 1. 9. 2	7	Coperchio per canale da 150mm
				m	6,66	6,66

P 2. 1. 9. 2	8	Coperchio per canale da 100mm
				m	5,03	5,03

P 2. 1. 9. 2	9	Coperchio per canale da 80mm
				m	4,78	4,78

P 2. 1. 9. 2	10	Canale in acciaio zincato verniciato chiuso 500x75mm
				m	48,82	48,82

P 2. 1. 9. 2	11	Canale in acciaio zincato verniciato chiuso 400x75mm
				m	43,25	43,25

P 2. 1. 9. 2	12	Canale in acciaio zincato verniciato chiuso 300x75mm
				m	36,28	36,28

P 2. 1. 9. 2	13	Canale in acciaio zincato verniciato chiuso 200x75mm
				m	21,75	21,75

P 2. 1. 9. 2	14	Canale in acciaio zincato verniciato chiuso 150x75mm
				m	25,07	25,07

P 2. 1. 9. 2	15	Canale in acciaio zincato verniciato chiuso 100x75mm
				m	21,75	21,75

P 2. 1. 9. 2	16	Canale in acciaio zincato verniciato chiuso 80x75mm
				m	20,84	20,84

P 2. 1. 9. 2	17	Canale in acciaio zincato verniciato forato 500x75mm
				m	49,24	49,24

P 2. 1. 9. 2	18	Canale in acciaio zincato verniciato forato 300x75mm
				m	36,22	36,22

P 2. 1. 9. 2	19	Canale in acciaio zincato verniciato forato 200x75mm
				m	27,50	27,50

P 2. 1. 9. 2	20	Canale in acciaio zincato verniciato forato 150x75mm
				m	24,71	24,71

P 2. 1. 9. 2	21	Canale in acciaio zincato verniciato forato 100x75mm
				m	21,32	21,32

P 2. 1. 10	21	CANALI IN MATERIALE PLASTICO		m

P 2. 1. 10. 1		CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI IN MATERIALE PLASTICO Fornitura posa in opera di canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto. Caratteristiche: Materiale: PVC rigido autoestinguente; Classe 1((UL94-VO); Dimensioni come descritte nei tipi; Conformità alla Norma CEI 23-32; Colore a discrezione della D.L.; Grado di protezione IP40. Scatole di derivazione di dimensioni adeguate, munite di setti separatori, idonee per il fissaggio di guida DIN sul fondo. Scatole porta apparecchi dotate di sportello abribile mediante chiave per la protezione di apparecchiature di protezione (interruttori magnetotermici e similari). Scatole porta apparecchi per il contenimento di apparecchiature della serie civile completa di coperchi di protezione e ogni altro accessorio. Il prezzo di fornitura dovrà essere comprensivo di angoli interni ed esterni variabili e non, angoli piani, derivazioni a"T", terminali

		di chiusura, coperchio asportabile solo tramite attrezzo, elementi di sospensione per il fissaggio a parete o a soffitto, giunzioni, traversine per tenuta cavi, eventuali setti separatori, elementi di fissaggio.
					0,00	0,00

P 2. 1. 10. 1	1	Canale in PVC 60x40mm
				m	18,97	18,97

P 2. 1. 10. 1	2	Canale in PVC 80x40mm
				m	20,44	20,44

P 2. 1. 10. 1	3	Canale in PVC 100x40mm
				m	22,89	22,89

P 2. 1. 10. 1	4	Canale in PVC 120x40mm
				m	24,42	24,42

P 2. 1. 10. 1	5	Canale in PVC 60x60mm
				m	20,75	20,75

P 2. 1. 10. 1	6	Canale in PVC 80x60mm
				m	22,83	22,83

P 2. 1. 10. 1	7	Canale in PVC 100x60mm
				m	25,64	25,64

P 2. 1. 10. 1	8	Canale in PVC 120x60mm
				m	27,12	27,12

P 2. 1. 10. 1	9	Canale in PVC 150x60mm
				m	31,52	31,52

P 2. 1. 10. 1	10	Canale in PVC 200x60mm
				m	35,87	35,87

P 2. 1. 10. 1	11	Canale in PVC 100x80mm
				m	28,95	28,95

P 2. 1. 10. 1	12	Canale in PVC 120x80mm
				m	32,01	32,01

P 2. 1. 10. 1	13	Canale in PVC 150x80mm
				m	37,64	37,64

P 2. 1. 10. 1	14	Canale in PVC 200x80mm
				m	42,84	42,84

P 2. 1. 10. 1	15	Scatola di derivazione per canali da 60x40mm fino a 120x40mm
				cad	32,07	32,07

P 2. 1. 10. 1	16	Scatola di derivazione per canali da 60x60mm fino a 120x60mm
				cad	34,70	34,70

P 2. 1. 10. 1	17	Scatola di derivazione per canali da 150x60mm fino a 200x80mm
				cad	48,04	48,04

P 2. 1. 10. 1	18	Setto separatore
				m	3,43	3,43

P 2. 1. 10. 2		CANALI IN MATERIALE PLASTICO PER DISTRIBUZIONE E CABLAGGIO Fornitura e posa in opera di canali in pvc autoestinguente ad uso cornice o battiscopa per distribuzione e cablaggio. Caratteristiche principali: - Corpo in pvc autoestinguente ad uno o pi¨ scomparti; - Coperchio con chiusura a scatto rimovibile solo mediante attrezzo; - Conforme alle norme CEI 23-19, CEI 23-22, CEI 23-32 e successive varianti, riportante la marcatura IMQ o altra equivalente ufficialmente riconosciuta. Il prezzo di fornitura dovrà essere comprensiva accessori di fissaggio e di tutti gli accessori quali curve, derivazioni a 'T', chiusure, raccordi di giunzione per il coperchio, ecc. e quant'altro sia necessario per dare il prodotto finito e installato a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 10. 2	1	Scatola porta apparecchi 6 moduli per canale a cinque scomparti
				m	23,14	23,14

P 2. 1. 10. 2	2	Scatola porta apparecchi 3 moduli per canale a cinque scomparti
				m	18,97	18,97

P 2. 1. 10. 2	3	Canale a cinque scomparti ad uso cornice 127x28mm
				m	19,28	19,28

P 2. 1. 10. 2	4	Scatola porta apparecchi 6 moduli per canale a tre scomparti
				m	14,33	14,33

P 2. 1. 10. 2	5	Scatola porta apparecchi 3 moduli per canale a tre scomparti
				m	11,26	11,26

P 2. 1. 10. 2	6	Canale a tre scomparti ad uso cornice 68,5x22,5mm
				m	13,10	13,10

P 2. 1. 10. 2	7	Canale a tre scomparti ad uso battiscopa 81,5x22,5mm
				m	13,65	13,65

P 2. 1. 10. 2	8	Scatola di derivazione per minicanale
				m	4,10	4,10

P 2. 1. 10. 2	9	Scatola porta apparecchi 3 moduli per minicanale
				m	9,31	9,31

P 2. 1. 10. 2	10	Minicanale 50x20mm a tre scomparti
				m	11,39	11,39

P 2. 1. 10. 2	11	Minicanale 50x20mm a due scomaparti
				m	10,89	10,89

P 2. 1. 10. 2	12	Minicanale 50x20mm ad uno scomparto
				m	10,29	10,29

P 2. 1. 10. 2	13	Minicanale 40x17mm a due scomparti
				m	9,00	9,00

P 2. 1. 10. 2	14	Minicanale 40x17mm ad uno scomparto
				m	8,81	8,81

P 2. 1. 10. 2	15	Minicanale 25x17mm ad uno scomparto
				m	7,65	7,65

P 2. 1. 10. 2	16	Minicanale 40x10mm a due scomparti
				m	8,38	8,38

P 2. 1. 10. 2	17	Minicanale 30x10mm a due scomparti
				m	7,71	7,71

P 2. 1. 10. 2	18	Minicanale 30x10mm ad uno scomparto
				m	7,35	7,35

P 2. 1. 10. 2	19	Minicanale 22x10mm a due scomparti
				m	6,43	6,43

P 2. 1. 10. 2	20	Minicanale 22x10mm ad uno scomparto
				m	6,37	6,37

P 2. 1. 11	20	QUADRI DI MT		m

P 2. 1. 11. 1		QUADRO DI MEDIA TENSIONE ISOLATI IN GAS SF6 IN ESECUZIONE BLINDATA A TENUTA D'ARCO INTERNO Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione isolato in gas esafluoruro di zolfo in esecuzione blindata a tenuta d'arco interno. Caratteristiche elettriche e costruttive: - Tensione nominale: 24kV; - Tensione d'esercizio: 10kV; - Frequenza nominale: 50Hz; - Tensione di prova per un minuto a 50Hz: 50kV; - Tensione di tenuta ad impulso: 125kV; - Corrente ammissibile di breve durata: 31,5kA per 1s; - Corrente di cresta: 80kA; - Corrente nominale delle sbarre principali: 1250A; - Corrente di tenuta all'arco interno: 31,5kA; - Temperatura ambiente minima/massima: -5/+40°C; - Grado di protezione minimo sull'involucro esterno: IP4X; - Grado di protezione minimo sulle parti di potenza all'interno del quadro: IP65; - Tensione ausiliaria circuiti di controllo e segnalazione: 24Vcc; - Sezione dei cavi circuiti ausiliari: 1,5mmq per i circuiti di controllo, segnalazione, e circuiti voltmetrici, 2,5mmq per

		i circuiti amperometrici; - Ciclo di verniciatura comprendente almeno le fasi di fosfograssaggio, lavaggio, essicazione, verniciatura a polvere epossipoliestere, verniciatura a solvente con vernice alchidica melamminica; - Spessori minimi dello strato coprente: 40microns; - Aderenza dello strato coprente secondo DIN 53151 o UNI EN ISO 2409; - Resistenza in nebbia salina UNI ISO 9227 (procedura operativa) 250h; - Tipo d'installazione per interno. Il quadro sarà costituito da una composizione di unità normalizzate. Gli scomparti, le porte ed i pannelli frontali saranno realizzati con lamiera in acciaio inox, sottoposta a adeguati cicli di trattamento differenti secondo le condizioni d'installazione. Le celle di contenimento saranno tra loro segregate, ermeticamente sigillate, riempite con gas esfluoruro di zolfo SF6 e predisposte per l'alloggiamento dei vari elementi. Ogni scomparto dovrà essere predisposto con appositi fori per il fissaggio a pavimento. Il grado di protezione dovrà corrispondere ad

		IP2X all'interno del quadro (con chiusura di fondo) ed IP4X sull'involucro esterno. Il passaggio dei cavi per i collegamenti interpannelari, dovrà avvenire attraverso appositi fori previsti sulle pareti della cella stessa. La costruzione ed il collaudo dovranno essere eseguiti in fabbrica. Ogni componente dovrà, inoltre, essere conforme alle Norme specifiche, ed in particolare: - Internazionali IEC 298 - 1990; - Italiane CEI 17-6, fascicolo 4973; - CENELEC HD 187 S5; - Alle leggi antinfortunistiche italiane (D.P.R. 547). CELLA SBARRE La cella sbarre conterrà il sistema di sbarre principali isolate in gas esafluoruro di zolfo SF6, il sezionatore di linea a tre posizioni e l'obl= attraverso il quale sarà possibile vedere la posizione del sezionatore. Nella parte superiore della cella sarà prevista la valvola di sovrapressione. Le sbarre, saranno realizzate in piatto di rame e fissate ai terminali del sezionatore di linea. CELLA INTERRUTTORE-LINEA La cella interruttore-linea sarà isolata in gas

		esafluoruro di zolfo SF6 e conterrà l'interruttore, il sezionatore di terra, gli isolatori passanti verso la cella sbarre e per l'innesto dei cavi dovrà essere accessibile direttamente dal fronte dello scomparto. La porta anteriore del quadro consentirà l'ispezione della cella e la verifica della posizione dei sezionatori, mediante appositi obl=. Lo scomparto dovrà essere dotato d'illuminazione interna e nella parte superiore della cella sarà prevista la valvola di sovrapressione. Le celle interruttore saranno inoltre corredate di dispositivo di controllo a microprocessore con le caratteristiche pi¨ sotto descritte. CELLA PER CIRCUITI AUSILIARI Nel cassonetto per i circuiti ausiliari, dovrà essere contenuta tutta l'apparecchiatura di bassa tensione di normale impiego. In particolare: - Morsettiere, canalette e cavi per il collegamento dei circuiti ausiliari degli scomparti del quadro; - Accessori ausiliari dell'interruttore e dello scomparto (strumenti di misura, relÞ di protezione, dispositivi di

		comando e segnalazione, fusibili, interruttori di protezione dei circuiti ausiliari, ecc.). PROVE Oltre al controllo del cablaggio con particolare riguardo al funzionamento del comando dell'interruttore, delle segnalazioni, delle protezioni e degli interblocchi elettrici, alla corrispondenza di quanto indicato sugli schemi, il quadro dovrà essere sottoposto alle seguenti prove di tipo e d'accettazione. Prove di tipo: - Prova climatica in condizioni avverse; - Prova della corrente di cresta e di breve durata ammissibile nominale; - Prova di riscaldamento; - Prova di tenuta dielettrica. Prove d'accettazione: - Prova di tensione a frequenza industriale; - Prova di tensione sui circuiti ausiliari; - Prove di funzionamento meccanico; - Prova sui dispositivi ausiliari. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI DEL QUADRO MT SEZIONATORE DI LINEA Il sezionatore di linea installabile nei qua
					0,00	0,00

P 2. 1. 11. 1	1	Scomparto arrivo linea MT N°1 Sezionatore tripolare di sbarra a tre posizioni (chiuso-isolato-a terra) completo di: - Interblocchi meccanici e accessori; - Contatti ausiliari. N°1 Interruttore fisso tripolare isolato in gas esafluoruro, con potere di interruzione simmetrico 16 kA a 24 kV e portata nominale in quadro 630A; l'interruttore sarà corredato dei seguenti accessori: - Motore per la carica automatica delle molle; - Sganciatore di chiusura con dispositivo antipompaggio; - Sganciatore di apertura; - Interruttore modulare a protezione del motoriduttore completo di contatti ausiliari; - Contatto di segnalazione molle di chiusura cariche-scariche; - Blocco manipolatore di apertura predisposto per lucchetto; - Contatti ausiliari; - Connettore per circuito di contatti ausiliari; - Pressostato a due livelli + 3 led (allarme/blocco); - Blocco a chiave; - Contamanovre. N°3 Trasformatori di corrente toroidali rapporto 300/1A, prestazioni N1=3VA classe 5P10. N°1 Trasformatore di corrente

		toroidale per il rilevamento della corrente omopolare di terra. N°1 Dispositivo a microprocessore multifunzione con funzioni di protezione, misura, controllo e segnalazione con: - Uscita relÞ convenzionali (14 In e 7 Out a relÞ); - Predisposizione per 3 TA (1-5A) - 1 TA (1-5A); - Funzioni di misure di corrente e protezioni 50, 51, 50N e 51N. N°2 Interruttori automatici bipolari BT per protezione circuiti ausiliari; N°2 Lampade di segnalazione sezionatore aperto-chiuso.
				cad	12.284,84	12.284,84

P 2. 1. 11. 1	2	Scomparto misure N°1 Sezionatore tripolare di sbarra a tre posizioni (chiuso-isolato-a terra) completo di: - Interblocchi meccanici e accessori; - Contatti ausiliari. N°1 Trasformatore di tensione fisso 24 Kv, 30VA, cl.3P fase/fase.
				cad	5.374,89	5.374,89

P 2. 1. 11. 1	3	Scomparto partenza MT N°1 Sezionatore tripolare di sbarra a tre posizioni (chiuso-isolato-a terra) completo di: - Interblocchi meccanici e accessori; - Contatti ausiliari. N°1 Sezionatore di terra con potere di chiusura completo di: - Iinterblocchi meccanici e accessori; - Contatti ausiliari. N°1 Interruttore fisso tripolare isolato in gas esafluoruro, con potere di interruzione simmetrico 16 kA a 24 kV e portata nominale in quadro 630A; l'interruttore sarà corredato dei seguenti accessori: - Motore per la carica automatica delle molle; - Sganciatore di chiusura con dispositivo antipompaggio; - Sganciatore di apertura; - Interruttore modulare a protezione del motoriduttore completo di contatti ausiliari; - Contatto di segnalazione molle di chiusura cariche-scariche; - Blocco manipolatore di apertura predisposto per lucchetto; - Contatti ausiliari; - Connettore per circuito di contatti ausiliari; - Pressostato a due livelli + 3 led (allarme/blocco); - Blocco a chiave; - Contamanovre. N°3

		Trasformatori di corrente toroidali rapporto 50/1A, prestazioni N1=3VA classe 5P10. N°1 Trasformatore di corrente toroidale per il rilevamento della corrente omopolare di terra. N°1 Dispositivo a microprocessore multifunzione con funzioni di protezione, misura, controllo e segnalazione con: - Uscita relÞ convenzionali (14 In e 7 Out a relÞ); - Predisposizione per 3 TA (1-5A) - 1 TA (1-5A); - Funzioni di misure di corrente e protezioni 50, 51, 50N e 51N. N°2 Interruttori automatici bipolari BT per protezione circuiti ausiliari. N°2 Lampade di segnalazione sezionatore aperto-chiuso.
				cad	16.959,10	16.959,10

P 2. 1. 11. 1	4	Scomparto risalita sbarre Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti da 24kV.
				cad	1.177,87	1.177,87

P 2. 1. 12	4	QUADRI DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA		cad

P 2. 1. 12. 1		QUADRO METALLICO AD ARMADIO COMPONIBILE Fornitura quadro componibile del tipo ad armadio o a parete completamente cablato, per correnti nominali fino a 1600A e fino a 70kA di corrente di cortocircuito. Struttura modulare formata da telaio autoportante, elementi di montaggio, accessori. Conforme alle norme IEC 439-1, CEI 17-13/1. Caratteristiche costruttive: - Struttura portante modulare costituita da intelaiature metalliche componibili in profilato di acciaio zincato, completa di asolature onde permettere il fissaggio di pannelli, cerniere, guide, profilati di sostegno per il fissaggio delle apparecchiature; - Esecuzione sporgente, a parete; - Pannelli di copertura laterali e posteriori in lamiera di acciaio zincato ribordata e verniciata con polveri epossidiche, corredati di collegamento flessibile a terra; - Pannelli anteriori per i vari scomparti in lamiera ribordata e verniciata, oppure in poliestere rinforzato a bassa emissione di alogeni, apribili a cerniera con attrezzo o con chiave speciale e

		corredati di collegamento flessibile di terra; i pannelli saranno forati, completi di guarnizioni sui bordi e di coprifori per la chiusura degli spazi non utilizzati; - Porte anteriori in lamiera di acciaio zincato ribordata e verniciata, con possibilità di apertura sia a destra che a sinistra, di tipo cieco; - Quota parte di sbarre in rame con trattamento antiossidante e contrassegnate secondo norme CEI-UNEL; - Canaline di cablaggio in PVC autoestinguente aventi una riserva di spazio pari almeno al 50% dell'area occupata; - Installazione di schermi, cuffie, protezioni, installate al fine di garantire un grado di protezione minimo pari a IP20 a pannelli anteriori aperti; - Grado di protezione esterno minimo IP40; - Morsettiere fisse componibili in scomparto separato; - Segregazione degli scomparti e delle canalizzazioni dei sistemi a tensione diversa; - Lampade di segnalazione, manipolatori e apparecchiature di comando dei circuiti ausiliari aventi le caratteristiche come indicato nelle tavole

		grafiche; - Targhette di completamento del fronte quadro in conformità agli schemi ovvero come indicate dalla D.L.; - Classe di isolamento 1. Compreso ogni onere ed accessorio per il montaggio ed il cablaggio interno. Contenente tutte le apparecchiature evidenziate nella tavola di progetto riferita alla stessa denominazione riportata per il quadro; le apparecchiature di protezione, sezionamento e comando, pur comprese nella realizzazione, sono descritte e computate a parte. E° compreso altresì il nodo di terra ed equipotenziale interno al quadro, di dimensioni adeguate ai conduttori PE ivi afferenti.
					0,00	0,00

P 2. 1. 12. 1	1	Colonna sbarre o morsettiera dimensioni fino a (hxlxp): 2100x200x800mm
				cad	360,50	360,50

P 2. 1. 12. 1	2	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1500x400mm
				cad	149,99	149,99

P 2. 1. 12. 1	3	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1700x400mm
				cad	156,23	156,23

P 2. 1. 12. 1	4	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1900x400mm
				cad	163,24	163,24

P 2. 1. 12. 1	5	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 2100x400mm
				cad	170,30	170,30

P 2. 1. 12. 1	6	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1500x600mm
				cad	164,07	164,07

P 2. 1. 12. 1	7	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1700x600mm
				cad	172,68	172,68

P 2. 1. 12. 1	8	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1900x600mm
				cad	185,98	185,98

P 2. 1. 12. 1	9	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 2100x600mm
				cad	196,19	196,19

P 2. 1. 12. 1	10	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1500x800mm
				cad	189,90	189,90

P 2. 1. 12. 1	11	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1700x800mm
				cad	197,74	197,74

P 2. 1. 12. 1	12	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x1000x400mm
				cad	2.013,60	2.013,60

P 2. 1. 12. 1	13	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x1000x600mm
				cad	1.566,04	1.566,04

P 2. 1. 12. 1	14	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x1000x600mm
				cad	1.753,15	1.753,15

P 2. 1. 12. 1	15	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x1000x600mm
				cad	2.000,18	2.000,18

P 2. 1. 12. 1	16	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x1000x600mm
				cad	2.276,36	2.276,36

P 2. 1. 12. 1	17	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x1000x800mm
				cad	1.745,85	1.745,85

P 2. 1. 12. 1	18	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x1000x800mm
				cad	1.903,39	1.903,39

P 2. 1. 12. 1	19	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x1000x800mm
				cad	2.151,71	2.151,71

P 2. 1. 12. 1	20	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x1000x800mm
				cad	2.455,92	2.455,92

P 2. 1. 12. 1	21	Colonna sbarre o morsettiera dimensioni fino a (hxlxp): 1700x200x400mm
				cad	264,13	264,13

P 2. 1. 12. 1	22	Colonna sbarre o morsettiera dimensioni fino a (hxlxp): 1900x200x400mm
				cad	293,64	293,64

P 2. 1. 12. 1	23	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1700x600mm
				cad	261,16	261,16

P 2. 1. 12. 1	24	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1900x600mm
				cad	279,09	279,09

P 2. 1. 12. 1	25	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 2100x600mm
				cad	301,89	301,89

P 2. 1. 12. 1	26	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1500x800mm
				cad	289,24	289,24

P 2. 1. 12. 1	27	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1700x800mm
				cad	304,15	304,15

P 2. 1. 12. 1	28	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1900x800mm
				cad	332,35	332,35

P 2. 1. 12. 1	29	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 2100x800mm
				cad	355,87	355,87

P 2. 1. 12. 1	30	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1500x1000mm
				cad	331,58	331,58

P 2. 1. 12. 1	31	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1700x1000mm
				cad	362,10	362,10

P 2. 1. 12. 1	32	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1900x1000mm
				cad	384,01	384,01

P 2. 1. 12. 1	33	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 2100x1000mm
				cad	409,13	409,13

P 2. 1. 12. 1	34	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1900x800mm
				cad	213,41	213,41

P 2. 1. 12. 1	35	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 2100x800mm
				cad	221,19	221,19

P 2. 1. 12. 1	36	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1500x1000mm
				cad	211,04	211,04

P 2. 1. 12. 1	37	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1700x1000mm
				cad	226,66	226,66

P 2. 1. 12. 1	38	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 1900x1000mm
				cad	239,96	239,96

P 2. 1. 12. 1	39	Portina cieca dimensioni fino a (hxl): 2100x1000mm
				cad	252,55	252,55

P 2. 1. 12. 1	40	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1500x400mm
				cad	211,04	211,04

P 2. 1. 12. 1	41	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1700x400mm
				cad	222,80	222,80

P 2. 1. 12. 1	42	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1900x400mm
				cad	236,10	236,10

P 2. 1. 12. 1	43	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 2100x400mm
				cad	253,32	253,32

P 2. 1. 12. 1	44	Portina trasparente dimensioni fino a (hxl): 1500x600mm
				cad	246,25	246,25

P 2. 1. 12. 1	45	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x1000x400mm
				cad	1.853,98	1.853,98

P 2. 1. 12. 1	46	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x600x400mm
				cad	1.398,47	1.398,47

P 2. 1. 12. 1	47	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x600x600mm
				cad	1.125,74	1.125,74

P 2. 1. 12. 1	48	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x400x400mm
				cad	874,62	874,62

P 2. 1. 12. 1	49	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x400x400mm
				cad	960,01	960,01

P 2. 1. 12. 1	50	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x400x400mm
				cad	1.122,23	1.122,23

P 2. 1. 12. 1	51	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x400x400mm
				cad	1.242,72	1.242,72

P 2. 1. 12. 1	52	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x400x600mm
				cad	964,22	964,22

P 2. 1. 12. 1	53	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x400x600mm
				cad	1.057,09	1.057,09

P 2. 1. 12. 1	54	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x400x600mm
				cad	1.228,41	1.228,41

P 2. 1. 12. 1	55	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x400x600mm
				cad	1.355,90	1.355,90

P 2. 1. 12. 1	56	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x400x800mm
				cad	1.091,12	1.091,12

P 2. 1. 12. 1	57	Colonna sbarre o morsettiera dimensioni fino a (hxlxp): 2100x200x400mm
				cad	299,46	299,46

P 2. 1. 12. 1	58	Colonna sbarre o morsettiera dimensioni fino a (hxlxp): 1700x200x600mm
				cad	291,20	291,20

P 2. 1. 12. 1	59	Colonna sbarre o morsettiera dimensioni fino a (hxlxp): 1900x200x600mm
				cad	322,79	322,79

P 2. 1. 12. 1	60	Colonna sbarre o morsettiera dimensioni fino a (hxlxp): 2100x200x600mm
				cad	329,03	329,03

P 2. 1. 12. 1	61	Colonna sbarre o morsettiera dimensioni fino a (hxlxp): 1700x200x800mm
				cad	320,12	320,12

P 2. 1. 12. 1	62	Colonna sbarre o morsettiera dimensioni fino a (hxlxp): 1900x200x800mm
				cad	353,85	353,85

P 2. 1. 12. 1	63	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x400x800mm
				cad	1.402,51	1.402,51

P 2. 1. 12. 1	64	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x400x800mm
				cad	1.539,44	1.539,44

P 2. 1. 12. 1	65	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x600x400mm
				cad	995,87	995,87

P 2. 1. 12. 1	66	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x600x400mm
				cad	1.062,56	1.062,56

P 2. 1. 12. 1	67	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x600x400mm
				cad	1.263,56	1.263,56

P 2. 1. 12. 1	68	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x800x400mm
				cad	1.588,55	1.588,55

P 2. 1. 12. 1	69	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x800x600mm
				cad	1.251,39	1.251,39

P 2. 1. 12. 1	70	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x800x600mm
				cad	1.358,87	1.358,87

P 2. 1. 12. 1	71	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x800x600mm
				cad	1.590,57	1.590,57

P 2. 1. 12. 1	72	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x800x600mm
				cad	1.755,88	1.755,88

P 2. 1. 12. 1	73	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x800x800mm
				cad	1.383,75	1.383,75

P 2. 1. 12. 1	74	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x800x800mm
				cad	1.505,95	1.505,95

P 2. 1. 12. 1	75	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x800x800mm
				cad	1.729,16	1.729,16

P 2. 1. 12. 1	76	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x800x800mm
				cad	1.899,76	1.899,76

P 2. 1. 12. 1	77	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x1000x400mm
				cad	1.448,95	1.448,95

P 2. 1. 12. 1	78	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x1000x400mm
				cad	1.597,46	1.597,46

P 2. 1. 12. 1	79	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x400x800mm
				cad	1.228,64	1.228,64

P 2. 1. 12. 1	80	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x600x600mm
				cad	1.236,66	1.236,66

P 2. 1. 12. 1	81	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x600x600mm
				cad	1.444,91	1.444,91

P 2. 1. 12. 1	82	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x600x600mm
				cad	1.529,05	1.529,05

P 2. 1. 12. 1	83	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x600x800mm
				cad	1.214,15	1.214,15

P 2. 1. 12. 1	84	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x600x800mm
				cad	1.363,38	1.363,38

P 2. 1. 12. 1	85	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x600x800mm
				cad	1.592,29	1.592,29

P 2. 1. 12. 1	86	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 2100x600x800mm
				cad	1.746,56	1.746,56

P 2. 1. 12. 1	87	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1500x800x400mm
				cad	1.129,42	1.129,42

P 2. 1. 12. 1	88	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1700x800x400mm
				cad	1.237,31	1.237,31

P 2. 1. 12. 1	89	Quadro in acciaio con dimensioni fino a (hxlxp): 1900x800x400mm
				cad	1.434,75	1.434,75

P 2. 1. 12. 2		CENTRALINO MODULARE METALLICO Fornitura e plosa in opera di centralino metallico per apparecchiature di protezione e/o comando. Caratteristiche costruttive: - Contenitore in lamiera di acciaio pressopiegata, spessore 15/10, saldata e verniciata con polveri epossipoliestere; - Telaio porta apparecchi a una o pi¨ guide DIN, regolabili in profondità su apposite guide di scorrimento; - Pannelli modulari di copertura delle apparecchiature con feritoia o ciechi aventi le stesse caratteristiche costruttive del contenitore; - Morsettiere o sbarrette di derivazione di fase, neutro e terra; - Morsettiere componibili di attestazione delle linee in partenza e in arrivo; - Portina di chiusura incernierata trasparente; - Cablaggio eseguito con cavo di tipo non propagante l'incendio; - Canaline di cablaggio in PVC autoestinguente; - Targhette di designazione delle apparecchiature in conformità agli schemi ovvero come prescritte in sede di D.L.; - Barra di terra di sezione adeguata; - Elementi copriforo per la

		chiusura degli spazi di feritoia non utilizzati dalle apparecchiature; - Dimensioni: come descritto nei tipi; - Installazione: come descitto nei tipi; - Grado di protezione: come precisato nelle tavole grafiche; - Conformità alle norme CEI 23-48 e CEI 23-49; - Marcatura IMQ o equipollente. Contenente tutte le apparecchiature evidenziate nella tavola di progetto. Il quadro si intende montato, cablato e perfettamente funzionante, completo di collegamenti equipotenziali, accessori di fissaggio, accessori di montaggio, numerazione delle morsettiere, accessori di protezione contro i contatti diretti, serrature e chiavi di chiusura della portina frontale, connettori, capocorda ed ogni altro onere per rendere il prodotto eseguito secondo la perfetta regola dell'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 12. 2	1	Centralino per posa a vista da 8 moduli.
				cad	97,44	88,30

P 2. 1. 12. 2	2	Centralino per posa a vista da 12 moduli.
				cad	120,07	108,55

P 2. 1. 12. 2	3	Centralino per posa a vista da 24 moduli.
				cad	172,32	152,07

P 2. 1. 12. 2	4	Centralino per posa a vista da 32 moduli.
				cad	217,75	193,11

P 2. 1. 12. 2	5	Centralino per posa a vista da 48 moduli.
				cad	261,33	229,51

P 2. 1. 12. 2	6	Centralino per posa a vista da 60 moduli.
				cad	343,16	301,95

P 2. 1. 12. 2	7	Centralino per posa a vista da 96 moduli.
				cad	492,27	427,66

P 2. 1. 12. 2	8	Centralino per posa a vista da 128 moduli.
				cad	697,13	605,56

P 2. 1. 12. 3		CENTRALINO MODULARE IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di centralino modulare in materiale plastico porta apparecchi per posa a vista: Caratteristiche: - Conformità alle norme CEI 17-13/3 e successive varianti; - Cassetta di contenimento apparecchiature da parete, in materiale termoplastico autoesinguente; - Installazione degli apparecchi su guida DIN montate su telaio estraibile regolabile in profondità; - Morsettiere o sbarrette di derivazione di fase, neutro e terra componibili per l'attestazione delle linee in partenza e arrivo; - Portina di chiusura trasparente incernierata con apertura fino a 180°; - Cablaggio con cavo di tipo non propagante la fiamma; - Targhette di designazione delle apparecchiature; - Elementi copriforo per la chiusura degli spazi di feritoia non utilizzati da apparecchiature. - Grado di protezione: a seconda dei tipi.
					0,00	0,00

P 2. 1. 12. 3	1	Centralino fino a 4 moduli, IP65
				cad	23,46	21,61

P 2. 1. 12. 3	2	Centralino fino a 8 moduli, IP65
				cad	27,49	25,06

P 2. 1. 12. 3	3	Centralino fino a 12 moduli, IP65
				cad	42,22	37,77

P 2. 1. 12. 3	4	Centralino fino a 18 moduli, IP65
				cad	52,43	46,44

P 2. 1. 12. 3	5	Centralino fino a 24 moduli, IP65
				cad	63,78	56,23

P 2. 1. 12. 3	6	Centralino fino a 36 moduli, IP65
				cad	85,57	74,94

P 2. 1. 12. 3	7	Centralino fino a 54 moduli, IP65
				cad	131,53	114,07

P 2. 1. 12. 3	8	Centralino fino a 72 moduli, IP65
				cad	193,58	166,80

P 2. 1. 12. 3	9	Centralino fino a 8 moduli, IP40
				cad	24,82	22,86

P 2. 1. 12. 3	10	Centralino fino a 12 moduli, IP40
				cad	30,88	28,09

P 2. 1. 12. 3	11	Centralino fino a 24 moduli, IP40
				cad	43,70	39,13

P 2. 1. 12. 3	12	Centralino fino a 36 moduli, IP40
				cad	66,86	58,91

P 2. 1. 12. 3	13	Centralino fino a 54 moduli, IP40
				cad	94,95	82,84

P 2. 1. 12. 3	14	Centralino fino a 72 moduli, IP40
				cad	156,35	135,15

P 2. 1. 13	14	ACCESSORI PER APPARECCHI DI PROTEZIONE		cad

P 2. 1. 13. 1		ACCESSORI PER APPARECCHI DI PROTEZIONE IN SCATOLA ISOLANTE Fornitura e posa in opera di accessori da installare su apparecchi di protezione e/o manovra in scatola isolante. Confomità alle norme CEI 17-44 e CEI 17-45.
					0,00	0,00

P 2. 1. 13. 1	1	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 160 fino a 400A
				cad	51,48	44,95

P 2. 1. 13. 1	2	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	53,98	47,03

P 2. 1. 13. 1	3	Contatti ausiliari 3(A/C) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 2000 fino a 3200A
				cad	65,20	57,06

P 2. 1. 13. 1	4	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione fissa fino a 125A
				cad	63,42	55,05

P 2. 1. 13. 1	5	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione fissa da 160 fino a 400A
				cad	70,43	60,98

P 2. 1. 13. 1	6	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	76,01	65,79

P 2. 1. 13. 1	7	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 160 fino a 400A
				cad	83,01	71,73

P 2. 1. 13. 1	8	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	88,66	76,54

P 2. 1. 13. 1	9	Contatti ausiliari (2 A/C+SR) per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	113,18	97,86

P 2. 1. 13. 1	10	Contatti ausiliari (2 A/C+SR) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	125,83	108,55

P 2. 1. 13. 1	11	Interblocco meccanico per interruttori da 160 fino a 400A
				cad	340,01	291,02

P 2. 1. 13. 1	12	Interblocco meccanico per interruttori da 630 fino a 1600A
				cad	467,44	399,28

P 2. 1. 13. 1	13	Comando motore per interruttori fino a 125A
				cad	251,54	216,44

P 2. 1. 13. 1	14	Comando motore per interruttori da 160 fino a 400A
				cad	367,68	315,19

P 2. 1. 13. 1	15	Comando motore per interruttori da 630 fino a 1600A
				cad	874,38	745,82

P 2. 1. 13. 1	16	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione fissa fino a 125A
				cad	58,97	51,13

P 2. 1. 13. 1	17	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione fissa da 160 fino a 400A
				cad	75,47	65,08

P 2. 1. 13. 1	18	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	93,64	80,58

P 2. 1. 13. 1	19	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 160 fino a 400A
				cad	88,06	75,77

P 2. 1. 13. 1	20	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	106,29	91,33

P 2. 1. 13. 1	21	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 2000 fino a 3200A
				cad	117,63	101,07

P 2. 1. 13. 1	22	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione fissa fino a 125A
				cad	81,71	70,48

P 2. 1. 13. 1	23	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione fissa da 160 fino a 400A
				cad	93,64	80,58

P 2. 1. 13. 1	24	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	112,59	96,73

P 2. 1. 13. 1	25	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 160 fino a 400A
				cad	106,29	91,33

P 2. 1. 13. 1	26	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	125,23	107,48

P 2. 1. 13. 1	27	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 2000 fino a 3200A
				cad	139,72	119,77

P 2. 1. 13. 1	28	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione fissa fino a 125A
				cad	26,19	23,46

P 2. 1. 13. 1	29	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione fissa da 160 fino a 400A
				cad	38,89	34,14

P 2. 1. 13. 1	30	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	41,33	36,28

P 2. 1. 13. 2		BASE FISSA PER INTERRUTTORI SCATOLATI ESTRAIBILI Base fissa per installazione di interruttori in esecuzione estraibile dotata di una o due guide, a seconda della taglia, per il sostegno della parte mobile nelle operazioni di sezionamento o estrazione. Estrazione della parte mobile anche a porta chiusa, mediante manovella uguale per tutte le taglie.
					0,00	0,00

P 2. 1. 13. 2	1	Base fissa per interruttori fino a 250A 3 poli
				cad	272,14	237,52

P 2. 1. 13. 2	2	Base fissa per interruttori fino a 250A 4 poli
				cad	312,04	271,43

P 2. 1. 13. 2	3	Base fissa per interruttori fino a 630A 3 poli
				cad	401,06	347,08

P 2. 1. 13. 2	4	Base fissa per interruttori fino a 630A 4 poli
				cad	483,12	416,79

P 2. 1. 13. 2	5	Base fissa per interruttori fino a 800A 3 poli
				cad	405,15	351,24

P 2. 1. 13. 2	6	Base fissa per interruttori fino a 800A 4 poli
				cad	487,22	421,01

P 2. 1. 13. 2	7	Base fissa per interruttori fino a 1600A 3 poli
				cad	546,96	471,72

P 2. 1. 13. 2	8	Base fissa per interruttori fino a 1600A 4 poli
				cad	678,19	583,30

P 2. 1. 14	8	APPARECCHI MODULARI		cad

P 2. 1. 14. 1		INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI MODULARI Fornitura eposa in opera di interruttore automatico magnetotermico di tipo modulare. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Tensione nominale di isolamento 500V; - Potere di interruzione di corto circuito a 230/400V (cosfý 0,65-0,7 per Icc <6kA e cosfý 0,45-0,5 per Icc<10kA): - Icn con ciclo 1 di 6 aperture e 3 chiusure-aperture automatiche a 1500A con cosfý 0,93-0,98 e ciclo 2 con valore nominale della Icn come descritto nei tipi; - Ics verificato con ciclo di apertura e due cicli di chiusura-apertura automatica a 0,75 Icn; - Tropicalizzato in esecuzione 2; - Classe di di limitazione 3. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Compreso ogni onere accessorio per il fissaggio e cablaggio a regola d°arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 1	1	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 80 fino a 100A
				cad	167,57	145,78

P 2. 1. 14. 1	2	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A
				cad	121,73	106,47

P 2. 1. 14. 1	3	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A
				cad	88,71	77,73

P 2. 1. 14. 1	4	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A
				cad	100,12	86,99

P 2. 1. 14. 1	5	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In=125A
				cad	200,35	173,21

P 2. 1. 14. 1	6	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 80 fino a 100A
				cad	129,98	113,06

P 2. 1. 14. 1	7	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A
				cad	93,35	81,59

P 2. 1. 14. 1	8	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A
				cad	70,13	61,46

P 2. 1. 14. 1	9	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A
				cad	78,98	68,47

P 2. 1. 14. 1	10	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In=125A
				cad	147,62	127,49

P 2. 1. 14. 1	11	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 80 fino a 100A
				cad	98,75	85,63

P 2. 1. 14. 1	12	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A
				cad	57,42	50,24

P 2. 1. 14. 1	13	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In=125A
				cad	256,70	222,14

P 2. 1. 14. 1	14	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In 40A
				cad	132,12	115,20

P 2. 1. 14. 1	15	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In 32A
				cad	97,44	85,15

P 2. 1. 14. 1	16	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A
				cad	93,94	81,65

P 2. 1. 14. 1	17	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In 40A
				cad	98,69	86,10

P 2. 1. 14. 1	18	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In 32A
				cad	77,14	67,28

P 2. 1. 14. 1	19	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A
				cad	74,52	64,67

P 2. 1. 14. 1	20	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In 40A
				cad	59,26	51,84

P 2. 1. 14. 1	21	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In 32A
				cad	49,40	43,11

P 2. 1. 14. 1	22	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A
				cad	46,26	40,08

P 2. 1. 14. 1	23	Int. aut. m.t. 15kA, 1P, In 40A
				cad	30,64	26,84

P 2. 1. 14. 1	24	Int. aut. m.t. 15kA, 1P, In 32A
				cad	29,21	25,59

P 2. 1. 14. 1	25	Int. aut. m.t. 25kA, 1P, In da 16 fino a 25A
				cad	25,47	22,09

P 2. 1. 14. 1	26	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A
				cad	85,69	75,06

P 2. 1. 14. 1	27	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A
				cad	62,53	54,93

P 2. 1. 14. 1	28	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A
				cad	70,25	61,16

P 2. 1. 14. 1	29	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A
				cad	54,27	47,62

P 2. 1. 14. 1	30	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A
				cad	40,74	35,87

P 2. 1. 14. 1	31	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A
				cad	46,79	40,68

P 2. 1. 14. 1	32	Int. aut. m.t. 6kA, 2P neutro apribile, In da 40 fino a 63A
				cad	47,15	41,57

P 2. 1. 14. 1	33	Int. aut. m.t. 6kA, 2P neutro apribile, In da 10 fino a 32A
				cad	35,33	31,17

P 2. 1. 14. 1	34	Int. aut. m.t. 6kA, 2P neutro apribile, In fino a 8A
				cad	39,67	34,62

P 2. 1. 14. 1	35	Int. aut. m.t. 6kA, 1P, In da 40 fino a 63A
				cad	25,95	22,74

P 2. 1. 14. 1	36	Int. aut. m.t. 6kA, 1P, In da 10 fino a 32A
				cad	19,12	16,86

P 2. 1. 14. 1	37	Int. aut. m.t. 6kA, 1P, In fino a 8A
				cad	21,61	18,88

P 2. 1. 14. 1	38	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A
				cad	82,48	71,97

P 2. 1. 14. 1	39	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A
				cad	44,12	38,66

P 2. 1. 14. 1	40	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A
				cad	51,19	44,48

P 2. 1. 14. 1	41	Int. aut. m.t. 10kA, 2P neutro apribile, In da 40 fino a 63A
				cad	51,13	44,95

P 2. 1. 14. 1	42	Int. aut. m.t. 10kA, 2P neutro apribile, In da 10 fino a 32A
				cad	39,55	34,74

P 2. 1. 14. 1	43	Int. aut. m.t. 10kA, 2P neutro apribile, In fino a 8A
				cad	42,87	37,35

P 2. 1. 14. 1	44	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In=125A
				cad	92,99	80,04

P 2. 1. 14. 1	45	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In da 80 fino a 100A
				cad	57,06	49,40

P 2. 1. 14. 1	46	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In da 40 fino a 63A
				cad	29,99	26,19

P 2. 1. 14. 1	47	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In da 10 fino a 32A
				cad	22,15	19,48

P 2. 1. 14. 1	48	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In fino a 8A
				cad	24,64	21,44

P 2. 1. 14. 1	49	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A
				cad	96,26	84,74

P 2. 1. 14. 1	50	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A
				cad	70,96	62,65

P 2. 1. 14. 2		INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI MODULARI AD ELEVATO POTERE D'INTERRUZIONE Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di tipo modularead elevato potere d'interruzione. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Tensione nominale di isolamento 690V; - Potere di interruzione di corto circuito: 25kA secondo CEI 23-3 o 50kA secondo 60947.2: - Tropicalizzato a 55°C secondo DIN50016. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Il prezzo di fornitura sarà comprensivo di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 2	1	Int. aut. m.t. 1P, In fino a 40A
				cad	51,66	44,42

P 2. 1. 14. 2	2	Int. aut. m.t. 1P, In da 50 fino a 63A
				cad	58,91	50,71

P 2. 1. 14. 2	3	Int. aut. m.t. 2P, In fino a 40A
				cad	100,29	86,40

P 2. 1. 14. 2	4	Int. aut. m.t. 2P, In da 50 fino a 63A
				cad	115,38	99,46

P 2. 1. 14. 2	5	Int. aut. m.t. 3P, In fino a 40A
				cad	146,55	126,24

P 2. 1. 14. 2	6	Int. aut. m.t. 3P, In da 50 fino a 63A
				cad	167,87	144,77

P 2. 1. 14. 2	7	Int. aut. m.t. 4P, In fino a 40A
				cad	193,46	166,74

P 2. 1. 14. 2	8	Int. aut. m.t. 4P, In da 50 fino a 63A
				cad	223,21	192,39

P 2. 1. 14. 3		INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DI TIPO AC Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare per corrente alternata (tipo AC), da installare all'interno di quadro elettrico. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Potere di interruzione di corto circuito: equivalente a quello dell'interruttore ad esso accoppiato: - Tropicalizzato a 55°C secondo DIN40046. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Fornitura completa di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 3	1	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=2A
				cad	105,70	90,67

P 2. 1. 14. 3	2	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=2A
				cad	98,51	84,80

P 2. 1. 14. 3	3	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=2A
				cad	111,69	96,26

P 2. 1. 14. 3	4	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=2A
				cad	177,25	152,37

P 2. 1. 14. 3	5	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=2A
				cad	165,61	142,93

P 2. 1. 14. 3	6	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=2A
				cad	198,45	171,37

P 2. 1. 14. 3	7	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	95,60	82,18

P 2. 1. 14. 3	8	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	100,29	86,40

P 2. 1. 14. 3	9	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	110,15	94,95

P 2. 1. 14. 3	10	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	157,54	135,21

P 2. 1. 14. 3	11	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	167,63	144,18

P 2. 1. 14. 3	12	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	188,95	162,70

P 2. 1. 14. 3	13	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	182,42	156,82

P 2. 1. 14. 3	14	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	191,38	164,84

P 2. 1. 14. 3	15	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	225,82	194,65

P 2. 1. 14. 3	16	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	90,50	77,73

P 2. 1. 14. 3	17	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	92,57	79,75

P 2. 1. 14. 3	18	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	102,37	88,42

P 2. 1. 14. 3	19	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	131,23	112,82

P 2. 1. 14. 3	20	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	188,00	162,58

P 2. 1. 14. 3	21	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	98,51	84,62

P 2. 1. 14. 3	22	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	91,27	78,74

P 2. 1. 14. 3	23	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	104,51	90,14

P 2. 1. 14. 3	24	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	135,69	116,62

P 2. 1. 14. 3	25	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	132,54	114,31

P 2. 1. 14. 3	26	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	155,58	134,26

P 2. 1. 14. 3	27	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	161,81	139,25

P 2. 1. 14. 3	28	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	155,16	134,08

P 2. 1. 14. 3	29	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	188,00	162,58

P 2. 1. 14. 3	30	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=1A
				cad	103,14	88,60

P 2. 1. 14. 3	31	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=1A
				cad	95,96	82,72

P 2. 1. 14. 3	32	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=1A
				cad	109,14	94,12

P 2. 1. 14. 3	33	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=1A
				cad	141,27	121,37

P 2. 1. 14. 3	34	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=1A
				cad	132,42	114,25

P 2. 1. 14. 3	35	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=1A
				cad	155,52	134,14

P 2. 1. 14. 3	36	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=1A
				cad	173,45	149,16

P 2. 1. 14. 3	37	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=1A
				cad	161,81	139,78

P 2. 1. 14. 3	38	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=1A
				cad	194,71	168,22

P 2. 1. 14. 3	39	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	133,73	115,32

P 2. 1. 14. 3	40	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	155,64	134,02

P 2. 1. 14. 3	41	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	163,89	141,56

P 2. 1. 14. 3	42	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	198,33	171,25

P 2. 1. 14. 3	43	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=1A
				cad	99,11	85,09

P 2. 1. 14. 3	44	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo AC, Id=1A
				cad	101,18	87,11

P 2. 1. 14. 3	45	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo AC, Id=1A
				cad	111,04	95,78

P 2. 1. 14. 3	46	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=1A
				cad	136,87	117,63

P 2. 1. 14. 3	47	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo AC, Id=1A
				cad	139,31	120,13

P 2. 1. 14. 3	48	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo AC, Id=1A
				cad	160,74	138,71

P 2. 1. 14. 3	49	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=1A
				cad	167,34	144,06

P 2. 1. 14. 3	50	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo AC, Id=1A
				cad	170,66	147,32

P 2. 1. 14. 3	51	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo AC, Id=1A
				cad	205,10	176,95

P 2. 1. 14. 3	52	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=2A
				cad	101,66	87,23

P 2. 1. 14. 3	53	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo AC, Id=2A
				cad	103,74	89,25

P 2. 1. 14. 3	54	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo AC, Id=2A
				cad	113,60	97,86

P 2. 1. 14. 3	55	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=2A
				cad	171,14	147,15

P 2. 1. 14. 3	56	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo AC, Id=2A
				cad	174,40	150,41

P 2. 1. 14. 3	57	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo AC, Id=2A
				cad	208,84	180,22

P 2. 1. 14. 3	58	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	182,65	157,42

P 2. 1. 14. 3	59	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	155,16	133,84

P 2. 1. 14. 3	60	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	155,64	134,02

P 2. 1. 14. 3	61	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	158,90	137,29

P 2. 1. 14. 3	62	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	193,34	167,10

P 2. 1. 14. 3	63	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	90,50	77,73

P 2. 1. 14. 3	64	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	96,55	83,13

P 2. 1. 14. 3	65	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	106,35	91,80

P 2. 1. 14. 3	66	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	136,87	117,63

P 2. 1. 14. 3	67	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	139,31	120,13

P 2. 1. 14. 3	68	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	160,86	138,83

P 2. 1. 14. 3	69	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	155,64	134,02

P 2. 1. 14. 3	70	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	163,89	141,56

P 2. 1. 14. 3	71	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	198,33	171,25

P 2. 1. 14. 3	72	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	94,47	81,11

P 2. 1. 14. 3	73	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	96,55	83,13

P 2. 1. 14. 3	74	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	106,35	91,80

P 2. 1. 14. 3	75	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	131,23	112,82

P 2. 1. 14. 3	76	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	139,31	120,13

P 2. 1. 14. 3	77	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	160,86	138,83

P 2. 1. 14. 3	78	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	155,16	134,08

P 2. 1. 14. 3	79	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	126,96	109,20

P 2. 1. 14. 3	80	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	124,82	107,78

P 2. 1. 14. 3	81	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	95,31	81,89

P 2. 1. 14. 3	82	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	91,68	79,09

P 2. 1. 14. 3	83	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	105,16	90,73

P 2. 1. 14. 3	84	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	153,32	131,65

P 2. 1. 14. 3	85	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	153,02	131,71

P 2. 1. 14. 3	86	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	175,89	151,60

P 2. 1. 14. 3	87	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	170,96	147,03

P 2. 1. 14. 3	88	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	164,84	142,34

P 2. 1. 14. 3	89	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	189,90	164,13

P 2. 1. 14. 3	90	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	90,08	77,49

P 2. 1. 14. 3	91	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	84,02	72,50

P 2. 1. 14. 3	92	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	147,80	127,73

P 2. 1. 14. 3	93	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	144,18	124,22

P 2. 1. 14. 3	94	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	137,35	119,00

P 2. 1. 14. 3	95	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	162,47	140,85

P 2. 1. 14. 3	96	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=1A
				cad	98,75	84,91

P 2. 1. 14. 3	97	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=1A
				cad	92,69	79,93

P 2. 1. 14. 3	98	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	97,44	84,20

P 2. 1. 14. 3	99	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	126,96	109,20

P 2. 1. 14. 3	100	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	119,06	102,97

P 2. 1. 14. 3	101	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	142,10	122,74

P 2. 1. 14. 3	102	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	144,18	124,22

P 2. 1. 14. 3	103	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	132,42	114,78

P 2. 1. 14. 3	104	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	157,54	136,63

P 2. 1. 14. 3	105	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	90,08	77,49

P 2. 1. 14. 3	106	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	88,06	75,95

P 2. 1. 14. 3	107	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	101,48	87,65

P 2. 1. 14. 3	108	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	126,96	109,20

P 2. 1. 14. 3	109	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	124,82	107,78

P 2. 1. 14. 3	110	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	147,80	127,73

P 2. 1. 14. 3	111	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	144,18	124,22

P 2. 1. 14. 3	112	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	137,35	119,00

P 2. 1. 14. 3	113	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	162,47	140,85

P 2. 1. 14. 3	114	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	94,12	80,94

P 2. 1. 14. 3	115	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	88,06	75,95

P 2. 1. 14. 3	116	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,5A
				cad	101,48	87,65

P 2. 1. 14. 3	117	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=1A
				cad	106,17	91,62

P 2. 1. 14. 3	118	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	188,65	162,05

P 2. 1. 14. 3	119	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	182,65	157,42

P 2. 1. 14. 3	120	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	215,43	185,86

P 2. 1. 14. 3	121	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	94,47	81,11

P 2. 1. 14. 3	122	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	87,23	75,24

P 2. 1. 14. 3	123	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	100,53	86,76

P 2. 1. 14. 3	124	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	135,69	116,62

P 2. 1. 14. 3	125	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	126,72	109,50

P 2. 1. 14. 3	126	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	149,76	129,33

P 2. 1. 14. 3	127	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	161,81	139,25

P 2. 1. 14. 3	128	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,1A
				cad	150,17	129,87

P 2. 1. 14. 3	129	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	94,47	81,11

P 2. 1. 14. 3	130	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	91,27	78,74

P 2. 1. 14. 3	131	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	104,51	90,14

P 2. 1. 14. 3	132	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 80 fino a 100A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	183,25	157,30

P 2. 1. 14. 3	133	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	135,69	116,62

P 2. 1. 14. 3	134	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	132,54	114,31

P 2. 1. 14. 3	135	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	155,58	134,26

P 2. 1. 14. 3	136	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,3A
				cad	161,81	139,25

P 2. 1. 14. 3	137	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=1A
				cad	132,66	114,13

P 2. 1. 14. 3	138	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=1A
				cad	124,76	107,72

P 2. 1. 14. 3	139	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=1A
				cad	147,68	127,61

P 2. 1. 14. 3	140	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=1A
				cad	155,81	134,14

P 2. 1. 14. 3	141	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=1A
				cad	144,18	124,76

P 2. 1. 14. 3	142	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=1A
				cad	169,18	146,55

P 2. 1. 14. 3	143	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=2A
				cad	101,30	86,99

P 2. 1. 14. 3	144	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=2A
				cad	95,25	82,06

P 2. 1. 14. 3	145	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=2A
				cad	108,67	93,76

P 2. 1. 14. 3	146	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo AC, Id=2A
				cad	159,56	137,35

P 2. 1. 14. 3	147	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=2A
				cad	147,86	128,02

P 2. 1. 14. 3	148	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=2A
				cad	172,92	149,70

P 2. 1. 14. 3	149	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	99,70	85,63

P 2. 1. 14. 3	150	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	95,07	81,89

P 2. 1. 14. 3	151	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	108,25	93,35

P 2. 1. 14. 3	152	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 80 fino a 100A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	183,25	157,30

P 2. 1. 14. 3	153	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	161,93	139,01

P 2. 1. 14. 3	154	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	160,68	138,24

P 2. 1. 14. 3	155	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo AC, Id=0,03A
				cad	183,66	158,19

P 2. 1. 14. 4		INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DI TIPO A Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare per correnti alternate, pulsanti e continue (tipo A), da installare all'interno di quadro elettrico. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Potere di interruzione di corto circuito: equivalente a quello dell'interruttore ad esso accoppiato: - Tropicalizzato a 55°C secondo DIN40046. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Fornitura completa di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 4	1	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A
				cad	134,91	116,09

P 2. 1. 14. 4	2	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A
				cad	171,37	147,03

P 2. 1. 14. 4	3	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A
				cad	162,64	139,90

P 2. 1. 14. 4	4	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A
				cad	185,56	159,79

P 2. 1. 14. 4	5	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A
				cad	199,87	171,67

P 2. 1. 14. 4	6	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A
				cad	188,24	162,17

P 2. 1. 14. 4	7	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A
				cad	220,96	190,61

P 2. 1. 14. 4	8	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,03A
				cad	116,27	99,76

P 2. 1. 14. 4	9	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=0,03A
				cad	133,90	114,96

P 2. 1. 14. 4	10	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=0,03A
				cad	143,76	123,57

P 2. 1. 14. 4	11	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,03A
				cad	177,37	152,07

P 2. 1. 14. 4	12	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo A, Id=0,03A
				cad	179,80	154,57

P 2. 1. 14. 4	13	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo A, Id=0,03A
				cad	201,30	173,21

P 2. 1. 14. 4	14	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,03A
				cad	197,32	169,41

P 2. 1. 14. 4	15	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo A, Id=0,03A
				cad	209,44	180,22

P 2. 1. 14. 4	16	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo A, Id=0,03A
				cad	243,82	209,91

P 2. 1. 14. 4	17	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,1A
				cad	117,81	101,07

P 2. 1. 14. 4	18	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,03A
				cad	181,76	155,81

P 2. 1. 14. 4	19	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,03A
				cad	172,98	148,75

P 2. 1. 14. 4	20	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A
				cad	193,28	166,03

P 2. 1. 14. 4	21	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A
				cad	181,64	156,65

P 2. 1. 14. 4	22	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A
				cad	214,48	185,09

P 2. 1. 14. 4	23	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 80 fino a 100A, tipo A, Id=0,3A
				cad	302,60	260,44

P 2. 1. 14. 4	24	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A
				cad	123,39	105,76

P 2. 1. 14. 4	25	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A
				cad	116,21	99,94

P 2. 1. 14. 4	26	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A
				cad	129,39	111,40

P 2. 1. 14. 4	27	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A
				cad	164,72	141,33

P 2. 1. 14. 4	28	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A
				cad	155,93	134,26

P 2. 1. 14. 4	29	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A
				cad	178,91	154,15

P 2. 1. 14. 4	30	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A
				cad	193,28	166,03

P 2. 1. 14. 4	31	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A
				cad	181,64	156,65

P 2. 1. 14. 4	32	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A
				cad	214,48	185,09

P 2. 1. 14. 4	33	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A
				cad	128,86	110,45

P 2. 1. 14. 4	34	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A
				cad	121,73	104,57

P 2. 1. 14. 4	35	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=0,1A
				cad	120,01	103,08

P 2. 1. 14. 4	36	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=0,5A
				cad	121,49	104,33

P 2. 1. 14. 4	37	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=0,5A
				cad	131,29	113,00

P 2. 1. 14. 4	38	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,5A
				cad	160,27	137,64

P 2. 1. 14. 4	39	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo A, Id=0,5A
				cad	162,76	140,14

P 2. 1. 14. 4	40	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo A, Id=0,5A
				cad	184,32	158,72

P 2. 1. 14. 4	41	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,5A
				cad	187,05	160,74

P 2. 1. 14. 4	42	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo A, Id=0,5A
				cad	190,31	164,07

P 2. 1. 14. 4	43	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo A, Id=0,5A
				cad	224,76	193,82

P 2. 1. 14. 4	44	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=1A
				cad	124,82	107,00

P 2. 1. 14. 4	45	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=1A
				cad	126,96	109,08

P 2. 1. 14. 4	46	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=1A
				cad	136,75	117,63

P 2. 1. 14. 4	47	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=1A
				cad	166,98	143,23

P 2. 1. 14. 4	48	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo A, Id=1A
				cad	169,41	145,72

P 2. 1. 14. 4	49	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo A, Id=1A
				cad	190,91	164,37

P 2. 1. 14. 4	50	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=1A
				cad	193,70	166,33

P 2. 1. 14. 4	51	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo A, Id=1A
				cad	196,97	169,65

P 2. 1. 14. 4	52	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo A, Id=1A
				cad	231,35	199,34

P 2. 1. 14. 4	53	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=0,1A
				cad	129,81	111,69

P 2. 1. 14. 4	54	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,1A
				cad	158,55	136,04

P 2. 1. 14. 4	55	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo A, Id=0,1A
				cad	160,92	138,53

P 2. 1. 14. 4	56	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo A, Id=0,1A
				cad	182,36	157,12

P 2. 1. 14. 4	57	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,1A
				cad	185,21	159,20

P 2. 1. 14. 4	58	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo A, Id=0,1A
				cad	188,47	162,47

P 2. 1. 14. 4	59	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo A, Id=0,1A
				cad	222,86	192,16

P 2. 1. 14. 4	60	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,3A
				cad	119,35	102,31

P 2. 1. 14. 4	61	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=0,3A
				cad	121,49	104,33

P 2. 1. 14. 4	62	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=0,3A
				cad	131,29	113,00

P 2. 1. 14. 4	63	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,3A
				cad	160,27	137,64

P 2. 1. 14. 4	64	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo A, Id=0,3A
				cad	162,76	140,14

P 2. 1. 14. 4	65	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo A, Id=0,3A
				cad	184,32	158,72

P 2. 1. 14. 4	66	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,3A
				cad	187,05	160,74

P 2. 1. 14. 4	67	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo A, Id=0,3A
				cad	190,31	164,07

P 2. 1. 14. 4	68	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo A, Id=0,3A
				cad	224,76	193,82

P 2. 1. 14. 4	69	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,5A
				cad	119,35	102,31

P 2. 1. 14. 4	70	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 80 fino a 100A, tipo A, Id=0,03A
				cad	230,69	197,74

P 2. 1. 14. 4	71	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 80 fino a 100A, tipo A, Id=0,3A
				cad	210,39	180,40

P 2. 1. 14. 4	72	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A
				cad	164,72	141,33

P 2. 1. 14. 4	73	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A
				cad	155,93	134,26

P 2. 1. 14. 4	74	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A
				cad	178,91	154,15

P 2. 1. 14. 4	75	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,03A
				cad	115,85	99,34

P 2. 1. 14. 4	76	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,03A
				cad	125,35	107,66

P 2. 1. 14. 4	77	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,03A
				cad	138,83	119,35

P 2. 1. 14. 4	78	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,03A
				cad	173,15	148,39

P 2. 1. 14. 4	79	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,03A
				cad	165,26	142,16

P 2. 1. 14. 4	80	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,03A
				cad	188,24	162,11

P 2. 1. 14. 4	81	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,03A
				cad	185,92	159,79

P 2. 1. 14. 4	82	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,03A
				cad	182,89	157,66

P 2. 1. 14. 4	83	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,03A
				cad	207,95	179,57

P 2. 1. 14. 4	84	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,1A
				cad	117,57	100,77

P 2. 1. 14. 4	85	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,1A
				cad	111,52	95,84

P 2. 1. 14. 4	86	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,1A
				cad	124,82	107,54

P 2. 1. 14. 4	87	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,1A
				cad	154,27	132,42

P 2. 1. 14. 4	88	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,03A
				cad	195,90	168,58

P 2. 1. 14. 4	89	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,03A
				cad	203,62	174,82

P 2. 1. 14. 4	90	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,03A
				cad	200,65	172,80

P 2. 1. 14. 4	91	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,03A
				cad	233,43	201,18

P 2. 1. 14. 4	92	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 80 fino a 100A, tipo A, Id=0,03A
				cad	327,48	281,58

P 2. 1. 14. 4	93	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,1A
				cad	121,91	104,51

P 2. 1. 14. 4	94	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,1A
				cad	114,72	98,63

P 2. 1. 14. 4	95	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,1A
				cad	127,91	110,09

P 2. 1. 14. 4	96	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,1A
				cad	162,88	139,78

P 2. 1. 14. 4	97	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,1A
				cad	154,09	132,66

P 2. 1. 14. 4	98	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,1A
				cad	177,13	152,61

P 2. 1. 14. 4	99	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,1A
				cad	191,38	164,42

P 2. 1. 14. 4	100	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,1A
				cad	179,75	155,04

P 2. 1. 14. 4	101	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,1A
				cad	212,64	183,43

P 2. 1. 14. 4	102	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A
				cad	123,39	105,76

P 2. 1. 14. 4	103	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A
				cad	116,21	99,94

P 2. 1. 14. 4	104	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A
				cad	129,39	111,40

P 2. 1. 14. 4	105	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,1A
				cad	146,37	126,12

P 2. 1. 14. 4	106	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A
				cad	148,21	127,61

P 2. 1. 14. 4	107	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A
				cad	171,25	147,62

P 2. 1. 14. 4	108	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A
				cad	175,65	151,00

P 2. 1. 14. 4	109	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A
				cad	163,89	141,56

P 2. 1. 14. 4	110	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A
				cad	188,95	163,36

P 2. 1. 14. 4	111	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A
				cad	124,52	106,65

P 2. 1. 14. 4	112	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A
				cad	118,35	101,78

P 2. 1. 14. 4	113	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A
				cad	131,82	113,48

P 2. 1. 14. 4	114	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A
				cad	162,76	139,66

P 2. 1. 14. 4	115	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A
				cad	154,92	133,37

P 2. 1. 14. 4	116	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A
				cad	177,84	153,26

P 2. 1. 14. 4	117	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A
				cad	182,24	156,65

P 2. 1. 14. 4	118	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A
				cad	170,42	147,15

P 2. 1. 14. 4	119	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A
				cad	195,66	168,94

P 2. 1. 14. 4	120	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,03A
				cad	120,25	103,08

P 2. 1. 14. 4	121	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,03A
				cad	128,68	110,51

P 2. 1. 14. 4	122	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,03A
				cad	141,86	121,91

P 2. 1. 14. 4	123	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,1A
				cad	169,41	146,14

P 2. 1. 14. 4	124	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,1A
				cad	173,75	149,40

P 2. 1. 14. 4	125	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,1A
				cad	161,93	139,90

P 2. 1. 14. 4	126	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,1A
				cad	187,17	161,75

P 2. 1. 14. 4	127	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A
				cad	119,00	102,02

P 2. 1. 14. 4	128	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A
				cad	112,88	97,09

P 2. 1. 14. 4	129	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A
				cad	126,30	108,79

P 2. 1. 14. 4	130	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A
				cad	156,11	134,02

P 2. 1. 14. 4	131	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A
				cad	148,21	127,61

P 2. 1. 14. 4	132	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A
				cad	171,25	147,62

P 2. 1. 14. 4	133	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A
				cad	175,65	151,00

P 2. 1. 14. 4	134	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A
				cad	163,89	141,56

P 2. 1. 14. 4	135	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A
				cad	188,95	163,36

P 2. 1. 14. 4	136	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A
				cad	119,00	102,02

P 2. 1. 14. 4	137	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A
				cad	112,88	97,09

P 2. 1. 14. 4	138	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A
				cad	126,30	108,79

P 2. 1. 14. 4	139	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A
				cad	156,11	134,02

P 2. 1. 14. 5		INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI DI TIPO A SELETTIVO Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale modulare per correntI alteernate, pulsanti e continue selettivo, da installare all'interno di quadro elettrico. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Potere di interruzione di corto circuito: equivalente a quello dell'interruttore ad esso accoppiato: - Tropicalizzato a 55°C secondo DIN40046. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Fornitura completa di ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 5	1	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 80 fino a 100A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	501,59	429,62

P 2. 1. 14. 5	2	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	160,80	137,58

P 2. 1. 14. 5	3	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	153,62	131,71

P 2. 1. 14. 5	4	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	166,80	143,17

P 2. 1. 14. 5	5	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	195,90	167,87

P 2. 1. 14. 5	6	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	187,17	160,74

P 2. 1. 14. 5	7	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	210,15	180,70

P 2. 1. 14. 5	8	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	225,47	193,34

P 2. 1. 14. 5	9	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	213,77	183,96

P 2. 1. 14. 5	10	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	246,73	212,40

P 2. 1. 14. 5	11	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	171,19	146,37

P 2. 1. 14. 5	12	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	163,95	140,55

P 2. 1. 14. 5	13	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	246,73	212,40

P 2. 1. 14. 5	14	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,1A selettivo
				cad	160,80	137,58

P 2. 1. 14. 5	15	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,1A selettivo
				cad	153,62	131,71

P 2. 1. 14. 5	16	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,1A selettivo
				cad	166,80	143,17

P 2. 1. 14. 5	17	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	160,80	137,58

P 2. 1. 14. 5	18	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	153,62	131,71

P 2. 1. 14. 5	19	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	166,80	143,17

P 2. 1. 14. 5	20	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 80 fino a 100A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	414,06	353,49

P 2. 1. 14. 5	21	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	195,90	167,87

P 2. 1. 14. 5	22	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	187,17	160,74

P 2. 1. 14. 5	23	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	210,15	180,70

P 2. 1. 14. 5	24	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	225,47	193,34

P 2. 1. 14. 5	25	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	213,77	183,96

P 2. 1. 14. 5	26	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	177,19	151,95

P 2. 1. 14. 5	27	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	168,70	144,77

P 2. 1. 14. 5	28	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	191,56	164,13

P 2. 1. 14. 5	29	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	194,00	166,62

P 2. 1. 14. 5	30	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	215,49	185,27

P 2. 1. 14. 5	31	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	219,29	188,12

P 2. 1. 14. 5	32	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	222,56	191,38

P 2. 1. 14. 5	33	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	256,94	221,19

P 2. 1. 14. 5	34	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	167,16	142,93

P 2. 1. 14. 5	35	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	169,23	145,01

P 2. 1. 14. 5	36	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	179,09	153,62

P 2. 1. 14. 5	37	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	204,63	175,17

P 2. 1. 14. 5	38	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	207,12	177,67

P 2. 1. 14. 5	39	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	158,84	136,22

P 2. 1. 14. 5	40	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 80 fino a 100A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	414,06	353,49

P 2. 1. 14. 5	41	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	208,96	178,91

P 2. 1. 14. 5	42	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	200,23	171,85

P 2. 1. 14. 5	43	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	158,84	136,22

P 2. 1. 14. 5	44	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	168,70	144,77

P 2. 1. 14. 5	45	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	191,56	164,13

P 2. 1. 14. 5	46	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=32A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	194,00	166,62

P 2. 1. 14. 5	47	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	215,49	185,27

P 2. 1. 14. 5	48	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	219,29	188,12

P 2. 1. 14. 5	49	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	222,56	191,38

P 2. 1. 14. 5	50	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	256,94	221,19

P 2. 1. 14. 5	51	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	156,76	134,14

P 2. 1. 14. 5	52	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=2A selettivo
				cad	200,47	171,73

P 2. 1. 14. 5	53	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	187,29	160,57

P 2. 1. 14. 5	54	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	163,77	140,55

P 2. 1. 14. 5	55	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	150,29	128,86

P 2. 1. 14. 5	56	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	156,47	133,84

P 2. 1. 14. 5	57	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	221,19	190,73

P 2. 1. 14. 5	58	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	196,07	168,88

P 2. 1. 14. 5	59	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	207,77	178,38

P 2. 1. 14. 5	60	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	202,43	174,16

P 2. 1. 14. 5	61	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	179,39	154,15

P 2. 1. 14. 5	62	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	187,29	160,57

P 2. 1. 14. 5	63	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	163,77	140,55

P 2. 1. 14. 5	64	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	150,29	128,86

P 2. 1. 14. 5	65	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	156,47	133,84

P 2. 1. 14. 5	66	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,1A selettivo
				cad	163,77	140,55

P 2. 1. 14. 5	67	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,1A selettivo
				cad	150,29	128,86

P 2. 1. 14. 5	68	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,1A selettivo
				cad	156,47	133,84

P 2. 1. 14. 5	69	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=2A selettivo
				cad	186,93	160,09

P 2. 1. 14. 5	70	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=2A selettivo
				cad	193,17	165,08

P 2. 1. 14. 5	71	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	235,27	202,67

P 2. 1. 14. 5	72	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	210,15	180,81

P 2. 1. 14. 5	73	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	221,90	190,31

P 2. 1. 14. 5	74	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	215,49	185,27

P 2. 1. 14. 5	75	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	192,51	165,32

P 2. 1. 14. 5	76	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	200,41	171,73

P 2. 1. 14. 5	77	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	179,39	154,15

P 2. 1. 14. 5	78	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	202,43	174,16

P 2. 1. 14. 5	79	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	207,77	178,38

P 2. 1. 14. 5	80	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	196,07	168,88

P 2. 1. 14. 5	81	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=0,5A selettivo
				cad	221,19	190,73

P 2. 1. 14. 5	82	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	166,74	142,63

P 2. 1. 14. 5	83	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	160,68	137,70

P 2. 1. 14. 5	84	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	174,16	149,40

P 2. 1. 14. 5	85	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	223,27	191,86

P 2. 1. 14. 5	86	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	239,54	205,34

P 2. 1. 14. 5	87	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	227,90	195,90

P 2. 1. 14. 5	88	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	260,74	224,40

P 2. 1. 14. 5	89	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 80 fino a 100A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	480,45	411,63

P 2. 1. 14. 5	90	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A, tipo A, Id=2A selettivo
				cad	197,44	168,76

P 2. 1. 14. 5	91	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A, tipo A, Id=2A selettivo
				cad	190,31	162,88

P 2. 1. 14. 5	92	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A, tipo A, Id=2A selettivo
				cad	203,50	174,34

P 2. 1. 14. 5	93	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,1A selettivo
				cad	156,76	134,14

P 2. 1. 14. 5	94	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=0,1A selettivo
				cad	158,84	136,22

P 2. 1. 14. 5	95	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=0,1A selettivo
				cad	168,70	144,77

P 2. 1. 14. 5	96	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=0,3A selettivo
				cad	156,76	134,14

P 2. 1. 14. 5	97	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In=40A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	228,56	196,37

P 2. 1. 14. 5	98	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	233,31	199,99

P 2. 1. 14. 5	99	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=32A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	236,63	203,32

P 2. 1. 14. 5	100	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In=40A, tipo A, Id=1A selettivo
				cad	271,07	233,19

P 2. 1. 14. 5	101	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A, tipo A, Id=2A selettivo
				cad	193,40	165,32

P 2. 1. 14. 5	102	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=32A, tipo A, Id=2A selettivo
				cad	195,48	167,34

P 2. 1. 14. 5	103	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In=40A, tipo A, Id=2A selettivo
				cad	205,46	175,95

P 2. 1. 14. 6		BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico esistente e/o su guida DIN già predisposta di interruttore automatico differenziale puro di tipo modulare. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto; - Tensione d'impiego nominale 230/400V; - Tropicalizzato in esecuzione 2; - Protezione differenziale classe AC o A a seconda dei tipi; - Resistenza agli impulsi di corrente: 250A di cresta con fronte d'onda 8/20microsecondi; - Tempo totale di sgancio inferiore a 30ms; - Tasto di prova del differenziale; - Visualizzazione del guasto sul fronte dell'apparecchio. Conforme alle norme CEI 23-18, IEC 1008 e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Compreso ogni onere ed accessorio per il fissaggio ed il cablaggio a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 6	1	Differenziale tipo A, 4P, In=80A, Id=0,3A
				cad	244,94	211,10

P 2. 1. 14. 6	2	Differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,3A
				cad	135,98	118,46

P 2. 1. 14. 6	3	Differenziale tipo A, 4P, In=40A, Id=0,3A
				cad	112,59	98,04

P 2. 1. 14. 6	4	Differenziale tipo A, 4P, In=25A, Id=0,3A
				cad	93,82	81,59

P 2. 1. 14. 6	5	Differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,3A
				cad	116,80	100,71

P 2. 1. 14. 6	6	Differenziale tipo A, 2P, In=40A, Id=0,3A
				cad	81,53	70,48

P 2. 1. 14. 6	7	Differenziale tipo A, 2P, In=25A, Id=0,3A
				cad	71,43	61,58

P 2. 1. 14. 6	8	Differenziale tipo AC, 4P, In=100A, Id=0,3A
				cad	221,19	191,38

P 2. 1. 14. 6	9	Differenziale tipo AC, 4P, In=80A, Id=0,3A
				cad	191,38	165,61

P 2. 1. 14. 6	10	Differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,3A
				cad	109,56	96,02

P 2. 1. 14. 6	11	Differenziale tipo AC, 4P, In=40A, Id=0,3A
				cad	87,47	76,66

P 2. 1. 14. 6	12	Differenziale tipo AC, 4P, In=25A, Id=0,3A
				cad	73,57	64,43

P 2. 1. 14. 6	13	Differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,5A selettivo
				cad	168,76	146,31

P 2. 1. 14. 6	14	Differenziale tipo A, 4P, In=40A, Id=0,5A selettivo
				cad	136,10	118,11

P 2. 1. 14. 6	15	Differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,5A selettivo
				cad	125,29	107,95

P 2. 1. 14. 6	16	Differenziale tipo A, 2P, In=40A, Id=0,5A selettivo
				cad	103,08	88,77

P 2. 1. 14. 6	17	Differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,5A
				cad	109,56	96,02

P 2. 1. 14. 6	18	Differenziale tipo AC, 4P, In=40A, Id=0,5A
				cad	88,95	77,97

P 2. 1. 14. 6	19	Differenziale tipo AC, 4P, In=25A, Id=0,5A
				cad	74,82	65,44

P 2. 1. 14. 6	20	Differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,3A selettivo
				cad	168,76	146,31

P 2. 1. 14. 6	21	Differenziale tipo A, 4P, In=40A, Id=0,3A selettivo
				cad	136,10	118,11

P 2. 1. 14. 6	22	Differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,3A selettivo
				cad	125,29	107,95

P 2. 1. 14. 6	23	Differenziale tipo A, 2P, In=40A, Id=0,3A selettivo
				cad	103,80	89,43

P 2. 1. 14. 6	24	Differenziale tipo A, 4P, In=100A, Id=0,3A
				cad	300,05	258,54

P 2. 1. 14. 6	25	Differenziale tipo AC, 2P, In=100A, Id=0,3A
				cad	143,05	123,27

P 2. 1. 14. 6	26	Differenziale tipo AC, 4P, In=100A, Id=0,03A
				cad	319,88	275,35

P 2. 1. 14. 6	27	Differenziale tipo AC, 4P, In=80A, Id=0,03A
				cad	260,86	224,70

P 2. 1. 14. 6	28	Differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,03A
				cad	164,84	143,05

P 2. 1. 14. 6	29	Differenziale tipo AC, 4P, In=40A, Id=0,03A
				cad	97,74	85,45

P 2. 1. 14. 6	30	Differenziale tipo AC, 4P, In=25A, Id=0,03A
				cad	89,19	77,61

P 2. 1. 14. 6	31	Differenziale tipo AC, 2P, In=100A, Id=0,03A
				cad	165,67	142,51

P 2. 1. 14. 6	32	Differenziale tipo AC, 2P, In=80A, Id=0,03A
				cad	155,34	133,49

P 2. 1. 14. 6	33	Differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,03A
				cad	93,58	81,05

P 2. 1. 14. 6	34	Differenziale tipo AC, 2P, In=40A, Id=0,03A
				cad	66,45	57,60

P 2. 1. 14. 6	35	Differenziale tipo AC, 2P, In=25A, Id=0,03A
				cad	44,89	39,07

P 2. 1. 14. 6	36	Differenziale tipo A, 2P, In=16A, Id=0,01A
				cad	88,12	75,77

P 2. 1. 14. 6	37	Differenziale tipo AC, 2P, In=16A, Id=0,01A
				cad	70,96	61,16

P 2. 1. 14. 6	38	Differenziale tipo AC, 2P, In=80A, Id=0,3A
				cad	130,82	112,70

P 2. 1. 14. 6	39	Differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,3A
				cad	91,21	78,98

P 2. 1. 14. 6	40	Differenziale tipo AC, 2P, In=40A, Id=0,3A
				cad	64,19	55,76

P 2. 1. 14. 6	41	Differenziale tipo AC, 2P, In=25A, Id=0,3A
				cad	52,91	45,84

P 2. 1. 14. 6	42	Differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,03A
				cad	212,94	183,90

P 2. 1. 14. 6	43	Differenziale tipo A, 4P, In=40A, Id=0,03A
				cad	130,58	113,24

P 2. 1. 14. 6	44	Differenziale tipo A, 4P, In=25A, Id=0,03A
				cad	118,58	102,61

P 2. 1. 14. 6	45	Differenziale tipo A, 2P, In=100A, Id=0,03A
				cad	201,30	172,86

P 2. 1. 14. 6	46	Differenziale tipo A, 2P, In=80A, Id=0,03A
				cad	177,84	152,67

P 2. 1. 14. 6	47	Differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,03A
				cad	128,08	110,27

P 2. 1. 14. 6	48	Differenziale tipo A, 2P, In=40A, Id=0,03A
				cad	94,59	81,59

P 2. 1. 14. 6	49	Differenziale tipo A, 2P, In=25A, Id=0,03A
				cad	82,01	70,60

P 2. 1. 14. 7		RELE' DIFFERENZIALE Fornitura e posa in opera su quadro elettrico di rele° differenziale regolabile con trasformatore toroidale separato, da associare ad interruttori magnetotermici scatolati. Caratteristiche: - Classe A di protezione; - Custodia realizzata in in materiale isolante autoestinguente; - Morsetti per il collegamento in esecuzione protetta per la protezione contro i contatti accidentali; - Protetto contro gli scatti intempestivi; - Led di presenza tensione d'alimentazione; - Led d'intervento della soglia d'allarme; - Led d'intervento della protezione; - Tensione nominale d'´mpiego 230V c.a.; - Sensibilita° differenziale: regolabile da 30mA a 30A; - Regolazione dei tempi d'intervento: da 0,03 a 3s; - Contatti di scambio: da 5A, 250V c.a.; - Dimensioni del trasformatore toroidale: a seconda dei tipi; - Pulsante frontale di test; - Pulsante frontale di reset. Conforme alle norme CEI 23-18, IEC 1008 e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro

		marchio equipollente. Il prezzo sarà comprensivo del toroide, del cavo di connessione tra lo sganciatore e il toroide ed ogni altro onere ed accessorio per dare l°apparecchio funzionante a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 7	1	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 35mm a nucleo chiuso
				cad	183,96	160,27

P 2. 1. 14. 7	2	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 60mm a nucleo chiuso
				cad	186,69	162,64

P 2. 1. 14. 7	3	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 80mm a nucleo chiuso
				cad	195,30	169,95

P 2. 1. 14. 7	4	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 110mm a nucleo chiuso
				cad	201,18	174,94

P 2. 1. 14. 7	5	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 160mm a nucleo chiuso
				cad	254,21	220,01

P 2. 1. 14. 7	6	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 210mm a nucleo chiuso
				cad	268,82	232,42

P 2. 1. 14. 7	7	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 110mm a nucleo apribile
				cad	282,00	243,70

P 2. 1. 14. 7	8	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 160mm a nucleo apribile
				cad	297,26	256,58

P 2. 1. 14. 7	9	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 210mm a nucleo apribile
				cad	317,15	273,57

P 2. 1. 14. 8		RELE' DI PROTEZIONE A MICROPROCESSORE Fornitura e posa in opera di dispositivo multifunzione a microprocessore adatto alla protezione di reti e macchine. Caratteristiche: - Funzioni di protezione: a seconda dei tipi; - Possibilità d'intervento dei relÞ con ritardo a tempo indipendente; - Lettura diretta delle grandezze misurate e dei parametri mediante indicatore frontale alfanumerico; - Conteggio del numero d'interventi per ciascuna funzione; - Memoria dei valori d'entrata corrispondenti all'ultimo intervento; - Circuiti di misura delle tensioni e/o correnti; - Circuito di misura della tensione o corrente residua dotato di filtro passa-banda; - Circuiti di comunicazione seriale; - Controllo autodiagnostico permanente; - Programmazione dei modi e dei parametri di funzionamento mediante tasti frontali e indicatore alfanumerico; - Parametri e modalità di di assegnazione delle varie funzioni di protezione ai relÞ finali completamente programmabili; - Possibilità di duplicazione della memoria

		contenente i dati taratura, con correzione automatica di eventuali errori; - Tensione d'impiego: fino a 250Vc.a. - Frequenza: 45-66Hz; - Corrente nominale contatti d'uscita: 5A; - Custodia realizzata in in materiale isolante autoestinguente; - Led di presenza tensione d'alimentazione; - Led d'intervento della soglia d'allarme; - Led d'intervento della protezione; - Pulsante frontale di test; - Pulsante frontale di reset. Conforme alle norme CEI 41-1, CEI 50 e a tutta la normativa specifica vigente. Il prezzo dell'installazione sarà comprensivo della programmazione e dell'impostazione dei parametri.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 8	1	RelÞ di minima e massima tensione
				cad	1.396,45	1.190,88

P 2. 1. 14. 9		BASI PORTAFUSIBILI SEZIONABILI Fornitura e posa in opera, all'interno di quadro elettrico esistente e/o su guida DIN già predisposta, di base portafusibile modulare. Caratteristiche: - Corpo e maniglia in polieftalato rinforzato con fibra di vetro autoestinguente; - Contatti in rame elettrolitico 99,98% argentato con morsetti antitranciamento; - Morsetti in acciaio cementato; - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione d'impiego nominale 230/400V; - Durata meccanica: fino a 10000 cicli; - Durata termica: 240°; - Resistenza ai raggi UV fino a 60 ore; - Contatto di segnalazione di avvenuta fusione (ove richiesto). Conforme alle norme UNE 21103, IEC 269-1/2 e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Il prezzo sarà comprensivo dei fusibili e di ogni altro onere per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 9	1	Base per fusibili 22x58mm, 3P
				cad	75,24	67,04

P 2. 1. 14. 9	2	Base per fusibili 22x58mm, 3P+N
				cad	97,74	86,64

P 2. 1. 14. 9	3	Base per fusibili 22x58mm, 4P
				cad	94,00	83,49

P 2. 1. 14. 9	4	Base per fusibili 10,3x38mm, 1P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	20,13	18,35

P 2. 1. 14. 9	5	Base per fusibili 10,3x38mm, 1P+N, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	27,14	24,70

P 2. 1. 14. 9	6	Base per fusibili 10,3x38mm, 2P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	29,39	26,66

P 2. 1. 14. 9	7	Base per fusibili 10,3x38mm, 3P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	39,07	35,39

P 2. 1. 14. 9	8	Base per fusibili 10,3x38mm, 3P+N, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	46,44	42,22

P 2. 1. 14. 9	9	Base per fusibili 10,3x38mm, 4P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	49,58	44,95

P 2. 1. 14. 9	10	Base per fusibili 14x51mm, 1P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	25,47	22,86

P 2. 1. 14. 9	11	Base per fusibili 14x51mm, 1P+N, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	38,06	34,08

P 2. 1. 14. 9	12	Base per fusibili 14x51mm, 2P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	41,74	37,23

P 2. 1. 14. 9	13	Base per fusibili 14x51mm, 3P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	53,62	47,86

P 2. 1. 14. 9	14	Base per fusibili 14x51mm, 3P+N, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	66,15	59,02

P 2. 1. 14. 9	15	Base per fusibili 14x51mm, 4P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	70,72	62,94

P 2. 1. 14. 9	16	Base per fusibili 10,3x38mm, 1P
				cad	12,23	11,58

P 2. 1. 14. 9	17	Base per fusibili 10,3x38mm, 1P+N
				cad	20,01	18,71

P 2. 1. 14. 9	18	Base per fusibili 10,3x38mm, 2P
				cad	20,60	19,18

P 2. 1. 14. 9	19	Base per fusibili 10,3x38mm, 3P
				cad	28,50	26,48

P 2. 1. 14. 9	20	Base per fusibili 10,3x38mm, 3P+N
				cad	35,98	33,37

P 2. 1. 14. 9	21	Base per fusibili 10,3x38mm, 4P
				cad	36,70	33,97

P 2. 1. 14. 9	22	Base per fusibili 14x51mm, 1P
				cad	16,98	15,62

P 2. 1. 14. 9	23	Base per fusibili 14x51mm, 1P+N
				cad	29,87	27,02

P 2. 1. 14. 9	24	Base per fusibili 14x51mm, 2P
				cad	31,41	28,44

P 2. 1. 14. 9	25	Base per fusibili 14x51mm, 3P
				cad	43,47	39,13

P 2. 1. 14. 9	26	Base per fusibili 14x51mm, 3P+N
				cad	56,59	50,77

P 2. 1. 14. 9	27	Base per fusibili 14x51mm, 4P
				cad	57,48	51,60

P 2. 1. 14. 9	28	Base per fusibili 22x58mm, 1P
				cad	25,59	22,98

P 2. 1. 14. 9	29	Base per fusibili 22x58mm, 1P+N
				cad	50,12	44,89

P 2. 1. 14. 9	30	Base per fusibili 22x58mm, 2P
				cad	52,20	46,55

P 2. 1. 14. 10		INTERRUTTORI-SEZIONATORI PORTAFUSIBILI Fornitura e posa in opera, all'interno di quadro elettrico esistente e/o su guida DIN già predisposta, di interruttore-sezionatore portafusibili. Caratteristiche: - Tensione nominale d'impiego:690V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale d'impiego: a seconda dei tipi; - Comando rotativo frontale con meccanismo a scatto rapido indipendente dalla velocità dell'operatore; - Doppia apertura dei contatti per consentire la sostituzione dei fusibili in assenza di tensione; - Contatti in rame trafilato, argentato, anti incollamento; - Albero di comando di tipo telescopico per consentire l'installazione in quadri di divesa profondità; - Indicazione di posizione sulla maniglia e sul meccanismo di comando; - Grado di protezione dell'involucro: IP20 realizzato mediante calotte di protezione e coperture frontali; - Fusibili NH separati da setti separatori; - Possibilità di installazione di contatti ausiliari e di contatti di segnalazione dell'avvenuto

		intervento del fusibile; Conforme alle norme IEC 947-1, IEC 408, IEC 68-2 e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Il prezzo sarà comprensivo del fusibile, dell'albero e della maniglia in materiale plastico, contatti ausiliari con configurazione minima 2NA+2NC e contatto di segnalazione intervento fusibili.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 10	1	Sezionatori per fusibili tipo NH3, 4P, In fino a 800A
				cad	1.413,02	1.216,59

P 2. 1. 14. 10	2	Sezionatori per fusibili tipo NH3, 4P, In fino a 630A
				cad	1.130,13	973,66

P 2. 1. 14. 10	3	Sezionatori per fusibili tipo NH0-2, 4P, In fino a 400A
				cad	655,32	565,72

P 2. 1. 14. 10	4	Sezionatori per fusibili tipo NH0-1, 4P, In fino a 250A
				cad	525,10	453,79

P 2. 1. 14. 10	5	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 4P, In fino a 160A
				cad	328,43	285,98

P 2. 1. 14. 10	6	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 4P, In fino a 125A
				cad	288,89	250,82

P 2. 1. 14. 10	7	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 4P, In fino a 63A
				cad	251,95	218,40

P 2. 1. 14. 10	8	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 4P, In fino a 32A
				cad	229,21	199,16

P 2. 1. 14. 10	9	Sezionatori per fusibili tipo NH3, 3P, In fino a 800A
				cad	1.035,48	892,49

P 2. 1. 14. 10	10	Sezionatori per fusibili tipo NH3, 3P, In fino a 630A
				cad	861,67	742,38

P 2. 1. 14. 10	11	Sezionatori per fusibili tipo NH0-2, 3P, In fino a 400A
				cad	530,33	457,65

P 2. 1. 14. 10	12	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 3P, In fino a 250A
				cad	426,59	368,16

P 2. 1. 14. 10	13	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 3P, In fino a 160A
				cad	284,91	247,44

P 2. 1. 14. 10	14	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 3P, In fino a 125A
				cad	257,71	222,97

P 2. 1. 14. 10	15	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 3P, In fino a 63A
				cad	224,16	193,94

P 2. 1. 14. 10	16	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 3P, In fino a 32A
				cad	204,39	177,13

P 2. 1. 14. 10	17	Sezionatori per fusibili cilindrici tipo NFC 22x58mm, 3P, In fino a 125A
				cad	253,55	219,53

P 2. 1. 14. 10	18	Sezionatori per fusibili cilindrici tipo NFC 14x51mm, 4P, In fino a 125A
				cad	206,82	180,10

P 2. 1. 14. 10	19	Sezionatori per fusibili cilindrici tipo NFC 14x51mm, 3P, In fino a 63A
				cad	203,85	176,72

P 2. 1. 14. 10	20	Sezionatori per fusibili cilindrici tipo NFC 14x51mm, 3P, In fino a 32A
				cad	183,31	159,26

P 2. 1. 14. 11		INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI Fornitura e posa in opera, all'interno di quadro elettrico, di interruttore non automatico di tipo modulare adatto all' apertura e chiusura di circuiti sotto carico, già protetti contro le correnti di c.to c.to. - Conformita° alle norme: CEI 23-9 (87), 23-11 (91) e successive varianti; - Tensione di impiego nominale: 250/415V c.a., con frequenza 50/60Hz; - Tensione di prova: 2500V per 1 minuto a 50 Hz; - Corrente di breve durata amissibile: 20 volte la In per 1 secondo; - Dotati di dispositivo di attacco rapido su profilato DIN o OMEGA; - Grado di protezione ai morsetti minimo IP20. Possibilità di affiancare all'interruttore contatti ausiliari di commutazione. Compreso ogni onere ed accessorio per il fissaggio e cablaggio a regola d°arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 11	1	Sezionatore 1P, In da 16 fino a 63A
				cad	14,90	13,30

P 2. 1. 14. 11	2	Sezionatore 2P, In da 16 fino a 63A
				cad	29,87	26,72

P 2. 1. 14. 11	3	Sezionatore 2P, In da 80 fino a 100A
				cad	36,46	32,60

P 2. 1. 14. 11	4	Sezionatore 2P, In=125A
				cad	61,93	54,45

P 2. 1. 14. 11	5	Sezionatore 3P, In da 16 fino a 63A
				cad	44,89	40,20

P 2. 1. 14. 11	6	Sezionatore 3P, In da 80 fino a 100A
				cad	54,57	48,87

P 2. 1. 14. 11	7	Sezionatore 3P, In=125A
				cad	89,01	78,50

P 2. 1. 14. 11	8	Sezionatore 4P, In da 16 fino a 63A
				cad	57,24	51,42

P 2. 1. 14. 11	9	Sezionatore 4P, In da 80 fino a 100A
				cad	70,72	63,42

P 2. 1. 14. 11	10	Sezionatore 4P, In=125A
				cad	112,29	99,17

P 2. 1. 14. 12		INTERRUTTORE PER PROTEZIONE MOTORE Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico per protezione motori monofase e trifase a comando manuale locale in esecuzione tropicalizzata. Caratteristiche elettriche: - Corrente di intervento regolabile; - Compensato per temperature da -20 a +40°C in cassetta; - Tensione nominale max: 690Vc.a.; - Tensione di isolamento: 690Vc.a.; - Potere di interruzione: secondo norme CEI EN 60947-2. Il prezzo sarà comprensivo di ogni onere accessorio per dare il tutto perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 12	1	Regolazione da 0,1 a 9A, Ics=100kA a 400V
				cad	58,79	51,31

P 2. 1. 14. 12	2	Regolazione da 12,5 a 20A, Ics=55kA a 400V
				cad	64,13	55,76

P 2. 1. 14. 12	3	Regolazione da 20 a 25A, Ics=50kA a 400V
				cad	74,70	65,20

P 2. 1. 14. 12	4	Regolazione da 28 a 40A, Ics=25kA a 400V
				cad	135,69	117,04

P 2. 1. 14. 12	5	Regolazione da 36 a 45A, Ics=25kA a 400V
				cad	158,07	136,40

P 2. 1. 14. 12	6	Regolazione da 40 a 50A, Ics=25kA a 400V
				cad	158,07	136,40

P 2. 1. 14. 12	7	Regolazione da 45 a 63A, Ics=25kA a 400V
				cad	167,10	144,12

P 2. 1. 14. 12	8	Regolazione da 57 a 75A, Ics=25kA a 400V
				cad	195,01	167,81

P 2. 1. 14. 12	9	Regolazione da 70 a 90A, Ics=25kA a 400V
				cad	227,25	195,66

P 2. 1. 14. 12	10	Regolazione da 80 a 100A, Ics=25kA a 400V
				cad	227,25	195,66

P 2. 1. 14. 13		CONTATTORE TRIPOLARE Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico o scatola predisposta, di contattore di potenza. Caratteristiche principali: - Corrente nominale d'impiego: a seconda dei tipi e della tensione di esercizio; - Durata meccanica: 30 milioni di cicli di manovra; - Durata meccanica dell'apparecchio con dotazione fissa di blocchetti di contatti ausiliari: 10 milioni di cicli di manovra; - Tensione nominale di isolamento con grado di inquinamento 3: Ui= 690 V c.a.; - Separazione sicura tra bobina e contatti principali: 400 V secondo DIN VDE 0106 parte 101 e A1; - Guida forzata tra i contatti dell'apparecchio base e tra questi e i contatti dei blocchetti aggiuntivi; - Temperatura massima ambiente di esercizio: -25/+60 °C; - Grado di protezione minimo secondo IEC 947-1 e DIN 40050: IP 20; - Resistenza agli urti: colpi ad onda rettangolare in AC e DC: 7/5 e 4,2/10 g/ms; colpia ad onda sinoidale AC e DC: 9,8/5 e 5,9/10 g/ms; - Allacciamento a vite o cage clamp; - Posizione di

		montaggio ammissibile: su di un piano il pi¨ possibile verticale (max 22,5° rispetto la verticale); - Campo di lavoro della bobina: AC a 50 Hz = da 0,8 fino a 1,1 Us a 50 °C; AC a 60 Hz = da 0,85 fino a 1,1 Us a 50 °C; - Assorbimento massimo della bobina in c.a. a 50 Hz: all'inserzioen 27 VA; in ritenuta 4,6 VA; - Assorbimento massimo della bobina in c.c.: 3,2 W sia in inserzione che in ritenuta; - Tempi di manovra in assenza di dispositivi, posti in parallelo, per la limitazione dei picchi di sovratensione: ritardo in chiusura con comando in AC: da 8 a 35 ms; ritardo di apertura con comando in AC: da 4 a 18 ms; ritardo in chiusura con comando in DC: da 25 a 100 ms; ritardo in apertura con comando in DC: da 5 a 18 ms. Conformità alle norme CEI 17-44, 17-50 e successive varianti. Completo di ogni onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 13	1	Contattore fino a 210A AC3
				cad	569,04	489,71

P 2. 1. 14. 13	2	Contattore fino a 175A AC3
				cad	451,47	389,30

P 2. 1. 14. 13	3	Contattore fino a 145A AC3
				cad	388,47	334,43

P 2. 1. 14. 13	4	Contattore fino a 110A AC3
				cad	306,34	264,60

P 2. 1. 14. 13	5	Contattore fino a 96A AC3
				cad	246,25	211,87

P 2. 1. 14. 13	6	Contattore fino a 75A AC3
				cad	210,27	180,87

P 2. 1. 14. 13	7	Contattore fino a 63A AC3
				cad	165,20	142,57

P 2. 1. 14. 13	8	Contattore fino a 50A AC3
				cad	128,14	111,10

P 2. 1. 14. 13	9	Contattore fino a 40A AC3
				cad	96,26	83,67

P 2. 1. 14. 13	10	Contattore fino a 30A AC3
				cad	79,04	69,00

P 2. 1. 14. 13	11	Contattore fino a 26A AC3
				cad	60,69	53,44

P 2. 1. 14. 13	12	Contattore fino a 16A AC3
				cad	42,99	37,89

P 2. 1. 14. 13	13	Contattore fino a 12A AC3
				cad	36,94	32,72

P 2. 1. 14. 13	14	Contattore fino a 9A AC3
				cad	32,66	29,16

P 2. 1. 14. 13	15	Contattore fino a 800A AC3
				cad	3.713,43	3.172,94

P 2. 1. 14. 13	16	Contattore fino a 700A AC3
				cad	2.370,83	2.031,65

P 2. 1. 14. 13	17	Contattore fino a 550A AC3
				cad	1.525,78	1.310,71

P 2. 1. 14. 13	18	Contattore fino a 370A AC3
				cad	993,85	851,93

P 2. 1. 14. 13	19	Contattore fino a 300A AC3
				cad	777,29	667,97

P 2. 1. 14. 13	20	Contattore fino a 260A AC3
				cad	698,08	599,33

P 2. 1. 14. 14		ACCESSORI PER CONTATTORI
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 14	1	Temporizzatore pneumatico fino a 40s
				cad	35,93	30,70

P 2. 1. 14. 14	2	Temporizzatore pneumatico fino a 180s
				cad	41,92	35,87

P 2. 1. 14. 14	3	Interblocco meccanico per contattori fino a 40A
				cad	18,23	16,15

P 2. 1. 14. 14	4	Interblocco meccanico per contattori da 45 fino a 110A
				cad	24,35	21,26

P 2. 1. 14. 15		ELEMENTI AUSILIARI MODULARI Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico o scatola predisposta, di elementi ausiliari o di apparecchiature per applicazioni varie. Caratteristiche principali: - Grado di protezione IP20; - Montaggio su guida DIN o a fianco di interruttori modulari, contattori, interruttori salvamotori, ecc.
					0,00	0,00

P 2. 1. 14. 15	1	Commutatore bipolare 16A, 230V
				cad	28,92	25,71

P 2. 1. 14. 15	2	Pulsante non luminoso 16A, 230V
				cad	12,23	10,87

P 2. 1. 14. 15	3	Pulsante luminoso 16A, 230V
				cad	18,94	16,92

P 2. 1. 14. 15	4	RelÞ passo-passo elettromeccanico fino a 2 contatti 16A, 250V
				cad	34,44	30,46

P 2. 1. 14. 15	5	RelÞ passo-passo elettromeccanico fino a 4 contatti 16A, 250V
				cad	52,08	46,20

P 2. 1. 14. 15	6	RelÞ passo-passo elettronico fino a 2 contatti 10A, 250V
				cad	58,79	51,13

P 2. 1. 14. 15	7	RelÞ passo-passo elettronico fino a 2 contatti 10A, 250V con comando ON/OFF centralizzato
				cad	61,93	53,74

P 2. 1. 14. 15	8	Interruttore orario elettromeccanico giornaliero senza riserva di carica 16A, 250V
				cad	43,53	37,71

P 2. 1. 14. 15	9	Interruttore orario elettromeccanico giornaliero con riserva di carica 72h, 16A, 250V
				cad	54,75	47,39

P 2. 1. 14. 15	10	Interruttore orario elettromeccanico settimanale con riserva di carica 72h, 16A, 250V
				cad	68,41	58,91

P 2. 1. 14. 15	11	Interruttore orario elettronico giornaliero con riserva di carica 70h, 16A, 250V
				cad	69,06	59,50

P 2. 1. 14. 15	12	Interruttore orario elettronico giornaliero e settimanale con riserva di carica 70h, 16A, 250V
				cad	114,37	98,04

P 2. 1. 14. 15	13	Cronotermostato 250V, 8A, riserva di carica 48h
				cad	114,37	98,04

P 2. 1. 14. 15	14	RelÞ temporizzatore 230V, 10A
				cad	69,77	60,09

P 2. 1. 14. 15	15	Interruttore crepuscolare 250V, 16A
				cad	69,77	60,09

P 2. 1. 14. 15	16	Contatti ausiliari 1NA+1NC
				cad	15,79	13,84

P 2. 1. 14. 15	17	Bobina di sgancio a distanza
				cad	20,90	18,17

P 2. 1. 14. 15	18	Bobina di sgancio di minima tensione
				cad	41,51	35,69

P 2. 1. 14. 15	19	Contatti di segnalazione di scattato relÞ
				cad	20,90	18,17

P 2. 1. 14. 15	20	Gemma luminosa 230V con lampadina
				cad	14,07	12,35

P 2. 1. 14. 15	21	Gemma luminosa 230V con lampadina
				cad	12,35	10,93

P 2. 1. 14. 15	22	Interruttore unipolare fino a 32A, 250V
				cad	11,28	10,21

P 2. 1. 14. 15	23	Interruttore unipolare luminoso fino a 32A, 400V
				cad	17,64	15,62

P 2. 1. 14. 15	24	Interruttore bipolare finoa 32A, 400V
				cad	16,39	15,08

P 2. 1. 14. 15	25	Interruttore bipolare luminoso fino a 32A, 400V
				cad	23,57	21,26

P 2. 1. 14. 15	26	Interruttore tripolare 32A, 400V
				cad	24,70	22,74

P 2. 1. 14. 15	27	Interruttore quadripolare 32A, 400V
				cad	31,89	29,33

P 2. 1. 14. 15	28	Deviatore unipolare 25A, 230V
				cad	15,20	13,54

P 2. 1. 14. 15	29	Deviatore bipolare 16A, 230V
				cad	28,92	25,71

P 2. 1. 14. 15	30	Commutatore unipolare 25A, 230V
				cad	15,20	13,54

P 2. 1. 15	30	APPARECCHI IN SCATOLA ISOLANTE - ESECUZIONE FISSA		cad

P 2. 1. 15. 1		INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico, di interruttore automatico in scatola isolante, conforme alle norme: CEI 17-5(92), e successive varianti. - Tensione d'impiego nominale, 690V c.a.. con frequenza 50/60Hz; - Tensione nominale di isolamento: 750V c.a.; - Corrente nominale: come riportato nelle tavole grafiche; - Protezione con rele° magnetotermico applicato a tutti i poli con termici regolabili fino alla portata massima indicata nelle tavole di progetto; - Potere di c.to c.to a 380/400V c.a. con cosfi° 0.25: * nominale (Icu), verificando con ciclo O-CO (sequenza di prova III) al valore nominale della Icu stessa: come descritto nei tipi; * in servizio (Ics), verificato con ciclo O-CO (sequenza di prova II) al valore nominale della Ics stessa: 50%Icu. - Potere di chiusura in c.to c.to: 2.1 Icu a cosfi° 0.25 per portate fino a 800A e 2.2 Icu a cosfi° 0.2 per portate superiori; - Tensioni di prova: 3000V c.a. a 50Hz per 1min. tra i

		poli e poli-massa nelle condizioni di interruttore chiuso-aperto; - Tempo totale di interruzzione: <15msec fino alla portata di 400A, <20msec oltre. Caratteristiche costruttive: - Contenitore in vetro-poliestere, autoestinguente (UL94-VO); - Meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell°operatore; - Organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti e posizione intermedia di sganciatore intervenuto; - Contatti protetti con materiale antiarco; - Indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto(O) sul fronte; - Tarature precisate in sede di DL o nei disegni; - Grado di protezione: min. IP30 sul fronte e IP20 sui morsetti. Il prezzo di fornitura Þ comprensivo di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto installato e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 15. 1	1	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.238,65	1.919,48

P 2. 1. 15. 1	2	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	375,58	322,85

P 2. 1. 15. 1	3	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	487,81	418,93

P 2. 1. 15. 1	4	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	550,87	473,80

P 2. 1. 15. 1	5	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.708,08	1.462,37

P 2. 1. 15. 1	6	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	426,47	366,79

P 2. 1. 15. 1	7	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	539,53	463,76

P 2. 1. 15. 1	8	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	604,38	520,41

P 2. 1. 15. 1	9	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.816,22	1.556,37

P 2. 1. 15. 1	10	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	517,80	444,70

P 2. 1. 15. 1	11	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	632,28	542,98

P 2. 1. 15. 1	12	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	697,54	600,10

P 2. 1. 15. 1	13	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.173,69	1.861,40

P 2. 1. 15. 1	14	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	585,20	502,89

P 2. 1. 15. 1	15	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	700,93	602,48

P 2. 1. 15. 1	16	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	768,27	661,80

P 2. 1. 15. 1	17	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.317,57	1.986,52

P 2. 1. 15. 1	18	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	516,85	442,98

P 2. 1. 15. 1	19	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	825,21	708,11

P 2. 1. 15. 1	20	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.664,73	1.427,69

P 2. 1. 15. 1	21	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.755,65	1.504,88

P 2. 1. 15. 1	22	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	319,59	276,30

P 2. 1. 15. 1	23	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	431,64	372,49

P 2. 1. 15. 1	24	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	493,10	426,35

P 2. 1. 15. 1	25	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	745,35	641,49

P 2. 1. 15. 1	26	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	758,05	652,24

P 2. 1. 15. 1	27	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.443,78	1.236,48

P 2. 1. 15. 1	28	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.443,78	1.236,48

P 2. 1. 15. 1	29	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.992,58	1.707,49

P 2. 1. 15. 1	30	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.094,77	1.794,30

P 2. 1. 15. 1	31	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	387,04	334,49

P 2. 1. 15. 1	32	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	500,28	431,93

P 2. 1. 15. 1	33	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	563,88	487,93

P 2. 1. 15. 1	34	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	817,14	704,02

P 2. 1. 15. 1	35	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	829,72	714,70

P 2. 1. 15. 1	36	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.581,60	1.355,48

P 2. 1. 15. 1	37	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.581,60	1.355,48

P 2. 1. 15. 1	38	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.136,45	1.832,66

P 2. 1. 15. 1	39	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	941,24	808,70

P 2. 1. 15. 1	40	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.231,26	1.054,48

P 2. 1. 15. 1	41	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.231,26	1.054,48

P 2. 1. 15. 1	42	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	901,87	772,13

P 2. 1. 15. 1	43	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	963,39	825,63

P 2. 1. 15. 1	44	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.083,16	929,43

P 2. 1. 15. 1	45	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.302,99	1.117,01

P 2. 1. 15. 1	46	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.302,99	1.117,01

P 2. 1. 15. 1	47	Interruttore M.T. 3x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.639,56	1.400,85

P 2. 1. 15. 1	48	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.113,83	1.807,25

P 2. 1. 15. 1	49	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.223,57	1.900,60

P 2. 1. 15. 1	50	Interruttore M.T. 3x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.743,18	1.490,39

P 2. 1. 15. 1	51	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.221,90	1.901,25

P 2. 1. 15. 1	52	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.331,70	1.994,59

P 2. 1. 15. 1	53	Interruttore M.T. 4x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.078,62	1.776,07

P 2. 1. 15. 1	54	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.684,72	2.295,77

P 2. 1. 15. 1	55	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.776,22	2.373,62

P 2. 1. 15. 1	56	Interruttore M.T. 4x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.216,38	1.894,95

P 2. 1. 15. 1	57	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.828,71	2.420,89

P 2. 1. 15. 1	58	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.920,16	2.498,68

P 2. 1. 15. 1	59	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.047,47	899,79

P 2. 1. 15. 1	60	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.084,05	930,91

P 2. 1. 15. 1	61	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.734,98	1.485,82

P 2. 1. 15. 1	62	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.734,98	1.485,82

P 2. 1. 15. 1	63	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.395,18	2.052,49

P 2. 1. 15. 1	64	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.516,31	2.155,46

P 2. 1. 15. 1	65	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	613,46	525,10

P 2. 1. 15. 1	66	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	677,77	580,39

P 2. 1. 15. 1	67	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	794,39	680,86

P 2. 1. 15. 1	68	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.003,53	858,94

P 2. 1. 15. 1	69	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.003,53	858,94

P 2. 1. 15. 1	70	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	664,35	568,99

P 2. 1. 15. 1	71	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	729,55	625,16

P 2. 1. 15. 1	72	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	847,90	727,47

P 2. 1. 15. 1	73	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.057,51	905,97

P 2. 1. 15. 1	74	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.057,51	905,97

P 2. 1. 15. 1	75	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	834,59	713,93

P 2. 1. 15. 1	76	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	841,19	720,52

P 2. 1. 15. 1	77	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	870,40	747,07

P 2. 1. 15. 1	78	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.356,43	1.161,60

P 2. 1. 15. 1	79	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.874,23	1.605,65

P 2. 1. 15. 1	80	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.959,44	1.678,10

P 2. 1. 15. 1	81	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	666,67	571,30

P 2. 1. 15. 1	82	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	756,57	648,67

P 2. 1. 15. 1	83	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	870,40	747,07

P 2. 1. 15. 1	84	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	975,68	837,27

P 2. 1. 15. 1	85	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.012,26	868,32

P 2. 1. 15. 1	86	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	87,76	78,26

P 2. 1. 15. 1	87	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	99,82	88,54

P 2. 1. 15. 1	88	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	142,63	125,53

P 2. 1. 15. 1	89	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	115,20	102,55

P 2. 1. 15. 1	90	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	126,60	112,17

P 2. 1. 15. 1	91	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	185,56	163,30

P 2. 1. 15. 1	92	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	109,26	96,55

P 2. 1. 15. 1	93	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	125,65	110,51

P 2. 1. 15. 1	94	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	218,34	189,90

P 2. 1. 15. 1	95	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	341,44	295,77

P 2. 1. 15. 1	96	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	160,15	140,49

P 2. 1. 15. 1	97	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.597,16	1.366,82

P 2. 1. 15. 1	98	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.597,16	1.366,82

P 2. 1. 15. 1	99	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.251,30	1.927,38

P 2. 1. 15. 1	100	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.372,37	2.030,28

P 2. 1. 15. 1	101	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	734,06	629,49

P 2. 1. 15. 1	102	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	653,72	559,96

P 2. 1. 15. 1	103	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	685,91	588,58

P 2. 1. 15. 1	104	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	765,65	656,69

P 2. 1. 15. 1	105	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	595,94	512,45

P 2. 1. 15. 1	106	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.252,81	1.072,06

P 2. 1. 15. 1	107	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.252,81	1.072,06

P 2. 1. 15. 1	108	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.766,16	1.511,71

P 2. 1. 15. 1	109	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.851,31	1.584,10

P 2. 1. 15. 1	110	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	567,80	486,98

P 2. 1. 15. 1	111	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	705,56	604,85

P 2. 1. 15. 1	112	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	739,35	635,14

P 2. 1. 15. 1	113	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	819,69	703,72

P 2. 1. 15. 1	114	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	841,78	722,54

P 2. 1. 15. 1	115	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.356,43	1.161,60

P 2. 1. 15. 1	116	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	176,60	154,39

P 2. 1. 15. 1	117	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	310,03	269,05

P 2. 1. 15. 1	118	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	330,22	286,21

P 2. 1. 15. 1	119	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	446,01	385,80

P 2. 1. 15. 1	120	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	246,25	212,88

P 2. 1. 15. 1	121	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	355,33	306,34

P 2. 1. 15. 1	122	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	391,91	338,71

P 2. 1. 15. 1	123	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	574,51	494,28

P 2. 1. 15. 1	124	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	595,94	512,45

P 2. 1. 15. 1	125	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.129,12	966,95

P 2. 1. 15. 1	126	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.129,12	966,95

P 2. 1. 15. 1	127	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.556,60	1.333,69

P 2. 1. 15. 1	128	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.647,51	1.410,88

P 2. 1. 15. 1	129	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	297,08	256,88

P 2. 1. 15. 1	130	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	407,05	351,18

P 2. 1. 15. 1	131	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	445,35	385,26

P 2. 1. 15. 1	132	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	628,42	541,31

P 2. 1. 15. 1	133	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	649,92	559,54

P 2. 1. 15. 1	134	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.232,74	1.056,56

P 2. 1. 15. 1	135	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.232,74	1.056,56

P 2. 1. 15. 1	136	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	270,24	234,73

P 2. 1. 15. 1	137	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	394,94	342,39

P 2. 1. 15. 1	138	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	143,64	126,66

P 2. 1. 15. 1	139	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	158,13	139,01

P 2. 1. 15. 1	140	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	284,61	247,50

P 2. 1. 15. 1	141	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	416,08	360,97

P 2. 1. 15. 1	142	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	210,92	184,85

P 2. 1. 15. 1	143	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	225,47	197,20

P 2. 1. 15. 1	144	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	353,26	306,94

P 2. 1. 15. 1	145	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	486,86	422,55

P 2. 1. 15. 1	146	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	190,08	165,20

P 2. 1. 15. 1	147	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	203,32	176,42

P 2. 1. 15. 1	148	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	293,46	253,79

P 2. 1. 15. 1	149	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	240,91	209,14

P 2. 1. 15. 1	150	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	254,21	220,36

P 2. 1. 15. 1	151	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	345,24	298,57

P 2. 1. 15. 1	152	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	242,69	210,86

P 2. 1. 15. 1	153	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	262,82	228,02

P 2. 1. 15. 1	154	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	377,42	326,36

P 2. 1. 15. 2		INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI IN SCATOLA ISOLANTE Fornitura e posa in opera di interruttore non automatico scatolato all'interno di quadro elettrico o su guida DIN. Caratteristiche principali: - Interruttore realizzato mediante il montaggio di un blocco non automatico su interruttori di base di tipo automatico; - Tensione nominale d'isolamento in corrente alternata: 690 V alla frequenza di 50/60 Hz; - Tensione nominale d'isolamento in corrente continua: 250 V (1 polo) o 500 V (due poli in serie); - Autoprotezione per tutti i valori di corrente di guasto superiori alla soglia di "sgancio riflesso"; - Sezionamento visualizzato; - Corrente d'impiego nominale: da 100 a 800A a seconda dei tipi in AC23A; - Potere minimo di chiusura in cortocircuito (valore di cresta): 2,6 kA; - Attacchi: come descritto nei tipi; - Meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - Contatti protetti con materiale antiarco. Confomità alle norme CEI EN 60497-3, IEC, 68-2-30, 68-2-2, 68-2-11,

		68-2-1.
					0,00	0,00

P 2. 1. 15. 2	1	Interruttore 4x250A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	519,46	449,51

P 2. 1. 15. 2	2	Interruttore 4x320A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	685,43	591,79

P 2. 1. 15. 2	3	Interruttore 4x100A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	332,06	287,88

P 2. 1. 15. 2	4	Interruttore 4x160A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	423,21	368,40

P 2. 1. 15. 2	5	Interruttore 4x250A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	591,25	511,98

P 2. 1. 15. 2	6	Interruttore 4x320A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	758,82	656,04

P 2. 1. 15. 2	7	Interruttore 3x400A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	735,43	632,28

P 2. 1. 15. 2	8	Interruttore 3x630A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.116,89	959,89

P 2. 1. 15. 2	9	Interruttore 3x800A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.525,01	1.309,46

P 2. 1. 15. 2	10	Interruttore 3x400A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	838,93	721,77

P 2. 1. 15. 2	11	Interruttore 3x630A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.224,90	1.053,77

P 2. 1. 15. 2	12	Interruttore 3x800A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.636,59	1.406,85

P 2. 1. 15. 2	13	Interruttore 4x400A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	936,55	805,26

P 2. 1. 15. 2	14	Interruttore 4x630A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.401,26	1.204,95

P 2. 1. 15. 2	15	Interruttore 4x800A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.921,02	1.649,36

P 2. 1. 15. 2	16	Interruttore 4x400A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.074,31	924,26

P 2. 1. 15. 2	17	Interruttore 4x630A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.545,32	1.330,01

P 2. 1. 15. 2	18	Interruttore 4x800A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.042,28	1.751,73

P 2. 1. 15. 2	19	Interruttore 3x125A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	158,72	118,46

P 2. 1. 15. 2	20	Interruttore 3x160A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	265,73	231,41

P 2. 1. 15. 2	21	Interruttore 3x125A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	203,91	178,44

P 2. 1. 15. 2	22	Interruttore 3x160A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	319,17	278,02

P 2. 1. 15. 2	23	Interruttore 4x125A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	195,01	171,31

P 2. 1. 15. 2	24	Interruttore 4x160A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	341,02	297,08

P 2. 1. 15. 2	25	Interruttore 4x125A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	263,71	230,81

P 2. 1. 15. 2	26	Interruttore 4x160A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	411,75	358,72

P 2. 1. 15. 2	27	Interruttore 3x100A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	199,46	173,21

P 2. 1. 15. 2	28	Interruttore 3x160A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	284,61	247,50

P 2. 1. 15. 2	29	Interruttore 3x250A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	424,33	366,56

P 2. 1. 15. 2	30	Interruttore 3x320A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	544,82	470,29

P 2. 1. 15. 2	31	Interruttore 3x100A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	250,35	217,21

P 2. 1. 15. 2	32	Interruttore 3x160A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	338,11	294,05

P 2. 1. 15. 2	33	Interruttore 3x250A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	478,25	413,64

P 2. 1. 15. 2	34	Interruttore 3x320A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	600,46	519,11

P 2. 1. 15. 2	35	Interruttore 4x100A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	264,72	229,68

P 2. 1. 15. 2	36	Interruttore 4x160A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	352,42	306,70

P 2. 1. 16	36	APPARECCHI IN SCATOLA ISOLANTE - ESECUZIONE ESTRAIBILE		cad

P 2. 1. 16. 1		INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE ESTRAIBILI Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico, di interruttore automatico in scatola isolante in esecuzione estraibile, conforme alle norme: CEI 17-5(92), e successive varianti. - Tensione d'impiego nominale, 690V c.a.. con frequenza 50/60Hz; - Tensione nominale di isolamento: 750V c.a.; - Corrente nominale: come riportato nelle tavole grafiche; - Protezione con rele° magnetotermico applicato a tutti i poli con termici regolabili fino alla portata massima indicata nelle tavole di progetto; - Potere di c.to c.to a 380/400V c.a. con cosfi° 0.25: * nominale (Icu), verificato con ciclo O-CO (sequenza di prova III) al valore nominale della Icu stessa: come descritto nei tipi; * in servizio (Ics), verificato con ciclo O-CO (sequenza di prova II) al valore nominale della Ics stessa: 50%Icu. - Potere di chiusura in c.to c.to: 2.1 Icu a cosfi° 0.25 per portate fino a 800A e 2.2 Icu a cosfi° 0.2 per portate superiori; - Tensioni di prova:

		3000V c.a. a 50Hz per 1min. tra i poli e poli-massa nelle condizioni di interruttore chiuso-aperto; - Tempo totale di interruzione: <15msec fino alla portata di 400A, <20msec oltre. Caratteristiche costruttive: - Contenitore in vetro-poliestere, autoestinguente (UL94-VO); - Meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell°operatore; - Organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti e posizione intermedia di sganciatore intervenuto; - Contatti protetti con materiale antiarco; - Indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto(O) sul fronte; - Tarature precisate in sede di DL o nei disegni; - Grado di protezione: min. IP30 sul fronte e IP20 sui morsetti; - Base fissa dotata di una o due guide, a seconda della taglia, per il sostegno della parte mobile nelle operazioni di sezionamento o estrazione; - Estrazione della parte mobile anche a porta chiusa, mediante manovella uguale per tutte le taglie; - Contatti di

		sezionamento a tulipano; - Telaio per accoppiamento alla parte fissa. Il prezzo di fornitura Þ comprensivo di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto installato e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 16. 1	1	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.112,61	952,94

P 2. 1. 16. 1	2	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.004,66	861,26

P 2. 1. 16. 1	3	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	944,75	810,31

P 2. 1. 16. 1	4	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	2.609,60	2.233,30

P 2. 1. 16. 1	5	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	2.626,52	2.247,62

P 2. 1. 16. 1	6	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	2.077,85	1.776,67

P 2. 1. 16. 1	7	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	2.077,85	1.776,67

P 2. 1. 16. 1	8	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.129,18	968,02

P 2. 1. 16. 1	9	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.116,53	957,33

P 2. 1. 16. 1	10	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	961,19	824,91

P 2. 1. 16. 1	11	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	887,38	761,50

P 2. 1. 16. 1	12	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	823,67	707,28

P 2. 1. 16. 1	13	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	2.151,42	1.839,79

P 2. 1. 16. 1	14	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	3.410,23	2.913,81

P 2. 1. 16. 1	15	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	3.318,72	2.836,02

P 2. 1. 16. 1	16	Interruttore M.T. 4x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	545,89	474,57

P 2. 1. 16. 1	17	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	2.223,57	1.900,60

P 2. 1. 16. 1	18	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	2.617,73	2.236,04

P 2. 1. 16. 1	19	Interruttore M.T. 3x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	2.144,29	1.830,47

P 2. 1. 16. 1	20	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.602,39	1.370,27

P 2. 1. 16. 1	21	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.602,39	1.370,27

P 2. 1. 16. 1	22	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.380,84	1.180,96

P 2. 1. 16. 1	23	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.274,13	1.090,23

P 2. 1. 16. 1	24	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.220,51	1.044,62

P 2. 1. 16. 1	25	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.319,56	1.128,82

P 2. 1. 16. 1	26	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.319,56	1.128,82

P 2. 1. 16. 1	27	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.238,92	1.060,24

P 2. 1. 16. 1	28	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.135,95	972,77

P 2. 1. 16. 1	29	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.052,70	901,99

P 2. 1. 16. 1	30	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	2.355,21	2.013,00

P 2. 1. 16. 1	31	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	2.270,00	1.940,56

P 2. 1. 16. 1	32	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	1.757,55	1.501,74

P 2. 1. 16. 1	33	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.757,55	1.501,74

P 2. 1. 16. 1	34	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.103,77	945,40

P 2. 1. 16. 1	35	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.081,68	926,63

P 2. 1. 16. 1	36	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	1.004,07	860,72

P 2. 1. 16. 1	37	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	961,02	821,17

P 2. 1. 16. 1	38	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	848,25	728,24

P 2. 1. 16. 1	39	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	2.728,78	2.334,55

P 2. 1. 16. 1	40	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	2.060,63	1.762,54

P 2. 1. 16. 1	41	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.633,80	1.396,63

P 2. 1. 16. 1	42	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.633,80	1.396,63

P 2. 1. 16. 1	43	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	911,97	782,40

P 2. 1. 16. 1	44	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	890,47	764,17

P 2. 1. 16. 1	45	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	761,14	654,20

P 2. 1. 16. 1	46	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	717,61	617,26

P 2. 1. 16. 1	47	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	659,60	567,86

P 2. 1. 16. 1	48	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	2.828,42	2.419,28

P 2. 1. 16. 1	49	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	2.231,17	1.907,07

P 2. 1. 16. 1	50	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	2.231,17	1.907,07

P 2. 1. 16. 1	51	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	1.383,45	1.184,23

P 2. 1. 16. 1	52	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.346,87	1.153,11

P 2. 1. 16. 2		INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI IN SCATOLA ISOLANTE ESTRAIBILI Fornitura e posa in opera di interruttore non automatico scatolato in esecuzione estraibile all'interno di quadro elettrico. Caratteristiche principali: - Interruttore realizzato mediante il montaggio di un blocco non automatico su interruttori di base di tipo automatico; - Tensione nominale d'isolamento in corrente alternata: 690 V alla frequenza di 50/60 Hz; - Tensione nominale d'isolamento in corrente continua: 250 V (1 polo) o 500 V (due poli in serie); - Autoprotezione per tutti i valori di corrente di guasto superiori alla soglia di "sgancio riflesso"; - Sezionamento visualizzato; - Corrente d'impiego nominale: da 100 a 800A a seconda dei tipi in AC23A; - Potere minimo di chiusura in cortocircuito (valore di cresta): 2,6 kA; - Meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - Contatti protetti con materiale antiarco; - Base fissa dotata di una o due guide, a seconda della taglia, per il sostegno della

		parte mobile nelle operazioni di sezionamento o estrazione; - Estrazione della parte mobile anche a porta chiusa, mediante manovella uguale per tutte le taglie; - Contatti di sezionamento a tulipano; - Telaio per accoppiamento alla parte fissa. Confomità alle norme CEI EN 60497-3, IEC, 68-2-30, 68-2-2, 68-2-11, 68-2-1. Il prezzo di fornitura Þ comprensivo di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto installato e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 16. 2	1	Interruttore 3x100A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	530,86	458,42

P 2. 1. 16. 2	2	Interruttore 3x160A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	602,83	519,64

P 2. 1. 16. 2	3	Interruttore 3x250A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	740,30	636,56

P 2. 1. 16. 2	4	Interruttore 3x320A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	995,34	853,83

P 2. 1. 16. 2	5	Interruttore 4x100A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	650,69	560,38

P 2. 1. 16. 2	6	Interruttore 4x160A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	725,16	624,33

P 2. 1. 16. 2	7	Interruttore 4x250A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	890,71	765,30

P 2. 1. 16. 2	8	Interruttore 4x320A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	1.246,87	1.070,33

P 2. 1. 16. 2	9	Interruttore 3x400A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	1.240,10	1.061,96

P 2. 1. 16. 2	10	Interruttore 3x630A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	1.620,79	1.388,67

P 2. 1. 16. 2	11	Interruttore 3x800A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	2.034,08	1.743,47

P 2. 1. 16. 2	12	Interruttore 4x400A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	1.094,80	941,06

P 2. 1. 16. 2	13	Interruttore 4x630A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	2.035,27	1.745,14

P 2. 1. 16. 2	14	Interruttore 4x800A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	2.555,15	2.189,66

P 2. 1. 17	14	GRUPPI DI MISURA		cad

P 2. 1. 17. 1		GRUPPO DI MISURA VOLTMETRICO-ANALOGICO Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico, di gruppo di misura voltmetrico costituito da voltmetro per montaggio ad incasso retroquadro, di tipo analogico, avente le seguenti caratteristiche: * Conformità alle norme di sicurezza CENELEC HD 215, CEI 13-10, IEC 414, DIN 57410; * Custodia in materiale termoplastico autoestinguente; * Grado di protezione IP52 per la custodia; * Grado di protezione IP00 per i morsetti; * Temperatura di funzionamento: -25:50°C ; * Variazioni dell°indice di classe: +/- 0.03%; * Temperatura di immagazzinaggio: -40:80°C; * Tensione di riferimento per l°isolamento: 0.6 (0.66) kV; * Tensione di prova: 2kV/1min a 50Hz; * Limite di sovraccarico: 1.2 Un a tempo indeterminato; 2 Un per 5s; * Possibilità di montaggio su pannelli ferromagnetici di qualsiasi spessore senza variazioni della classe dello strumento; * Possibilità di esposizione a campi magnetici fino a 0.5mT, con errori contenuti entro i valori previsti dalle

		norme; * Classe 1.5 (se non diversamente indicato); * Elongazione <20%; * Tempo d°arresto <2s; - Portafusibili modulare con le caratteristiche descritte nello specifico capitolo del presente elaborato e con fusibili da 2A; - Commutatore voltmetrico di tipo rotativo a sette posizioni (3 tensioni concatenate, 3 tensioni stellate, posizione zero) adatto al montaggio su guida DIN o OMEGA, ovvero per montaggio a retroquadro. Il prezzo sarà comprensivo del cablaggio delle apparecchiature, fusibili, accessori di montaggio, targhette di identificazione e ogni altro onere accessorio per un'installazione a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 17. 1	1	Gruppo monofase con 1 voltmetro a lettura diretta fino a 600V
				cad	98,27	98,27

P 2. 1. 17. 2		GRUPPO DI MISURA AMPEROMETRICO ANALOGICO Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico, di gruppo di misura amperometrico costituito da amperometro per montaggio ad incasso retroquadro, di tipo analogico, avente le seguenti caratteristiche: * Custodia in materiale termoplastico autoestinguente; * Grado di protezione IP52 per la custodia; * Grado di protezione IP00 per i morsetti; * Temperatura di funzionamento: -25:50°C; * Variazioni dell°indice di classe: +/- 0.03%; * Temperatura di immagazzinaggio: -40:80°C; * Tensione di riferimento per l°isolamento: 0.6 (0.66) kV; * Tensione di prova: 2kV/1min a 50Hz; * Limite di sovraccarico: 1.2 In a tempo indeterminato; 10 In per 5s; * Possibilità di montaggio su pannelli ferromagnetici di qualsiasi spessore senza variazioni della classe dello strumento; * Possibilità di esposizione a campi magnetici fino a 0.5mT, con errori contenuti entro i valori previsti dalle norme; * Classe 1.5 (se non diversamente indicato); * Elongazione <20%; *

		Tempo d°arresto <2s; * Conformità alle norme di sicurezza CENELEC HD 215, CEI 13-10, IEC 414, DIN 57410. - Sezionatore portafusibili con caratteristiche riportate nello specifico capitolo del presente elaborato; - Commutatore amperometrico di tipo rotativo a quattro posizioni adatto al montaggio su guida DIN o OMEGA, ovvero per montaggio a retroquadro; - Trasformatori amperometrici (TA) aventi le seguenti caratteristiche: * Corrente primaria: come descritto nei tipi; * Corrente secondaria: 5A; * Frequenza: 50Hz; * Isolamento: classe E; * Tensione di isolamento: 0.6kV; * Tensione di prova: 3kV per 1 min. a 50Hz; * Corrente termica di c.to c.to: 60 In per tipi con primario avvolto ovvero limitata alla sezione di sbarra per tipi a sbarra passante; * Corrente dinamica di c.to c.to: 2.5 In; * Fattore di sicurezza: <=5; * Classe di precisione: 0.5; * Conformità alle norme CEI 38-1 (87) e successive varianti; * Custodia in materiale termoplastico, autoestinguente (UL94-V0); * Grado di protezione

		min. IP30. Il prezzo sarà comprensivo del cablaggio delle apparecchiature, fusibili, accessori di montaggio, targhette di identificazione e ogni altro onere accessorio per un'installazione a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 17. 2	1	Gruppo di misura monofase con n°1 amperometro, lettura diretta fino a 60A
				cad	51,48	51,48

P 2. 1. 17. 2	2	Gruppo di misura monofase con n°1 amperometro, lettura diretta fino a 100A
				cad	59,14	59,14

P 2. 1. 17. 2	3	Gruppo di misura trifase con n°1 amperometro e commutatore amperometrico, lettura diretta fino a 60A
				cad	110,27	110,27

P 2. 1. 17. 2	4	Gruppo di misura trifase con n°1 amperometro e commutatore amperometrico, lettura diretta fino a 100A
				cad	116,15	116,15

P 2. 1. 17. 2	5	Gruppo di misura trifase con n°3 amperometri, lettura diretta fino a 60A
				cad	130,28	130,28

P 2. 1. 17. 2	6	Gruppo di misura trifase con n°3 amperometri, lettura diretta fino a 100A
				cad	150,59	150,59

P 2. 1. 17. 2	7	Gruppo di misura monofase con n°1 amperometro, lettura indiretta fino a 150A
				cad	103,62	103,62

P 2. 1. 17. 2	8	Gruppo di misura monofase con n°1 amperometro, lettura indiretta fino a 1000A
				cad	111,58	111,58

P 2. 1. 17. 2	9	Gruppo di misura monofase con n°1 amperometro, lettura indiretta fino a 2500A
				cad	161,16	161,16

P 2. 1. 17. 2	10	Gruppo di misura monofase con n°1 amperometro, lettura indiretta fino a 4000A
				cad	181,29	181,29

P 2. 1. 17. 2	11	Gruppo di misura trifase con n°1 amperometro e commutatore amperometrico, lettura indiretta fino a 150A
				cad	194,29	194,29

P 2. 1. 17. 2	12	Gruppo di misura trifase con n°1 amperometro e commutatore amperometrico, lettura indiretta fino a 1000A
				cad	111,58	111,58

P 2. 1. 17. 2	13	Gruppo di misura trifase con n°1 amperometro e commutatore amperometrico, lettura indiretta fino a 2500A
				cad	366,50	366,50

P 2. 1. 17. 2	14	Gruppo di misura trifase con n°1 amperometro e commutatore amperometrico, lettura indiretta fino a 4000A
				cad	426,35	426,35

P 2. 1. 17. 2	15	Gruppo di misura trifase con n°3 amperometri, lettura indiretta fino a 150A
				cad	238,24	238,24

P 2. 1. 17. 2	16	Gruppo di misura trifase con n°3 amperometri, lettura indiretta fino a 1000A
				cad	262,46	262,46

P 2. 1. 17. 2	17	Gruppo di misura trifase con n°3 amperometri, lettura indiretta fino a 2500A
				cad	410,56	410,56

P 2. 1. 17. 2	18	Gruppo di misura trifase con n°3 amperometri, lettura indiretta fino a 4000A
				cad	468,81	468,81

P 2. 1. 18	18	TRASFORMATORI E ALIMENTATORI		cad

P 2. 1. 18. 1		TRASFORMATORI DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico, trasformatore di sicurezza, conforme alla norma CEI 96-2 e successive varianti, con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale avvolgimento primario.: 230/400V; - Tensione secondaria: 12-0-12V, 0-12-24V, 24-0-24V, 0-24-48V; - Potenza apparente: a seconda dei tipi; - Avvolgimenti separati elettricamente mediante impregnatura in autoclave tropicalizzata; - Tensione d'isolamento: 4kV fra gli avvolgimenti e 2kV fra avvolgimenti e massa; - Classe d'isolamento E; - Grado di protezione: IP20 ai morsetti. Il prezzo sarà comprensivo del cablaggio delle apparecchiature, accessori di montaggio, targhette di identificazione e ogni altro onere accessorio per un'installazione a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 18. 1	1	Trasformatore di sicurezza 50VA
					32,54	32,54

P 2. 1. 18. 1	2	Trasformatore di sicurezza 63VA
					34,38	34,38

P 2. 1. 18. 1	3	Trasformatore di sicurezza 100VA
					37,71	37,71

P 2. 1. 18. 1	4	Trasformatore di sicurezza 160VA
					43,11	43,11

P 2. 1. 18. 1	5	Trasformatore di sicurezza 250VA
					44,83	44,83

P 2. 1. 18. 1	6	Trasformatore di sicurezza 400VA
					52,79	52,79

P 2. 1. 18. 1	7	Trasformatore di sicurezza 630VA
					96,37	96,37

P 2. 1. 18. 1	8	Trasformatore di sicurezza 1000VA
					123,15	123,15

P 2. 1. 18. 1	9	Trasformatore di sicurezza 1600VA
					153,62	153,62

P 2. 1. 18. 1	10	Trasformatore di sicurezza 2500VA
					187,29	187,29

P 2. 1. 18. 2		ALIMENTATORE 24Vcc Fornitura e posa in opera di unità alimentatore a 24Vcc in grado di fornire una tensione in uscita a 24Vcc stabilizzata, una corrente costante di almeno 2,5A e una corrente di almeno 1,5 A per la ricarica delle batterie. L'alimentatore sarà provvisto di protezione contro il corto circuito e d'opportuno filtro d'ingresso contro le sovratensioni; montaggio interno al quadro di piano. Caratteristiche: - Alimentazione di rete a 230V; - Corrente d'uscita: 4A; - Protezione termica; - Temperatura massima di funzionamento: 50°C. Fornito completo di ogni altro onere accessorio per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 18. 2	1	Alimentatore 24Vcc 4A in uscita
				cad	703,42	703,42

P 2. 1. 19	1	APPARECCHIATURE DI CABINA		cad

P 2. 1. 19. 1		CENTRALINA DI RIFASAMENTO AUTOMATICO IN ARMADIO Fornitura e posa in opera di centralina di rifasamento automatico in conformità alle norme: CEI 33-9 (84) e successive varianti, per reti a basso e medio contenuto armonico. Le versioni per reti a basso contenuto armonico prevedono un THD massimo sui condensatori del 25%, le versioni per reti a medio contenuto armonico prevedono un THD massimo sui condensatori del 40%. Caratteristiche costruttive: ARMADIO: - Contenitore costituito da armadio in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediate trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri; - Sportelli apribili a cerniera corredati di serratura con chiusura a chiave o mediante attrezzo speciale; - Pannellature in lamiera di acciaio spessore 15/10; - Grado di protezione esterno min. IP30 (IP20 a porte aperte). REGOLATORE DELLA POTENZA REATTIVA Regolatore della potenza reattiva a microprocessore con le seguenti caratteristiche: - Regolazione del cosfý medio tra 0.9 capacitivo e

		0.9 induttivo; - Visualizzazione del fattore di potenza istantaneo tramite display; - Regolazione del cosfý tramite display; - Possibilità di inserzione manuale delle batterie di condensatori; - Tensione nominale: 230 e 400Vac +/- 10%; - Frequenza nominale: 50-60 Hz; - Potenza assorbita 10VA; - Consumo amperometrico 2VA; - Segnale di corrente: 0.5-5A; - RelÞ di segnale inserzione batterie: 5A 250V; - Grado di protezione: IP54 fronte, IP20 fondo. BATTERIE DI CONDENSATORI Batterie costituite da condensatori a film di polipropilene metallizzato a basse perdite, impregnati in olio o resina. Costruiti secondo le norme CEI EN 60831-1 60831-2 (IEC 831-1 831-2), dotati di dispositivi antiscoppio e resistenze di scarica. Caratteristiche tecniche: - Tolleranza sulla capacità: -5% +15%; - Frequenza nominale: 50Hz; - Massima corrente ammessa: 1.3 In; - Massima corrente di inserzione: 100In; - Perdite dielettriche: <0.2W/kvar; - Massima temperatura ambiente: 50°C. L'inserzione dei condensatori

		avviene tramite contattori tripolari (uno per batteria) adeguatamente dimensionati, con bobina di comando a 240V, dotati di induttanze in aria o resistenze di precarica per limitare i picchi di corrente all'inserzione. Protezione delle batterie di condensatori tramite fusibili ad alto potere di interruzione (fusibili NH00 curva gG 100kA). La centralina Þ dotata di sezionatore sottocarico omopolare, con funzione di blocco porta, e di barre di collegamento alle batterie di condensatori in rame a spigoli arrotondati, con i seguenti livelli di tenuta al cortocircuito: - 25kA per 1 secondo (termica) - 55kA (elettrodinamica). Le versioni per reti a medio contenuto armonico sono dotate di modulo per la protezione antiarmoniche, in grado di valutare in continuazione il valore di distorsione armonica presente in rete. Al superamento di una determinata soglia, si ha l'attivazione di un allarme e il distacco dei condensatori dalla rete. Il riarmo andrà effettuato manualmente. Nel prezzo sono compresi tutti gli

		accessori necessari a dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 19. 1	1	Potenza 200 kVAR medio contenuto armonico
				cad	4.944,98	4.222,91

P 2. 1. 19. 1	2	Potenza 160 kVAR medio contenuto armonico
				cad	3.728,80	3.185,29

P 2. 1. 19. 1	3	Potenza 120 kVAR medio contenuto armonico
				cad	3.025,68	2.587,63

P 2. 1. 19. 1	4	Potenza 100 kVAR medio contenuto armonico
				cad	2.701,16	2.311,75

P 2. 1. 19. 1	5	Potenza 80 kVAR medio contenuto armonico
				cad	1.984,97	1.701,02

P 2. 1. 19. 1	6	Potenza 50 kVAR medio contenuto armonico
				cad	1.539,15	1.320,09

P 2. 1. 19. 1	7	Potenza 160 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	5.243,13	4.472,43

P 2. 1. 19. 1	8	Potenza 120 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	3.350,19	2.863,45

P 2. 1. 19. 1	9	Potenza 100 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	3.025,68	2.587,63

P 2. 1. 19. 1	10	Potenza 80 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	2.525,81	2.160,74

P 2. 1. 19. 1	11	Potenza 50 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	1.809,56	1.549,95

P 2. 1. 19. 1	12	Potenza 35 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	1.593,24	1.366,05

P 2. 1. 19. 1	13	Potenza 250 kVAR medio contenuto armonico
				cad	5.539,85	4.728,60

P 2. 1. 19. 1	14	Potenza 1000 kVAR medio contenuto armonico
				cad	19.357,54	16.477,52

P 2. 1. 19. 1	15	Potenza 900 kVAR medio contenuto armonico
				cad	18.005,44	15.328,27

P 2. 1. 19. 1	16	Potenza 800 kVAR medio contenuto armonico
				cad	16.382,93	13.949,16

P 2. 1. 19. 1	17	Potenza 700 kVAR medio contenuto armonico
				cad	14.760,41	12.569,98

P 2. 1. 19. 1	18	Potenza 650 kVAR medio contenuto armonico
				cad	13.840,96	11.788,47

P 2. 1. 19. 1	19	Potenza 600 kVAR medio contenuto armonico
				cad	13.462,35	11.466,69

P 2. 1. 19. 1	20	Potenza 550 kVAR medio contenuto armonico
				cad	11.731,71	9.995,60

P 2. 1. 19. 1	21	Potenza 500 kVAR medio contenuto armonico
				cad	10.163,29	8.662,44

P 2. 1. 19. 1	22	Potenza 450 kVAR medio contenuto armonico
				cad	9.217,59	7.854,63

P 2. 1. 19. 1	23	Potenza 400 kVAR medio contenuto armonico
				cad	8.244,05	7.027,16

P 2. 1. 19. 1	24	Potenza 350 kVAR medio contenuto armonico
				cad	7.595,08	6.475,51

P 2. 1. 19. 1	25	Potenza 300 kVAR medio contenuto armonico
				cad	6.405,21	5.464,08

P 2. 1. 19. 1	26	Potenza 1000 kVAR basso contenuto armonico
				cad	1.458,74	1.247,82

P 2. 1. 19. 1	27	Potenza 25 kVAR basso contenuto armonico
				cad	782,70	673,20

P 2. 1. 19. 1	28	Potenza 35 kVAR basso contenuto armonico
				cad	890,17	768,50

P 2. 1. 19. 1	29	Potenza 50 kVAR basso contenuto armonico
				cad	1.106,50	952,35

P 2. 1. 19. 1	30	Potenza 80 kVAR basso contenuto armonico
				cad	1.606,36	1.379,23

P 2. 1. 19. 1	31	Potenza 100 kVAR basso contenuto armonico
				cad	2.376,71	2.035,98

P 2. 1. 19. 1	32	Potenza 160 kVAR basso contenuto armonico
				cad	3.404,29	2.909,41

P 2. 1. 19. 1	33	Potenza 200 kVAR basso contenuto armonico
				cad	4.458,18	3.809,21

P 2. 1. 19. 1	34	Potenza 250 kVAR basso contenuto armonico
				cad	5.269,43	4.498,73

P 2. 1. 19. 1	35	Potenza 300 kVAR basso contenuto armonico
				cad	5.810,27	4.958,46

P 2. 1. 19. 1	36	Potenza 350 kVAR basso contenuto armonico
				cad	7.054,24	6.015,79

P 2. 1. 19. 1	37	Potenza 1000 kVAR basso contenuto armonico
				cad	18.113,58	15.420,25

P 2. 1. 19. 1	38	Potenza 900 kVAR basso contenuto armonico
				cad	16.815,58	14.316,90

P 2. 1. 19. 1	39	Potenza 800 kVAR basso contenuto armonico
				cad	15.463,48	13.167,59

P 2. 1. 19. 1	40	Potenza 700 kVAR basso contenuto armonico
				cad	13.895,06	11.834,43

P 2. 1. 19. 1	41	Potenza 650 kVAR basso contenuto armonico
				cad	13.354,22	11.374,71

P 2. 1. 19. 1	42	Potenza 600 kVAR basso contenuto armonico
				cad	12.569,98	10.708,16

P 2. 1. 19. 1	43	Potenza 550 kVAR basso contenuto armonico
				cad	11.731,71	9.995,60

P 2. 1. 19. 1	44	Potenza 500 kVAR basso contenuto armonico
				cad	9.622,45	8.202,72

P 2. 1. 19. 1	45	Potenza 450 kVAR basso contenuto armonico
				cad	9.001,27	7.670,79

P 2. 1. 19. 1	46	Potenza 400 kVAR basso contenuto armonico
				cad	7.703,21	6.567,49

P 2. 1. 19. 1	47	Potenza 50 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	2.458,59	2.101,66

P 2. 1. 19. 1	48	Potenza 80 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	2.904,42	2.482,52

P 2. 1. 19. 1	49	Potenza 100 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	3.350,19	2.863,45

P 2. 1. 19. 1	50	Potenza 120 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	3.836,94	3.277,16

P 2. 1. 19. 1	51	Potenza 160 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	5.513,55	4.702,29

P 2. 1. 19. 2		MODULI DI RIFASAMENTO FISSO Fornitura e posa in opera di sistema di rifasamento fisso distribuito. Sistema costituito da unità modulari contenenti i condensatori e i moduli di comando e protezione. I moduli sono costituiti da contenitori in lamiera di acciaio, all'interno dei quali trovano posto i condensatori o le apparecchiature di protezione. I contenitori sono facilmente assemblabili tra di loro, per costituire una batteria di rifasamento della potenza necessaria. I collegamenti elettrici tra i moduli sono realizzati con barre in rame, da collegare ai morsetti posti sulla parte superiore dei moduli stessi. I morsetti di ogni singolo modulo sono protetti da coperchi in materiale isolante non propagante la fiamma. I condensatori sono del tipo a film in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivi antiscoppio a sovrapressione, costruiti secondo le Norme CEI EN 60831-1 60831-2, marchiati IMQ e dotati di resistenze di scarica e induttanze limitatrici delle correnti di inserzione. I moduli di

		protezione e comando si assemblano alle batterie di condensatori attraverso barrette in alluminio fornite a corredo. La protezione viene effettuata attraverso interruttori magnetotermici con potere di interruzione 10 o 50 kA (a seconda dei tipi), opportunamente dimensionati, dotati di protezione magnetica con soglia di intervento 7-10 In. L'involucro Þ corredato di una spia luminosa ad indicare che la batteria Þ inserita, ed Þ realizzato con grado di protezione IP40.
					0,00	0,00

P 2. 1. 19. 2	1	Batteria modulare trifase 5kVAR
				cad	65,56	57,72

P 2. 1. 19. 2	2	Batteria modulare trifase 10kVAR
				cad	824,38	702,71

P 2. 1. 19. 2	3	Modulo di comando max potenza 35 kVAR, p.i. 10kA
				cad	187,41	162,23

P 2. 1. 19. 2	4	Modulo di comando max potenza 50 kVAR, p.i. 10kA
				cad	209,02	180,70

P 2. 1. 19. 2	5	Modulo di comando max potenza 20 kVAR, p.i. 50Ka
				cad	241,50	208,25

P 2. 1. 19. 2	6	Modulo di comando max potenza 35 kVAR, p.i. 50Ka
				cad	241,50	208,25

P 2. 1. 19. 2	7	Modulo di comando max potenza 50 kVAR, p.i. 50Ka
				cad	376,71	323,15

P 2. 1. 20	7	TRASFORMATORI		cad

P 2. 1. 20. 1		TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA EPOSSIDICA Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase in resina epossidica per installazione interna con le seguenti caratteristiche: - Conformità alle norme CEI 14.8 ed. 1992, IEC 76 e 726, Documenti di armonizzazione CENELEC HD 464 e HD 538; - Numero di fasi primarie e secondarie: 3; - Frequenza nominale: 50Hz; - Tensione nominale avvolgimento AT: 24kV; - Tensione nominale avvolgimento BT: 400V; - Potenza nominale: a seconda dei tipi; - Se richiesta nei tipi esecuzione con armadio di protezione IP31; - Tensioni di prova sugli avvolgimenti: come dalle prescrizioni delle norme CEI 14.4 ed. 1983; - Classificazione termica della resina di inglobamento: F1 (autoestinguenti con assenza di composti alogeni sui materiali e prodotti della combustione; - Perdite a vuoto (Wfe) con V = Vn: < 0,5%; - Perdite a carico (Wcc) con V = Vn: < 2.1%; - Tensione di cortocircuito: 6% per potenze fino a 2500kVA, 7% per potenza di 3150kVA; - Corrente a vuoto: come descritto nei

		tipi; - Classe ambientale: E2; - Classe climatica: C2; - Classe di comportamento al fuoco: F1. Caratteristiche costruttive: - Gruppo di collegamento Dyn11 con terminale di neutro BT accessibile; - Raffreddamento naturale in aria; - Livello di scariche parziali sull'intera struttura: <= 10 pC (IEC 726-1982); - Prova di tenuta alla corrente di cortocircuito Icc per 1 sec. (riferito alla BT) ed alla corrente di picco di almeno 2,5 Icc (IEC 76.5); - Nucleo magnetico a tre colonne realizzato con lamierini magnetici a cristalli orientati a bassa cifra di perdita, isolati con carlite e protetti dalla corrosione mediante vernice isolante; - Avvolgimento BT realizzato in banda di alluminio isolata con interstrato di classe F; - Avvolgimento di MT realizzato in banda di alluminio inglobato e colato sottovuoto con sistema di inglobamento in classe F epossidico ignifugo - Morsetto di terra; - Morsettiere per contatti ausiliari, di tipo antivibrante, poste entro cassette in PVC; Il trasformatore dovrà

		essere fornito con certificato di prova che attesti la conformità alla Norma CEI 14.8 . In particolare dovrà essere fornita la documentazione relativa alle prove elettriche, ai controlli eseguiti sulle resine utilizzate. Le prove di accettazione previste dalla Norma CEI 14.8 saranno effettuate presso l'officina del Costruttore. La fornitura comprenderà termometro a quadrante, termosonda completa di relÞ, centralina termometrica digitale a due soglie di allarme. Il prezzo Þ comprensivo di tutti gli accessori necessari per dare il prodotto installato e perfettamete funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 20. 1	1	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=100kVA, Io=2,5%
				cad	11.323,52	9.640,32

P 2. 1. 20. 1	2	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=160kVA, Io=2,3%
				cad	12.509,95	10.650,68

P 2. 1. 20. 1	3	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=200kVA, Io=2,0%
				cad	127,73	127,73

P 2. 1. 20. 1	4	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=250kVA, Io=2,0%
				cad	14.239,17	12.124,33

P 2. 1. 20. 1	5	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=315kVA, Io=1,8%
				cad	15.198,35	12.941,53

P 2. 1. 20. 1	6	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=400kVA, Io=1,5%
				cad	16.536,19	14.080,68

P 2. 1. 20. 1	7	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=500kVA, Io=1,5%
				cad	18.441,89	15.702,37

P 2. 1. 20. 1	8	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=630kVA, Io=1,3%
				cad	20.499,07	17.452,97

P 2. 1. 20. 1	9	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=800kVA, Io=1,3%
				cad	24.070,46	20.490,46

P 2. 1. 20. 1	10	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=1000kVA, Io=1,2%
				cad	26.960,93	22.955,06

P 2. 1. 20. 1	11	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=1250kVA, Io=1,2%
				cad	31.113,12	26.488,20

P 2. 1. 20. 1	12	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=1600kVA, Io=1,2%
				cad	37.726,04	32.113,15

P 2. 1. 20. 1	13	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=2000kVA, Io=1,1%
				cad	40.477,38	34.455,53

P 2. 1. 20. 1	14	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=2500kVA, Io=1,0%
				cad	48.453,26	41.238,88

P 2. 1. 20. 2		TRASFORMATORE IN OLIO Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase in olio minerale. Caratteristiche principali: - Doppia alimentazione sull'avvolgimento primario 10/20kV; - Tensione secondaria: 400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Gruppo vettoriale Dy11 con neutro accessibile; - Raffreddamento con circolazione naturale dell'olio; - Conformità alle norme CEI 14-4 ed. 1983 e successive varianti; Caratteristiche costruttive: - Nucleo a tre colonne realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati da strato di materiale inorganico; - Avvolgimenti realizzati con conduttori in rame elettrolitico isolati in carta; - Cassa in lamiera di acciaio a tenuta di olio munita di elementi radianti per il raffreddamento dell'olio; - Isolatori passanti lato M.T. secondo UNEL 38128-67; - Commutatore manovrabile a trasformatore disinserito con comando esterno; - Dispositivo di scarico dell'olio sul fondo della cassa; - Termometro olio con contatti di preallarme e messa fuori servizio; - RelÞ a gas

		tipo Bucholz con preallarme e messa fuori servizio; - Golfari per il sollevamento dell'intera macchina o della sola parte estraibile; - Ruote di scorrimento orientabili; - Morsetto di messa a terra; - Cofanature metalliche separate per isolatori MT e BT in grado di ospitare gli attacchi dei relativi cavi; - Targa riportante i dati caratteristici fissata in posizione ben visibile. Il trasformatore dovrà possedere caratteristiche elettriche che ne permettano il collegamento in parallelo al trasformatore esistente.
					0,00	0,00

P 2. 1. 20. 2	1	Trasformatore con conservatore 100kVA
				cad	6.856,62	5.867,58

P 2. 1. 20. 2	2	Trasformatore con conservatore 160kVA
				cad	8.548,73	7.309,81

P 2. 1. 20. 2	3	Trasformatore con conservatore 200kVA
				cad	9.477,26	8.103,02

P 2. 1. 20. 2	4	Trasformatore con conservatore 250kVA
				cad	10.405,92	8.896,28

P 2. 1. 20. 2	5	Trasformatore con conservatore 315kVA
				cad	11.889,78	10.161,45

P 2. 1. 20. 2	6	Trasformatore con conservatore 400kVA
				cad	13.486,11	11.518,41

P 2. 1. 20. 2	7	Trasformatore con conservatore 630kVA
				cad	15.386,40	13.137,54

P 2. 1. 20. 2	8	Trasformatore con conservatore 800kVA
				cad	17.633,78	15.051,79

P 2. 1. 20. 2	9	Trasformatore con conservatore 1000kVA
				cad	20.895,91	17.824,63

P 2. 1. 20. 2	10	Trasformatore con conservatore 1250kVA
				cad	24.392,60	20.800,73

P 2. 1. 20. 2	11	Trasformatore con conservatore 1600kVA
				cad	28.930,35	24.661,77

P 2. 1. 20. 2	12	Trasformatore con conservatore 2000kVA
				cad	35.107,59	29.912,50

P 2. 1. 20. 2	13	Trasformatore con conservatore 2500kVA
				cad	42.768,76	36.428,39

P 2. 1. 20. 2	14	Trasformatore con conservatore 3000kVA
				cad	52.277,61	44.510,87

P 2. 1. 21	14	RESISTENZE DI CARICO PER GRUPPO ELETTROGENO		cad

P 2. 1. 21. 1		RESISTENZE DI CARICO PER PROVA GRUPPO ELETTROGENO Fornitura e posa in opera di armadio resistenze di carico, per prova del gruppo elettrogeno. Caratteristiche elettriche: - tensione nominale: 400V - frequenza: 50Hz - gradini di carico: unico - servizio: continuo Resistenze: - materiale resistenze: inox Ni/Cr 60/23 - tipo resistenze: a piastra tipo EN ad alto scambio termico - variazione max. ohmica freddo/caldo: 5% - tipo di raffreddamento: forzato - sovratemperatura aria espulsione: <100°C Armadio - materiale: lamiera 20/10 - grado di protezione involucro: IP20
					0,00	0,00

P 2. 1. 21. 1	1	Resistenze di carico Pn=250 kW
				cad	7.804,63	6.641,78

P 2. 1. 21. 1	2	Resistenze di carico Pn=150 kW
				cad	7.444,07	6.335,32

P 2. 1. 22	2	GRUPPI ELETTROGENI		cad

P 2. 1. 22. 1		GRUPPO ELETTROGENO 250kVA Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno, interamente assemblato, cablato, collegato e completo di ogni accessorio, perfettamente funzionante. Fornitura e posa in opera del sistema, completo di tutti gli accessori, cablato e collegato a perfetta regola regola d'arte e perfettamente funzionante (
					0,00	0,00

P 2. 1. 22. 1	1	Gruppo elettrogeno 250kVA
				a corpo	69.638,95	59.587,48

P 2. 1. 22. 2		GRUPPO ELETTROGENO 500kVA Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno, interamente assemblato, cablato, collegato, completo di ogni accessorio e perfettamente funzionante. Fornitura e posa in opera del sistema, completo di tutti gli accessori, collaudato e certificato, cablato e collegato a regola d'arte e perfettamente funzionante (
					0,00	0,00

P 2. 1. 22. 2	1	Gruppo elettrogeno 500kVA
				a corpo	105.026,35	89.863,93

P 2. 1. 22. 3		GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' ASSOLUTA FINO A 30kVA Fornitura e posa in opera di sistema statico di continuità, con relative batterie di accumulatori al piombo ermetico regolate da valvola, contenuti in armadio facente corpo unico con l'armadio del gruppo, dimensionate per garantire un'autonomia di 10 minuti primi. Progettazione e costruzione secondo le normative IEC 950, EN 50091-1, EN 50091-2 Classe A, EN 50091-3 Marcatura CE in accordo alle direttive europee sulla sicurezza e sulla emissione di radio disturbi (73 / 23, 93 / 68 e 89 / 336, 91 / 31, 93 / 68). Il sistema statico di continuità Þ essenzialmente costituito da: - Convertitore AC / DC dotato di correttore attivo del fattore di potenza - Inverter a IGBT controllato da microprocessore - Caricabatteria - Interruttori di by-pass manuale dotati di interblocchi - Commutatore statico - Batterie al piombo regolate con valvole. Il sistema dispone di doppia modalità operativa: interattiva digitale e a doppia conversione, la modalità operativa

		verrà selezionata da opportuno software di diagnostica e controllo. MODALITA' INTERATTIVA DIGITALE: L'alimentazione alle utenze Þ fornita dalla rete attraverso l'interruttore statico. L'inverter a IGBT Þ costantemente funzionante e sincronizzato con la rete, per permettere il trasferimento del carico senza alcuna interruzione dell'alimentazione. Il caricabatteria eroga automaticamente l'energia necessaria al mantenimento dello stato di carica degli accumulatori. MODALITA' DOPPIA CONVERSIONE: L'alimentazione alle utenze Þ sempre fornita dall'inverter a IGBT il quale viene a sua volta alimentato dalla rete tramite il convertitore AC/DC, che provvede a correggere automaticamente il fattore di potenza >0.95. L'inverter a IGBT Þ costantemente sincronizzato con la rete, per permettere il trasferimento del carico a quest'ultima in caso di arresto (volontario o meno) dell'inverter stesso. Il caricabatteria eroga automaticamente l'energia necessaria al mantenimento dello stato di carica degli accumulatori. In

		entrambe le modalità, l'alimentazione da rete viene mantenuta finche quest'ultima rientra nelle massime tolleranze ammesse dalla macchina (tensione +/-25%, frequenza +/-5%). Il sistema Þ dotato di interruttore di by-pass manuale che permette il trasferimento del carico sulla rete senza interruzione, consentendo quindi lo spegnimento dell'UPS per manutenzione. E' inoltre possibile il funzionamento dell'UPS a batterie scollegate. L'UPS dispone di sistema di telediagnosi e telecontrollo, che consente di monitorarne a distanza lo stato per mezzo di un modem. E' inoltre possibile operare su tutti i parametri operativi. Un opportuno dispositivo, provvederà ad escludere il telecontrollo, non appena uno qualsiasi dei pannelli di chiusura dell'UPS venisse rimosso. Il microprocessore interno Þ in grado di vigilare costantemente sullo stato di manutenzione dell'UPS, nonchÚ sulla vita residua della batteria. L'utente verrà informato sui vari stati tramite segnalazioni sia acustiche che visive. Un display sul

		fronte macchina permetterà di mantenere sotto controllo tutti i parametri. Le segnalazioni luminose su pannello di controllo comprendono: - Funzionamento normale; - Funzionamento non in accordo con priorità assegnate; - Funzionamento da batteria; - Batteria guasta; - Anomalia minore; - Anomalia grave; - Sistema in autoverifica. I comandi su pannello di controllo comprendono: - Avviamento inverter; - Arresto inverter; - Tacitazione allarme acustico; - Test manuale efficienza batteria. Un display alfanumerico a cristalli liquidi permetterà di visualizzare inoltre le seguenti misure: - Tensione, corrente e frequenza in ingresso; - Tensione e corrente batteria; - Temperatura vano batteria; - Autonomia residua; - Tensione, corrente e frequenza in uscita inverter; - Tensione e frequenza eventuale rete di riserva; - Numero e durata eventi mancanza rete. Dati tecnici dell'UPS: - Batteria di accumulatori al Pb ermetici, autonomia 10 minuti; - Tensione nominale di ingresso: 400V +/- 25%,

		50-60Hz, 3F+N; - Fattore di potenza: >0.95; - Distorsione corrente di ingresso: <25%; - Potenza in uscita: come indicato nei tipi; - Tensione in uscita: 230/400V mono o trifase come indicato nei tipi; - Stabilità statica della tensione: <1%; - Stabilità dinamica tensione per variazione carico 100%: <5% - Distorsione tensione in uscita: <2.5% - Sovraccarico interruttore statico: 125% 10 min., 150% 1 min., 700% 600ms, 1000% 100ms; - Tempi di commutazione: 0.5ms; - Rendimento: modalità interattiva digitale 96%, modalità doppia conversione 92%; - Grado di protezione: IP21; - Temperatura di funzionamento: 0-40° C; - Massima altitudine senza declassamento: 1000m; - Doppia porta seriale di comunicazione. Il sistema verrà fornito completo di tutto quanto necessario ad una corretta installazione, onde permetterne il perfetto funzionamento.
					0,00	0,00

P 2. 1. 22. 3	1	Gruppo continuità assoluta 10kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 230V 1F+N
				cad	9.183,03	9.183,03

P 2. 1. 22. 3	2	Gruppo continuità assoluta 12kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 230V 1F+N
				cad	10.497,54	10.497,54

P 2. 1. 22. 3	3	Gruppo continuità assoluta 15kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 230V 1F+N
				cad	11.136,06	11.136,06

P 2. 1. 22. 3	4	Gruppo continuità assoluta 20kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 230V 1F+N
				cad	12.388,04	12.388,04

P 2. 1. 22. 3	5	Gruppo continuità assoluta 10kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	10.009,31	10.009,31

P 2. 1. 22. 3	6	Gruppo continuità assoluta 15kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	11.624,29	11.624,29

P 2. 1. 22. 3	7	Gruppo continuità assoluta 30kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	15.924,69	15.924,69

P 2. 1. 22. 4		GRUPPO STATICO DI CONTINUITA° ASSOLUTA FINO A 60kVA Fornitura e posa in opera di sistema statico di continuità, con relativa batteria di accumulatori al piombo ermetico, dimensionate per garantire un'autonomia di 10 minuti primi. Progettazione e costruzione secondo le normative IEC 950, EN 50091-1, EN 50091-2 Classe A. Marcatura CE in accordo alle direttive europee sulla sicurezza e sulla emissione di radio disturbi (73 / 23, 93 / 68 e 89 / 336, 91 / 31, 93 / 68). Il sistema Þ dotato di interruttore di by-pass manuale che permette il trasferimento del carico sulla rete senza interruzione, consentendo quindi lo spegnimento dell'UPS per manutenzione. E' inoltre possibile il funzionamento dell'UPS a batterie scollegate. L'UPS dispone di sistema di telediagnosi e telecontrollo, che consente di monitorarne a distanza lo stato. E' inoltre possibile operare su tutti i parametri operativi. Il sistema Þ composto da: - Ponte raddrizzatore trifase controllato da microprocessore; - Filtro di uscita L-C atto a

		contenere il residuo alternato entro i limiti ammessi dalle apparecchiature a valle; - Circuito di controllo e regolazione che provvede al controllo dello stato della batteria, mediante scarica parziale periodica; - Batteria di accumulatori al Pb di tipo ermetico a ricombinazione di gas, con sistema di protezione contro la scarica profonda; - Gruppo di commutazione a transistor per conversione tensione continua-alternata; - Trasformatore trifase per adattamento tensione generata dal gruppo di commutazione; - Filtro di uscita L-C per attenuazione contenuto armonico; - Circuito elettronico di controllo e regolazione del gruppo invertitore; - Commutatore statico a tiristori collegati in antiparallelo, gestito da microprocessore; Il sistema di segnalazione allarmi Þ completamente gestito da microprocessore, e prevede le seguenti segnalazioni: - Mancanza rete, mancanza fase rete; - Batteria inefficiente; - Arresto imminente per batteria scarica; - Inverter fuori sincronismo; - Temperatura elevata; -

		Inverter guasto; - Sovraccarico sistema; - Mancanza rete di riserva; - Carico alimentato da rete di riserva; - By-pass manuale chiuso; - Autonomia residua; - Memorizzazione eventi. L'UPS prevede le seguenti misure: - Corrente e tensione batteria; - Corrente tensione e frequenza inverter; - Corrente tensione e frequenza in uscita; - Percentuale del carico applicato; Dati tecnici dell'UPS: - Batteria di accumulatori al Pb ermetici, autonomia 10 minuti; - Tensione nominale di ingresso: 400V +/- 20%, 50-60Hz, 3F+N; - Fattore di potenza ingresso: >0.85; - Potenza in uscita: come indicato nei tipi; - Tensione in uscita: 400V 3F+N; - Stabilità statica della tensione: +/-1%; - Stabilità dinamica tensione per variazione carico 100%: +/-5% - Distorsione tensione in uscita: <3% - Sovraccarico ammesso: 125% 10 min., 150% 10 s; - Tempi di commutazione: 0.5ms; - Rendimento al 100% del carico: >85%; - Grado di protezione: IP21; - Temperatura di funzionamento: 0-40° C; - Livello acustico a 1.5m al

		100% del carico: 55 dBA; - Massima altitudine senza declassamento: 1000m; - Porta seriale di comunicazione. Il sistema verrà fornito completo di tutto quanto necessario ad una corretta installazione, onde permetterne il perfetto funzionamento.
					0,00	0,00

P 2. 1. 22. 4	1	Gruppo continuità assoluta 40kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	17.979,14	17.979,14

P 2. 1. 22. 4	2	Gruppo continuità assoluta 50kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	21.088,96	21.088,96

P 2. 1. 22. 5		GRUPPO SOCCORRITORE CON USCITA IN CORRENTE ALTERNATA Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore, con relativa batteria di accumulatori al piombo ermetico. Progettazione e costruzione secondo le normative EN 60742, EN 55015, EN 50081-1, CEI 96-3, CEI 22-2, CEI 17-13/1, CEI 21-6. Gruppo realizzato con convertitore DC-AC di tipo ferrorisonante, con transistor di potenza Darlington fortemente sovradimensionati, a garanzia di affidabilità. Batteria di accumulatori al piombo di tipo ermetico senza manutenzione, vita media 5 anni. Il gruppo Þ dotato delle seguenti protezioni: - Fusibile su ingresso rete; - Fusibile in uscita; - Fusibile batterie; - Fusibile rapido inverter; - Protezione elettronica per sovraccarico in uscita; - Protezione contro eccessiva scarica accumulatori; - Protezione per eccessiva temperatura. Caratteristiche tecniche: - Potenza di uscita: come indicato nei tipi; - Autonomia a pieno carico: 1 o 2 ore, come indicato nei tipi; - Tensione di ingresso: 220V +/-15%, 50/60Hz;

		- Tensione di uscita in presenza rete: come tensione in ingresso; - Tensione di uscita in assenza rete: 220V +/-5% 50/60Hz +/-0.5%; - Uscita stabilizzata con forma d'onda sinusoidale; - Tempo di intervento: <0.5 s; - Fattore di potenza in uscita: 0.8 induttivo; - Carica batteria automatico a controllo elettronico; - Distorsione armonica introdotta: < 15%; - Temperatura di lavoro: 0-40° C; - Rumorosità: < 40dB. Il gruppo verrà fornito completo di tutto quanto necessario ad una corretta installazione, onde permetterne il perfetto funzionamento.
					0,00	0,00

P 2. 1. 22. 5	1	Gruppo soccorritore P=1kW, autonomia 1 ora
				cad	4.855,37	4.138,95

P 2. 1. 22. 5	2	Gruppo soccorritore P=1kW, autonomia 2 ore
				cad	5.550,01	4.731,27

P 2. 1. 22. 5	3	Gruppo soccorritore P=2kW, autonomia 1 ora
				cad	7.708,43	6.567,97

P 2. 1. 22. 5	4	Gruppo soccorritore P=2kW, autonomia 2 ore
				cad	8.384,13	7.144,26

P 2. 1. 22. 5	5	Gruppo soccorritore P=3kW, autonomia 1 ora
				cad	7.987,17	6.808,76

P 2. 1. 22. 5	6	Gruppo soccorritore P=3kW, autonomia 2 ore
				cad	9.838,89	8.386,08

P 2. 1. 22. 5	7	Gruppo soccorritore P=4kW, autonomia 1 ora
				cad	10.365,54	8.837,02

P 2. 1. 22. 5	8	Gruppo soccorritore P=4kW, autonomia 2 ore
				cad	12.753,65	10.870,21

P 2. 1. 22. 5	9	Gruppo soccorritore P=5kW, autonomia 1 ora
				cad	12.942,95	11.031,07

P 2. 1. 22. 5	10	Gruppo soccorritore P=5kW, autonomia 2 ore
				cad	15.520,25	13.225,07

P 2. 1. 22. 5	11	Gruppo soccorritore P=6kW, autonomia 1 ora
				cad	13.816,62	11.776,95

P 2. 1. 22. 5	12	Gruppo soccorritore P=6kW, autonomia 2 ore
				cad	16.384,41	13.966,20

P 2. 1. 22. 6		GRUPPO SOCCORRITORE CON USCITA IN CORRENTE CONTINUA Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore, con relativa batteria di accumulatori al piombo ermetico. Progettazione e costruzione secondo le normative CEI 64-4, CEI 64-8, CEI 17-13/1, CEI 21-6, CEI 96-3 EN 61558-1. Gruppo realizzato con convertitore AC-DC a limitazione magnetica di corrente, con uscita tamponata da batterie. Caricabatterie automatico che oltre ad alimentare il carico, provvede a mantenere al corretto livello di carica gli accumulatori. Batteria di accumulatori al piombo di tipo ermetico senza manutenzione, vita media 5 anni. Il gruppo Þ dotato delle seguenti protezioni: - Protezione magnetotermica in ingresso; - Fusibile in uscita; - Fusibile batterie; - Protezione magnetotermica su uscita caricabatterie; - Protezione contro eccessiva scarica accumulatori; - Disgiuntore termico per protezione da sovratemperatura gruppo raddrizzatore. Il gruppo dispone inoltre di contatti puliti per la segnalazione a distanza di: presenza

		rete, presenza uscita, arresto imminente per accumulatori scarichi. Caratteristiche tecniche: - Tensione di ingresso: 220V +/-15%, 50/60Hz; - Potenza di uscita: come indicato nei tipi; - Tensione di uscita: come indicato nei tipi; - Sovraccarico ammesso: 200% per 5 minuti; - Autonomia a pieno carico: 1 o 2 ore, come indicato nei tipi; - Carica batteria automatico a controllo elettronico; - Tempo di ricarica medio batterie: 15 ore; - Temperatura di lavoro: 0-40° C; - Rumorosità: < 30dB. Il gruppo verrà fornito completo di tutto quanto necessario ad una corretta installazione, onde permetterne il perfetto funzionamento.
					0,00	0,00

P 2. 1. 22. 6	1	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=300W, autonomia 1 ora
				cad	2.629,08	2.238,65

P 2. 1. 22. 6	2	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=300W, autonomia 2 ore
				cad	2.837,86	2.418,10

P 2. 1. 22. 6	3	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=300W, autonomia 1 ora
				cad	2.843,56	2.421,07

P 2. 1. 22. 6	4	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=300W, autonomia 1 ora
				cad	2.783,70	2.370,12

P 2. 1. 22. 6	5	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=300W, autonomia 1 ora
				cad	3.118,67	2.656,69

P 2. 1. 22. 6	6	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=500W, autonomia 1 ora
				cad	2.878,83	2.452,89

P 2. 1. 22. 6	7	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=500W, autonomia 2 ore
				cad	3.630,23	3.093,61

P 2. 1. 22. 6	8	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=500W, autonomia 1 ora
				cad	2.986,13	2.544,10

P 2. 1. 22. 6	9	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=500W, autonomia 2 ore
				cad	3.642,82	3.104,36

P 2. 1. 22. 6	10	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=500W, autonomia 2 ore
				cad	3.813,24	3.249,07

P 2. 1. 22. 6	11	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=1000W, autonomia 1 ora
				cad	3.738,60	3.189,57

P 2. 1. 22. 6	12	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=1000W, autonomia 2 ore
				cad	4.231,22	3.610,28

P 2. 1. 22. 6	13	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=1000W, autonomia 1 ora
				cad	3.776,43	3.221,75

P 2. 1. 22. 6	14	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=1000W, autonomia 2 ore
				cad	3.959,97	3.379,71

P 2. 1. 22. 6	15	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=1000W, autonomia 1 ora
				cad	3.921,55	3.345,15

P 2. 1. 22. 6	16	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=1000W, autonomia 2 ore
				cad	4.149,22	3.540,63

P 2. 1. 23	16	PUNTI LUCE		cad

P 2. 1. 23. 1		PUNTI LUCE Fornitura e posa in opera di punto luce equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte delle scatole di derivazione e di transito a partire dalla dorsale; - Conduttori del tipo specificato nei tipi con sezione minima di 1,5mmq e con caratteristiche riportate nella relativa voce del seguente elaborato; - Conduttore di protezione (ove necessario); - Scatola terminale di alimentazione del corpo illuminante (eventuale); - Quota parte di tubazioni con caratteristiche riportate nella relativa voce del presente elaborato, a partire dalla dorsale. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 23. 1	1	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavo FG7OR 3x1,5mmq
				cad	46,97	45,01

P 2. 1. 23. 1	2	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavo FG7OR 3x2,5mmq
				cad	49,64	46,79

P 2. 1. 23. 1	3	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavo FG7OR 3x4mmq
				cad	52,31	49,46

P 2. 1. 23. 1	4	Punto luce a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 2x1,5mmq
				cad	43,41	41,45

P 2. 1. 23. 1	5	Punto luce a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 3x1,5mmq
				cad	45,78	43,82

P 2. 1. 23. 1	6	Punto luce a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 5x1,5mmq
				cad	50,53	48,57

P 2. 1. 23. 1	7	Punto luce a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 2x1,5mmq
				cad	45,19	42,63

P 2. 1. 23. 1	8	Punto luce a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 3x1,5mmq
				cad	48,45	45,60

P 2. 1. 23. 1	9	Punto luce a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 5x1,5mmq
				cad	54,99	51,54

P 2. 1. 23. 1	10	Punto luce a vista con tubo rigido in acciaio zincato e cavo FG7OR 2x1,5mmq
				cad	61,46	60,86

P 2. 1. 23. 1	11	Punto luce a vista con tubo rigido in acciaio zincato e cavo FG7OR 3x1,5mmq
				cad	63,24	62,65

P 2. 1. 23. 1	12	Punto luce a vista con tubo rigido in acciaio zincato e cavo FG7OR 5x1,5mmq
				cad	69,47	68,29

P 2. 1. 23. 1	13	Punto luce a vista con tubo flessibile in acciaio zincato e cavo FG7OR 2x1,5mmq
				cad	51,66	51,07

P 2. 1. 23. 1	14	Punto luce a vista con tubo flessibile in acciaio zincato e cavo FG7OR 3x1,5mmq
				cad	53,44	52,85

P 2. 1. 23. 1	15	Punto luce a vista con tubo flessibile in acciaio zincato e cavo FG7OR 5x1,5mmq
				cad	59,68	58,49

P 2. 1. 23. 1	16	Punto luce ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 2x1,5mmq
				cad	19,77	19,18

P 2. 1. 23. 1	17	Punto luce ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 3x1,5mmq
				cad	22,15	21,55

P 2. 1. 23. 1	18	Punto luce ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 5x1,5mmq
				cad	26,90	26,31

P 2. 1. 23. 1	19	Punto luce ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 2x1,5mmq
				cad	21,55	20,37

P 2. 1. 23. 1	20	Punto luce ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 3x1,5mmq
				cad	24,82	23,34

P 2. 1. 23. 1	21	Punto luce ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 5x1,5mmq
				cad	31,35	29,27

P 2. 1. 23. 1	22	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 2x1,5mmq
				cad	39,55	38,18

P 2. 1. 23. 1	23	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 3x1,5mmq
				cad	41,92	40,56

P 2. 1. 23. 1	24	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 5x1,5mmq
				cad	46,67	45,31

P 2. 1. 23. 1	25	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 2x1,5mmq
				cad	41,33	39,37

P 2. 1. 23. 1	26	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 3x1,5mmq
				cad	44,59	42,34

P 2. 1. 23. 1	27	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 5x1,5mmq
				cad	51,13	48,28

P 2. 1. 23. 1	28	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavoFG7OR 2x1,5mmq
				cad	45,19	43,23

P 2. 1. 23. 1	29	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavoFG7OR 2x2,5mmq
				cad	46,97	45,01

P 2. 1. 23. 1	30	Punto luce a vista con tubo rigido PVC e cavoFG7OR 2x4mmq
				cad	49,94	47,39

P 2. 1. 23. 2		PUNTI COMANDO Fornitura e posa in opera di punto comando equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte di scatola porta apparecchi; - Quota parte delle cassette di derivazione e di transito a partire dalla dorsale di alimentazione; - Quota parte delle tubazioni con caratteristiche riportate nelle relative voci del presente elaborato, dalla scatola di derivazione alla scatola portafrutti; - Conduttori con sezione minima di 1,5mmq e con caratteristiche riportate nella relativa voce del seguente elaborato, fino alla scatola portafrutti; - Telaio portafrutti in policarbonato autoestinguente adatto al fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio degli stessi mediante attrezzo. Il prezzo sarà comprensivo di ogni altro onere accessorio, con la sola esclusione del prezzo del dispositivo di comando conteggiato a parte, per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 23. 2	1	Punto comando ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K
				cad	16,27	15,74

P 2. 1. 23. 2	2	Punto comando ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K
				cad	17,87	16,80

P 2. 1. 23. 2	3	Punto comando a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K
				cad	33,55	32,07

P 2. 1. 23. 2	4	Punto comando a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K
				cad	35,15	33,13

P 2. 1. 23. 2	5	Punto comando a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K
				cad	35,87	34,02

P 2. 1. 23. 2	6	Punto comando a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K
				cad	37,47	35,09

P 2. 1. 23. 2	7	Punto comando a vista con tubo rigido in acciaio zincato e cavo FG7OR
				cad	37,94	37,59

P 2. 1. 23. 2	8	Punto comando a vista con tubo flessibile in acciaio zincato e cavo FG7OR
				cad	32,07	31,71

P 2. 1. 23. 3		PUNTI ALIMENTAZIONE Fornitura e posa in opera di punto alimentazione equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte delle scatole di derivazione e di transito a partire dalla dorsale; - Quota parte di scatola porta apparecchi (eventuale); - Telaio portafrutti in policarbonato autoestinguente adatto al fissaggio a scatto dei frutti e successivo smontaggio degli stessi mediante attrezzo (eventuale); - Conduttori del tipo specificato nei tipi con sezione minima di 2,5mmq e con caratteristiche riportate nella relativa voce del seguente elaborato; - Quota parte di tubazioni con caratteristiche riportate nelle relative voci del presente elaborato, a partire dalla dorsale fino al punto di alimentazione. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 23. 3	1	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 2x4mmq
				cad	59,80	56,29

P 2. 1. 23. 3	2	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 3x4mmq
				cad	65,44	61,64

P 2. 1. 23. 3	3	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 4x4mmq
				cad	71,08	66,98

P 2. 1. 23. 3	4	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 5x4mmq
				cad	76,72	72,33

P 2. 1. 23. 3	5	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 2x6mmq
				cad	62,77	59,26

P 2. 1. 23. 3	6	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 3x6mmq
				cad	69,89	66,09

P 2. 1. 23. 3	7	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 4x6mmq
				cad	87,70	83,31

P 2. 1. 23. 3	8	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 5x6mmq
				cad	94,83	90,14

P 2. 1. 23. 3	9	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 2x10mmq
				cad	68,70	64,61

P 2. 1. 23. 3	10	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 3x10mmq
				cad	78,80	74,11

P 2. 1. 23. 3	11	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 4x10mmq
				cad	99,58	94,00

P 2. 1. 23. 3	12	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 5x10mmq
				cad	109,68	103,50

P 2. 1. 23. 3	13	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 2x1,5mmq
				cad	55,05	51,54

P 2. 1. 23. 3	14	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 3x1,5mmq
				cad	58,31	54,51

P 2. 1. 23. 3	15	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 4x1,5mmq
				cad	61,58	57,48

P 2. 1. 23. 3	16	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 5x1,5mmq
				cad	64,84	60,45

P 2. 1. 23. 3	17	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 2x2,5mmq
				cad	59,20	55,70

P 2. 1. 23. 3	18	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 5x2,5mmq
				cad	67,81	64,90

P 2. 1. 23. 3	19	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 4x6mmq
				cad	62,17	57,36

P 2. 1. 23. 3	20	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 5x6mmq
				cad	71,67	65,97

P 2. 1. 23. 3	21	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 2x10mmq
				cad	50,89	47,86

P 2. 1. 23. 3	22	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 3x10mmq
				cad	64,25	60,33

P 2. 1. 23. 3	23	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 4x10mmq
				cad	77,61	72,80

P 2. 1. 23. 3	24	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 5x10mmq
				cad	90,97	85,27

P 2. 1. 23. 3	25	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 2x1,5mmq
				cad	48,22	45,90

P 2. 1. 23. 3	26	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 3x1,5mmq
				cad	50,59	48,28

P 2. 1. 23. 3	27	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 4x1,5mmq
				cad	52,97	50,65

P 2. 1. 23. 3	28	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 5x1,5mmq
				cad	55,34	53,03

P 2. 1. 23. 3	29	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 2x2,5mmq
				cad	51,19	48,87

P 2. 1. 23. 3	30	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 3x2,5mmq
				cad	55,05	52,73

P 2. 1. 23. 3	31	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 4x2,5mmq
				cad	58,91	56,59

P 2. 1. 23. 3	32	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 5x2,5mmq
				cad	62,77	60,45

P 2. 1. 23. 3	33	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 2x4mmq
				cad	54,75	51,84

P 2. 1. 23. 3	34	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 3x2,5mmq
				cad	60,09	57,18

P 2. 1. 23. 3	35	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 4x2,5mmq
				cad	63,95	61,04

P 2. 1. 23. 3	36	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 5x1,5mmq
				cad	97,68	94,24

P 2. 1. 23. 3	37	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 2x2,5mmq
				cad	91,45	88,60

P 2. 1. 23. 3	38	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 3x2,5mmq
				cad	94,12	90,38

P 2. 1. 23. 3	39	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 4x2,5mmq
				cad	96,79	93,64

P 2. 1. 23. 3	40	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 5x2,5mmq
				cad	101,24	97,21

P 2. 1. 23. 3	41	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 2x4mmq
				cad	94,42	90,97

P 2. 1. 23. 3	42	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 3x4mmq
				cad	96,79	93,05

P 2. 1. 23. 3	43	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 4x4mmq
				cad	102,13	97,80

P 2. 1. 23. 3	44	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 5x4mmq
				cad	106,29	102,25

P 2. 1. 23. 3	45	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 2x6mmq
				cad	97,38	93,64

P 2. 1. 23. 3	46	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 3x6mmq
				cad	100,06	96,31

P 2. 1. 23. 3	47	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 4x6mmq
				cad	106,29	102,25

P 2. 1. 23. 3	48	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 5x6mmq
				cad	111,34	106,71

P 2. 1. 23. 3	49	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 2x10mmq
				cad	104,81	100,47

P 2. 1. 23. 3	50	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 3x10mmq
				cad	111,04	106,11

P 2. 1. 23. 3	51	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 4x10mmq
				cad	115,20	109,68

P 2. 1. 23. 3	52	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 5x10mmq
				cad	122,32	116,21

P 2. 1. 23. 3	53	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 4x1,5mmq
				cad	94,71	91,27

P 2. 1. 23. 3	54	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 3x2,5mmq
				cad	64,55	60,75

P 2. 1. 23. 3	55	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 4x2,5mmq
				cad	69,89	65,79

P 2. 1. 23. 3	56	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 5x2,5mmq
				cad	75,24	70,84

P 2. 1. 23. 3	57	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 2x4mmq
				cad	62,77	59,26

P 2. 1. 23. 3	58	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 3x4mmq
				cad	69,89	66,09

P 2. 1. 23. 3	59	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 4x4mmq
				cad	77,02	72,92

P 2. 1. 23. 3	60	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 5x4mmq
				cad	84,14	79,75

P 2. 1. 23. 3	61	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 2x6mmq
				cad	67,52	62,82

P 2. 1. 23. 3	62	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 3x6mmq
				cad	77,02	71,43

P 2. 1. 23. 3	63	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 4x6mmq
				cad	97,21	90,44

P 2. 1. 23. 3	64	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 5x6mmq
				cad	106,71	99,05

P 2. 1. 23. 3	65	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 2x10mmq
				cad	75,24	70,54

P 2. 1. 23. 3	66	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 3x10mmq
				cad	88,60	83,01

P 2. 1. 23. 3	67	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 4x10mmq
				cad	112,65	105,88

P 2. 1. 23. 3	68	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07G9-K 5x10mmq
				cad	126,01	118,35

P 2. 1. 23. 3	69	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 2x1,5mmq
				cad	89,66	86,81

P 2. 1. 23. 3	70	Punto alimentazione a vista con tubo metallico e cavo FG7OR 3x1,5mmq
				cad	91,45	88,60

P 2. 1. 23. 3	71	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 2x10mmq
				cad	40,50	38,66

P 2. 1. 23. 3	72	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 5x6mmq
				cad	59,80	57,06

P 2. 1. 23. 3	73	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 4x6mmq
				cad	52,67	50,24

P 2. 1. 23. 3	74	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 3x6mmq
				cad	41,69	40,14

P 2. 1. 23. 3	75	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 2x6mmq
				cad	34,56	33,31

P 2. 1. 23. 3	76	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 5x4mmq
				cad	48,51	46,38

P 2. 1. 23. 3	77	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 4x4mmq
				cad	42,87	41,03

P 2. 1. 23. 3	78	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 3x4mmq
				cad	37,23	35,69

P 2. 1. 23. 3	79	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 2x4mmq
				cad	31,59	30,34

P 2. 1. 23. 3	80	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 5x2,5mmq
				cad	39,61	38,95

P 2. 1. 23. 3	81	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 4x2,5mmq
				cad	35,75	35,09

P 2. 1. 23. 3	82	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 3x2,5mmq
				cad	31,89	31,23

P 2. 1. 23. 3	83	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 2x2,5mmq
				cad	28,03	27,37

P 2. 1. 23. 3	84	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 5x1,5mmq
				cad	32,18	31,53

P 2. 1. 23. 3	85	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 4x1,5mmq
				cad	29,81	29,16

P 2. 1. 23. 3	86	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 3x1,5mmq
				cad	27,43	26,78

P 2. 1. 23. 3	87	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 2x1,5mmq
				cad	25,06	24,41

P 2. 1. 23. 3	88	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 3x6mmq
				cad	52,67	48,75

P 2. 1. 23. 3	89	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 2x6mmq
				cad	43,17	40,14

P 2. 1. 23. 3	90	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 5x4mmq
				cad	55,94	53,80

P 2. 1. 23. 3	91	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 4x4mmq
				cad	48,81	46,97

P 2. 1. 23. 3	92	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 3x4mmq
				cad	41,69	40,14

P 2. 1. 23. 3	93	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 2x4mmq
				cad	34,56	33,31

P 2. 1. 23. 3	94	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 5x2,5mmq
				cad	47,03	44,89

P 2. 1. 23. 3	95	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 4x2,5mmq
				cad	41,69	39,84

P 2. 1. 23. 3	96	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 3x2,5mmq
				cad	36,34	34,80

P 2. 1. 23. 3	97	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 3x10mmq
				cad	50,59	48,16

P 2. 1. 23. 3	98	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 4x10mmq
				cad	64,55	60,92

P 2. 1. 23. 3	99	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07V-K 5x10mmq
				cad	74,64	70,43

P 2. 1. 23. 3	100	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 2x1,5mmq
				cad	26,84	25,59

P 2. 1. 23. 3	101	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 3x1,5mmq
				cad	30,11	28,56

P 2. 1. 23. 3	102	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 4x1,5mmq
				cad	33,37	31,53

P 2. 1. 23. 3	103	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 5x1,5mmq
				cad	36,64	34,50

P 2. 1. 23. 3	104	Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile PVC e cavo N07G9-K 2x2,5mmq
				cad	31,00	29,75

P 2. 1. 23. 3	105	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 3x4mmq
				cad	60,39	57,18

P 2. 1. 23. 3	106	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 4x4mmq
				cad	66,03	62,53

P 2. 1. 23. 3	107	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 5x4mmq
				cad	71,67	67,87

P 2. 1. 23. 3	108	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 2x6mmq
				cad	57,72	54,81

P 2. 1. 23. 3	109	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 3x6mmq
				cad	64,84	61,64

P 2. 1. 23. 3	110	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 4x6mmq
				cad	79,99	75,59

P 2. 1. 23. 3	111	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 5x6mmq
				cad	87,11	82,42

P 2. 1. 23. 3	112	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 2x10mmq
				cad	71,67	67,28

P 2. 1. 23. 3	113	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 3x10mmq
				cad	81,77	76,78

P 2. 1. 23. 3	114	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 4x10mmq
				cad	91,86	86,28

P 2. 1. 23. 3	115	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07V-K 5x10mmq
				cad	101,96	95,78

P 2. 1. 23. 3	116	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 2x1,5mmq
				cad	50,00	47,09

P 2. 1. 23. 3	117	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 3x1,5mmq
				cad	53,26	50,06

P 2. 1. 23. 3	118	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 4x1,5mmq
				cad	56,53	53,03

P 2. 1. 23. 3	119	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 5x1,5mmq
				cad	59,80	56,00

P 2. 1. 23. 3	120	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 2x2,5mmq
				cad	54,16	51,25

P 2. 1. 23. 3	121	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 3x2,5mmq
				cad	59,50	56,29

P 2. 1. 23. 3	122	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 4x2,5mmq
				cad	64,84	61,34

P 2. 1. 23. 3	123	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 5x2,5mmq
				cad	70,19	66,39

P 2. 1. 23. 3	124	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 2x4mmq
				cad	57,72	54,81

P 2. 1. 23. 3	125	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 3x4mmq
				cad	64,84	61,64

P 2. 1. 23. 3	126	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 4x4mmq
				cad	71,97	68,47

P 2. 1. 23. 3	127	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 5x4mmq
				cad	79,09	75,29

P 2. 1. 23. 3	128	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 2x6mmq
				cad	62,47	58,37

P 2. 1. 23. 3	129	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 3x6mmq
				cad	71,97	66,98

P 2. 1. 23. 3	130	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 4x6mmq
				cad	89,49	82,72

P 2. 1. 23. 3	131	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 5x6mmq
				cad	98,99	91,33

P 2. 1. 23. 3	132	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 2x10mmq
				cad	70,19	66,09

P 2. 1. 23. 3	133	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 3x10mmq
				cad	83,55	78,56

P 2. 1. 23. 3	134	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 4x10mmq
				cad	104,93	98,16

P 2. 1. 23. 3	135	Punto alimentazione a vista con tubo rigido PVC e cavo N07G9-K 5x10mmq
				cad	118,29	110,63

P 2. 1. 23. 3	136	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 2x1,5mmq
				cad	53,26	50,36

P 2. 1. 23. 3	137	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 3x1,5mmq
				cad	55,64	52,73

P 2. 1. 23. 3	138	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 4x1,5mmq
				cad	58,01	55,11

P 2. 1. 23. 3	139	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 5x1,5mmq
				cad	60,39	57,48

P 2. 1. 23. 3	140	Punto alimentazione a vista con tubo rigido filettabile PVC e cavo N07V-K 2x2,5mmq
				cad	56,23	53,32

P 2. 1. 24	140	APPARECCHI DI TIPO CIVILE E RESIDENZIALE		cad

P 2. 1. 24. 1		APPARECCHI DI COMANDO Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando di tipo civile e residenziale per comando luce, con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 250V c.a.; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale: 10A; - Tensione di prova: 2000V a 50Hz graduali per un minuto; - Resistenza d'isolamento: >5Mohm a 500V; - Potere d'interruzione: 200 cambiamenti di posizione a 1,25 In, 275V c.a. e cosfý 0,3; - Morsetti accessibili posteriormente. Completo di ogni onere accessorio per dare il tutto funzionante a erfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 24. 1	1	Interruttore ad infrarossi per accensione luci
				cad	92,51	79,92

P 2. 1. 24. 1	2	Commutatore 2P 10A con frecce direzionali e posizione di OFF centrale
				cad	19,06	17,02

P 2. 1. 24. 1	3	Commutatore 1P 10A con frecce direzionali e posizione di OFF centrale
				cad	13,97	12,59

P 2. 1. 24. 1	4	Pulsante 1P NO 10A di manovra con spia di segnalazione
				cad	13,31	12,23

P 2. 1. 24. 1	5	Doppio pulsante 1P+1P NO 10A di manovra
				cad	13,73	12,47

P 2. 1. 24. 1	6	Pulsante 10A luminoso con lampada a siluro per campanello
				cad	14,63	13,01

P 2. 1. 24. 1	7	Pulsante 10A a tirante
				cad	10,73	9,47

P 2. 1. 24. 1	8	Pulsante con indicatore luminoso 10A, larghezza 2 moduli standard
				cad	9,89	9,06

P 2. 1. 24. 1	9	Pulsante 10A con indicatore luminoso
				cad	9,77	8,94

P 2. 1. 24. 1	10	Pulsante 10A
				cad	6,59	5,94

P 2. 1. 24. 1	11	Deviatore con indicatore luminoso 16A, larghezza 3 moduli standard
				cad	11,93	10,79

P 2. 1. 24. 1	12	Deviatore con indicatore luminoso 16A, larghezza 2 moduli standard
				cad	10,98	9,96

P 2. 1. 24. 1	13	Deviatore con indicatore luminoso 16A
				cad	10,73	9,77

P 2. 1. 24. 1	14	Deviatore 16A
				cad	7,98	7,20

P 2. 1. 24. 1	15	Interruttore unipolare 10A, con simbologia e indicatore luminescente
				cad	10,31	9,29

P 2. 1. 24. 1	16	Interruttore unipolare 10A, con simbologia
				cad	7,20	6,47

P 2. 1. 24. 1	17	Interruttore unipolare 10A, con indicatore luminescente, larghezza 3 moduli standard
				cad	9,77	8,94

P 2. 1. 24. 1	18	Interruttore unipolare 10A, con indicatore luminescente, larghezza 2 moduli standard
				cad	9,00	8,16

P 2. 1. 24. 1	19	Interruttore unipolare 10A, con indicatore luminescente
				cad	9,71	8,75

P 2. 1. 24. 1	20	Interruttore unipolare 10A
				cad	6,59	5,94

P 2. 1. 24. 2		PRESE E APPARECCHI DI PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE IN EDIFICI RESIDENZIALI Fornitura e posa in opera di prese della serie civile e residenziale conformi alle norme CEI 23-16 e CEI 23-5, con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 250V c.a. a 50Hz; - Tensione di prova: 2000V a 50Hz graduali per 1 minuto; - Corrente nominale: come descritto nei tipi; - Resistenza d'isolamento: superiori a 5Mohm a 500V; - Potere di interruzione: 100 manovre di inserimento e disinserimento della spina a 275V c.a., cosfi 0.6, con corrente di prova 12,5A (per prese da 10A) e 20A (per prese da 16A); - Fissaggio a scatto su telaio portafrutti con rimozione possibile solo con l'impiego di utensile; - Grado di protezione: IP41 (il grado di protezione indicato Þ quello relativo al complesso in opera, equipaggiato con apparecchiature aventi il medesimo grado di protezione. In ogni caso il grado di protezione dell'apparecchiatura non dovrà essere inferiore ad IP21); Conformità alle norme: CEI 23-5 (72), 23-16 (71) e

		successive varianti ed alle tabelle: CEI-UNEL 47158 (64), 47 V3.
					0,00	0,00

P 2. 1. 24. 2	1	Presa 2P+T, 10A
				cad	7,14	6,53

P 2. 1. 24. 2	2	Presa 2P+T, 16A
				cad	8,10	7,37

P 2. 1. 24. 2	3	Presa 2P+T, 10/16A
				cad	8,75	7,92

P 2. 1. 24. 2	4	Presa 2P+T, 16A con contatti laterali di terra
				cad	11,57	10,25

P 2. 1. 24. 2	5	Presa 2P+T, 10/16A con contatti laterali di terra
				cad	14,33	12,65

P 2. 1. 24. 2	6	Presa 2P+T, 10A con interruttore automatico magnetotermico 1P+N, C10, p.i. 3000A
				cad	52,58	45,08

P 2. 1. 24. 2	7	Presa 2P+T, 16A con interruttore automatico magnetotermico 1P+N, C10, p.i. 3000A
				cad	63,38	54,26

P 2. 1. 24. 2	8	Presa 2P+T, 16A e contatti laterali di terra con interruttore automatico magnetotermico 1P+N, C10, p.i. 3000A
				cad	77,40	66,19

P 2. 1. 24. 2	9	Presa 2P+T, 10A con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N, C10, p.i. 3000A, Id 10mA
				cad	122,72	104,74

P 2. 1. 24. 2	10	Presa 2P+T, 16A con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N, C10, p.i. 3000A, Id 10mA
				cad	128,42	109,60

P 2. 1. 24. 2	11	Presa 2P+T, 16A e contatti laterali di terra con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N, C10, p.i. 3000A, Id 10mA
				cad	163,43	139,33

P 2. 1. 24. 3		PLACCHE Fornitura di placche per montaggio a scatto su relativi supporti secondo norme CEI EN 60669-1. Smontaggio a mezzo utensile secondo norme CEI EN 6069.
					0,00	0,00

P 2. 1. 24. 3	1	Placca per scatole rotonde o quadrate in metallo pressofuso
				cad	10,98	9,41

P 2. 1. 24. 3	2	Placca per 1 modulo standard in metallo pressofuso
				cad	9,89	8,51

P 2. 1. 24. 3	3	Placca per scatole rettangolari 3 moduli standard in metallo pressofuso
				cad	19,30	16,55

P 2. 1. 24. 3	4	Placca per scatole rettangolari 4 moduli standard in metallo pressofuso
				cad	13,19	11,39

P 2. 1. 24. 3	5	Placca per scatole rettangolari 6 moduli standard in metallo pressofuso
				cad	19,85	17,02

P 2. 1. 24. 3	6	Placca per scatole rotonde o quadrate in tecnopolimero
				cad	3,53	3,18

P 2. 1. 24. 3	7	Placca per 1 modulo standard in tecnopolimero
				cad	3,06	2,64

P 2. 1. 24. 3	8	Placca per 2 moduli verticali in tecnopolimero
				cad	7,73	6,71

P 2. 1. 24. 3	9	Placca per scatole rettangolari 3 moduli standard in tecnopolimero
				cad	10,49	9,06

P 2. 1. 24. 3	10	Placca per scatole rettangolari 4 moduli standard in tecnopolimero
				cad	4,43	3,90

P 2. 1. 24. 3	11	Placca per scatole rettangolari 6 moduli standard in tecnopolimero
				cad	7,14	6,12

P 2. 1. 25	11	PUNTI PRESA DI TIPO INDUSTRIALE		cad

P 2. 1. 25. 1		PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a 400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale: come descritto nei tipi; - Grado di protezione: IP55; Caratteristiche costruttive: - Scatola di contenimento e contenitori in tecnopolimero termoplastico ad elevato spessore, dotato di buone caratteristiche stabilità dimensionale, resistenza al calore ed al fuoco ed alle sollecitazioni meccaniche anche a basse temperature; - Sportelli trasparenti realizzati in policarbonato, autoestinguente, stabilizzato U.V.; - Viti di chiusura dei coperchi e delle flange realizzati in acciaio inox; - Vitoni imperdibili di chiusura dei coperchi a cerniera realizzati in tecnopolimero termoplastico; - Guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiante; - Corpo presa realizzato in tecnopolimero termoplastico; - Presa con innesto a baionetta per il bloccaggio meccanico ad interruttore chiuso; -

		Interruttore sezionatore di tipo rotativo a camme con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente, autoestinguente, antiarco e contatti in argento a doppia rottura; blocco meccanico per evitare, a interruttore chiuso, l'estrazione della spina, l'apertura del coperchio della scatola di contenimento e l'accesso ai fusibili e, a coperchio aperto, la chiusura dell'interruttore stesso (ove richiesto nei tipi); - Gruppo portafusibili (ove richiesto) in materiale ceramico ovvero in materiale termoplastico, autoestinguente completo di cartucce fusibili di grandezza normalizzata in sede internazionale. Completo di ogni onere accessorio per dare il tutto installato e funzionante a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 25. 1	1	Presa interbloccata 397002x16A+T
				cad	36,40	32,66

P 2. 1. 25. 1	2	Presa interbloccata 3x16A+T
				cad	39,90	35,93

P 2. 1. 25. 1	3	Presa interbloccata 3x16A+N+T
				cad	43,11	38,72

P 2. 1. 25. 1	4	Presa interbloccata 2x32A+T
				cad	42,52	37,94

P 2. 1. 25. 1	5	Presa interbloccata 3x32A+T
				cad	47,39	42,22

P 2. 1. 25. 1	6	Presa interbloccata 3x32A+N+T
				cad	51,84	46,20

P 2. 1. 25. 1	7	Presa interbloccata 2x16A+T con base portafusibili
				cad	48,40	42,93

P 2. 1. 25. 1	8	Presa interbloccata 3x16A+T con base portafusibili
				cad	55,70	49,40

P 2. 1. 25. 1	9	Presa interbloccata 3x16A+N+T con base portafusibili
				cad	58,91	52,20

P 2. 1. 25. 1	10	Presa interbloccata 2x32A+T con base portafusibili
				cad	59,38	52,25

P 2. 1. 25. 1	11	Presa interbloccata 3x32A+T con base portafusibili
				cad	69,95	61,46

P 2. 1. 25. 1	12	Presa interbloccata 3x32A+N+T con base portafusibili
				cad	73,75	64,78

P 2. 1. 25. 1	13	Presa interbloccata 2x63A+T con base portafusibili
				cad	98,69	86,10

P 2. 1. 25. 1	14	Presa interbloccata 3x63A+T con base portafusibili
				cad	110,74	96,61

P 2. 1. 25. 1	15	Presa interbloccata 3x63A+N+T con base portafusibili
				cad	125,11	109,14

P 2. 1. 25. 1	16	Presa interbloccata 2x16A, 24V con base portafusibili e trasformatore di sicurezza SELV 160VA
				cad	113,48	98,22

P 2. 1. 25. 2		PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE TERMOINDURENTE Fornitura e posa in opera di prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a 400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale: come descritto nei tipi; - Grado di protezione: come descritto dei tipi; Caratteristiche costruttive: - Scatola di contenimento e contenitori intecnopolimero termoindurente rinforzato ad alto spessore dotato di ottime caratteristiche di stabilità dimensionale, indeformabilità, resistenza al calore ed al fuoco, all'azione degli agenti chimici ed atmosferici, alle sollecitazioni meccaniche anche a bassissime temperature; - Sportelli trasparenti realizzati in policarbonato, autoestinguente, stabilizzato U.V.; - Viti di chiusura dei coperchi e delle flange realizzati in acciaio inox; - Vitoni imperdibili di chiusura dei coperchi a cerniera realizzati in tecnopolimero termoplastico o in acciaio inox; - Guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiante; - Corpo presa realizzato in

		tecnopolimero termoplastico; - Presa con innesto a baionetta per il bloccaggio meccanico ad interruttore chiuso; - Interruttore sezionatore di tipo rotativo a camme con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente, autoestinguente, antiarco e contatti in argento a doppia rottura; blocco meccanico per evitare, a interruttore chiuso, l'estrazione della spina, l'apertura del coperchio della scatola di contenimento e l'accesso ai fusibili e, a coperchio aperto, la chiusura dell'interruttore stesso (ove richiesto nei tipi); - Gruppo portafusibili (ove richiesto) in materiale ceramico ovvero in materiale termoplastico, autoestinguente completo di cartucce fusibili di grandezza normalizzata in sede internazionale. Norme di riferimento: CEI EN 60309-1, CEI EN 60309-2, CEI EN 60742, CEI EN 60947-3, IEC 60309-1, IEC 60309-2, IEC 529, IEC 742, IEC 947-3. Prezzo comprensivo di fusibili, accessori di fissaggio e ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 25. 2	1	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+T, Vn=400V
				cad	167,10	144,06

P 2. 1. 25. 2	2	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+T, Vn=500V
				cad	183,07	157,60

P 2. 1. 25. 2	3	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+T, Vn=110V
				cad	286,63	246,19

P 2. 1. 25. 2	4	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+T, Vn=230V
				cad	247,56	212,88

P 2. 1. 25. 2	5	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+T, Vn=400V
				cad	231,05	198,92

P 2. 1. 25. 2	6	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+T, Vn=500V
				cad	247,56	212,88

P 2. 1. 25. 2	7	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+N+T, Vn=110V
				cad	145,84	126,12

P 2. 1. 25. 2	8	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+N+T, Vn=230V
				cad	145,84	126,12

P 2. 1. 25. 2	9	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+N+T, Vn=400V
				cad	122,09	105,93

P 2. 1. 25. 2	10	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+N+T, Vn=500V
				cad	145,84	126,12

P 2. 1. 25. 2	11	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+N+T, Vn=110V
				cad	216,86	186,51

P 2. 1. 25. 2	12	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+N+T, Vn=230V
				cad	216,86	186,51

P 2. 1. 25. 2	13	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+N+T, Vn=400V
				cad	179,09	154,39

P 2. 1. 25. 2	14	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+N+T, Vn=500V
				cad	216,86	186,51

P 2. 1. 25. 2	15	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+N+T, Vn=230V
				cad	312,94	268,82

P 2. 1. 25. 2	16	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+T, Vn=230V
				cad	183,07	157,60

P 2. 1. 25. 2	17	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+N+T, Vn=400V
				cad	260,56	224,28

P 2. 1. 25. 2	18	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x16A+T, Vn=110V
				cad	123,21	106,53

P 2. 1. 25. 2	19	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x16A+T, Vn=230V
				cad	102,97	89,25

P 2. 1. 25. 2	20	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x16A+T, Vn=400V
				cad	111,69	96,73

P 2. 1. 25. 2	21	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x32A+T, Vn=110V
				cad	184,44	158,61

P 2. 1. 25. 2	22	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x32A+T, Vn=230V
				cad	152,13	131,11

P 2. 1. 25. 2	23	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x32A+T, Vn=400V
				cad	184,44	158,61

P 2. 1. 25. 2	24	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x63A+T, Vn=110V
				cad	280,75	240,79

P 2. 1. 25. 2	25	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x63A+T, Vn=230V
				cad	250,17	214,78

P 2. 1. 25. 2	26	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x63A+T, Vn=400V
				cad	268,46	230,34

P 2. 1. 25. 2	27	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+T, Vn=110V
				cad	125,89	109,02

P 2. 1. 25. 2	28	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+T, Vn=230V
				cad	123,69	107,18

P 2. 1. 25. 2	29	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+T, Vn=400V
				cad	113,00	98,04

P 2. 1. 25. 2	30	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+T, Vn=500V
				cad	123,69	107,18

P 2. 1. 25. 2	31	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+T, Vn=110V
				cad	183,07	157,60

P 2. 1. 25. 3		PRESE INDUSTRIALI IN LEGA D'ALLUMINIO Fornitura di prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a 500V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale: come descritto nei tipi; - Grado di protezione: IP65; Caratteristiche costruttive: - Scatola di contenimento e contenitori in lega leggera ad alto tenore d'alluminio; - Verniciatura a forno sia internamente sia esternamente, dopo preventivo trattamento di galvanico di cromatizzazione; - Viti di connessione a terra sia interne sia esterne; - Sportelli trasparenti realizzati in policarbonato, autoestinguente, stabilizzato U.V.; - Viti di chiusura imperdibili dei coperchi e delle flange realizzati in acciaio inox; - Guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiante; - Presa con innesto a baionetta per il bloccaggio meccanico ad interruttore chiuso; - Interruttore sezionatore di tipo rotativo a camme con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente, autoestinguente, antiarco e contatti in

		argento a doppia rottura; blocco meccanico per evitare, a interruttore chiuso, l'estrazione della spina, l'apertura del coperchio della scatola di contenimento e l'accesso ai fusibili e, a coperchio aperto, la chiusura dell'interruttore stesso (ove richiesto nei tipi); - Gruppo portafusibili (ove richiesto) in materiale ceramico ovvero in materiale termoplastico, autoestinguente completo di cartucce fusibili di grandezza normalizzata in sede internazionale. Norme di riferimento: CEI EN 60309-1, CEI EN 60309-2, CEI EN 60742, CEI EN 60947-3, IEC 60309-1, IEC 60309-2, IEC 529, IEC 742, IEC 947-3.
					0,00	0,00

P 2. 1. 25. 3	1	Presa 2x16A+T con base portafusibili
				cad	91,27	79,45

P 2. 1. 25. 3	2	Presa 3x16A+T con base portafusibili
				cad	93,35	81,35

P 2. 1. 25. 3	3	Presa 3x16A+N+T con base portafusibili
				cad	108,25	94,18

P 2. 1. 25. 3	4	Presa 2x32A+T con base portafusibili
				cad	127,31	110,09

P 2. 1. 25. 3	5	Presa 3x32A+T con base portafusibili
				cad	138,06	119,35

P 2. 1. 25. 3	6	Presa 3x32A+N+T con base portafusibili
				cad	151,72	131,17

P 2. 1. 25. 3	7	Presa 2x63A+T con base portafusibili
				cad	200,11	172,26

P 2. 1. 25. 3	8	Presa 3x63A+T con base portafusibili
				cad	200,71	173,09

P 2. 1. 25. 3	9	Presa 3x63A+N+T con base portafusibili
				cad	228,97	197,38

P 2. 1. 25. 3	10	Presa 3x125A+T con base portafusibili
				cad	429,32	368,40

P 2. 1. 25. 3	11	Presa 3x125A+N+T con base portafusibili
				cad	472,79	405,57

P 2. 1. 25. 4		INTERRUTTORE ROTATIVO IN CONTENITORE STAGNO DI ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di interruttore rotativo "a camme" stagno da parete, in contenitore finestrato in lega di alluminio. Caratteristiche: - Grado di Protezione: IP55; - Cassetta e coperchio realizzati in lega leggera UNI 5076 ad alto tenore di alluminio, verniciatura a forno, sia interna sia esterna, dopo preventivo trattamento galvanico di cromatizzazione per un'ottimale resistenza alla corrosione; - Viti imperdibili di chiusura realizzate in acciaio inox o in acciaio zincotropicalizzato; - Guarnizioni di tenuta in elestomero anti-invecchiante; - Viti di connessione per la messa a terra sia interna sia esterna; - Dischi portacontatti in tecnopolimero termoindurente rinforzato ad alto spessore, dotato di elevate caratteristiche di indeformabilità, resistenza al calore, resistenza al fuoco, all'azione degli agenti atmosferici e chimici, alle sollecitazioni meccaniche e alle correnti superficiali; - Contatti realizzati in lega d'argento

		riportati su barre piene di ottone nichelato o su barre piene di rame argentato; - Albero di comando di tipo monolitico che consenta la manovra contemporanea delle singole camme di movimento; - Manopola rotativa frontale in materiale termoplastico autoestnguente; - Resistenza alla fiamma: 960°C; - Tensione d'isolamento nominale: 500V; - Frequenza nominale: 50-60Hz; - Corrente nominale: come descritto nei tipi; - Potere d'interruzione nominale: come descritto nei tipi; - Norme di riferimento: CEI EN 60947-3, CEI 17-11; Nel prezzo della fornitura s'intendono compresi tutti gli accessori necessari per il collegamento ai cavidotti mantenendo lo stesso grado di protezione, gli accessori per il fissaggio e quant'altro sia necessario per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 25. 4	1	Interruttore 2x16A, Icu=10kA
				cad	47,03	47,03

P 2. 1. 25. 4	2	Interruttore 4x16A, Icu=10kA
				cad	49,88	49,88

P 2. 1. 25. 4	3	Interruttore 2x25A, Icu=10kA
				cad	47,27	47,27

P 2. 1. 25. 4	4	Interruttore 4x25A, Icu=10kA
				cad	50,89	50,89

P 2. 1. 25. 4	5	Interruttore 2x40A, Icu=10kA
				cad	71,14	71,14

P 2. 1. 25. 4	6	Interruttore 4x40A, Icu=10kA
				cad	79,15	79,15

P 2. 1. 25. 4	7	Interruttore 2x63A, Icu=15kA
				cad	100,47	100,47

P 2. 1. 25. 4	8	Interruttore 4x63A, Icu=15kA
				cad	120,84	120,84

P 2. 1. 25. 4	9	Interruttore 3x100A, Icu=15kA
				cad	214,07	214,07

P 2. 1. 25. 4	10	Interruttore 4x100A, Icu=15kA
				cad	249,10	249,10

P 2. 1. 25. 4	11	Interruttore 4x200A, Icu=15kA
				cad	295,48	295,48

P 2. 1. 26	11	APPARECCHI DI COMANDO STAGNI DA PARETE		cad

P 2. 1. 26. 1		APPARECCHI IN CONTENITORE DI MATERIALE TEMOINDURENTE Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese, ecc., in custodia di tecnopolimero termoindurente rinforzato. Caratteristiche principali: - Contenitore in tecnopolimero termoindurente rinforzato ad elevate caratteristiche di stabilità dimensionale, di indeformabilità, di resistenza al calore ed al fuoco, all'azione degli agenti atmosferici e chimici, ed alle sollecitazioni meccaniche anche alle basse temperature; - Grado di protezione: come specificato ne tipi; - Classe di isolamento: II; - Viti imperdibili di chiusura in acciaio inox; - Guarnizioni di tenuta in elastomero anti-invecchiante; - Flange d'interfaccia delle prese di tipo civile realizzate in tecnopolimero termoplastico ad elevate caratteristiche di resistenza agli urti ed agli agenti chimici ed atmosferici; - Diffusori degli apparecchi di segnalazione luminosa realizzati in policarbonato autoestinguente stabilizzato ai raggi U.V.; - Passaggi di connessione realizzati con

		pressacavi dotati di anelli di tenuta in elastomero anti-invecchiante; - Frutti di comando con pastiglie in lega d'argento, a singola o doppia rottura, realizzati in tecnopolimero termoplastico ad elevata resilienza; - Membrana integrale di tenuta che separa e sigilla gli organi di comando da quelli funzionali; - Marcatura IMQ o altro marchio equivalente ufficialmente riconosciuto. Il prezzo di fornitura dovrà essere comprensivo di quota parte di pressacavi, raccordi, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 26. 1	1	Interruttore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	19,30	17,33

P 2. 1. 26. 1	2	Deviatore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	22,55	20,14

P 2. 1. 26. 1	3	Commutatore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	23,14	20,63

P 2. 1. 26. 1	4	Pulsante unipolare NA 10A, 250V, IP67
				cad	20,86	18,65

P 2. 1. 26. 1	5	Pulsante unipolare NC 10A, 250V, IP67
				cad	22,55	20,14

P 2. 1. 26. 1	6	Pulsantiera apre-chiude 10A, 250V, IP67
				cad	29,38	25,84

P 2. 1. 26. 1	7	Presa Standard Italiano 16A, 250V, IP44
				cad	18,65	16,85

P 2. 1. 26. 1	8	Presa UNEL con contatti laterali di terra 16A, 250V, IP45
				cad	17,81	16,18

P 2. 1. 26. 1	9	Presa Industriale 2P+T, 16A, IP44
				cad	18,53	16,67

P 2. 1. 26. 1	10	Presa Industriale 3P+T, 16A, IP44
				cad	20,39	18,29

P 2. 1. 26. 1	11	Presa Industriale 3P+N+T, 16A, IP44
				cad	28,42	25,12

P 2. 1. 26. 1	12	Lampada spia IP65
				cad	17,57	15,77

P 2. 1. 26. 2		APPARECCHI IN CONTENITORE METALLICO Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese, ecc., in custodia metallica in lega leggera ad elevato tenore d'alluminio. Caratteristiche principali: - Struttura pressofusa in lega leggera UNI 5076 ad elevato tenore d'alluminio; - Verniciatura a forno, sia interna sia esterna, dopo preventivo trattamento galvanico di cromatizzazione; - Grado di protezione: come specificato ne tipi; - Viti imperdibili di chiusura in acciaio inox; - Viti di connessione a terra sia interne sia esterne; - Guarnizioni di tenuta in elastomero anti-invecchiante; - Flange d'interfaccia delle prese di tipo civile realizzate in tecnopolimero termoplastico ad elevate caratteristiche di resistenza agli urti ed agli agenti chimici ed atmosferici; - Diffusori degli apparecchi di segnalazione luminosa realizzati in policarbonato autoestinguente stabilizzato ai raggi U.V.; - Passaggi di connessione realizzati con pressacavi dotati di anelli di tenuta in elastomero

		anti-invecchiante; - Frutti di comando con pastiglie in lega d'argento, a singola o doppia rottura, realizzati in tecnopolimero termoplastico ad elevata resilienza; - Membrana integrale di tenuta che separa e sigilla gli organi di comando da quelli funzionali; - Marcatura IMQ o altro marchio equivalente ufficialmente riconosciuto. Il prezzo di fornitura dovrà essere comprensivo di quota parte di pressacavi, raccordi, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 26. 2	1	Interruttore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	20,26	18,16

P 2. 1. 26. 2	2	Deviatore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	24,59	21,82

P 2. 1. 26. 2	3	Commutatore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	23,75	21,16

P 2. 1. 26. 2	4	Pulsante unipolare NA 10A, 250V, IP67
				cad	21,82	19,55

P 2. 1. 26. 2	5	Pulsante unipolare NC 10A, 250V, IP67
				cad	24,40	21,71

P 2. 1. 26. 2	6	Presa Standard Italiano 16A, 250V, IP44
				cad	18,53	16,67

P 2. 1. 26. 2	7	Presa UNEL con contatti laterali di terra 16A, 250V, IP44
				cad	22,55	20,14

P 2. 1. 26. 2	8	Presa Industriale 2P+T, 16A, IP44
				cad	22,18	19,73

P 2. 1. 26. 2	9	Presa Industriale 3P+T, 16A, IP44
				cad	22,84	20,39

P 2. 1. 26. 2	10	Lampada spia IP65
				cad	17,20	15,59

P 2. 1. 26. 3		PULSANTE DI SGANCIO AD ACCESSO PROTETTO Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio emergenza ad accesso protetto composto da: - Quota parte di cassette di transito e di derivazione a partire dalla dorsale (ove necessario); - Conduttura in partenza dal punto pulsante fino alla bobina di sgancio dell'interruttore installato sul quadro generale o della sala macchine ascensore; - Cassetta in lamiera elettrozincata e verniciata di colore rosso completa di coperchio incernierato, guarnizioni in neoprene, serratura a chiave, vetro frangibile, sintetico, antischeggia, contenente il pulsante di sgancio 6A/380V; - Targa di istruzioni serigrafata in giallo su fondo rosso o giallo recante dicitura a scelta della DL. La fornitura sarà completa di accessori di fissaggio e di ogni altro onere per dare il prodotto installato a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 26. 3	1	Pulsante di sgancio ad accesso protetto
				cad	67,69	67,69

P 2. 1. 27	1	APPARECCHI ILLUMINANTI PER INTERNO		cad

P 2. 1. 27. 1		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA E MONTAGGIO AD INCASSO PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI Apparecchio illuminante per montaggio ad incasso in controsoffitti a pannelli o a doghe con modulo 300mm. Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche tecniche: - corpo in lamiera d'acciaio zincata e verniciata ad immersione per anaforesi, in colore bianco, previo trattamento di fosfatazione; - portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; - accessori per il montaggio su qualsiasi tipo di controsoffittatura; - reattore elettromagnetico a basse perdite, o reattore elettronico ad alta frequenza con fattore di potenza 0,95 con dispositivo di esclusione automatica delle lampade a fine vita, a seconda dei tipi; - eventuale gruppo autonomo di alimentazione per illuminazione di emergenza, a seconda dei tipi, con inverter elettronico e batterie al nickel-cadmio, durata minima 60 minuti; - tensione di alimentazione: 230 V ca.; -

		dispositivo di chiusura ottenuto con levette in acciaio zincato ( o con altro processo di protezione); - apertura a cerniera e molle anticaduta; - ottica a seconda dei tipi con le seguenti caratteristiche: * ottica verniciata in alluminio, colore bianco, con traversini rigati in alluminio per distribuzione diffusa; * ottica satinata con traversini rigati in alluminio per distribuzione diffusa; * ottica satinata in alluminio anodizzato a bassa luminanza (60°); * ottica in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente, ad alveoli a doppia parabolicità, a bassissima luminanza (60°) di tipo "darklight" adatta per installazioni con videoterminali; - lampade fluorescenti lineari 18, 36 o 58 Watt a seconda dei tipi; - accessori: staffe di fissaggio per qualsiasi tipo di controsoffitto o funi di sospensione interne al controsoffitto; - montaggio ad incasso in controsoffitto; - protezione contro i radiodisturbi; Grado di protezione minimo IP 20.
					0,00	0,00

P 2. 1. 27. 1	1	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	138,42	119,53

P 2. 1. 27. 1	2	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	116,15	100,59

P 2. 1. 27. 1	3	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	86,22	75,12

P 2. 1. 27. 1	4	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	123,63	107,00

P 2. 1. 27. 1	5	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	104,04	90,26

P 2. 1. 27. 1	6	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	89,96	78,26

P 2. 1. 27. 1	7	4x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	292,39	250,94

P 2. 1. 27. 1	8	4x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	209,20	179,69

P 2. 1. 27. 1	9	3x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	271,07	232,89

P 2. 1. 27. 1	10	3x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	196,13	168,58

P 2. 1. 27. 1	11	2x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	259,91	222,80

P 2. 1. 27. 1	12	2x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	210,27	180,64

P 2. 1. 27. 1	13	2x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	193,46	166,33

P 2. 1. 27. 1	14	1x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	230,81	197,98

P 2. 1. 27. 1	15	1x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	191,38	164,60

P 2. 1. 27. 1	16	4x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	253,02	217,51

P 2. 1. 27. 1	17	4x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	151,60	130,70

P 2. 1. 27. 1	18	3x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	235,68	202,84

P 2. 1. 27. 1	19	3x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	145,78	125,83

P 2. 1. 27. 1	20	2x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	161,93	139,54

P 2. 1. 27. 1	21	4x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	344,59	295,36

P 2. 1. 27. 1	22	4x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	228,73	196,31

P 2. 1. 27. 1	23	3x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	316,02	270,42

P 2. 1. 27. 1	24	3x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	214,19	183,90

P 2. 1. 27. 1	25	2x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	288,23	246,85

P 2. 1. 27. 1	26	2x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	235,38	201,89

P 2. 1. 27. 1	27	2x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	206,35	177,25

P 2. 1. 27. 1	28	1x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	252,31	216,32

P 2. 1. 27. 1	29	1x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	206,82	177,67

P 2. 1. 27. 1	30	4x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	313,00	268,52

P 2. 1. 27. 1	31	4x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	168,05	144,77

P 2. 1. 27. 1	32	3x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	289,12	248,21

P 2. 1. 27. 1	33	3x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	163,30	140,61

P 2. 1. 27. 1	34	2x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	188,95	162,47

P 2. 1. 27. 1	35	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	154,21	132,83

P 2. 1. 27. 1	36	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	140,02	120,84

P 2. 1. 27. 1	37	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	212,70	183,31

P 2. 1. 27. 1	38	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	116,80	101,12

P 2. 1. 27. 1	39	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	190,43	164,37

P 2. 1. 27. 1	40	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	105,22	91,33

P 2. 1. 27. 1	41	2x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	185,74	159,73

P 2. 1. 27. 1	42	1x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	226,48	194,41

P 2. 1. 27. 1	43	1x36 ottica verniciata congruppo di emergenza
				cad	188,30	161,93

P 2. 1. 27. 1	44	4x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	235,68	202,84

P 2. 1. 27. 1	45	4x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	151,60	130,70

P 2. 1. 27. 1	46	3x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	226,66	195,18

P 2. 1. 27. 1	47	3x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	141,74	122,32

P 2. 1. 27. 1	48	2x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	153,32	132,12

P 2. 1. 27. 1	49	2x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	110,15	95,48

P 2. 1. 27. 1	50	1x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	136,22	117,57

P 2. 1. 27. 1	51	1x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	128,38	111,04

P 2. 1. 27. 1	52	4x18 ottica verniciata
				cad	101,60	88,18

P 2. 1. 27. 1	53	3x36 ottica verniciata
				cad	161,34	139,66

P 2. 1. 27. 1	54	3x18 ottica verniciata
				cad	95,43	82,95

P 2. 1. 27. 1	55	2x58 ottica verniciata
				cad	122,09	105,64

P 2. 1. 27. 1	56	2x36 ottica verniciata
				cad	102,37	88,83

P 2. 1. 27. 1	57	2x18 ottica verniciata
				cad	78,26	68,47

P 2. 1. 27. 1	58	1x58 ottica verniciata
				cad	107,48	93,17

P 2. 1. 27. 1	59	1x36 ottica verniciata
				cad	94,59	82,24

P 2. 1. 27. 1	60	1x18 ottica verniciata
				cad	77,43	67,63

P 2. 1. 27. 1	61	2x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	146,55	126,42

P 2. 1. 27. 1	62	2x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	118,23	102,31

P 2. 1. 27. 1	63	1x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	143,88	124,16

P 2. 1. 27. 1	64	1x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	132,30	114,31

P 2. 1. 27. 1	65	4x36 ottica satinata rigata
				cad	193,76	167,16

P 2. 1. 27. 1	66	4x18 ottica satinata rigata
				cad	109,85	95,31

P 2. 1. 27. 1	67	3x36 ottica satinata rigata
				cad	172,20	148,87

P 2. 1. 27. 1	68	3x18 ottica satinata rigata
				cad	104,51	90,67

P 2. 1. 27. 1	69	2x58 ottica satinata rigata
				cad	131,71	113,71

P 2. 1. 27. 1	70	2x36 ottica satinata rigata
				cad	109,32	94,83

P 2. 1. 27. 1	71	2x18 ottica satinata rigata
				cad	82,84	72,33

P 2. 1. 27. 1	72	1x58 ottica satinata rigata
				cad	112,11	97,15

P 2. 1. 27. 1	73	1x36 ottica satinata rigata
				cad	101,72	88,30

P 2. 1. 27. 1	74	1x18 ottica satinata rigata
				cad	80,46	70,25

P 2. 1. 27. 1	75	4x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	277,55	238,41

P 2. 1. 27. 1	76	4x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	201,78	173,33

P 2. 1. 27. 1	77	3x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	260,80	224,16

P 2. 1. 27. 1	78	3x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	187,70	161,40

P 2. 1. 27. 1	79	2x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	247,02	211,81

P 2. 1. 27. 1	80	2x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	200,65	172,38

P 2. 1. 27. 1	81	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	125,59	108,61

P 2. 1. 27. 1	82	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	148,39	128,02

P 2. 1. 27. 1	83	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	173,45	149,34

P 2. 1. 27. 1	84	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	149,82	129,27

P 2. 1. 27. 1	85	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	253,02	217,51

P 2. 1. 27. 1	86	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	160,74	138,53

P 2. 1. 27. 1	87	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	275,59	236,69

P 2. 1. 27. 1	88	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	196,85	169,23

P 2. 1. 27. 1	89	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	241,86	207,48

P 2. 1. 27. 1	90	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	199,93	171,85

P 2. 1. 27. 1	91	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	217,99	187,23

P 2. 1. 27. 1	92	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	266,97	228,73

P 2. 1. 27. 1	93	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	203,14	174,46

P 2. 1. 27. 1	94	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	289,12	248,21

P 2. 1. 27. 1	95	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	215,25	184,79

P 2. 1. 27. 1	96	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	309,79	265,79

P 2. 1. 27. 1	97	1x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	96,67	84,08

P 2. 1. 27. 1	98	1x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	114,78	99,46

P 2. 1. 27. 1	99	1x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	129,69	112,11

P 2. 1. 27. 1	100	2x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	98,16	85,33

P 2. 1. 27. 1	101	2x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	135,03	116,62

P 2. 1. 27. 1	102	3x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	117,10	101,42

P 2. 1. 27. 1	103	3x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	214,36	184,73

P 2. 1. 27. 1	104	4x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	131,23	113,36

P 2. 1. 27. 1	105	4x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	239,54	205,99

P 2. 1. 27. 1	106	1x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	151,60	130,70

P 2. 1. 27. 1	107	1x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	163,83	141,15

P 2. 1. 27. 1	108	2x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	135,74	117,16

P 2. 1. 27. 1	109	2x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	170,30	146,67

P 2. 1. 27. 1	110	2x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	160,62	138,36

P 2. 1. 27. 2		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO CON OTTICA PIANA OPALIZZATA E MONTAGGIO AD INCASSO PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI Apparecchio illuminante per montaggio ad incasso in controsoffitti a pannelli o a doghe con modulo 300mm. Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche tecniche: - corpo in lamiera d'acciaio zincata e verniciata ad immersione per anaforesi, in colore bianco, previo trattamento di fosfatazione; - cornice esterna in alluminio estruso verniciata per anaforesi acrilica; - portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; - accessori per il montaggio su qualsiasi tipo di controsoffittatura; - reattore elettromagnetico a basse perdite, o reattore elettronico ad alta frequenza con fattore di potenza 0,95 con dispositivo di esclusione automatica delle lampade a fine vita, a seconda dei tipi; - eventuale gruppo autonomo di alimentazione per illuminazione di emergenza, a seconda dei tipi, con inverter elettronico e batterie al

		nickel-cadmio, durata minima 60 minuti; - tensione di alimentazione: 230 V ca.; - dispositivo di chiusura ottenuto con levette in acciaio zincato ( o con altro processo di protezione); - apertura a cerniera e molle anticaduta; - schermo in lastra piana di plexiglas opalizzato: - lampade fluorescenti lineari 18, 36 o 58 Watt a seconda dei tipi; - accessori: staffe di fissaggio per qualsiasi tipo di controsoffitto o funi di sospensione interne al controsoffitto; - montaggio ad incasso in controsoffitto; - protezione contro i radiodisturbi; Grado di protezione minimo IP 40.
					0,00	0,00

P 2. 1. 27. 2	1	2x18 lastra in plexiglas opale
				cad	103,08	89,49

P 2. 1. 27. 2	2	2x36 lastra in plexiglas opale
				cad	137,11	118,35

P 2. 1. 27. 2	3	2x58 lastra in plexiglas opale
				cad	156,65	135,03

P 2. 1. 27. 2	4	4x18 lastra in plexiglas opale
				cad	145,90	126,01

P 2. 1. 27. 2	5	4x36 lastra in plexiglas opale
				cad	228,02	196,37

P 2. 1. 27. 2	6	2x18 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	141,74	122,32

P 2. 1. 27. 2	7	2x36 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	161,28	139,01

P 2. 1. 27. 2	8	2x58 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	182,83	157,30

P 2. 1. 27. 2	9	4x18 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	193,70	166,44

P 2. 1. 27. 2	10	4x36 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	285,32	245,00

P 2. 1. 27. 2	11	2x36 lastra in plexiglas opale con gruppo di emergenza
				cad	237,28	203,62

P 2. 1. 27. 2	12	2x58 lastra in plexiglas opale con gruppo di emergenza
				cad	283,72	242,99

P 2. 1. 27. 2	13	4x18 lastra in plexiglas opale con gruppo di emergenza
				cad	250,88	215,14

P 2. 1. 27. 2	14	4x36 lastra in plexiglas opale con gruppo di emergenza
				cad	324,63	278,38

P 2. 1. 27. 33		APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PRECABLATO Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno precablato Conformità alle norme: CEI 34-21 (90), 34-23(91) e successive varianti - UL94-V2. Caratteristiche tecniche: - Base in poliestere rinforzato con fibre di vetro autoestinguente, resistente agli acidi ed alle soluzioni alcaline ed esente da fenomeni di vetrificazione; - Coppa-diffusore in policarbonato trasparente, autoestinguente, dotato di prismatura interna e superficie esterna liscia; - Riflettore interno in lamiera d°acciaio verniciato bianco ad elevato potere riflettente, completo di dispositivi anticaduta; - Chiusura dello schermo mediante dispositivi a scatto rapido, in materiale sintetico o in acciaio inox, apribili a cerniera; - Guarnizioni in poliuretano espanso ed antinvecchiante tra corpo e coppa e nei fori per il fissaggio alla parete o al soffitto; - Pressacavo per cavi di diametro da 8,5 a 13 mm; - Grado di protezione minimo IP 65; - Tensione di alimentazione 230 V; -

		Fusibile di protezione; - Reattore elettromagnetico a perdite ridotte fattore di potenza 0,9; - Rendimento > 65 %; - Eventuale griglia metallica di protezione; - Eventuale gruppo autonomo per intervento della lampada come apparecchio per illuminazione di emergenza. Il prezzo dovrà essere comprensivo di cablaggio interno, accessori di fissaggio e di ogni altro onere per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 27. 33	1	Apparecchio 1x36W stagno e reattore elettromagnetico a basse perdite
				cad	67,87	67,87

P 2. 1. 27. 33	2	Apparecchio 1x58W stagno e reattore elettromagnetico a basse perdite
				cad	79,69	79,69

P 2. 1. 27. 33	3	Apparecchio 2x36W stagno e reattore elettromagnetico a basse perdite
				cad	96,43	96,43

P 2. 1. 27. 33	4	Apparecchio 2x58W stagno e reattore elettromagnetico a basse perdite
				cad	115,08	115,08

P 2. 1. 27. 33	5	Apparecchio 1x58W stagno e reattore elettromagnetico a basse perdite, con gruppo autonomo d'emergenza
				cad	125,89	125,89

P 2. 1. 27. 33	6	Apparecchio 2x58W stagno e reattore elettromagnetico a basse perdite, con gruppo autonomo d'emergenza
				cad	164,01	164,01

P 2. 1. 27. 34		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA E MONTAGGIO A PLAFONE PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI Apparecchio illuminante per montaggio a plafone. Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche tecniche: - corpo in lamiera d'acciaio zincata e verniciata ad immersione per anaforesi, in colore bianco, previo trattamento di fosfatazione; - portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; - reattore elettromagnetico a basse perdite, o reattore elettronico ad alta frequenza con fattore di potenza 0,95 con dispositivo di esclusione automatica delle lampade a fine vita, a seconda dei tipi; - eventuale gruppo autonomo di alimentazione per illuminazione di emergenza, a seconda dei tipi, con inverter elettronico e batterie al nickel-cadmio, durata minima 60 minuti; - tensione di alimentazione: 230 Vca.; - dispositivo di chiusura ottenuto con levette in acciaio zincato ( o con altro processo di protezione); - apertura a cerniera e molle

		anticaduta; - ottica a seconda dei tipi con le seguenti caratteristiche: * ottica verniciata in alluminio, colore bianco, con traversini rigati per distribuzione diffusa; * ottica satinata in alluminio con traversini rigati per distribuzione diffusa; * ottica satinata in alluminio anodizzato a bassa luminanza (60°); * ottica in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente, ad alveoli a doppia parabolicità, a bassissima luminanza (60°) di tipo "darklight" adatta per installazioni con videoterminali; * schermo in plexiglas opalizzato con cornice in alluminio estruso verniciato per anaforesi acrilica; - lampade fluorescenti lineari 18, 36 o 58 Watt a seconda dei tipi; - montaggio a plafone; - protezione contro i radiodisturbi; Grado di protezione minimo IP 20.
					0,00	0,00

P 2. 1. 27. 34	1	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	16,51	16,51

P 2. 1. 27. 34	2	4x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	341,44	292,63

P 2. 1. 27. 34	3	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	231,41	198,63

P 2. 1. 27. 34	4	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	188,95	162,47

P 2. 1. 27. 34	5	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	222,50	190,97

P 2. 1. 27. 34	6	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	273,45	234,32

P 2. 1. 27. 34	7	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	224,40	192,63

P 2. 1. 27. 34	8	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	295,60	253,79

P 2. 1. 27. 34	9	3x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	380,10	325,52

P 2. 1. 27. 34	10	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	236,04	202,61

P 2. 1. 27. 34	11	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	331,05	283,90

P 2. 1. 27. 34	12	4x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	411,63	352,42

P 2. 1. 27. 34	13	1x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	109,32	94,83

P 2. 1. 27. 34	14	1x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	136,87	118,23

P 2. 1. 27. 34	15	2x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	103,80	90,08

P 2. 1. 27. 34	16	2x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	153,32	132,12

P 2. 1. 27. 34	17	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	189,60	163,06

P 2. 1. 27. 34	18	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	121,55	105,16

P 2. 1. 27. 34	19	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	145,78	125,83

P 2. 1. 27. 34	20	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	128,38	111,04

P 2. 1. 27. 34	21	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	197,80	170,60

P 2. 1. 27. 34	22	3x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	245,95	211,51

P 2. 1. 27. 34	23	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	130,52	112,76

P 2. 1. 27. 34	24	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	234,85	202,07

P 2. 1. 27. 34	25	4x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	289,48	248,57

P 2. 1. 27. 34	26	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	134,14	115,85

P 2. 1. 27. 34	27	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	150,89	130,16

P 2. 1. 27. 34	28	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	132,36	114,37

P 2. 1. 27. 34	29	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	161,28	139,01

P 2. 1. 27. 34	30	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	181,82	156,47

P 2. 1. 27. 34	31	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	186,28	160,21

P 2. 1. 27. 34	32	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	285,32	245,00

P 2. 1. 27. 34	33	3x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	323,98	277,84

P 2. 1. 27. 34	34	2x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	178,85	153,92

P 2. 1. 27. 34	35	1x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	201,30	172,98

P 2. 1. 27. 34	36	1x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	248,69	213,18

P 2. 1. 27. 34	37	2x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	201,83	173,45

P 2. 1. 27. 34	38	2x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	252,78	216,74

P 2. 1. 27. 34	39	2x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	305,63	261,63

P 2. 1. 27. 34	40	3x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	241,80	207,42

P 2. 1. 27. 34	41	3x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	334,31	286,63

P 2. 1. 27. 34	42	3x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	426,35	364,95

P 2. 1. 27. 34	43	4x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	251,54	215,67

P 2. 1. 27. 34	44	4x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	373,56	320,00

P 2. 1. 27. 34	45	4x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	465,07	397,79

P 2. 1. 27. 34	46	2x18 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	113,65	98,45

P 2. 1. 27. 34	47	2x36 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	138,42	119,53

P 2. 1. 27. 34	48	2x58 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	157,24	135,57

P 2. 1. 27. 34	49	4x18 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	147,44	127,19

P 2. 1. 27. 34	50	4x36 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	221,31	190,61

P 2. 1. 27. 34	51	4x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	376,77	322,79

P 2. 1. 27. 34	52	3x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	141,74	122,32

P 2. 1. 27. 34	53	3x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	228,50	196,73

P 2. 1. 27. 34	54	3x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	292,39	250,94

P 2. 1. 27. 34	55	4x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	157,24	135,57

P 2. 1. 27. 34	56	4x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	267,87	230,16

P 2. 1. 27. 34	57	4x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	331,05	283,90

P 2. 1. 27. 34	58	1x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	147,09	126,84

P 2. 1. 27. 34	59	1x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	161,28	139,01

P 2. 1. 27. 34	60	2x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	141,74	122,32

P 2. 1. 27. 34	61	2x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	188,95	162,47

P 2. 1. 27. 34	62	2x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	203,14	174,46

P 2. 1. 27. 34	63	3x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	199,93	171,85

P 2. 1. 27. 34	64	3x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	306,46	263,00

P 2. 1. 27. 34	65	3x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	359,43	308,01

P 2. 1. 27. 34	66	4x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	211,87	181,94

P 2. 1. 27. 34	67	4x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	334,31	286,63

P 2. 1. 27. 34	68	3x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	245,95	211,51

P 2. 1. 27. 34	69	3x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	280,75	241,14

P 2. 1. 27. 34	70	4x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	168,05	144,77

P 2. 1. 27. 34	71	4x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	271,07	232,89

P 2. 1. 27. 34	72	4x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	311,63	267,33

P 2. 1. 27. 34	73	1x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	231,47	198,69

P 2. 1. 27. 34	74	2x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	179,98	154,80

P 2. 1. 27. 34	75	2x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	206,35	177,25

P 2. 1. 27. 34	76	2x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	256,70	220,01

P 2. 1. 27. 34	77	3x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	211,87	181,94

P 2. 1. 27. 34	78	3x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	264,01	226,89

P 2. 1. 27. 34	79	3x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	334,31	286,63

P 2. 1. 27. 34	80	4x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	216,56	185,92

P 2. 1. 27. 34	81	4x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	292,39	250,94

P 2. 1. 27. 34	82	4x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	366,44	314,00

P 2. 1. 27. 34	83	1x36 ottica satinata rigata
				cad	87,23	76,01

P 2. 1. 27. 34	84	3x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	164,66	141,80

P 2. 1. 27. 34	85	1x36 ottica verniciata
				cad	87,23	76,01

P 2. 1. 27. 34	86	1x58 ottica verniciata
				cad	101,30	88,06

P 2. 1. 27. 34	87	2x18 ottica verniciata
				cad	85,33	74,40

P 2. 1. 27. 34	88	2x36 ottica verniciata
				cad	108,79	94,24

P 2. 1. 27. 34	89	2x58 ottica verniciata
				cad	132,66	114,66

P 2. 1. 27. 34	90	3x18 ottica verniciata
				cad	112,88	97,80

P 2. 1. 27. 34	91	3x36 ottica verniciata
				cad	164,72	142,51

P 2. 1. 27. 34	92	3x58 ottica verniciata
				cad	209,26	180,34

P 2. 1. 27. 34	93	4x18 ottica verniciata
				cad	119,06	103,08

P 2. 1. 27. 34	94	4x36 ottica verniciata
				cad	193,76	167,16

P 2. 1. 27. 34	95	4x58 ottica verniciata
				cad	242,93	208,96

P 2. 1. 27. 34	96	1x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	118,76	102,79

P 2. 1. 27. 34	97	1x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	129,69	112,11

P 2. 1. 27. 34	98	2x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	120,19	104,04

P 2. 1. 27. 34	99	2x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	145,78	125,83

P 2. 1. 27. 34	100	2x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	168,05	144,77

P 2. 1. 27. 34	101	1x58 ottica satinata rigata
				cad	104,04	90,26

P 2. 1. 27. 34	102	4x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	175,47	151,00

P 2. 1. 27. 34	103	4x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	280,75	241,14

P 2. 1. 27. 34	104	4x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	316,26	271,31

P 2. 1. 27. 34	105	1x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	224,70	192,81

P 2. 1. 27. 34	106	2x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	181,82	156,47

P 2. 1. 27. 34	107	2x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	214,78	184,38

P 2. 1. 27. 34	108	2x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	263,77	226,00

P 2. 1. 27. 34	109	3x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	210,27	180,64

P 2. 1. 27. 34	110	3x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	280,75	241,14

P 2. 1. 27. 34	111	3x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	358,07	306,88

P 2. 1. 27. 34	112	4x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	225,29	193,34

P 2. 1. 27. 34	113	4x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	309,79	265,79

P 2. 1. 27. 34	114	4x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	398,15	340,90

P 2. 1. 27. 34	115	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	98,04	85,15

P 2. 1. 27. 34	116	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	112,82	97,74

P 2. 1. 27. 34	117	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	90,50	78,74

P 2. 1. 27. 34	118	3x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	285,32	245,00

P 2. 1. 27. 34	119	2x18 ottica satinata rigata
				cad	87,65	76,42

P 2. 1. 27. 34	120	2x36 ottica satinata rigata
				cad	113,48	98,22

P 2. 1. 27. 34	121	2x58 ottica satinata rigata
				cad	135,03	116,62

P 2. 1. 27. 34	122	3x18 ottica satinata rigata
				cad	113,65	98,45

P 2. 1. 27. 34	123	3x36 ottica satinata rigata
				cad	182,95	158,07

P 2. 1. 27. 34	124	3x58 ottica satinata rigata
				cad	233,43	200,94

P 2. 1. 27. 34	125	4x18 ottica satinata rigata
				cad	128,14	110,80

P 2. 1. 27. 34	126	4x36 ottica satinata rigata
				cad	212,70	183,31

P 2. 1. 27. 34	127	4x58 ottica satinata rigata
				cad	275,23	236,39

P 2. 1. 27. 34	128	1x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	122,68	106,05

P 2. 1. 27. 34	129	1x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	134,14	115,85

P 2. 1. 27. 34	130	2x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	120,96	104,63

P 2. 1. 27. 34	131	2x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	153,32	132,12

P 2. 1. 27. 34	132	2x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	168,05	144,77

P 2. 1. 27. 34	133	3x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	164,66	141,80

P 2. 1. 27. 34	134	3x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	253,67	218,16

P 2. 1. 27. 35		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA MONTAGGIO A SOSPENSIONE Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo in lamiera d'acciaio stampato, verniciato con resine acriliche a fuoco, resistente ai raggi UV, previo trattamento di fosfocromatazione di colore bianco RAL9010; - moduli di collegamento per il montaggio a sospensione in fila continua; - ottica a seconda dei tipi con le seguenti caratteristiche: * ottica satinata in alluminio anodizzato a bassa luminanza (60°); * ottica in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente, ad alveoli a doppia parabolicità, a bassissima luminanza di tipo "darklight" adatta per installazioni con videoterminali; - luminanze medie dirette sia longitudinali che trasversali inferiori a 200 cd/mq per angoli di distribuzione superiori a 60°; - reattori a perdite ridotte ovvero reattori elettronici con cosfý non inferiore a 0.95 come richiesto nei tipi; - eventuale

		cablaggio elettronico con complesso di emergenza con batterie al NiCd, tempo di ricarica 24h, autonomia min. 60'; - eventuali componenti in materiale plastico realizzati in policarbonato autoestinguente di elevata resistenza meccanica e privo di alogenuri; - accessori per il fissaggio a sospensione e l'unione in fila continua; - eventuale coppia di unità di bloccaggio con regolazione a molla; Comprensivo della quota parte di elementi di giunzione, dei tubi fluorescenti e della installazione.
					0,00	0,00

P 2. 1. 27. 35	1	3x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	258,07	223,15

P 2. 1. 27. 35	2	3x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	172,98	150,77

P 2. 1. 27. 35	3	2x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	195,24	169,71

P 2. 1. 27. 35	4	2x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	172,98	150,77

P 2. 1. 27. 35	5	2x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	123,15	108,37

P 2. 1. 27. 35	6	1x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	145,24	127,25

P 2. 1. 27. 35	7	1x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	127,91	112,47

P 2. 1. 27. 35	8	1x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	107,00	94,65

P 2. 1. 27. 35	9	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	370,95	318,99

P 2. 1. 27. 35	10	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	328,08	282,59

P 2. 1. 27. 35	11	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	307,06	264,78

P 2. 1. 27. 35	12	4x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	234,97	203,50

P 2. 1. 27. 35	13	3x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	333,54	287,28

P 2. 1. 27. 35	14	3x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	218,76	189,66

P 2. 1. 27. 35	15	2x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	218,76	189,66

P 2. 1. 27. 35	16	2x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	203,97	177,13

P 2. 1. 27. 35	17	2x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	164,96	143,88

P 2. 1. 27. 35	18	1x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	178,85	155,70

P 2. 1. 27. 35	19	1x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	164,66	143,70

P 2. 1. 27. 35	20	1x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	139,60	122,27

P 2. 1. 27. 35	21	4x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	288,95	249,40

P 2. 1. 27. 35	22	4x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	187,23	162,82

P 2. 1. 27. 35	23	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	243,82	210,98

P 2. 1. 27. 35	24	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	136,93	120,13

P 2. 1. 27. 35	25	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	265,19	229,15

P 2. 1. 27. 35	26	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	171,73	149,70

P 2. 1. 27. 35	27	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	236,81	204,98

P 2. 1. 27. 35	28	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	158,19	138,24

P 2. 1. 27. 35	29	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	180,40	157,18

P 2. 1. 27. 35	30	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	154,15	134,73

P 2. 1. 27. 35	31	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	121,20	106,65

P 2. 1. 27. 35	32	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	138,89	121,73

P 2. 1. 27. 35	33	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	120,78	106,35

P 2. 1. 27. 35	34	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	104,27	92,46

P 2. 1. 27. 35	35	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	261,04	225,53

P 2. 1. 27. 35	36	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	217,39	188,59

P 2. 1. 27. 35	37	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	339,36	292,09

P 2. 1. 27. 35	38	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	211,69	183,60

P 2. 1. 27. 35	39	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	312,28	269,11

P 2. 1. 27. 35	40	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	205,87	178,74

P 2. 1. 27. 35	41	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	205,87	178,74

P 2. 1. 27. 35	42	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	185,86	161,75

P 2. 1. 27. 35	43	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	153,68	134,38

P 2. 1. 27. 35	44	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	172,32	150,23

P 2. 1. 27. 35	45	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	156,88	137,11

P 2. 1. 27. 35	46	4x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	363,77	312,94

P 2. 1. 27. 35	47	1x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	224,04	194,18

P 2. 1. 27. 35	48	1x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	267,81	231,35

P 2. 1. 27. 35	49	2x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	261,04	225,53

P 2. 1. 27. 35	50	2x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	307,77	265,31

P 2. 1. 27. 35	51	3x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	363,77	312,94

P 2. 1. 27. 35	52	4x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	394,70	339,18

P 2. 1. 27. 43		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA/INDIRETTA MONTAGGIO A SOSPENSIONE Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo in lamiera d'acciaio stampato, verniciato con resine acriliche a fuoco, resistente ai raggi UV, previo trattamento di fosfocromatazione di colore bianco RAL9010; - moduli di collegamento per il montaggio a sospensione in fila continua; - parte superiore dell'apparecchio dotata di schermo trasparente prismatizzato; - ottica a seconda dei tipi con le seguenti caratteristiche: * ottica satinata in alluminio anodizzato a bassa luminanza (60°); * ottica in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente, ad alveoli a doppia parabolicità, a bassissima luminanza di tipo "darklight" adatta per installazioni con videoterminali; - luminanze medie dirette sia longitudinali che trasversali inferiori a 200 cd/mq per angoli di distribuzione superiori a 60°; - reattori a perdite ridotte ovvero

		reattori elettronici con cosfý non inferiore a 0.95 come richiesto nei tipi; - eventuale cablaggio elettronico con complesso di emergenza con batterie al NiCd, tempo di ricarica 24h, autonomia min. 60'; - eventuali componenti in materiale plastico realizzati in policarbonato autoestinguente di elevata resistenza meccanica e privo di alogenuri; - accessori per il fissaggio a sospensione e l'unione in fila continua; - eventuale coppia di unità di bloccaggio con regolazione a molla; Comprensivo della quota parte di elementi di giunzione, dei tubi fluorescenti e della installazione.
					0,00	0,00

P 2. 1. 27. 43	1	1x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	200,11	173,81

P 2. 1. 27. 43	2	1x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	182,12	158,55

P 2. 1. 27. 43	3	1x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	150,41	131,65

P 2. 1. 27. 43	4	4x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	412,75	354,56

P 2. 1. 27. 43	5	4x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	260,68	225,29

P 2. 1. 27. 43	6	3x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	383,12	329,38

P 2. 1. 27. 43	7	3x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	251,00	217,10

P 2. 1. 27. 43	8	2x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	218,76	189,66

P 2. 1. 27. 43	9	2x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	191,15	166,15

P 2. 1. 27. 43	10	2x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	144,12	126,12

P 2. 1. 27. 43	11	1x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	166,62	145,24

P 2. 1. 27. 43	12	1x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	145,24	127,25

P 2. 1. 27. 43	13	1x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	119,06	104,98

P 2. 1. 27. 43	14	4x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	444,35	381,46

P 2. 1. 27. 43	15	3x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	395,18	339,60

P 2. 1. 27. 43	16	2x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	337,93	290,91

P 2. 1. 27. 43	17	2x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	284,97	246,01

P 2. 1. 27. 43	18	1x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	288,06	248,57

P 2. 1. 27. 43	19	1x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	240,79	208,37

P 2. 1. 27. 43	20	4x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	395,18	339,60

P 2. 1. 27. 43	21	4x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	260,68	225,29

P 2. 1. 27. 43	22	3x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	366,91	315,55

P 2. 1. 27. 43	23	3x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	251,00	217,10

P 2. 1. 27. 43	24	2x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	251,00	217,10

P 2. 1. 27. 43	25	2x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	227,78	197,32

P 2. 1. 27. 43	26	2x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	178,20	155,22

P 2. 1. 27. 43	27	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	189,78	165,08

P 2. 1. 27. 43	28	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	174,94	152,37

P 2. 1. 27. 43	29	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	145,90	127,79

P 2. 1. 27. 43	30	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	302,54	260,98

P 2. 1. 27. 43	31	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	198,69	172,62

P 2. 1. 27. 43	32	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	282,59	243,88

P 2. 1. 27. 43	33	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	191,26	166,33

P 2. 1. 27. 43	34	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	209,44	181,70

P 2. 1. 27. 43	35	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	176,83	154,09

P 2. 1. 27. 43	36	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	136,04	119,35

P 2. 1. 27. 43	37	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	155,58	135,98

P 2. 1. 27. 43	38	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	138,89	121,73

P 2. 1. 27. 43	39	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	113,71	100,47

P 2. 1. 27. 43	40	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	408,24	350,70

P 2. 1. 27. 43	41	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	371,72	319,65

P 2. 1. 27. 43	42	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	321,96	277,43

P 2. 1. 27. 43	43	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	270,89	233,96

P 2. 1. 27. 43	44	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	277,01	239,18

P 2. 1. 27. 43	45	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	233,90	202,49

P 2. 1. 27. 43	46	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	376,06	323,39

P 2. 1. 27. 43	47	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	243,34	210,44

P 2. 1. 27. 43	48	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	342,92	295,24

P 2. 1. 27. 43	49	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	236,81	204,98

P 2. 1. 27. 43	50	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	233,66	202,31

P 2. 1. 27. 43	51	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	213,65	185,33

P 2. 1. 27. 43	52	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	171,73	149,70

P 2. 1. 27. 44		CORPO ILLUMINANTE PER LUCE DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per montaggio a soffitto o a parete, per luce di emergenza o segnaletica di sicurezza, di tipo SE (solo emergenza) o di tipo SA (sempre accesa), con gruppo autonomo per l'alimentazione di lampade fluorescenti costituito da batterie di accumulatori al Ni-Cd. Caratteristiche tecniche: - Alimentazione 230 Vc.a., 50 Hz; - Autonomia minima: 1h; - Lampada: come descritto nei tipi; - Ricarica completa: 12h; - Led di segnalazione presenza rete; - Eventuale griglia metallica di protezione; - Corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente; - Eventuali pittogrammi da applicare all'apparecchio per indicazione uscite di sicurezza; - Grado di protezione: a seconda dei tipi; - Classe di isolamento II; - Conformità alle norme CEI EN 60598-2-22. Il prezzo sarà comprensivo di accessori di fissaggio e cablaggio, e quant'altro occorra a rendere il lavoro finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 27. 44	1	1x6W SE IP40
				cad	103,80	90,08

P 2. 1. 27. 44	2	1x8W SE IP40
				cad	129,69	112,11

P 2. 1. 27. 44	3	1x11W SE IP40 autonomia 3h
				cad	157,54	135,74

P 2. 1. 27. 44	4	1x18W SE IP40
				cad	175,41	150,89

P 2. 1. 27. 44	5	1x24W SE IP40
				cad	195,90	168,40

P 2. 1. 27. 44	6	1x8W SA IP40 con pittogramma
				cad	234,44	201,12

P 2. 1. 27. 44	7	1x8W SA IP40 con pittogramma
				cad	303,91	260,21

P 2. 1. 27. 44	8	1x24W SA IP40 con pittogramma
				cad	303,91	260,21

P 2. 1. 27. 44	9	1x6W SE IP65
				cad	96,61	84,02

P 2. 1. 27. 44	10	1x8W SE IP65
				cad	128,74	111,28

P 2. 1. 27. 44	11	1x11W SE IP65
				cad	131,77	113,77

P 2. 1. 27. 44	12	1x18W SE IP65
				cad	162,41	139,84

P 2. 1. 27. 44	13	1x24W SE IP65
				cad	188,47	162,05

P 2. 1. 27. 44	14	1x8W SA IP65
				cad	163,89	141,21

P 2. 1. 27. 44	15	1x18W SA IP65
				cad	197,68	169,83

P 2. 1. 27. 44	16	1x24W SA IP65
				cad	218,94	188,00

P 2. 1. 27. 44	17	1x11W SA IP40 a bandiera con pittogramma
				cad	227,78	195,42

P 2. 1. 28	17	APPARECCHI ILLUMINANTI PER ESTERNO		cad

P 2. 1. 28. 1		APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO IN ALLUMINIO PER POSA AD INCASSO Conformità alle norme CEI 34-21 (90) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - Tensione di alimentazione: 230V a.c.; - Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente; - Cornice in alluminio pressofuso; - Diffusore in policarbonato opale infrangibile ed autoestinguente; - Verniciatura per cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline previo trattamento di fosfocromatazione e finitura bugnata con vernice acrilica; - Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso; - Cablaggio con reattore tradizionale; - Lampada a seconda dei tipi; - Grado di protezione IP54; - Marchio IMQ o altro equivalente ufficialmente riconosciuto. Il prezzo dovrà essere comprrensivo della fornitura della lampada e del cablaggio all'interno del corpo illuminante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 28. 1	1	Apparecchio con lampada incandescenza 25W
				cad	33,13	30,05

P 2. 1. 28. 1	2	Apparecchio con lampada FLC 1x7S
				cad	46,08	40,97

P 2. 1. 28. 1	3	Apparecchio con lampada FLC 2x7S
				cad	51,96	45,96

P 2. 1. 28. 2		APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO IN ALLUMINIO Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - Corpo in alluminiopressofuso anticorrosione anodizzate nere o verniciate grigio metallizzato; - Corpo cablato composto da diffusore in vetrosatinato, supporto in tecnopolimero autoestinguente V-2, 850°C filo incandescente e apparecchiatura elettrica; - Pali in alluminio estruso anodizzato nero o verniciato grigio metallizzato completo di flangia per fissaggio a terra: - Supporto di fissaggio a muro in alluminio anodizzato nero o verniciato grigio metallizzato; - Lampada a seconda dei tipi; - Grado di protezione IP44; - Marchio IMQ o altro equivalente ufficialmente riconosciuto. Il prezzo dovrà essere comprrensivo della fornitura della lampada e del cablaggio all'interno del corpo illuminante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 28. 2	1	Apparecchio con lampada ad incandescenza max 100W, palo h=280mm
				cad	338,88	291,80

P 2. 1. 28. 2	2	Apparecchio con lampada ad incandescenza max 100W, palo h=580mm
				cad	377,60	324,63

P 2. 1. 28. 2	3	Apparecchio con lampada ad incandescenza max 100W, palo h=880mm
				cad	439,12	377,01

P 2. 1. 28. 2	4	Apparecchio con lampada FLC 1x26W, palo h=280mm
				cad	379,74	326,53

P 2. 1. 28. 2	5	Apparecchio con lampada FLC 1x26W, palo h=580mm
				cad	418,57	359,43

P 2. 1. 28. 2	6	Apparecchio con lampada FLC 1x26W, palo h=880mm
				cad	480,03	411,69

P 2. 1. 28. 2	7	Apparecchio con lampada SAP 1x50W, palo h=280mm
				cad	395,18	339,60

P 2. 1. 28. 2	8	Apparecchio con lampada SAP 1x50W, palo h=580mm
				cad	433,95	372,55

P 2. 1. 28. 2	9	Apparecchio con lampada SAP 1x50W, palo h=880
				cad	495,35	424,75

P 2. 1. 28. 2	10	Apparecchio con lampada JM 1x70W, palo h=280mm
				cad	502,83	431,10

P 2. 1. 28. 2	11	Apparecchio con lampada JM 1x70W, palo h=580mm
				cad	541,61	464,12

P 2. 1. 28. 2	12	Apparecchio con lampada JM 1x70W, palo h=880
				cad	0,00	0,00

P 2. 1. 29	12	ARMATURE STRADALI		cad

P 2. 1. 29. 1		ARMATURA STRADALE PER LAMPADE FINO A 250W Apparecchio d'illuminazione stradale adatto per lampade al sodio alta pressione fino a 250W (attacco E27 e E40). Caratteristiche tecniche: - Corpo in alluminio pressofuso, verniciato in polvere epossi-poliestere seccata a forno; - Fissaggio apparecchio sia a testa palo che a sbraccio senza ulteriori accessori, per pali fino al diametro di 60mm, e con regolazione dell'inclinazione dell'apparecchio di +/- 15°; - Coperchio in alluminio pressofuso, verniciato in polvere epossi-poliestere seccata a forno dello stesso colore del corpo, incernierato lateralmente al telaio, con apposito dispositivo per mantenerlo in posizione aperta durante la manutenzione, e tenuto in posizione chiusa da una clip di chiusura in alluminio pressofuso. Assicura un'ermeticità del vano ausiliari IP43; - Riflettore in polifenile ossido (PPO) metallizzato sotto vuoto con alluminio purissimo, protetto da uno strato vetroso trasparente, sigillato con silicone su una coppa di protezione in

		vetro sodocalcico temprato termicamente; - Accesso al blocco ottico tramite otturatore portalampada, con guarnizione a profilo speciale, atta a garantire un grado di ermeticità dell'ottica IP66; - Portalampada montato su un supporto regolabile per ottimizzare la distribuzione fotometrica; - Otturatore posizionato nella parte anteriore dell'ottica, che seziona automaticamente la linea della lampada all'apertura; - Piastra porta ausiliari in policarbonato caricato in fibra di vetro a sgancio rapido tramite una molla in acciaio, con incorporato apposito sistema a presa e spina non invertibile che permette di separare elettricamente la piastra dalla lampada; - Arrivo linea su presa e spina non invertibile; - Cablaggio in classe I; - Tensione nominale 230V 50Hz.
					0,00	0,00

P 2. 1. 29. 1	1	Armatura stradale con lampada SAP 70W
				cad	444,88	385,62

P 2. 1. 29. 1	2	Armatura stradale con lampada SAP 100W
				cad	464,53	402,24

P 2. 1. 29. 1	3	Armatura stradale con lampada SAP 150W
				cad	489,12	423,21

P 2. 1. 29. 1	4	Armatura stradale con lampada SAP 250W
				cad	453,07	392,56

P 2. 1. 29. 2		ARMATURA STRADALE PER LAMPADE FINO A 400W Apparecchio per illuminazione stradale atto a contenere una lampada tubolare chiara a vapori di sodio alta pressione fino a 400W. Caratteristiche tecniche: - Corpo piano nervato in pressofusione di alluminio verniciato di colore grigio RAL 7030 con cottura a forno a 180° C; - Copertura superiore in polipropilene nero caricato e stabilizzato agli U.V. stabilmente fissata anteriormente al corpo pressofuso. Parte posteriore collegata a quella anteriore con cerniera inamovibile in polipropilene, ribaltabile allentando due clips in acciaio inox; - Accesso sia al vano ottico che elettrico unicamente dall'alto; - Piastra elettrica asportabile senza utensili in luran rinforzato in fibra di vetro su cui Þ alloggiato l'equipaggiamento elettrico 230V-50Hz, cablato con cavo flessibile in rame da 1.5mmq, isolato ai siliconi e raccordato a morsettiera M/F non invertibile. Grado di protezione vano ausiliari elettrici IP43; - Predisposizione per cablaggio in classe II; -

		Portalampada montato su un supporto regolabile per ottimizzare la distribuzione fotometrica; - Monoblocco ottico comprendente riflettore in alluminio brillantato ed ossidato e coppa di chiusura in vetro piano (400W) o metacrilato trasparente (150 250W) sigillata al riflettore con silicone, grado di protezione IP66; - Attacco sia a testa palo che per sbraccio laterale sino a diam. 60mm, ricavato nel corpo pressofuso. Fissaggio dell'apparecchio al palo mediante 2 viti M10 senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa.
					0,00	0,00

P 2. 1. 29. 2	1	Armatura stradale con lampada SAP 250W
				cad	590,07	510,85

P 2. 1. 29. 2	2	Armatura stradale con lampada SAP 400W
				cad	619,87	536,21

P 2. 1. 29. 6		CORPO ILLUMINANTE PER ARREDO URBANO Apparecchio per attacco a parete o a testa palo diam. 60mm adatto per una lampada a ioduri metallici a bulbo opalino 70-150W, o tubolare chiara a vapori di sodio a.p da 70W-100W-150W con ausiliari incorporati. Caratteristiche tecniche: - Grado di ermeticità: IP66 blocco ottico, IP43 (minimo) vano ausiliari; - Semisfera superiore (cupola) in lamiera d'alluminio imbutita, verniciata nera; - Coppa di chiusura di forma semisferica in policarbonato goffrato termoformato e sigillata all'ottica; - Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato, atto a realizzare una distribuzione fotometrica di tipo stradale asimmetrica, sigillato alla coppa di chiusura; - Accesso alla lampada ed agli ausiliari elettrici senza utensili, mediante rotazione della cupola munita di sistema anticaduta; - Portalampada montato su otturatore estraibile in poliestere termoplastico rinforzato fibra di vetro munito di guarnizione a labbro e inserito in apposita sede montata sul

		riflettore. - Piastra ausiliari elettrici facilmente asportabile. - Cablaggio in classe I a norme CEI 34-21 e 34-23.
					0,00	0,00

P 2. 1. 29. 6	1	Apparecchio con lampada SAP 70W
				cad	756,27	653,96

P 2. 1. 29. 6	2	Apparecchio con lampada SAP 100W
				cad	784,24	677,77

P 2. 1. 29. 6	3	Apparecchio con lampada SAP 150W
				cad	791,07	683,59

P 2. 1. 29. 7		PROIETTORE PER ESTERNI PER LAMPADE FINO A 400W Proiettore stagno per esterni, atto a contenere una lampada tubolare chiara ioduri metallici da 250W - 400W o a vapori di sodio alta pressione da 150W - 250W - 400W e relativi ausiliari elettrici. Caratteristiche tecniche: - Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, verniciato a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; - Telaio frontale apribile a cerniera con guarnizioni in gomma siliconica; - Vetro di chiusura temperato spessore 5mm, resistente agli shock termici e agli urti; - Riflettore simmetrico o asimmetrico, a seconda dei tipi, in alluminio martellato, ossidato anodicamente e brillantato; - Portalampada ceramico con contatti argentati; - Cablaggio in Classe I con vite di messa a terra. - Serracavo in nylon ¢ pollice gas, capace di assicurare il passaggio della linea di alimentazione e garantire l'ermeticità del proiettore ( IP 65 ). - Cavetteria in filo flessibile di rame sez. 1.5 mmq isolato

		in gomma siliconica con rivestimento in calzavetro. - Morsettiera 2P+T, sezione massima dei conduttori 4 mmq. Staffa in acciaio inox con scala goniometrica.
					0,00	0,00

P 2. 1. 29. 7	1	Apparecchio con lampada SAP 150W
				cad	295,48	254,86

P 2. 1. 29. 7	2	Proiettore con lampada vapori di sodio 250W
				cad	305,51	263,35

P 2. 1. 29. 7	3	Proiettore con lampada vapori di sodio 400W
				cad	338,53	291,50

P 2. 1. 29. 7	4	Proiettore con lampada ioduri metallici 250W
				cad	301,24	259,79

P 2. 1. 29. 7	5	Proiettore con lampada ioduri metallici 400W
				cad	307,77	265,31

P 2. 1. 29. 7	6	Proiettore asimmetrico con lampada vapori di sodio 150W
				cad	301,89	260,32

P 2. 1. 29. 7	7	Proiettore asimmetrico con lampada vapori di sodio 250W
				cad	311,99	268,93

P 2. 1. 29. 7	8	Proiettore asimmetrico con lampada vapori di sodio 400W
				cad	347,55	299,16

P 2. 1. 29. 7	9	Proiettore asimmetrico con lampada ioduri metallici 250W
				cad	313,53	270,24

P 2. 1. 29. 7	10	Proiettore asimmetrico con lampada ioduri metallici 400W
				cad	320,00	275,76

P 2. 1. 29. 8		PROIETTORE PER ESTERNI PER LAMPADE FINO A 1000W Proiettore stagno per esterni, atto a contenere una o pi¨ lampade tubolari chiare ioduri metallici da 400W - 1000W o a vapori di sodio alta pressione da 400W - 1000W. Caratteristiche tecniche: - Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, verniciato a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; - Telaio frontale apribile a cerniera con guarnizioni in gomma siliconica, permette la sostituzione della lampada mantenendo invariato il puntamento del proiettore; - Vetro di chiusura temperato spessore 5mm, resistente agli shock termici e agli urti; - Riflettore simmetrico o asimmetrico, a seconda dei tipi, in alluminio martellato, ossidato anodicamente e brillantato; - Portalampada ceramico con contatti argentati; - Cassetta direttamente montata sul corpo apparecchio, ovvero separata dal corpo stesso, contenente alimentatore, condensatore di rifasamento e accenditore, in alluminio con piastra porta accessori

		asportabile in acciaio; - Serracavo in nylon ¢ pollice gas, capace di assicurare il passaggio della linea di alimentazione e garantire l'ermeticità del proiettore ( IP 65 ). - Cavetteria in filo flessibile di rame sez. 2.5 mmq isolato in gomma siliconica con rivestimento in calzavetro; - Morsettiera 2P+T, sezione massima dei conduttori 16 mmq. Staffa in acciaio inox con scala goniometrica.
					0,00	0,00

P 2. 1. 29. 8	1	Proiettore con 2 lampade vapori di sodio 400W
				cad	825,15	706,99

P 2. 1. 29. 8	2	Proiettore con lampada vapori di sodio 1000W
				cad	997,59	853,54

P 2. 1. 29. 8	3	Proiettore con 2 lampade ioduri metallici 400W
				cad	877,17	751,11

P 2. 1. 29. 8	4	Proiettore con lampada ioduri metallici 1000W
				cad	1.053,65	901,28

P 2. 1. 29. 8	5	Proiettore asimmetrico con lampada ioduri metallici 1000W
				cad	1.057,57	904,49

P 2. 1. 29. 9		PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Proiettore per esterni, espressamente realizzato per l'illuminazione di alto livello di impianti sportivi. Caratteristiche tecniche: - Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, verniciato ad immersione in cataforesi epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Finitura con resina acrilica grigia, stabilizzata ai raggi UV; - Vetro di chiusura temperato spessore 5mm, resistente agli shock termici e agli urti; - Riflettore in alluminio 99.8, ossidato anodicamente e brillantato, con aletta di recupero del flusso luminoso, ottica circolare ad alto rendimento con diversi angoli di emissione, a seconda delle necessità; - Apertura a cerniera del vano lampada senza variazione del puntamento, con dispositivo di sezionamento integrato; - Lampada agli ioduri metallici ad arco corto a doppio attacco con cavo senza bulbo esterno, potenza come descritto nei tipi; - Portalampada ceramico

		con contatti argentati; - Cassetta sul corpo apparecchio in nylon con serracavo ¢ pollice gas, contenente l'accenditore; - Cassetta separata dal corpo apparecchio, contenente alimentatore e condensatore di rifasamento, in alluminio con piastra porta accessori asportabile in acciaio; - Grado di protezione dell'apparecchio IP65; - Cavetteria in filo flessibile di rame sez. 2.5 mmq, isolamento in gomma siliconica con rivestimento in calzavetro; - Morsettiera 2P+T, sezione massima dei conduttori 6 mmq. Staffa in acciaio inox con scala goniometrica, mirino di puntamento integrato nel corpo apparecchio e grano di fissaggio per impedire la variazione del puntamento.
					0,00	0,00

P 2. 1. 29. 9	1	Proiettore con lampada ioduri metallici 1000W
				cad	1.269,26	1.084,35

P 2. 1. 29. 9	2	Proiettore con lampada ioduri metallici 2000W
				cad	1.368,13	1.168,43

P 2. 1. 30	2	LAMPADA AD INCANDESCENZA		cad

P 2. 1. 30. 1		LAMPADA AD INCANDESCENZA Fornitura e posa in opera di lampada ad incandescenza, con attacco tipo E14 o E27 a seconda dei tipi. Bulbo esterno a goccia, a sfera o ad oliva, finitura chiara o smerigliata. Alimentazione 230V 50Hz.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 1	1	Oliva chiara o smerigliata da 25 a 60W attacco E14
				cad	4,10	3,86

P 2. 1. 30. 1	2	Goccia chiara o smerigliata da 25 a 100W attacco E27
				cad	3,86	3,50

P 2. 1. 30. 1	3	Goccia chiara 150W attacco E27
				cad	7,60	7,13

P 2. 1. 30. 1	4	Goccia chiara 200W attacco E27
				cad	8,67	8,02

P 2. 1. 30. 1	5	Sfera chiara o smerigliata da 25 a 60W attacco E14
				cad	4,10	3,86

P 2. 1. 30. 2		LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE Fornitura e posa in opera di lampada alogena con riflettore integrato. Riflettore di tipo dicroico per fascio a luce "fredda" ovvero rivestito in alluminio per la riduzione del calore generato dalla lampada. Capsula alogena a bassa pressione, alimentazione 12V, temperatura di colore 3100° K, attacco GU5,3. Apertura del fascio a seconda dei tipi.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 2	1	Riflettore dicroico, potenza da 20 a 50W, apertura fascio da 10 a 60°
				cad	13,72	12,35

P 2. 1. 30. 2	2	Riflettore rivestito allluminio, potenza da 20 a 50W, apertura fascio 38°
				cad	9,98	9,09

P 2. 1. 30. 3		LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente compatta. Attacco tipo E14 o E27 con reattore elettronico integrato, ovvero attacco ad innesto per funzionamento con reattore tradizionale o elettronico. Versioni con attacco E14 o E27 direttamente intercambiabili alle normali lampade ad incandescenza. Alimentazione 220V 50Hz, potenza a seconda dei tipi. Gruppo di resa del colore Ra ( come da norma UNI 10380) come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 3	1	Attacco E14 potenza da 5 a 11W, Ra 1B
				cad	23,99	20,72

P 2. 1. 30. 3	2	Attacco E27 potenza da 5 a 11W, Ra 1B
				cad	21,26	18,41

P 2. 1. 30. 3	3	Attacco E27 potenza da 15 a 20W, Ra 1B
				cad	22,86	19,71

P 2. 1. 30. 3	4	Attacco E27 potenza 23W, Ra 1B
				cad	23,99	20,72

P 2. 1. 30. 3	5	Attacco E27 potenza 23W, Ra 1B
				cad	25,00	21,97

P 2. 1. 30. 3	6	Attacco G24q, potenza 13W, Ra 1B
				cad	25,00	21,97

P 2. 1. 30. 3	7	Attacco G24q, potenza 18W, Ra 1B
				cad	29,57	25,89

P 2. 1. 30. 3	8	Attacco G24q, potenza 26W, Ra 1B
				cad	30,05	26,19

P 2. 1. 30. 3	9	Attacco 2G11, potenza 18W, Ra 1B
				cad	23,93	20,96

P 2. 1. 30. 3	10	Attacco 2G11, potenza 24W, Ra 1B
				cad	25,00	21,97

P 2. 1. 30. 3	11	Attacco 2G11, potenza 36W, Ra 1B
				cad	30,40	26,72

P 2. 1. 30. 3	12	Attacco 2G11, potenza 40W, Ra 1B
				cad	36,94	32,42

P 2. 1. 30. 3	13	Attacco 2G11, potenza 55W, Ra 1B
				cad	37,65	33,02

P 2. 1. 30. 3	14	Attacco 2G11, potenza 18W, Ra 1A
				cad	33,49	29,10

P 2. 1. 30. 3	15	Attacco 2G11, potenza 24W, Ra 1A
				cad	35,39	30,70

P 2. 1. 30. 3	16	Attacco 2G11, potenza 36W, Ra 1A
				cad	39,96	34,97

P 2. 1. 30. 3	17	Attacco 2G11, potenza 40W, Ra 1A
				cad	43,47	37,89

P 2. 1. 30. 3	18	Attacco 2G11, potenza 55W, Ra 1A
				cad	44,54	38,89

P 2. 1. 30. 4		LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente lineare. Tubo diam. 26mm con attacco bispina G13. Potenza da 18 a 58W, alimentazione con reattore convenzionale o elettronico. Vita utile della lampada circa 10.000 ore con reattore convenzionale, circa 15.000 ore con reattore elettronico. Gruppo di resa del colore Ra (come da norma UNI 10380) come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 4	1	Potenza 18W, Ra 1B
				cad	11,05	9,98

P 2. 1. 30. 4	2	Potenza 36W, Ra 1B
				cad	11,05	9,98

P 2. 1. 30. 4	3	Potenza 58W, Ra 1B
				cad	15,56	14,19

P 2. 1. 30. 4	4	Potenza 18W, Ra 1A
				cad	11,70	10,63

P 2. 1. 30. 4	5	Potenza 36W, Ra 1A
				cad	11,70	10,63

P 2. 1. 30. 4	6	Potenza 58W, Ra 1A
				cad	16,51	15,02

P 2. 1. 30. 8		LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE T5 Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente lineare tipo T5. Tubo diam. 16mm con attacco bispina G5. Potenza da 14 a 35W, alimentazione esclusivamente con reattore elettronico. Gruppo di resa del colore Ra (come da norma UNI 10380) come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 8	1	Potenza 14W, Ra 1B
				cad	14,31	12,83

P 2. 1. 30. 8	2	Potenza 21W, Ra 1B
				cad	14,73	13,12

P 2. 1. 30. 8	3	Potenza 28W, Ra 1B
				cad	15,14	13,54

P 2. 1. 30. 8	4	Potenza 35W, Ra 1B
				cad	15,56	13,84

P 2. 1. 30. 9		LAMPADA IODURI METALLICI BASSA POTENZA Fornitura e posa in opera di lampada a scarica a ioduri metallici di dimensioni compatte, ad elevata resa cromatica. Tubo di scarica in materiale ceramico o in quarzo a seconda delle potenze. Potenza da 35 a 150W, attacco come specificato nei tipi. Alimentazione 230V con opportuni ausiliari elettrici. Temperatura di colore e gruppo di resa del colore Ra (come da norma UNI 10380) come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 9	1	Potenza 35W, attacco G12, 3.000 K, Ra 1B
				cad	121,55	104,33

P 2. 1. 30. 9	2	Potenza 70W, attacco G12, 3.000 K, Ra 1B
				cad	119,30	102,08

P 2. 1. 30. 9	3	Potenza 150W, attacco G12, 3.000 K, Ra 1B
				cad	123,04	105,22

P 2. 1. 30. 9	4	Potenza 70W, attacco G12, 4.200 K, Ra 1A
				cad	124,64	106,59

P 2. 1. 30. 9	5	Potenza 150W, attacco G12, 4.200 K, Ra 1A
				cad	128,50	109,85

P 2. 1. 30. 9	6	Potenza 70W, attacco Rx7s, 3.000 K, Ra 1B
				cad	92,81	79,63

P 2. 1. 30. 9	7	Potenza 150W, attacco Rx7s, 3.000 K, Ra 1B
				cad	97,09	83,13

P 2. 1. 30. 9	8	Potenza 70W, attacco Rx7s, 4.200 K, Ra 1A
				cad	97,80	83,79

P 2. 1. 30. 9	9	Potenza 150W, attacco Rx7s, 4.200 K, Ra 1A
				cad	102,73	88,06

P 2. 1. 30. 10		LAMPADA IODURI METALLICI Fornitura e posa in opera di lampada a scarica a ioduri metallici. Tubo di scarica in quarzo. Potenza da 250 a 2000W, attacco E40. Alimentazione 230V (230 o 400V per versione 2000W), con opportuni ausiliari elettrici. Temperatura di colore circa 4500 K, gruppo di resa del colore Ra 2 (come da norma UNI 10380).
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 10	1	Potenza 250W
				cad	84,50	73,16

P 2. 1. 30. 10	2	Potenza 400W
				cad	89,96	77,73

P 2. 1. 30. 10	3	Potenza 1000W
				cad	253,26	216,56

P 2. 1. 30. 10	4	Potenza 2000W 230V
				cad	351,35	300,35

P 2. 1. 30. 10	5	Potenza 2000W 400V
				cad	351,35	300,35

P 2. 1. 30. 11		LAMPADA AI VAPORI DI MERCURIO Fornitura e posa in opera di lampada a scarica ai vapori di mercurio. Tubo di scarica in quarzo, bulbo esterno ellissoidale rivestito internamente con polveri fluorescenti. Potenza da 50 a 1000W, attacco E27 o E40 a seconda dei tipi. Alimentazione 230V con opportuni ausiliari elettrici.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 11	1	Potenza 50W
				cad	19,18	17,40

P 2. 1. 30. 11	2	Potenza 80W
				cad	20,49	18,41

P 2. 1. 30. 11	3	Potenza 125W
				cad	18,88	17,04

P 2. 1. 30. 11	4	Potenza 250W
				cad	31,12	27,43

P 2. 1. 30. 11	5	Potenza 400W
				cad	52,79	46,20

P 2. 1. 30. 11	6	Potenza 700W
				cad	109,73	94,59

P 2. 1. 30. 11	7	Potenza 1000W
				cad	149,40	128,26

P 2. 1. 30. 17		LAMPADA AI VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE Fornitura e posa in opera di lampada a scarica ai vapori di sodio ad alta pressione. Tubo di scarica in alluminio policristallino, bulbo esterno ellissoidale con finitura polverata, ovvero bulbo tubolare in vetro chiaro. Potenza da 50 a 1000W, attacco E27 o E40 a seconda dei tipi. Versioni standard o ad elevata efficienza. Alimentazione 230V con opportuni ausiliari elettrici. Costruita secondo norme CEI 34.24.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 17	1	Potenza 50W, alta efficienza
				cad	50,65	44,36

P 2. 1. 30. 17	2	Potenza 70W, alta efficienza
				cad	50,65	44,36

P 2. 1. 30. 17	3	Potenza 100W, alta efficienza
				cad	63,60	55,40

P 2. 1. 30. 17	4	Potenza 150W
				cad	62,53	54,45

P 2. 1. 30. 17	5	Potenza 150W, alta efficienza
				cad	66,51	57,90

P 2. 1. 30. 17	6	Potenza 250W
				cad	67,52	58,73

P 2. 1. 30. 17	7	Potenza 250W, alta efficienza
				cad	74,46	64,61

P 2. 1. 30. 17	8	Potenza 400W
				cad	80,94	70,48

P 2. 1. 30. 17	9	Potenza 400W, alta efficienza
				cad	88,54	76,84

P 2. 1. 30. 17	10	Potenza 1000W
				cad	235,92	202,25

P 2. 1. 30. 18		LAMPADA AI VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE Fornitura e posa in opera di lampada a scarica ai vapori di sodio a bassa pressione. Tubo di scarica ad "U", bulbo tubolare esterno in vetro chiaro con strato riflettente i raggi infrarossi. Potenza da 18 a 180W, attacco BY22d. Emissione monocromatica (590nm) con temperatura di colore 1.800 K Alimentazione 230V con opportuni ausiliari elettrici.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 18	1	Potenza 18W
				cad	50,24	44,00

P 2. 1. 30. 18	2	Potenza 35W
				cad	51,31	44,95

P 2. 1. 30. 18	3	Potenza 55W
				cad	53,09	46,50

P 2. 1. 30. 18	4	Potenza 90W
				cad	63,60	55,40

P 2. 1. 30. 18	5	Potenza 135W
				cad	83,49	72,27

P 2. 1. 30. 18	6	Potenza 180W
				cad	128,14	110,21

P 2. 1. 30. 19		REATTORE ELETTROMAGNETICO PER LAMPADE FLUORESCENTI Fornitura e posa in opera di reattore elettromagnetico ferro/rame per alimentazione lampade fluorescenti lineari e compatte. Conformità alle norme CEI-EN 60920 e 60921, IEC 920/921. Alimentazione 230V 50Hz. Potenza delle lampade alimentabili: a seconda dei tipi. Morsetti in nylon per cavi fino a 1.5 mmq. Compreso starter e quant'altro necessario a dare il tutto funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 19	1	Reattore per lampade fluorecenti lineari e compatte fino a 36W
				cad	20,49	19,48

P 2. 1. 30. 19	2	Reattore per lampade fluorecenti lineari e compatte 55-58W
				cad	23,99	22,33

P 2. 1. 30. 20		ALIMENTATORE ELETTROMAGNETICO PER LAMPADE IODURI METALLICI Fornitura e posa in opera di alimentatore elettromagnetico per lampade a scarica ioduri metallici. Conformità alle norme CEI-EN 60922 e 60923, IEC 922/923 Alimentazione 230V 50Hz. Potenza delle lampade alimentabili: a seconda dei tipi. Morsetti in nylon per cavi fino a 2.5 mmq (400W) e 4mmq (2000W). Compreso accenditore e quant'altro necessario a dare il tutto funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 20	1	Alimentatore per lampada 70W
				cad	35,87	32,48

P 2. 1. 30. 20	2	Alimentatore per lampada 100W
				cad	36,99	33,37

P 2. 1. 30. 20	3	Alimentatore per lampada 150W
				cad	41,98	37,65

P 2. 1. 30. 20	4	Alimentatore per lampada 250W
				cad	54,99	48,69

P 2. 1. 30. 20	5	Alimentatore per lampada 400W
				cad	70,78	62,17

P 2. 1. 30. 20	6	Alimentatore per lampada 1000W
				cad	182,00	157,66

P 2. 1. 30. 20	7	Alimentatore per lampada 2000W
				cad	272,14	234,32

P 2. 1. 30. 20	8	Accenditore per lampada fino a 150W
				cad	27,91	24,70

P 2. 1. 30. 20	9	Accenditore per lampada fino a 400W
				cad	28,21	25,00

P 2. 1. 30. 20	10	Accenditore per lampada 1000W
				cad	53,50	46,44

P 2. 1. 30. 20	11	Accenditore per lampada 2000W
				cad	57,06	49,52

P 2. 1. 30. 22		ALIMENTATORE ELETTROMAGNETICO PER LAMPADE VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE Fornitura e posa in opera di alimentatore elettromagnetico per lampade a scarica ai vapori di sodio alta pressione. Conformità alle norme CEI-EN 60922 e 60923, IEC 922/923 Alimentazione 230V 50Hz. Potenza delle lampade alimentabili: a seconda dei tipi. Morsetti in nylon per cavi fino a 2.5 mmq (400W) e 4mmq (1000W). Compreso accenditore e quant'altro necessario a dare il tutto funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 22	1	Alimentatore per lampada 70W
				cad	31,95	29,10

P 2. 1. 30. 22	2	Alimentatore per lampada 100W
				cad	34,44	31,23

P 2. 1. 30. 22	3	Alimentatore per lampada 150W
				cad	40,20	36,10

P 2. 1. 30. 22	4	Alimentatore per lampada 250W
				cad	51,42	45,60

P 2. 1. 30. 22	5	Alimentatore per lampada 400W
				cad	63,60	56,05

P 2. 1. 30. 22	6	Alimentatore per lampada 1000W
				cad	182,00	157,66

P 2. 1. 30. 22	7	Accenditore per lampada fino a 150W
				cad	27,91	24,70

P 2. 1. 30. 22	8	Accenditore per lampada fino a 400W
				cad	28,21	25,00

P 2. 1. 30. 22	9	Accenditore per lampada 1000W
				cad	53,50	46,44

P 2. 1. 30. 23		ALIMENTATORE ELETTROMAGNETICO PER LAMPADE VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE Fornitura e posa in opera di alimentatore elettromagnetico per lampade a scarica ai vapori di sodio bassa pressione. Conformità alle norme CEI-EN 60922 e 60923, IEC 922/923 Alimentazione 230V 50Hz. Potenza delle lampade alimentabili: a seconda dei tipi. Morsetti in nylon per cavi fino a 4 mmq
					0,00	0,00

P 2. 1. 30. 23	1	Alimentatore per lampada 35-55W
				cad	94,65	82,42

P 2. 1. 30. 23	2	Alimentatore per lampada 90W
				cad	110,51	95,96

P 2. 1. 30. 23	3	Alimentatore per lampada 135-180W
				cad	140,14	121,02

P 2. 1. 31	3	PALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE		cad

P 2. 1. 31. 1		PALO CONICO Fornitura di palo conico in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Esecuzione in due o pi¨ tronchi con giunzione mediante manicotto per pali di altezza superiore ai 13m. Conicità di 1cm/m. Completo di eventuale piastra di base, tirafondi, bulloni, attacco di messa a terra e quant'altro necessario.
					0,00	0,00

P 2. 1. 31. 1	1	Palo conico diritto h fuori terra 3m spessore 3mm
				cad	205,16	189,31

P 2. 1. 31. 1	2	Palo conico diritto h fuori terra 4m spessore 3mm
				cad	229,03	209,61

P 2. 1. 31. 1	3	Palo conico diritto h fuori terra 5m spessore 3mm
				cad	258,19	234,32

P 2. 1. 31. 1	4	Palo conico diritto h fuori terra 6m spessore 3mm
				cad	293,34	264,24

P 2. 1. 31. 1	5	Palo conico diritto h fuori terra 7m spessore 3mm
				cad	351,18	317,03

P 2. 1. 31. 1	6	Palo conico diritto h fuori terra 8m spessore 4mm
				cad	450,64	401,59

P 2. 1. 31. 1	7	Palo conico diritto h fuori terra 9m spessore 4mm
				cad	467,09	415,60

P 2. 1. 31. 1	8	Palo conico diritto h fuori terra 10m spessore 4mm
				cad	542,68	479,86

P 2. 1. 31. 1	9	Palo conico diritto h fuori terra 11m spessore 4mm
				cad	591,73	521,48

P 2. 1. 31. 1	10	Palo conico diritto h fuori terra 12m spessore 4mm
				cad	642,68	564,89

P 2. 1. 31. 2		PALO CONICO PER BRACCIO SMONTABILE Fornitura di palo conico in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B spessore 4mm, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Palo in grado di ospitare bracci curvi smontabili singoli, doppi e tripli; diametro di innesto del palo 60mm. Completo di eventuale piastra di base, tirafondi, bulloni, attacco di messa a terra e quant'altro necessario.
					0,00	0,00

P 2. 1. 31. 2	1	Palo conico diritto h fuori terra 4m
				cad	258,25	234,38

P 2. 1. 31. 2	2	Palo conico diritto h fuori terra 6m
				cad	340,31	304,15

P 2. 1. 31. 2	3	Palo conico diritto h fuori terra 7m
				cad	435,73	385,26

P 2. 1. 31. 2	4	Palo conico diritto h fuori terra 8m
				cad	442,27	390,78

P 2. 1. 31. 2	5	Palo conico diritto h fuori terra 9m
				cad	469,58	414,00

P 2. 1. 31. 3		BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio o triplo, a seconda dei tipi, in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Lunghezza del braccio come indicato nei tipi, raggio di curvatura 1m, altezza del braccio 2m, angolo di inclinazione 15°.
					0,00	0,00

P 2. 1. 31. 3	1	Braccio curvo singolo, lunghezza 1.5m
				cad	99,28	91,86

P 2. 1. 31. 3	2	Braccio curvo singolo, lunghezza 2m
				cad	103,98	95,78

P 2. 1. 31. 3	3	Braccio curvo doppio, lunghezza 1.5m
				cad	197,32	175,17

P 2. 1. 31. 3	4	Braccio curvo doppio, lunghezza 2m
				cad	205,93	182,60

P 2. 1. 31. 3	5	Braccio curvo triplo, lunghezza 1.5m
				cad	278,85	244,41

P 2. 1. 31. 3	6	Braccio curvo triplo, lunghezza 2m
				cad	292,81	256,29

P 2. 1. 31. 4		ATTACCO TESTAPALO Fornitura e posa in opera di attacco testapalo di forma e dimensioni necessarie al sostegno e al fissaggio di corpi illuminanti quali armature stradali e proiettori. Esecuzione mediante innesto e bloccaggio con bulloni in acciaio zincato a caldo.
					0,00	0,00

P 2. 1. 31. 4	1	Attacco testapalo singolo, diam. 70mm, inclinazione 15°
				cad	45,96	42,87

P 2. 1. 31. 4	2	Attacco testapalo doppio, diam. 70mm, inclinazione 15°
				cad	64,55	58,61

P 2. 1. 31. 4	3	Attacco testapalo triplo, diam. 70mm, inclinazione 15°
				cad	81,11	72,68

P 2. 1. 31. 4	4	Attacco testapalo quadruplo, diam. 70mm, inclinazione 15°
				cad	97,03	86,16

P 2. 1. 32	4	IMPIANTI TELEFONICI		cad

P 2. 1. 32. 1		CENTRALINO TELEFONICO 4 INTERNI Fornitura e posa in opera di centralino telefonico integrato di tipo decadico/multifrequenza. Caratteristiche: Una linea urbana in ingresso, espandibile fino a 3 linee; Possibilità di collegare fino a 4 telefoni tradizionali, cordless e telefax a seconda dei tipi, espandibile fino a 8 interni; Attivazione delle funzioni componendo sulla tastiera del telefono i numeri corrispondenti al servizio desiderato; Linee di ingresso a seconda dei tipi. * Principali servizi disponibili: Chiamata esterna entrante/uscente; Chiamata interna; Messa in attesa e recupero conversazioni; Inoltro automatico o con annuncio; Conferenza a tre Risposta per assente; Prenotazione linea urbana e interna; Selezione abbreviata (50 numeri); Blocco della selezione urbana, interurbana, internazionale; Servizio notte; Divisione in fasci; Conteggio scatti e documentazione addebiti (se descritto nei tipi); Accesso ai servizi telefonici supplementari; Omologazione ministeriale.
					0,00	0,00

P 2. 1. 32. 1	1	Centralino telefonico
				cad	822,12	709,95

P 2. 1. 32. 1	2	modulo di espansione 2 interni
				cad	148,33	127,91

P 2. 1. 32. 1	3	Modulo di espansione 1 linea urbana
				cad	293,16	251,00

P 2. 1. 32. 1	4	Modulo di espansione per accesso base ISDN
				cad	684,42	583,53

P 2. 1. 32. 2		CENTRALINO TELEFONICO 8 INTERNI Fornitura e posa in opera di centralino telefonico integrato di tipo decadico/multifrequenza. Caratteristiche: Tre linee urbane in ingresso, espandibile fino a 9 linee; Possibilità di collegare fino a 8 telefoni tradizionali, cordless e telefax a seconda dei tipi, espandibile fino a 24 interni; Attivazione delle funzioni componendo sulla tastiera del telefono i numeri corrispondenti al servizio desiderato; Linee di ingresso a seconda dei tipi. * Principali servizi disponibili: Chiamata esterna entrante/uscente; Chiamata interna; Messa in attesa e recupero conversazioni; Inoltro automatico o con annuncio; Sistema ricerca persone; Filtro segreteria su chiamate entranti; Servizio cortesia e diffusione musica; Conferenza a tre Risposta per assente; Prenotazione linea urbana e interna; Selezione abbreviata (50 numeri); Blocco della selezione urbana, interurbana, internazionale; Servizio notte; Divisione in fasci; Conteggio scatti e documentazione addebiti (se

		descritto nei tipi); Accesso ai servizi telefonici supplementari; Omologazione ministeriale.
					0,00	0,00

P 2. 1. 32. 2	1	Centralino telefonico
				cad	1.565,45	1.343,01

P 2. 1. 32. 2	2	modulo di espansione 8 interni
				cad	204,39	176,54

P 2. 1. 32. 2	3	Modulo di espansione 3 linee urbane
				cad	387,76	332,41

P 2. 1. 32. 2	4	Modulo di espansione per 4 accessi base ISDN
				cad	1.668,48	1.421,99

P 2. 1. 32. 3		APPARECCHIO TELEFONICO SEMPLIFICATO Fornitura e posa in opera di apparecchio telefonico di tipo semplificato. Caratteristiche tecniche: Ripetizione automatica dell'ultimo numero selezionato; Regolazione del volume suoneria; Trasmettitore e ricevitore di tipo long-life; Selezione decadica - multifrequenza; Tipo di selezione variabile nel corso della selezione stessa; Accesso a servizi supplementari del gestore di telefonia; Possibile montaggio a parete. Compresa attivazione apparecchio su rete esistente.
					0,00	0,00

P 2. 1. 32. 3	1	Apparecchio telefonico semplificato
				cad	84,74	75,71

P 2. 1. 32. 4		TERMINALE TELEFONICO INTERCOMUNICANTE Fornitura e posa in opera di terminale telefonico principale per sistemi intercomunicanti. Caratteristiche principali: - gestione di chiamate interne ed esterne verso normali terminali telefonici; - n.2 linee interne; - n.6 linee esterne; - tasti di selezione numeri e funzioni; - selezione abbreviata e nominativa; - attesa con motivo musicale impostabile; - esclusione della suoneria; - ripetizione dell'ultimo numero selezionato; - servizio di segreteria telefonica; - prenotazione su linee esterne occupate; - viva voce; - trasferimento di comunicazione ad altro interno; - configurazione come centrale principale o come semplice intercomunicante; - alimentatore integrato all'interno con tensione di alimentazione 230 Vc.a.; - corpo in ABS. Compresa attivazione apparecchio su rete esistente.
					0,00	0,00

P 2. 1. 32. 4	1	Apparecchio telefonico intercomunicante
				cad	399,28	350,58

P 2. 1. 32. 5		PRESA TELEMATICA cat. 5 Fornitura e posa in opera di presa per telefonia/ TD tipo UTP RJ45 completa di placca in materiale termoplastico. Compresa certificazione della rete passiva a categoria 5^ secondo standard IEC 11801 classe D. Incluso ogni onere ed accessorio per dare il sistema finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 32. 5	1	Presa telematica categoria 5
				cad	109,97	97,21

P 2. 1. 32. 6		PUNTO PRESA TELEFONICA O INTERFONICA EQUIVALENTE Punto presa telefonica od interfonica equivalente composta da: - (eventuale) quota parte di cassette di transito; - cavidotti in partenza dalla dorsale fino al punto presa (ove necessario) ovvero fino ai sistemi di canalizzazione in alluminio, PVC o a pavimento (conteggiati a parte); - linea in canale (conteggiato a parte) in partenza dal box di zona o dal centralino o dal posto centrale, fino al punto presa ovvero filo guida nei tipi con conduttori esclusi; - (eventuale) quota parte di scatole di contenimento da incasso, ovvero in vista, ovvero su sistema di canalizzazione in PVC o in alluminio, ovvero su torretta sporgente o a scomparsa (queste ultime conteggiate a parte) a seconda dei tipi; - uscita telefonica del tipo definito in sede di D.L.
					0,00	0,00

P 2. 1. 32. 6	1	Punto presa telefonica
				cad	49,64	45,96

P 2. 1. 32. 7		CAVO FTP A 4 COPPIE Cavo FTP a 4 coppie schermate con foglio, conduttore in rame rosso 24 AWG unifilare, isolato in polipropilene, conduttori uniti, guaina in pvc flessibile marcata ad intervalli regolari. Supporta le attuali applicazioni di categoria 5 e 5E quali 100BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, Anylan, ATM 155, ATM 622 e Gigabit Ethernet. Caratteristiche fisiche: campo di temperatura: da -20 a +80 °C, tipo isolamento: polipropilene, tipo guaina: pvc, trazione max: 18,6 kg, diametro conduttore min: 0,51 mm, diametro isolamento min: 1,06 mm, peso nominale 100 metri: 5,31 kg, min. raggio di curvatura: 63,5 mm, diametro nominale: 7,0 mm, specifiche di riferimento: ISO/IEC 11801 cat 5 TIA/EIA 568A category 5 ICEA 661, cat5X-100 nema WC-63.1 category 5 E, comportamento alla fiamma: ul 1581 vertical tray, csa ft1 (simile a IEC 332.3 - CEI 20-22). Codice colore: coppia 1: bianco/blu e blu, coppia 2: bianco/arancio e arancio, coppia 3: bianco/verde e verde, coppia 4: bianco/marrone e marrone. Caratteristiche

		elettriche: massima tensione operativa 300 Vrms, capacita' nom. a 1 kHz: 46 pF/m, velocita' di propagazione nominale: 66%, delay a 100 MHz 503: ns/100m. (Valori segg. per frequenza di 100 MHz, con metodo di misura in tecnica 'sweep') Impedenza Tipica: 100+/-7%. Impedenza Richiesta: 100 +/-15%. Rl Tipica: 30 dB. Rl Minima: 21 dB. Tipico ACR: 28,2 dB/100m. Tipica ELFEXT 33 dB/100m. Tipica NEXT 46 dB. Tipica attenuazione 17,8 dB/100m. Posto in opera entro tubazioni o canali esistenti, compresi collegamenti, certificazioni ed ogni altro onere e accessorio.
					0,00	0,00

P 2. 1. 32. 7	1	Cavo FTP 4 coppie cat. 5e per dorsali
				m	0,89	0,83

P 2. 1. 32. 8		CAVO UTP A 4 COPPIE Cavo UTP a 4 coppie, conduttore in rame rosso 24 AWG unifilare, isolato in polipropilene, conduttori uniti, guaina in pvc flessibile marcata ad intervalli regolari. Supporta le attuali applicazioni di categoria 5 e 5E quali 100BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, Anylan, ATM 155, ATM 622 e Gigabit Ethernet. Caratteristiche fisiche: campo di temperatura: da -20 a +80 °C, tipo isolamento: polipropilene, tipo guaina: pvc, trazione max: 18,6 kg, diametro conduttore min: 0,51 mm, diametro isolamento min: 1,06 mm, peso nominale 100 metri: 5,31 kg, min. raggio di curvatura: 63,5 mm, diametro nominale: 7,0 mm, specifiche di riferimento: ISO/IEC 11801 cat 5 TIA/EIA 568A category 5 ICEA 661, cat5X-100 nema WC-63.1 category 5 E, comportamento alla fiamma: ul 1581 vertical tray, csa ft1 (simile a IEC 332.3 - CEI 20-22). Codice colore: coppia 1: bianco/blu e blu, coppia 2: bianco/arancio e arancio, coppia 3: bianco/verde e verde, coppia 4: bianco/marrone e marrone. Caratteristiche elettriche: massima

		tensione operativa 300 Vrms, capacita' nom. a 1 kHz: 46 pF/m, velocita' di propagazione nominale: 66%, delay a 100 MHz 503: ns/100m. (Valori segg. per frequenza di 100 MHz, con metodo di misura in tecnica 'sweep') Impedenza Tipica: 100+/-7%. Impedenza Richiesta: 100 +/-15%. Rl Tipica: 30 dB. Rl Minima: 21 dB. Tipico ACR: 28,2 dB/100m. Tipica ELFEXT 33 dB/100m. Tipica NEXT 46 dB. Tipica attenuazione 17,8 dB/100m. Posto in opera entro tubazioni o canali esistenti, compresi collegamenti, certificazioni ed ogni altro onere e accessorio.
					0,00	0,00

P 2. 1. 32. 8	1	Cavo UTP 4 coppie cat. 5e
				m	0,65	0,59

P 2. 1. 32. 9		CAVO OTTICO A 6 FIBRE
					0,00	0,00

P 2. 1. 32. 9	1	Cavo ottico a 6 fibre multimodali da 50/125 micron, con fibre ottiche Multi-Modo (MM) Graded-Index (GI). Caratteristiche ottiche: MFD 50 +- 3 um, 125 +- 2. Lung. onda 850 mm: Attenuazione <= 2,7 dB/km. Larghezza di banda >= 400 MHz/km. N.A. 0,2. Indice di Rifrazione 1.481. Alla lungh. d'onda di 1300 nm: Attenuazione <= 0,8 fB/km. Larghezza di banda >= 1000 MHz/km. Indice di Rifrazione 1.476. Caratteristiche fisiche: Resistenza alla trazione 1000 N, halogen-free FRNC (flame retardant, non corrosive), LSOH (low smoke, zero halogen). Rivestimento primario fibre ottiche: phi 250 +- 15 um. Tubo centrale con riempimento in gel (non sgocciolante e senza silicio) a 6 fibre con seg. codifica colore firbe ottiche: naturale - rosso - blu - giallo - verde - viola - marrone - nero - arancio - turchese - rosa - bianco. Filato aramidico come elemento di rinforzo e fasciatura per la tenuta d'acqua lognitudinale. Guaina esterna arancio halogen-free (FRNC/LSOH). Protezione antiroditore con guaina in PE+Nylon+PE.

		Halogen-free secondo le HD 602 Corrosività pH >= 3,5 - uS/cm <= 100. Resistenza alla fiamma secondo le IEC 332-2. energia combustiva 1175 kJ/m. Diam. tubo centrale 3.0 mm, diam. nom./max. 7.4-7.7 mm. Peso 55 kg/km. Caratteristiche operative: Gamma di temperatura secondo le IEC 794-1 F1. Tenuta d'acqua secondo le IEC 794-1F5. Trasporto/immagazzinamento - 30 + 70 °C. Installazione -5 +50 °C. Operativa +30 +70 °C. Rsist. alla trazione secondo le IEC 794-1-E1. Res. Schiacciamento secondo le IEC 794-1-E3 <= 1000 N Tubo centrale e cavo <= 3000 N/m. Raggio di curvatura per fibre e tubi: Installazione/operativo > 30/40 mm. Raggio di curvatura cavo: Statico secondo le IEC 794-1-E11 1 10 *phi. Dianmico secondo le IEC 794-1 E6 - 15 *phi. Certificato per una pi¨ semplice inserzione nei tubi per mezzo di aria compressa o cavo di trazione: possono essere usati determinati lubrificanti (es. paraffina). f.p.o.
				m	3,62	3,15

P 2. 1. 33	1	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI		m

P 2. 1. 33. 1		PORTIERE ELETTRICO VIDEOCITOFONICO Fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico completo composto da alimentatori, posti di comunicazione interno, uno o pi¨ posti di comunicazione esterni, cavi ed accessori di cablaggio, elettroserrature, e quota parte cavidotti principali e cavidotti terminali. Il posto di comunicazione interno sarà in grado di controllare il chiamante tramite il monitor e di entrare con esso in comunicazione. Il sistema di cablaggio sarà del tipo a quattro fili + n. derivati senza cavo coassiale. Caratteristiche tecniche: ALIMENTATORE Tensione di ingresso: 230Vca. Frequenza di ingresso: 50/60Hz. Trasformatore: 65VA. Uscita a 12Vac 1,5A autoprotetta dal corto circuito, con servizio intermittente 1' on e 4' off, per alimentazione lampade di illuminazione pulsantiera, chiamate, illuminazione zona di ripresa. Uscita a 12Vac a servizio intermittente impulsivo per apertura serratura elettrica. Uscita a 15Vdc, autoprotetta dal cortocircuito, servizio intermittente 1' on 4' off

		per alimentazione posti interni derivatore ecc. Corpo in materiale termoplastico per installazione su guida DIN entro quadro o a parete mediante accessorio. Calotta di protezione dei morsetti di entrata. POSTO INTERNO Alimentazione 12-15Vdc. Potenza assorbita 04-0.5A. Fonica con segreto di conversazione. Tasto apriporta. Tasto luce scale. Accensione monitor dall'interno. Schermo 4". Tempo di accensione<3s. Ampiezza segnale video in ingresso 0.75Vpp. Standard televisivo 625 linee. Frequenza verticale minima 50Hz. Inserzione temporizzata: 1' circa. POSTO ESTERNO Posto esterno per applicazione da parete senza scatola da incasso con o senza protezione antipioggia, in esecuzione antivandalo. Caratteristiche gruppo fonico: microfono electret ed altoparlante amplificati. Caratteristiche telecamera: - sensore da 1/3" CCD; - obiettivo focale 4.3mm F1,8; - alimentazione 12Vdc; - assorbimento 120mA; - frequenza orizzontale 15.625 kHz; - frequenza verticale 50Hz; - illuminazione minima 0.9 lux

		a F1.8 con LED accesi; - illuminazione massima 40000 lux; - uscite video 1V pp su 75 ohm; - temperatura di funzionamento -10° +50°C - regolazione altezza campo inquadrato. Altre funzioni: - pulsanti di chiamata: * uscita temporizzata alimentazione posto interno * uscita temporizzata alimentazione relais esterno * uscita comando serratura * predisposizione accensione dall'interno Gruppo di commutazione per impianti con 2 posti esterni. Abilitazione automatica del collegamento fonico e apriporta della postazione da cui proviene la chiamata. Nel caso di impianti con posti interni in parallelo ha anche il compito di bloccare il trasferimento dell'immagine tra i vari posti. Funzioni: IN comando accensione posto esterno A dal posto interno; IN comando accensione posto esterno B dal posto interno IN comando accensione posti interni in parallelo al posto interno principale 1 IN comando accensione posti interni in parallelo al posto interno principale 2 IN chiamata da posto esterno per posto interno

		1 IN chiamata da posto esterno per posto interno 2 OUT chiamate posto interno 1 OUT chiamate posto interno 2 OUT uscite segnale video OUT uscita temporizzata per fonica posto interno 1 OUT uscita temporizzata per fonica posto interno 2 OUT comando accensione posto esterno da posto interno OUT segnale lampada occupato OUT comando temporizzatore da posto esterno audio Conformità alle norme CEI 12-13(88) e successive varianti; HD195S4. Comprensivo di cavo di cablaggio adeguato e di ogni altro onere accessorio per dare l'impianto finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 1	1	Posto esterno con telecamera b/n a 4 pulsanti
				cad	646,65	552,18

P 2. 1. 33. 1	2	Posto interno da parete
				cad	265,91	228,79

P 2. 1. 33. 1	3	Alimentatore
				cad	165,67	143,64

P 2. 1. 33. 2		PORTIERE ELETTRICO Portiere elettrico in grado di effettuare la chiamata da un posto esterno (ingresso area residenziale) verso uno o pi¨ posti derivati, a seconda dei tipi. L'impianto dovrà essere realizzato con apparecchiature tali da consentire la distribuzione dei segnali e dell'alimentazione mediante una linea in cavo multicoppie, cablato secondo il sistema tradizionale (4 fili + n. derivati) oppure secondo un sistema semplificato (1 filo + n. derivati) a seconda dei tipi. Conformità alle norme: CEI 12-13 (88) 14-6 (90) e successive varianti. L'impianto sarà costituito dalle seguenti apparecchiature: ALIMENTATORE Tensione di alimentazione 230Vca f=50Hz; Uscite: * 6Vcc, 0.2A stabilizzati +12Vca 1.2A per impianti a cablaggio tradizionale; * 12Vca per impianti a cablaggioo semplificato; Potenza di uscita min. 35VA per impianti a cablaggio tradizionale o 20VA per impianti a cablaggio semplificato. Rumore di fondo: <30mV. Caratteristiche costruttive: - corpo in materiale termoplastico adatto al

		montaggio su guida DIN o OMEGA per montaggio entro quadro elettrico o a parete entro scatola di contenimento; - calotta a protezione dei morsetti di entrata; - trasformatore con nucleo a lamierini a basse perdite; - protezione ingressi e uscite mediante fusibili. PULSANTIERA ESTERNA Caratteristiche costruttive: - struttura modulare (placche portanome, pulsantiera, telai ecc.) che permettono la realizzazione di diverse configurazioni; - Placche in alluminio anodizzato pressofuso con trattamento anticorrosione e trasparenti portanome in policarbonato; - contenitore da incasso in materiale termoplastico o in lamiera di acciaio; - possibilità di sostituzione dei cartellini portanome direttamente dall'esterno; - piastre porta elettroniche per eventuale cablaggio semplificato; - lampade di illuminazione pulsanti chiamata e cartellini portanome. - gruppo fonico con le seguenti caratteristiche: * alimentazione: 6V cc +/-5%; * rumore di fondo: <30mV; * corpo in materiale termoplastico; * microfono

		electret e altoparlante amplificati, con regolazione distinta del volume nella comunicazione verso l'interno e verso l'esterno. CITOFONI Caratteristiche costruttive: - corpo in materiale termoplastico; - microtelefono con cavo spiralato; - ronzatore incorporato; - tasto per comando apriporta; - opportuno circuito elettronico per eventuale realizzazione cablaggio semplificato - montaggio a parete o da tavolo - accessori per l'installazione e il fissaggio.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 2	1	Posto esterno a 4 pulsanti
				cad	198,15	170,90

P 2. 1. 33. 2	2	Posto interno da parete
				cad	37,94	35,03

P 2. 1. 33. 2	3	Alimentatore
				cad	87,70	77,43

P 2. 1. 33. 3		ALIMENTATORE STABILIZZATO PER IMPIANTO DI CHIAMATA Alimentatore stabilizzato per impianto di chiamata a 12 Vcc, con uscita 12 A
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 3	1	Alimentatore stabilizzato per impianto di chiamata a 12 Vcc, con uscita 12 A
				cad	134,41	114,62

P 2. 1. 33. 4		CAVO DI TRASMISSIONE DORSALE Cavo multipolare bus di collegamento tra le dorsali. Cavo multipolare bus di collegamento tra terminale di stanza ed apparecchiature di stanza (pulsanti e/o microtelefoni di chiamata, lampade di segnalazione) Caratteristiche: - isolamento in PVC; - schermatura del cavo realizzata con nastro il alluminio/mylar e filo di drenaggio in rame stagnato. Conduttori: - n.2 coppie 2x0,6mmq twistate con schermatura in alluminio mylar e cavi di drenaggio in rame stagnato; - n.1 coppia 2x0.6mmq twistata binata; - n.2x2.5mmq rigidi, binati per alimentazione a 24Vcc.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 4	1	Cavo di dorsale di tipo bus di connessione tra terminali
				cad	5,34	4,63

P 2. 1. 33. 5		CAVO DI TRASMISSIONE TERMINALE Cavo di collegamento tra terminale di stanza ed apparecchiature ad esso afferenti (microtelefoni, pulsanti, lampade di segnalazione ecc.) Isolamento in PVC. Schermatura del cavo realizzata con nastro in alluminio/mylar con cavo di drenaggio in rame stagnato. - n.5 coppie 2x0.6mmq twistate e binate; - n.2 coppie 2x0.6mmq twistate e binate.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 5	1	Cavo di trasmissione terminale
				cad	4,51	3,98

P 2. 1. 33. 6		TERMINALE DI STANZA A MICROPROCESSORE Terminale di stanza per la gestione delle comunicazioni e dell'impianto di diffusione sonora (canali musicali). Comunicazione mediante linea bus di trasmissione di tipo puntuale. Caratteristiche tecniche: - Contenitore colore RAL9010 dotato di altoparlante, microfono e tasti a foglia; - Scheda a microprocessore con uscite di potenza 10W e dip switches per indirizzamento e selezione delle funzioni; - Predisposizione per la gestione vivavoce di 6 posti letto, bagno e 3 miniterminali; - Possibilità di trasmissione fino a 5 canali audio e 1 canale TV; - Possibilità di annunci al personale e al reparto; - N. 6 tasti frontali con funzione di: chiamata infermiera, presenza 1° livello, presenza 2° livello, presenza medico, colloquio bicanale, chiamata di emergenza medico; - Eventuale display ad 8 cifre. Compreso ogni onere ed accessorio per l'installazione a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 6	1	Terminale di stanza a microprocessore
				cad	867,31	744,63

P 2. 1. 33. 6	2	Terminale di stanza a microprocessore con display 8 cifre
				cad	1.008,64	864,82

P 2. 1. 33. 7		TERMINALE DI STANZA SEMPLIFICATO Fornitura e posa in opera di miniterminale di stanza semplificato. Miniterminale per il collegamento al terminale di stanza di locali adiacenti senza colloquio bicanale ma con semplice avviso acustico. Caratteristiche principali; - Possibilità di eseguire chiamata semplice, emergenza, annullo di chiamata ed immissione di "presenza personale"; - Scheda a microprocessore montata su due telai metallici; - Switches DIL per l'indirizzamento; - Pulsante di chiamata luminoso; - Pulsante di presenza-annullo; - Ronzatore; - Uscita per il collegamento con pulsanti di chiamata esterni; - Due uscite per l'accensione delle lampade di chiamata ( max 10 W cadauna); - Una uscita per l'accensione della lampada di presenza ( max 10 W); - Eventuale display. Compreso ogni onere ed accessorio per l'installazione a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 7	1	Terminale di stanza semplificato
				cad	251,95	217,87

P 2. 1. 33. 7	2	Terminale di stanza semplificato con display
				cad	389,48	334,85

P 2. 1. 33. 8		LAMPADA DI SEGNALAZIONE Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione comprensiva delle condutture dalla lampada al terminale di stanza. Caratteristiche costruttive: - coppetta/e di forma trapezoidale in materiale opalino completa/e di tre portalampade; Lampade nella quantità richiesta nei tipi con le seguenti colorazioni: - rossa per la chiamata dalla stanza; - bianca per la chiamata dal locale annesso (bagni,vestiboli); - verde per la presenza di personale; - gialla per la presenza di personale specializzato; - arancio per la presenza del medico.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 8	1	Lampada di segnalazione a due luci
				cad	38,95	34,97

P 2. 1. 33. 8	2	Lampada di segnalazione a tre luci
				cad	46,50	41,39

P 2. 1. 33. 9		UNITA' DI CHIAMATA A MICROTELEFONO Fornitura di unità di chiamata e colloquio bicanale per il paziente al posto letto. Caratteristiche principali: - Realizzato in robusto materiale plastico colore RAL 1013; Scheda elettronica per gestione "multiplex" delle chiamate, del colloquio bicanale e di 6 canali audio e TV; - controllo elettronico del volume e del cambio programmi audio; - tastiera a foglia composta da: * due pulsanti di chiamata con due led sottoaccesi per visione notturna. * un pulsante per accensione TV; * un pulsante per cambio canale audio/TV; * 6 led per l'indicazione del programma selezionato; * due pulsanti per la regolazione manuale del volume; - Una coppia microfono-altoparlante; - Cavo di connessione lungo almeno 2 m con connettore 2 x 12 pins per l'inserimento presa testaletto.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 9	1	Unità di chiamata a microtelefono
				cad	328,49	279,80

P 2. 1. 33. 10		PULSANTIERA SEMPLIFICATA PER POSTO LETTO Fornitura di pulsantiera pensile semplificata avente le seguenti caratteristiche costruttive: - custodia in materiale antiurto; - tasto di chiamata con spia di controllo avvenuto avviso; - n. 2 tasti luminosi per il comando della luce di lettura e visita; - cavo di collegamento comprensivo di spina multipolare di lunghezza pari a m. 2 c/a.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 10	1	Pulsantiera semplificata per posto letto
				cad	170,07	145,19

P 2. 1. 33. 11		CENTRALE DI REPARTO Fornitura di centrale di reparto, per la comunicazione bicanale tra locali di degenza e locale caposala, che consente il colloquio diretto con il singolo letto di degenza. Tastiera principale a forma di leggio, con custodia in materiale sintetico colore RAL 9010, composta da: - N. 39 tasti luminosi con 2 LED ognuno, per indicazione selettiva dei locali di degenza; - N. 3 tasti per la selezione dei livelli di intervento; - Serie di LED per segnalazione guasti; - Tasti luminosi per collegamento a pi¨ reparti; - Tasto per test acustico/luminoso e per localizzazione degenze in guasto; - Cicalino elettronico; - Cornetta telefonica per colloquio; - Presa a 28 poli con cordone e spina multipolare. Completa di ogni onere ed accessorio a dare l'apparecchio perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 33. 11	1	Centrale di reparto
				cad	4.990,17	4.249,04

P 2. 1. 34	1	DIFFUSIONE SONORA		cad

P 2. 1. 34. 1		SINTOLETTORE AMPLIFICATO Fornitura e posa in opera di sinto-lettore amplificato con lettore multiplo di CD ovvero con lettore a cassette, uscite a tensione costante, possibilità di collegare ulteriori unità di potenza. Caratteristiche tecniche: - Potenza nominale 120W RMS; - Distorsione armonica < 1%; - Uscite di potenza 22V / 4 ohm - 70V / 40 ohm - 100V / 83 ohm; - Risposta in frequenza 80 - 20000 Hz; - Uscita LINE OUT 1V / 600 ohm; - Ingresso LINE IN 1V / 10 Kohm; - Ingresso AUX 350mV / 10 Kohm; - N. 3 ingressi microfono 1mV / 10 Kohm; - Sezione CD con sistema di caricamento a 3 dischi. - Sezione lettore cassette a 2 piste mono, sistema auto reverse, risposta in frequenza 125 - 6300 Hz, rapporto s/n 50dB; - Sezione sintonizzatore banda AM e FM. Compreso ogni onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 34. 1	1	Sintolettore amplificato con lettore cassette
				cad	649,45	555,80

P 2. 1. 34. 1	2	Sintolettore amplificato con lettore CD
				cad	813,57	695,17

P 2. 1. 34. 2		AMPLIFICATORE INTEGRATO Fornitura e posa in opera di amplificatore con sezione preamplificatrice integrata e uscita a tensione costante. Caratteristiche tecniche: - N. 4 ingressi tipo XLR universali con sensibilità selezionabile line/micro, dotati di alimentazione phantom 24V escludibile; - Ingresso ausiliario RCA stereo con sensibilità selezionabile CD/TAPE/TUNER; - Ingresso MAIN IN - Uscita TAPE OUTPUT; - Uscita PRE OUT; - Priorità ingresso 1 sugli altri ingressi ad attivazione vocale; - Controlli di tono; - Potenza in uscita come indicato nei tipi; - Uscita a tensione costante 25V / 5 ohm - 70V / 42 ohm - 100V / 83 ohm; - Risposta in frequenza 50 - 15000 Hz; - Distorsione armonica < 1%; - Possibilità di alimentazione in emergenza a 24Vcc. Compreso ogni onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante.
					24,76	24,76

P 2. 1. 34. 2	1	Amplificatore integrato Pn=30W mono
				cad	339,84	296,31

P 2. 1. 34. 2	2	Amplificatore integrato Pn=60W mono
				cad	415,55	360,62

P 2. 1. 34. 2	3	Amplificatore integrato Pn=120W mono
				cad	421,84	366,02

P 2. 1. 34. 3		BASE MICROFONICA Microfono ad elevata sensibilità e ampia risposta in frequenza, con base da tavolo in materiale plastico e braccio flessibile. Caratteristiche tecniche: - Microfono dinamico direttivo tipo cardioide; - Impedenza di uscita 500 ohm bilanciata; - Impedenza di carico > 2 Kohm; - Risposta in frequenza 100 - 12000 Hz; - Sensibilità 1.4mV/Pa; - Rapporto s/n > 40 dB; - Pulsante instabile sulla base per l'inserzione del microfono. Direttamente collegabile all'ingresso microfonico di amplificatori integrati e sintoamplificatori.
					24,76	24,76

P 2. 1. 34. 3	1	Base microfonica
				cad	96,91	83,01

P 2. 1. 34. 4		DIFFUSORE AD INCASSO Diffusore sonoro per montaggio ad incasso a soffitto. Caratteristiche tecniche: - Corpo in materiale plastico colore bianco; - Altoparlante a gamma estesa diam. 130 mm, potenza nominale 4W; - Trasformatore incorporato per utilizzo in impianti a tensione costante 100/50V; - Sensibilità 92 dB 1m/1W; - Risposta in frequenza 150 - 12000 Hz; - Pressione sonora massima 100 dB/1m; - Angolo di copertura 50° (4000 Hz). Fornito con eventuale fondello ove sia necessaria l'installazione sporgente. Compreso ogni onere a dare l'apparecchio perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 34. 4	1	Diffusore ad incasso
				cad	43,35	38,66

P 2. 1. 34. 4	2	Fondello per montaggio sporgente
				cad	14,37	12,83

P 2. 1. 34. 5		DIFFUSORE A PARETE Diffusore sonoro per montaggio a parete. Caratteristiche tecniche: - Corpo in materiale plastico colore bianco, con griglia metallica di protezione; - Altoparlante doppio cono con membrana in fibra di carbonio, potenza nominale 4W; - Trasformatore incorporato per utilizzo in impianti a tensione costante 100/50/25V; - Sensibilità 90 dB 1m/1W; - Risposta in frequenza 100 - 18000 Hz; - Pressione sonora massima 99 dB/1m; - Angolo di copertura 70° (4000 Hz). Compreso ogni onere a dare l'apparecchio perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 34. 5	1	Diffusore a parete
				cad	64,13	56,35

P 2. 1. 34. 6		PROIETTORE DI SUONO Diffusore sonoro con sistema di fissaggio orientabile ad elevata direttività. Caratteristiche tecniche: - Corpo cilindrico in materiale plastico, colore bianco o grigio antracite, con griglia frontale di protezione; - Altoparlante a cono diam. 130 mm, potenza nominale 4W; - Trasformatore incorporato per utilizzo in impianti a tensione costante 100/25V; - Sensibilità 94 dB 1m/1W; - Risposta in frequenza 150 - 12000 Hz; - Pressione sonora massima 103 dB/1m; - Angolo di copertura 30° (4000 Hz). Compreso ogni onere a dare l'apparecchio perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 34. 6	1	Proiettore di suono
				cad	59,68	52,67

P 2. 1. 34. 7		DIFFUSORE MONITOR Diffusore acustico bass reflex di dimensioni compatte, per sonorizzazione musicale di sottofondo. Caratteristiche tecniche: - Mobile in poliuretano semiespanso ad alta densità, colore bianco o nero, con griglia frontale di protezione; - Altoparlante coassiale a due vie, diam. 120 mm, potenza nominale 20W; - Trasformatore incorporato per utilizzo in impianti a tensione costante 100/70/25V; - Sensibilità 93 dB 1m/1W; - Risposta in frequenza 170 - 20000 Hz; - Pressione sonora massima 107 dB/1m; Compresi accessori per il fissaggio del diffusore a parete o a soffitto, ed ogni altro onere necessario a dare l'apparecchio perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 34. 7	1	Diffusore monitor
				cad	142,75	125,00

P 2. 1. 35	1	RIVELAZIONE INCENDIO		cad

P 2. 1. 35. 1		CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo analogico adatta al collegamento di almeno 16 linee di rivelazione, equipaggiata per il controllo di 12 linee di rivelazione di tipo analogico collegate a loop. Caratteristiche: - Possibilità di collegamento di almeno 99 rivelatori analogici e almeno 99 moduli di ingresso/uscita singolarmente individuabili su linee a due conduttori lunghe fino ad almeno 3000m; - Capacità totale di rivelazione pari ad almeno 396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita; - Pannello frontale di gestione e programmazione con tastiera di alfanumerica a membrana, display a cristalli liquidi alfanumerico retroilluminato con 320 caratteri su 8 righe; - Possibilità d'abilitazione e disabilitazione di ogni singolo elemento e/o zone; - Funzioni di test sensori automatico e/o manuale; - Segnalazione d'allarme anche garantita anche in caso di guasto della CPU; - Programmazione di messaggi personalizzati da 32 caratteri per

		ogni indirizzo del sistema, per ogni gruppo di rivelatori; - Programmazione di almeno 256 settori di sorveglianza per la programmazione delle attivazioni; - Archivio storico; - Orologio per la registrazione di data, ora e durata delle attivazioni delle uscite; - Alimentatore e batterie tampone per garantire il funzionamento di tutto il sistema anche in caso di assenza tensione di rete; - Predisposizione per il collegamento di: - Stampante eventi per il riporto su carta dello stato della centrale; - Terminale remoto di programmazione; - Pannelli sinottici remoti dotati di display alfanumerico o di led di segnalazione; - Sistema di supervisione dedicato su personal computer. Fornita completa di armadio rack di ogni altro onere accessorio per dare il tutto funzionante a regola d'arte
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 1	1	Centrale di rivelazione incendio
				cad	6.848,78	5.853,09

P 2. 1. 35. 2		RIVELATORE OTTICO DI FUMO Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall, sensibile a tutti i tipi di fumo visibile e con valutazione analogica della quantità di fumo presente nella camera di consumo Il segnale analogico sarà trasmesso alla centrale che provvede ad analizzare lo stato di funzionamento del rivelatore. Dalla centrale sarà possibile impostare il livello di sensibilità per ogni singolo rivelatore. Tale livello sarà poi mantenuto costante nel tempo, grazie alla precisa indicazione analogica che viene fornita tramite la continua interrogazione del rivelatore. Dalla centrale sarà possibile definire il livello d'allarme, di guasto o di manutenzione per ogni singolo elemento. L'elemento sensibile sarà completo di circuito d'identificazione, il quale assegnerà l'indirizzo del rivelatore. Caratteristiche: - Indicazione ottica d'allarme con led a luce rossa fissa; - Dispositivo di prova incorporato; - Innesto su base di fissaggio standard; - Dispositivo

		antimanomissione incorporato; - Involucro esterno rimovibile per effettuare operazioni di pulizia; - Elettronica schermata contro le interferenze; - Test remoto dalla centrale; - Temperatura di funzionamento: -10÷+60°C; - Umidità relativa: fino al 95%; - Grado di protezione: IP43; - Omologazione: UL-FM; - Conformità alla Norma EN54.7. Installazione completa di ogni onere accessorio per dare il dispositivo funzionante a perfetta regola d'arte
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 2	1	Rivelatore ottico di fumo
				cad	144,71	126,01

P 2. 1. 35. 3		RIVELATORE LINEARE DI FUMO Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo adatto alla protezione di atri o ambienti ampi con soffitto alto. Il rivelatore lineare Þ adatto alla protezione in aree senza divisioni interne o in ambienti con soffitto alto, nei quali l'installazione dei rivelatori tradizionali risulta difficoltosa. Caratteristiche: - Alimentazione di rete a 24Vcc; - Led di allineamento; - Controllo automatico del guadagno incorporato che compensi il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia; - Supporti di montaggio montati a parete; - Contatti di allarme e di guasto; - Dispositivo di controllo remoto; - Portata fino ad almeno 25m; - Sensibilità: ±30% dell'oscuramento totale; - Led di allarme; - Umidità massima di funzionamento: 95%; - Temperatura di funzionamento: -30÷50°C; - Modulo d'ingresso miniaturizzato alloggiato all'interno di scatola montata a vista. Il prezzo sarà comprensivo di ogni onere accessorio per dare il tutto perfettamente funzionante a

		regola d'arte
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 3	1	Rivelatore lineare di fumo
				cad	1.339,03	1.143,14

P 2. 1. 35. 4		RIVELATORE DI CALORE DI TIPO TERMOVELOCIMETRICO Fornitura eposa in opera di rivelatore di calore di tipo analogico, costituito da sensore a doppio termistore allo stato solido, per una pronta reazione ad un rapido innalzamento della temperatura ed al superamento di un valore fisso di questa (60°C). L'elemento sarà dotato di circuiti d'identificazione, il quale assegna l'indirizzo del rivelatore alla centrale di rivelazione. Caratteristiche: - Indicazione ottica di allarme con led a luce rossa fissa; in caso di funzionamento normale i due led potranno essere spenti; - Semplice innesto su base fissa standard; - Elettronica schermata contro le interferenze; - Dispositivo di prova incorporato; - Test remoto dalla centrale; - Dotato di dispositivo di blocco meccanico antiasportazione, - Temperatura di funzionamento: -10÷+60°C; - Umidità relativa: fino al 95%; - Grado di protezione: IP43; - Conformità alla Norma EN54.5. Il prezzo sarà comprensivo di ogni onere accessorio per dare il tutto

		perfettamente funzionante a regola d'arte
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 4	1	Rivelatore di calore
				cad	122,03	106,65

P 2. 1. 35. 5		PULSANTE MANUALE INDIRIZZABILE Fornitura e posa in opera di pulsante per allarme incendio in contenitore di plastica per montaggio a vista, fornito di circuito d'identificazione. Caratteristiche: - Conformità alla norma EN 54-5; - Temperatura di funzionamento: -10÷+60°C; - Umidità relativa: fino al 95%; - Grado di protezione: IP30. Installazione completa di ogni onere accessorio per dare il dispositivo funzionante a perfetta regola d'arte
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 5	1	Pulsante indirizzabile d'allarme
				cad	130,16	112,59

P 2. 1. 35. 6		MODULO D'ISOLAMENTO Fornitura e posa in opera di modulo d'isolamento adatto al collegamento su linea ad indirizzo, dotato di circuito d'identificazione. Il modulo d'isolamento guasti sarà utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuito, isolando la parte del circuito interessata. Caratteristiche: - Installazione su linea di rivelazione a due conduttori; - Alloggiato in contenitore per montaggio a vista; - Temperatura d'esercizio: -10÷+60°C; - Umidità relativa: <=95%. Installazione completa di ogni altro onere accessorio per dare il dispositivo funzionante a perfetta regola d'arte
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 6	1	Modulo di isolamento linea da corto circuto
				cad	134,08	116,03

P 2. 1. 35. 7		PANNELLO OTTICO/ACUSTICO DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO PER INTERNI Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico per segnalazione d'allarme incendio. Montaggio per interno a vista, costruito con materiali non combustibili o non propaganti la fiamma. Corredato con: - Lampada allo xeno lampeggiante con frequenza regolabile da 90 a 180 flash al minuto; - Avvisatore acustico di tipo piezoelettrico; - Modulo d'uscita indirizzabile alimentato direttamente dal loop e alloggiato in scatola per montaggio a vista; - Schermo in polimetilmetacrilato a lenta infiammabilità con diciture su sfondo rosso, riportante la scritta "ALLARME INCENDIO" o altra similare da concordarsi con la D.L. Fornito completo di tutti gli accessori a corredo e di ogni altro onere accessorio per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 7	1	Pannello ottico/acustico per segnalazione allarme incendio per interno
				cad	254,56	218,34

P 2. 1. 35. 8		PANNELLO OTTICO/ACUSTICO DI SEGNALAZIONE ALLARME PER ESTERNI Sirena autoprotetta ed autoalimentata per installazione all°esterno. Caratteristiche tecniche: - Corpo in lamiera di acciaio 15/10 con doppio coperchio, ovvero in materiale termoplastico antiurto; - Tensione nominale 24 Vcc; - Potenza acustica: 105 dB ad 1 m; - Temperatura di funzionamento da: -25°C a +55°C; - Assorbimento corrente: 12-48 mA; - Segnalatore ottico di elevata potenza; - 6 tonalità generate elettronicamente con livello oscillante; - Costanza di frequenza, sequenza di ciclo e contenuto delle onde superiori; - Modulo d'uscita indirizzabile alimentato direttamente dal loop e alloggiato in scatola per montaggio a vista; - Grado di protezione IP55; - Conformità alla Norma DIN EN457. Fornita completa di accessori di montaggio e di ogni altro onere per dare il prodotto finito e perfettamente funzionante
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 8	1	Pannello ottico/acustico per segnalazione allarme incendio per esterno
				cad	360,68	322,44

P 2. 1. 35. 9		INGEGNERIA, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO Spese di: - Ingegneria del sistema; - Programmazione, attivazione e messa in servizio del sistema, compresa l'assistenza all'interfacciamento dell'impianto con il sistema di supervisione; - Collaudo funzionale del sistema; - Istruzione del personale preposto alla conduzione dell'impianto (redazione dei manuali specifici e corso d'addestramento)
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 9	1	Ingegneria, ecc., per sistema di rivelazione incendio
				a corpo	751,16	751,16

P 2. 1. 35. 10		CENTRALE ANTINTRUSIONE Centrale di rivelazione intrusione e controllo varchi a struttura modulare controllata da microprocessore. Caratteristiche tecniche: - Display retroilluminato con possibilità di visualizzazione simultanea di almeno due eventi di allarme; - Numero massimo di ingressi, a seconda dei tipi; - Possibilità di collegamento in rete per comunicazione con sistema di gestione centralizzata degli allarmi; - Tempo di risposta allarme: 200ms; - Alimentazione primaria: 230V c.a., 50Hz; - Abilitazione tempi di blocco; - Inserimenti e disinserimenti automatici delle sezioni antintrusione dell'impianto; - Orologio con commutazione automatica ora solare/ora legale dotato d'alimentazione propria di emergenza; - Controllo dello stato dei varchi e abilitazione di accesso in funzione del livello di autorizzazione; - Disinserimento automatico delle sezione antintrusione prima dello sblocco di un varco; - Possibilità di collegamento e dialogo con unità centrale di supervisione allarmi, con PC di

		servizio e con stampante; - Almeno 3 uscite disponibili per attivazione di dispositivi d'allarme; - Alimentazione d'emergenza a batteria: 27Ah; - Temperatura di funzionamento: -10...40°C; - Grado di protezione min. IP42. Fornita completa di tutti gli accessori, compresi collaudo, attivazione e messa in servizio da parte di tecnici specializzati.
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 10	1	Centrale antintrusione 32 ingressi
				cad	1.675,66	1.461,59

P 2. 1. 35. 10	2	Centrale antintrusione 128 ingressi
				cad	2.201,24	1.915,62

P 2. 1. 35. 11		RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO A TRIPLO BILANCIAMENTO Rivelatore costituito da contatto magnetico ad alta sicurezza per la protezione di serramenti a battente. Tecnologia a triplo bilanciamento non neutralizzabile da campi magnetici esterni. Possibilità di inserire resistenze di terminazione sul circuito stampato del contatto. Corpo in alluminio pressofuso. Guaina in acciaio a protezione dei cavi in uscita. Connessioni terminali a filo. Contatto elettrico: reed normalmente chiuso in stato di lavoro; portata 200 mA a 30 Vcc. Distanza minima di funzionamento: su ferro 9 mm; su materiali non ferromagnetici 14 mm Grado di protezione IP20.
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 11	1	Contatto magnetico a triplo bilanciamento
				cad	182,89	182,89

P 2. 1. 35. 12		RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, ultrasuoni ed infrarosso passivo. Modalità di funzionamento: Il rivelatore utilizza due tecnologie di rivelazione indipendenti, collegate da un sistema di trattamento dei segnali a valutazione multidimensionale. La parte ad ultrasuoni lavora secondo il principio "Doppler". Un oscillatore al quarzo emette un segnale, situato al limite della soglia uditiva che si diffonde nel segnale da sorvegliare. Il rivelatore confronta la frequenza del segnale inviato con quello del segnale riflesso. La parte infrarossa permette al rivelatore di captare l'energia infrarossa dall'ambiente circostante e di utilizzarla come riferimento. Ad esempio delle lente variazioni dell'irraggiamento infrarosso dovute a modificazioni di temperatura nel locale creano automaticamente un nuovo riferimento per il rivelatore. Quando un intruso attraversa una o pi¨ zone del campo d'azione dell'infrarosso, il rivelatore

		constata un'importante variazione dell'energia dell'infrarosso. Nello stesso momento il movimento dell'intruso nel campo d'azione degli ultrasuoni provoca una variazione nella frequenza del segnale riflesso. Grazie alla valutazione dei segnali nel doppio ambito di rivelazione ad ultrasuoni e ad infrarosso passivo, il rivelatore rivela la presenza degli intrusi attraverso i due sistemi separatamente. I segnali trattati in precedenza sono analizzati da un sistema di valutazione multidimensionale che rileva l'ampiezza, la velocità, la statistica e la direzione del movimento. Caratteristiche principali: - Tensione di alimentazione nominale: 12 V +/- 2,5 Vpp; - Corrente assorbita a riposo: 20 mA; - Corrente assorbita in allarme: 15 mA; - Uscita d'allarme a relais reed con carico del contatto max 30Vcc/50mA; tempo di mantenimento 2,5s; - Protezione antisabotaggio tramite contatto di apertura del coperchio o con allarme per bassa tensione di alimentazione; - Ingresso di servizio selezionabile; -

		Ottica: specchio a 18 zone su 4 livelli; - Parte ultrasuoni: sistema a quarzo stabilizzato, frequenza 25,6kHz; - Campo d'azione a seconda dei tipi; Completo di ogni accessorio per dare il componente installato a perfetta regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 12	1	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia portata 12mt
				cad	267,81	231,35

P 2. 1. 35. 12	2	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia portata 18m
				cad	272,14	235,03

P 2. 1. 35. 13		CHIAVE ELETTRONICA PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE Chiave elettronica per l'accesso ai pannelli e l'inserimento/disinserimento del sistema antintrusione, globale o per zone. Versione da incasso o da esterno. Completa di cassetta, telaio e placca
					0,00	0,00

P 2. 1. 35. 13	1	Chiave elettronica per impianto antintrusione
				cad	151,42	151,42

P 2. 1. 36	1	SISTEMI TVCC		cad

P 2. 1. 36. 1		MONITOR B/N Monitor B/N da tavolo. Caratteristiche tecniche: - Segnale di ingresso: 0.5-2 Vpp impedenza 75 Ohm - Risoluzione: 800 linee - Guadagno video 30db - Risoluzione 800 linee - Linearità verticale errore max 10% - Linearità orizzontale errore max 15% - Larghezza di banda 10 Mhz (3db) - Alimentazione 230Vcc 50Hz - Consumo 35VA - Connettori di ingresso tipo BNC Dotati di controlli frontali per luminosità e contrasto e di controlli posteriori delle dimensioni orizzontali e verticali dell'immagine.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 1	1	Monitor b/n 9"
				cad	347,44	297,14

P 2. 1. 36. 1	2	Monitor b/n 12"
				cad	353,73	302,54

P 2. 1. 36. 1	3	Monitor b/n 14"
				cad	514,00	438,76

P 2. 1. 36. 1	4	Monitor b/n 20"
				cad	1.023,90	872,12

P 2. 1. 36. 2		MONITOR COLORE Monitor colore da tavolo. Caratteristiche tecniche: - Sistema di scansione PAL 625 linee - Segnale di ingresso: 1 Vpp impedenza 75 Ohm - Risoluzione orizzontale 350 linee - Guadagno video 30db - Risoluzione 800 linee - Linearità verticale errore max 10% - Linearità orizzontale errore max 15% - Alimentazione 230Vcc 50Hz - Consumo 55VA - Connettori di ingresso tipo BNC Dotati di controlli frontali per colore, luminosità e contrasto e di controlli posteriori delle dimensioni orizzontali e verticali dell'immagine.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 2	1	Monitor colore 10"
				cad	897,66	764,82

P 2. 1. 36. 2	2	Monitor colore 14"
				cad	879,96	749,86

P 2. 1. 36. 3		TELECAMERA CCD B/N Telecamera b/n ad alta sensibilità e risoluzione. Caratteristiche tecniche: - Elemento sensibile CCD 1/3" a trasferimento di linea - Alimentazione 230Vca ovvero 12 Vcc a seconda dei tipi - Sistema di scansione: interlacciato 2:1 - Sincronizzazione interna o esterna - Risoluzione 600 linee orizzontali. - Rapporto S/R >48 dB - Illuminazione minima: 0,08 lux (F1,4) - Segnale di uscita: 1 Vp-p a 75 Ohm, CCIR. - Connettore di uscita per ottiche autoiris con o senza amplificatore. - Attacco per ottiche tipo C e CS. Temperatura di lavoro: - 10 °C / + 50°C max 90% umidità relativa. Compreso supporto per installazione a muro.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 3	1	Telecamera b/n alimentazione 230Vca
				cad	769,51	656,93

P 2. 1. 36. 3	2	Telecamera b/n alimentazione 12Vcc
				cad	769,51	656,93

P 2. 1. 36. 4		TELECAMERA CCD COLORE Telecamera colore ad alta sensibilità e risoluzione. Caratteristiche tecniche: - Elemento sensibile CCD 1/3" a trasferimento di linea - Alimentazione 230Vca ovvero 12 Vcc a seconda dei tipi - Sistema di scansione: interlacciato 2:1 - Sincronizzazione interna o esterna - Risoluzione 460 linee orizzontali. - Rapporto S/R >48 dB - Illuminazione minima: 0,08 lux (F1,4) - Segnale di uscita: 1 Vp-p a 75 Ohm, CCIR. - Connettore autoiris: 4 poli DC. - Attacco per ottiche tipo C e CS. Temperatura di lavoro: - 10 °C / + 50°C max 90% umidità relativa. Compreso supporto per installazione a muro.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 4	1	Telecamera colore alimentazione 230Vca
				cad	1.176,45	1.002,82

P 2. 1. 36. 4	2	Telecamera colore alimentazione 12Vcc
				cad	1.176,45	1.002,82

P 2. 1. 36. 5		OBIETTIVO CON IRIDE VARIABILE Obiettivo con iride variabile manualmente adatto per telecamere con CCD da 1/3" Caratteristiche tecniche: - Attacco di tipo CS-mount; - Lunghezza focale come indicato nei tipi; - Apertura massima come indicato nei tipi; - Angolo di visione orizzontale come indicato nei tipi. Compresa installazione dell'obiettivo sulla telecamera e regolazione dello stesso.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 5	1	Obiettivo focale 2.8mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 94°
				cad	179,21	153,62

P 2. 1. 36. 5	2	Obiettivo focale 4mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 63°
				cad	158,43	135,86

P 2. 1. 36. 6		OBIETTIVO AUTOIRIS Obiettivo autoiris con amplificatore, adatto per telecamere con CCD da 1/3" Caratteristiche tecniche: - Attacco di tipo CS-mount; - Lunghezza focale come indicato nei tipi; - Apertura focale come indicato nei tipi; - Angolo di visione orizzontale come indicato nei tipi. Compresa installazione dell'obiettivo sulla telecamera e regolazione dello stesso.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 6	1	Obiettivo focale 2.8mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 72°
				cad	340,13	290,43

P 2. 1. 36. 6	2	Obiettivo focale 4mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 44°
				cad	285,92	244,29

P 2. 1. 36. 6	3	Obiettivo focale 8mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 22°
				cad	257,47	220,12

P 2. 1. 36. 6	4	Obiettivo focale 25mm/F1.4, angolo di visione orizzontale 11°
				cad	588,76	501,71

P 2. 1. 36. 6	5	Obiettivo focale 50mm/F1.8, angolo di visione orizzontale 5.5°
				cad	588,76	501,71

P 2. 1. 36. 7		OBIETTIVO A FOCALE VARIABILE Obiettivo a focale variabile manualmente, autoiris con amplificatore, adatto per telecamere con CCD da 1/3" Caratteristiche tecniche: - Attacco di tipo CS-mount; - Lunghezza focale minima e massima come indicato nei tipi; - Apertura focale come indicato nei tipi; - Angolo di visione orizzontale minimo e massimo come indicato nei tipi. Compresa installazione dell'obiettivo sulla telecamera e regolazione dello stesso.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 7	1	Obiettivo focale 3.5-8mm/F1.4, angolo di visione orizzontale 72-34°
				cad	323,21	276,30

P 2. 1. 36. 7	2	Obiettivo focale 5.5-33mm/F1.6, angolo di visione orizzontale 50-8.7°
				cad	677,89	577,77

P 2. 1. 36. 8		OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO Obiettivo zoom motorizzato, autoiris con amplificatore, adatto per telecamere con CCD da 1/3" Caratteristiche tecniche: - Attacco di tipo CS-mount; - Lunghezza focale minima e massima come indicato nei tipi; - Apertura focale come indicato nei tipi; - Angolo di visione orizzontale minimo e massimo come indicato nei tipi. Compresa installazione dell'obiettivo sulla telecamera e regolazione dello stesso.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 8	1	Obiettivo focale 6-36mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 42-7°
				cad	849,32	723,20

P 2. 1. 36. 8	2	Obiettivo focale 5.5-58mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 44-7°
				cad	675,87	575,69

P 2. 1. 36. 8	3	Obiettivo focale 6-90mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 43-3°
				cad	2.978,95	2.533,30

P 2. 1. 36. 9		CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA Custodia stagna per alloggiamento di telecamera in ambiente esterno. Dispositivo di riscaldamento con termostato. Tettuccio parasole. Facile accessibilità con sfilaggio anteriore del corpo e del tettuccio. Alta resistenza agli agenti atmosferici. Completa di staffa con snodo verticale/orizzontale, collare da palo con staffa. Corpo in alluminio estruso con verniciatura epossidica. Alimentazione gruppo termostatico: 230 Vca. Dimensioni interne utili come indicato nei tipi. Grado di protezione IP66.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 9	1	Custodia dimensioni interne utili 62x55x155
				cad	207,95	178,68

P 2. 1. 36. 9	2	Custodia dimensioni interne utili 62x55x195
				cad	215,61	185,09

P 2. 1. 36. 9	3	Custodia dimensioni interne utili 70x65x190
				cad	251,54	215,67

P 2. 1. 36. 10		MATRICE VIDEO A MICROPROCESSORE Matrice video a microprocessore per la gestione di sistemi TVCC in bianco e nero e a colori. Caratteristiche tecniche: - Gestione di un massimo di 32 ingressi e 8 uscite; - 32 ingressi di allarme, 2 uscite a relÞ; - 6 ingressi digitali, 16 uscite open collector; - Ingresso clock da VCR, 4 porte seriali per interfacciamento con videoregistratore; - Possibilità di collegamento di tastiere remote; - Programmazione attraverso tastiera di gestione con menu sovrapposti al segnale video e protezione a mezzo password - Stampante di eventi; - Comandi per brandeggi e zoom; - Possibilità di collegamento a personal computer per caricamento e scaricamento dati di programmazione. Compreso ogni onere per la programmazione e la messa in opera.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 10	1	Matrice video 32 in/8 out
				cad	5.289,39	4.533,17

P 2. 1. 36. 11		SELETTORE VIDEO Selettore video a microprocessore a 8 ingressi e 2 uscite. Caratteristiche tecniche: - Alimentazione 230Vca; - Sincronizzazione a rete; - Scansione automatica o manuale; - Tempo di scansione regolabile tra 1 e 90 secondi; - Porta di ingresso programmabile per l'utilizzazione come ingresso allarmi o come controllo remoto da tastiera opzionale; - Sistema di gestione allarmi per bloccare la ciclata sulla telecamera interessata; - Reset allarme automatico o manuale da pannello di controllo; - Indicatori luminosi a pannello del canale video attivo; - Uscita dedicata per videoregistratore che permette la registrazione di sequenze cicliche con velocità di scansione regolabile o controllata dagli impulsi di clock del videoregistratore. - Programmazione tramite pulsanti frontali su memoria non volatile. Compreso tutto quanto necessario a dare l'apparecchio perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 11	1	Selettore video 8 in 2 out
				cad	777,05	679,08

P 2. 1. 36. 12		MOTION DETECTOR Motion detector analogico ad 1 canale. Suddivisione immagine su 4 aree sensibili, tra loro indipendenti che rilevano il movimento attraverso algoritmi di elaborazione della scala dei grigi. Possibilità di regolare posizione e dimensione di ciascuna area sensibile. Caratteristiche tecniche: - ingresso video 0.5-2 Vpp a 75 Ohm; - uscita video 2 Vpp a 75 Ohm; - 4 zone di allarme indipendenti; - uscita allarme su contatto pulito; - segnali di allarme a pannello costituiti da 1 LED e 1 buzzer; - alimentazione 220V 50Hz; - potenza assorbita 6W. Compresi tutti gli accessori a dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 12	1	Motion detector a 4 zone
				cad	354,15	304,80

P 2. 1. 36. 13		MULTIPLEXER Multiplexer per gestione di max 8 telecamere a colori o in bianco e nero a seconda dei tipi. Caratteristiche tecniche: - Controllo automatico del guadagno regolabile a menu per ciascuna telecamera; - Ingresso per il segnale di sincronizzazione dei videoregistratori; - Ingressi e uscite di allarme multipli; - Zoom 2x e controllo digitale dei movimenti orizzontale e verticale; - Gestione remota tramite tastiera opzionale o PC; - Memoria storica degli allarmi; - Funzioni programmabili gestibili per fasce orarie; - Gestione ora legale; - Programmazione remota con possibilità di backup; Montaggio su rack 19".
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 13	1	Multiplexer b/n per gestione max 10 telecamere
				cad	3.815,20	3.261,48

P 2. 1. 36. 13	2	Multiplexer colore per gestione max 10 telecamere
				cad	5.287,25	4.512,81

P 2. 1. 36. 14		VIDEOREGISTRATORE TIME LAPSE Videoregistratore time - lapse da 960 ore per la registrazione continuata degli allarmi con tempi selezionabili. Funzioni di check di registrazione, ricerca veloce degli allarmi, programma settimanale con 2 programmi giornalieri, impostazione ora solare/legale. Caratteristiche tecniche: - Formato nastro VHS; - Protezione contro manovre accidentali durante la registrazione; - On screen display; - Pulizia automatica delle testine; - Modalità di registrazione video: 3, 12 , 24 , 48 , 72, 120 , 168 , 240 , 360 , 480 , 600 , 720 , 960 ore (time-lapse) - Durata registrazione allarmi programmabile. - Ingressi e uscite video: 1 Vpp 75 Ohm. - Rapporto segnale/rumore > 42 dB - Risoluzione: colore > 240 linee; b/n 350 linee. - Audio Input: - 8dBm, 50 kOhm non bilanciato. - Audio Autput: - 10 dBm , 600 Ohm non bilanciato. - Batteria di backup memoria: durata 30 giorni. - Alimentazione: 230 Vca, 50 Hz - Assorbimento: 17 W.
					0,00	0,00

P 2. 1. 36. 14	1	Videoregistratore time lapse tempo do registrazione max. 960 ore
				cad	3.665,56	3.119,44

P 2. 1. 37	1	IMPIANTI ANTENNA TV		cad

P 2. 1. 37. 1		ANTENNA TV VHF MONOCANALE Fornitura e posa in opera di antenna TV VHF monocanale, per installazione su palo. - Banda passante: come indicato dei tipi; - Guadagno: come indicato nei tipi; - Numero di elementi: come indicato dei tipi Compresi tutti gli accessori necessari per l'installazione.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 1	1	Antenna a due elementi, banda passante 47-54MHz, guadagno 3.5 dB
				cad	110,86	101,72

P 2. 1. 37. 1	2	Antenna a due elementi, banda passante 54-61MHz guadagno 3.5 dB
				cad	83,67	78,56

P 2. 1. 37. 1	3	Antenna a due elementi, banda passante 61-68MHz guadagno 3.5 dB
				cad	81,53	76,66

P 2. 1. 37. 1	4	Antenna a due elementi, banda passante 81-88MHz guadagno 3.5 dB
				cad	78,56	74,23

P 2. 1. 37. 1	5	Antenna a tre elementi, banda passante 47-54MHz guadagno 5 dB
				cad	119,53	109,08

P 2. 1. 37. 1	6	Antenna a tre elementi, banda passante 54-61MHz guadagno 5 dB
				cad	92,10	85,69

P 2. 1. 37. 1	7	Antenna a tre elementi, banda passante 61-68MHz guadagno 5 dB
				cad	87,47	81,71

P 2. 1. 37. 1	8	Antenna a tre elementi, banda passante 81-88MHz guadagno 5 dB
				cad	83,67	78,56

P 2. 1. 37. 1	9	Antenna a quattro elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191-198 MHZ guadagno 6.5 dB
				cad	67,63	64,90

P 2. 1. 37. 1	10	Antenna a quattro elementi, banda passante 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHZ guadagno 6.5 dB
				cad	66,86	64,25

P 2. 1. 37. 2		ANTENNA TV VHF LARGA BANDA Fornitura e posa in opera di antenna TV VHF a larga banda, per installazione su palo. - Banda passante: 174-230 MHz; - Guadagno: come indicato nei tipi; - Numero di elementi: come indicato dei tipi Compresi tutti gli accessori necessari per l'installazione.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 2	1	Antenna a quattro elementi guadagno 4-5 dB
				cad	67,46	64,73

P 2. 1. 37. 2	2	Antenna a sei elementi guadagno 5-7 dB
				cad	0,00	0,00

P 2. 1. 37. 2	3	Antenna a nove elementi guadagno 5-7 dB
				cad	82,48	77,55

P 2. 1. 37. 3		ANTENNA TV UHF PER GRUPPI DI CANALI Fornitura e posa in opera di antenna TV UHF per gruppi di canali, con riflettore a cortina, per installazione su palo. - Banda passante: come indicato dei tipi; - Guadagno: come indicato nei tipi; - Numero di elementi: come indicato dei tipi Compresi tutti gli accessori necessari per l'installazione.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 3	1	Antenna a dieci elementi, banda passante 470-494 MHz o 495-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz guadagno 11 dB
				cad	66,86	64,25

P 2. 1. 37. 3	2	Antenna a dieci elementi, banda passante 582-622 MHz o 622-678 MHz o 678-734 MHz o 734-798 MHz o 798-862 MHz guadagno 11 dB
				cad	65,44	63,12

P 2. 1. 37. 3	3	Antenna a venti elementi, banda passante 470-494 MHz o 495-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz guadagno 14 dB
				cad	75,18	71,38

P 2. 1. 37. 3	4	Antenna a venti elementi, banda passante 582-622 MHz o 622-678 MHz o 678-734 MHz o 734-798 MHz o 798-862 MHz guadagno 14 dB
				cad	73,04	69,47

P 2. 1. 37. 4		ANTENNA TV UHF A LARGA BANDA Fornitura e posa in opera di antenna TV UHF a larga banda, con riflettore a diedro, per installazione su palo. - Banda passante: come indicato dei tipi; - Guadagno: come indicato nei tipi; - Numero di elementi: come indicato dei tipi Compresi tutti gli accessori necessari per l'installazione.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 4	1	Antenna a dieci elementi, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz guadagno 7-10 dB
				cad	67,63	64,90

P 2. 1. 37. 4	2	Antenna a venti elementi, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz guadagno 7-12 dB
				cad	77,67	73,51

P 2. 1. 37. 5		ANTENNA TV UHF A PANNELLO Fornitura e posa in opera di antenna TV UHF a pannelli multipli, ad elevato guadagno e direttività, per installazione su palo. - Banda passante: 470-862 MHz; - Guadagno: 12-16 dB. Compresi tutti gli accessori necessari per l'installazione.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 5	1	Antenna a pannelli multipli
				cad	114,49	104,69

P 2. 1. 37. 6		ANTENNA TV LOG-PERIODICA Fornitura e posa in opera di antenna TV log-periodica in alluminio, per installazione su palo. - Banda passante: 174-900 MHz; - Guadagno: 9-9.5 dB. Compresi tutti gli accessori necessari per l'installazione.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 6	1	Antenna log-periodica in alluminio
				cad	66,86	64,25

P 2. 1. 37. 7		PALO AUTOPORTANTE Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a fuoco per installazione antenne. Dimensioni fisiche e momento resistente disponibile come indicato nei tipi. Compresi tutti gli accessori necessari per il fissaggio del palo alle strutture.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 7	1	Palo h=1.5m diam. 25mm spessore 1mm, momento resist. disp. 3.1Kgm
				cad	51,19	49,11

P 2. 1. 37. 7	2	Palo h=2.5m diam. 25mm spessore 1mm, momento resist. disp. 5.1Kgm
				cad	54,87	52,20

P 2. 1. 37. 7	3	Palo h=2.5m diam. 32mm spessore 2mm, momento resist. disp. 22Kgm
				cad	61,40	57,66

P 2. 1. 37. 8		MISCELATORE DI SEGNALE Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per la miscelazione di pi¨ segnali in ingresso, e l'ottenimento di un unico segnale in uscita. Montaggio su palo con fascette di misura adeguata. Contenitore in materiale plastico a prova di pioggia. Ingressi e uscite su morsetti a vite o connettori tipo F. Compresi tutti gli oneri necessari per la corretta messa in opera.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 8	1	Miscelatore con morsetti a vite, ingressi 1VHF 1UHF, attenuazione 1dB su entrambi gli ingressi, R.O.S. < 2
				cad	19,60	18,53

P 2. 1. 37. 8	2	Miscelatore con connettori tipo F, ingressi 1VHF 1UHF, attenuazione 0.5dB VHF 1dB UHF, R.O.S. < 2
				cad	25,41	23,46

P 2. 1. 37. 8	3	Miscelatore con morsetti a vite, ingressi 1¼1VHF 1¼1UHF, attenuazione 4dB VHF 5db UHF, R.O.S. < 2
				cad	37,17	34,08

P 2. 1. 37. 9		PREAMPLIFICATORE Fornitura e posa in opera di preamplificatore per montaggio su palo. Da installare a ridosso dell'antenna, permette di aumentare il livello di segnali deboli prima di inviarli ad un amplificatore. Versione monocanale o a larga banda come indicato dei tipi. Guadagno: come indicato nei tipi. Alimentazione via cavo, assorbimento come indicato nei tipi. R.O.S. < 2.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 9	1	Preamplificatore monocanale banda VHF, guadagno 16dB, assorbimento 3.5mA
				cad	42,22	38,42

P 2. 1. 37. 9	2	Preamplificatore monocanale banda VHF, guadagno 30dB, assorbimento 7mA
				cad	57,24	51,13

P 2. 1. 37. 9	3	Preamplificatore monocanale banda UHF, guadagno 15dB, assorbimento 3.5mA
				cad	56,95	50,89

P 2. 1. 37. 9	4	Preamplificatore monocanale banda UHF, guadagno 30dB, assorbimento 7mA
				cad	64,49	57,30

P 2. 1. 37. 9	5	Preamplificatore a larga banda banda UHF+VHF, guadagno 12dB, assorbimento 50mA
				cad	41,33	37,65

P 2. 1. 37. 10		AMPLIFICATORE MULTINGRESSI Fornitura e posa in opera di amplificatore per montaggio su palo. Permette la miscelazione e l'amplificazione dei segnali di due o pi¨ gruppi di antenne. Versione a larga banda con regolazione del guadagno. Guadagno: come indicato nei tipi. Alimentazione via cavo, assorbimento come indicato nei tipi. R.O.S. < 2.
					0,00	0,00

P 2. 1. 37. 10	1	Amplificatore montaggio su palo
				cad	37,89	34,68

P 2. 1. 38	1	IMPIANTO DI TERRA		cad

P 2. 1. 38. 1		DISPERSORE DI TERRA A CROCE Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo profilato a croce in acciaio zincato a caldo per l'immersione (CEI 7-6), - piastra a bandiera completa di morsetto terminale in ottone per la connessione di conduttori tondi o piatti; - dimensioni minime: 50x50x5mm.
					0,00	0,00

P 2. 1. 38. 1	1	Dispersore a croce lunghezza 1m
				cad	22,86	21,26

P 2. 1. 38. 1	2	Dispersore a croce lunghezza 1.5m
				cad	33,67	31,41

P 2. 1. 38. 1	3	Dispersore a croce lunghezza 2m
				cad	46,14	42,99

P 2. 1. 38. 1	4	Dispersore a croce lunghezza 2.5m
				cad	57,96	53,92

P 2. 1. 38. 1	5	Dispersore a croce lunghezza 3m
				cad	69,24	64,49

P 2. 1. 38. 2		DISPERSORE DI PROFONDITA' Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo la lavorazione, di tipo prolungabile. Collegamento dei singoli elementi tramite innesti di tipo conico, senza necessità di attrezzature particolari. Bassa resistenza di contatto nei punti di giunzione. Diametro del corpo come evidenziato nei tipi. Puntale in acciaio temprato ad innesto conico, da inserire sul primo elemento per permetterne l'infissione nel terreno. Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e successive varianti.
					0,00	0,00

P 2. 1. 38. 2	1	Elemento singolo diam. 20mm lunghezza 1.5m
				cad	31,89	28,92

P 2. 1. 38. 2	2	Elemento singolo diam. 25mm lunghezza 1.5m
				cad	47,15	42,93

P 2. 1. 38. 2	3	Puntale in acciaio temprato per elementi diam 20mm
				cad	7,72	7,18

P 2. 1. 38. 2	4	Puntale in acciaio temprato per elementi diam 25mm
				cad	8,31	7,66

P 2. 1. 38. 2	5	Morsetto a collare per collegamento al dispersore diam. 20mm
				cad	7,84	7,30

P 2. 1. 38. 2	6	Morsetto a collare per collegamento al dispersore diam. 25mm
				cad	8,08	7,54

P 2. 1. 38. 3		DISPERSORE ORIZZONTALE IN Fe/Zn Dispersore a fune in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo la lavorazione. Fune di tipo spiroidale, costituita da 19 fili elementari diametro 2mm, resistenza alla trazione 120 Kg/mmq. Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e successive varianti.
					0,00	0,00

P 2. 1. 38. 3	1	Dispersore orizzontale in Fe/Zn sez 60mmq
				m	7,84	7,30

P 2. 1. 38. 4		DISPERSORE ORIZZONTALE IN Cu Dispersore a fune in rame con rivestimento in piombo spessore 1mm. Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e successive varianti.
					0,00	0,00

P 2. 1. 38. 4	1	Dispersore orizzontale in rame rivestito in piombo sez 35mmq
				m	23,52	20,96

P 2. 1. 38. 5		PROFILATO PER RETI DI CAPTAZIONE Profilato in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo la lavorazione, per reti di captazione e calate in impianti LPS. Dimensioni e sezione come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

P 2. 1. 38. 5	1	Dispersore orizzontale in rame rivestito in piombo sez 35mmq
				m	6,06	5,82

P 2. 1. 38. 5	2	Profilato 25x3mm sez. 75mmq
				m	6,53	6,24

P 2. 1. 38. 5	3	Profilato 30x3mm sez. 90mmq
				m	6,95	6,53

P 2. 1. 38. 5	4	Profilato 40x3mm sez. 120mmq
				m	8,49	7,84

P 2. 1. 38. 5	5	Profilato 40x4mm sez. 160mmq
				m	9,86	8,97

P 2. 1. 38. 5	6	Profilato 50x4mm sez. 200mmq
				m	11,94	10,87

P 2. 1. 38. 6		TONDO PER RETI DI CAPTAZIONE Tondo in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo la lavorazione, per reti di captazione e calate in impianti LPS. Dimensioni e sezione come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

P 2. 1. 38. 6	1	Tondo diam. 8mm sez. 50mmq
				m	5,46	5,29

P 2. 1. 38. 6	2	Tondo diam. 10mm sez. 78mmq
				m	6,41	6,06

P 2. 1. 39	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		m

P 2. 1. 39. 1		Fornitura e posa in opera di fanale costituito da braccio a muro della lunghezza variabile tra ml. 0,80 e ml. 2,20 e da riccio in ghisa tipo città, fascette e tubo zincato UNI 8863/87, noce in bronzo con doppia filettatura, cono in rame completo (gondone e due dadi da 3/4, orecchiette laterali in bronzo, piatto porta gonella in rame, catenelle e riflettore), gonella in policarbonato, piastra forata per cablaggio, porta lanpada in ceramica, condensatore 8 mF, reattore bipotenza 50/80 W, portafusibili da 4A, lampada 80 W.
				cad	682,11	682,11

P 2. 1. 39. 2		Lievo di fanale costituito da braccio a parete avente i componenti metallici deteriorati e non recuperabili, trasporto a discarica, comprese opere murarie per ripristino intonaco ed attrezzature di salita
				cad	53,74	53,74

P 2. 1. 39. 3		Dipintura di fanale costituto da braccio a parete completo. Comprendente la raschiatura e spazzolatura delle vecchie vernici in modo da mettere a nudo il metallo ed eliminare completamente la ruggine. Applicazione di una mano di antiruggine e due mani di smalto sintetico per esterni verde RAL 6005
				cad	50,64	50,64

P 2. 1. 39. 4		Fornitura e posa in opera di dispersore per la messa a terra, in profilato di ferro zincato a fuoco, avente una superficie di affaccio superiore a mq. 0,25 completo di perno e bulloneria in acciaio inox, della lunghezza:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 4	1	di ml.1,5
				cad	39,27	39,27

P 2. 1. 39. 4	2	di ml.3
				cad	47,54	47,54

P 2. 1. 39. 5		Fornitura e posa di scatola di giunzione da palo, tipo "la Conchiglia" completa di portello in nylon e fusibile tarato:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 5	1	SGN/A/89-101
				cad	26,87	26,87

P 2. 1. 39. 5	2	SGNP/A/114-153
				cad	27,90	27,90

P 2. 1. 39. 5	3	MVV 416/1
				cad	28,94	28,94

P 2. 1. 39. 6		Demolizioni di pali in ferro da eliminare mediante taglio con fiamma ossidrica e trasporto alle discariche di tutte le dimensioni essi siano:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 6	1	fino all'altezza di mt. 6
				cad	36,17	36,17

P 2. 1. 39. 6	2	da mt. 6 a mt. 8
				cad	49,61	49,61

P 2. 1. 39. 6	3	da mt. 8 a mt. 10
				cad	67,18	67,18

P 2. 1. 39. 6	4	da mt. 10 a mt. 12
				cad	77,51	77,51

P 2. 1. 39. 7		Demolizioni di pali in c.a.c. mediante taglio alla base e relativo trasporto a discarica, compreso il ripristino della pavimentazione stradale:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 7	1	da mt. 8 medi (diametro medio 200 mm.)
				cad	196,37	196,37

P 2. 1. 39. 7	2	da mt. 8 medi (diametro medio mm. 300)
				cad	258,38	258,38

P 2. 1. 39. 8		Fornitura e posa di lampione ornamentale in ghisa zincato a caldo, ad una lanterna, tipo Venezia composto da basamento esagonale con sportello d'ispezione ed innesto da infilare su fondazione; stelo in ghisa, bottiglia, tubo in acciaio inox filettato alle due estremità, lanterna come da campione, completa di vetri in plexiglas salmone, ausiliari elettrici, lampada da 80 W, 3.000 °K, cavi e collegamenti elettrici. Il tutto come da campione. Dipintura su fondo zincato con smalto da zinco 2 mani RAL 6005.
				cad	4.270,42	4.270,42

P 2. 1. 39. 9		Disfacimento di vecchi impianti mediante demolizione, con il supporto delle attrezzature più idonee, salvaguardando l'incolumità dei passanti, compreso lievo mediante taglio delle mensole con isolatori per linee aeree. Trasporto dei materiali a discarica. Per ciascuna mensola tagliata
				cad	47,54	47,54

P 2. 1. 39. 10		Sostituzione di lampada singola di qualsiasi potenza o tipo, compreso l'utilizzo di autopiattaforma di adeguata altezza (esclusa fornitura della lampada):
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 10	1	per altezza fino a mt. 10
				cad	26,87	26,87

P 2. 1. 39. 10	2	oltre metri 10
				cad	35,14	35,14

P 2. 1. 39. 11		Sostituzione di apparecchiature elettriche al centro luminoso quali reattore, accenditore, starter, condensatore, fusibile, sia singolarmente che in contemporanea, di qualsiasi potenza e tipo compreso collegamenti
				cad	36,17	36,17

P 2. 1. 39. 12		Rimozione di tirante
				cad	15,50	15,50

P 2. 1. 39. 13		Fornitura e posa trefolo in cordina di acciaio per sostegno cavi (AISI 316 - 19 fili) compreso ogni accessorio di sostegno, fissaggio testata (staffe tenditori, chiodi Fe zincato, antioscillanti, barra zincata ecc.) comprese le opere, i materiali e l'assistenza muraria:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 13	1	Ø da 4 a 6 mm.
				m	6,20	6,20

P 2. 1. 39. 13	2	Ø da 8 a 10 mm.
				m	7,23	7,23

P 2. 1. 39. 14		Fornitura e posa cassetta di derivazione in materiale termoplastico isolante completa di coperchio e morsetteria, fusibili, portafusibili, e strettori o pressacavi, da installare su guida omega, dimensioni:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 14	1	240 x 220 x 110 mm.
				cad	32,04	32,04

P 2. 1. 39. 14	2	300 x 220 x 110 mm.
				cad	37,21	37,21

P 2. 1. 39. 15		Fornitura e posa di gonnella in policarbonato, compreso il lievo ed esporto della vecchia gonnella
				cad	26,87	26,87

P 2. 1. 39. 16		Dipintura di palo zincato previo trattamento con una mano di aggrappante wash-primer e una mano di smalto a scelta della Direzione Lavori:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 16	1	per pali fino a mt. 6
				cad	55,81	55,81

P 2. 1. 39. 16	2	per pali da mt. 6 fino a mt. 8
				cad	65,11	65,11

P 2. 1. 39. 16	3	per pali da mt. 8 fino a mt. 12
				cad	77,51	77,51

P 2. 1. 39. 17		Dipintura di palo in ferro previo raschiamento e spazzolatura delle parti intaccate dalla ruggine, trattamento delle stesse con una mano di antiruggine sintetico e verniciatura dell'intero sostegno con una mano di smalto di colore e tipo a scelta della D. L.:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 17	1	per pali fino a mt. 6
				cad	57,88	57,88

P 2. 1. 39. 17	2	per pali da mt. 6 fino a mt. 8
				cad	70,28	70,28

P 2. 1. 39. 17	3	per pali da mt. 8 fino a mt. 12
				cad	85,78	85,78

P 2. 1. 39. 18		Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa grigia, con eventuali iscrizioni indicate dalla D.L., per pozzetti sifonati di raccordo e camerette d'ispezione, compresa la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento.
				kg	1,55	1,55

P 2. 1. 39. 19		Fornitura e posa in opera di tubo in PVC corrugato (liscio internamente) del diametro esterno di:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 19	1	mm. 90
				m	5,68	5,68

P 2. 1. 39. 19	2	mm. 110
				m	6,72	6,72

P 2. 1. 39. 19	3	mm. 140
				m	8,78	8,78

P 2. 1. 39. 20		Fornitura e posa in opera di cavo elettrico - marca primaria, 0,6/1 KV. tipo FG7 OR delle sezioni:
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 20	1	5 x 2,5 mmq.
				m	3,45	3,45

P 2. 1. 39. 20	2	5 x 4 mmq.
				m	4,55	4,55

P 2. 1. 39. 20	3	5 x 6 mmq.
				m	5,37	5,37

P 2. 1. 39. 20	4	5 x 10 mmq.
				m	7,03	7,03

P 2. 1. 39. 21		Fornitura e posa di targhetta identificativa del punto luce in materiale plastico luminescente con indicata la numerazione progressiva come da campione dim. 20 x 6 cm.
				cad	8,27	8,27

P 2. 1. 39. 22		Disfacimento di vecchio trefolo in fune di acciaio
				m	1,55	1,55

P 2. 1. 39. 23		Fornitura di modulo ricetrasmittente a onde convogliate tipo SYRA/TVS per lampade SAP/HQL fino a 250W, compresa configurazione.
				cad	141,59	141,59

P 2. 1. 39. 24		Fornitura di modulo ricetrasmittente a onde convogliate tipo SYRA/TVS per lampade SAP/HQL fino a 400W, compresa configurazione.
				cad	157,09	157,09

P 2. 1. 39. 25		Posa modulo ricetrasmittente tipo SYRA/TVS compresi i collegamenti elettrici necessari.
				cad	21,70	21,70

P 2. 1. 39. 26		Fornitura e posa di pozzetto ispezionabile in cemento cm. 40x40x40 con coperchio in trachite; telaio, controtelaio in acciaio inox, completo di piastrina in marmo con scritto PL. o PPL.
				cad	279,05	279,05

P 2. 1. 39. 27		Fornitura e posa in opera di Armatura per illuminazione stradale, avente marchio ENEC e prodotta da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificata secondo L.R. Veneto n°17, per applicazione a testapalo o su braccio, adatto all’impiego di lampade sino alla potenza di 400W. Telaio portante in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, smaltato con polveri, previo trattamento nanotecnologico. Copertura superiore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, smaltato con polveri, previo trattamento nanotecnologico, incernierata anteriormente, colore RAL 7035. Dispositivo di bloccaggio della copertura in posizione aperta mediante apposito cursore che ne impedisce la chiusura accidentale. Ispezione del vano accessori tramite apertura della copertura superiore. Gruppo ottico tipo composto da parabola interna a rendimento ottimizzato, realizzata in alluminio 99,85%, anodizzato e brillantato, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale, classificazione fotometrica “cut-off”. Conformazione delle

		prismature tale da permettere una interdistanza tra i pali pari a 4 volte l’altezza del palo. Portalampada in porcellana E27/E40 con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada (fornito già regolato a seconda della potenza installata). Chiusura inferiore in vetro piano trasparente temperato tipo VP. Piastra porta accessori elettrici integrata in tecnopolimero F.V. con sistema di sgancio rapido senza ausilio di utensili, per effettuare la sostituzione completa di tutto il complesso elettrico, lampada compresa. Attacco universale per bracci orizzontali aventi diametro 60 mm e testa palo avente diametro 60-76 mm, costituito da un complesso rotante realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, con regolazione goniometrica ogni 4,5°. Grado di protezione vano ottico IP 66, vano accessori elettrici IP 44. Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe di isolamento II, corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura della copertura superiore.

		Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e con marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 27	1	POTENZA 70W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	246,00

P 2. 1. 39. 27	2	POTENZA 100W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	251,00

P 2. 1. 39. 27	3	POTENZA 150W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	256,00

P 2. 1. 39. 27	4	POTENZA 250W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	265,00

P 2. 1. 39. 27	5	POTENZA 400W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	291,50

P 2. 1. 39. 27	6	POTENZA 70W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	284,50

P 2. 1. 39. 27	7	POTENZA 100W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	289,50

P 2. 1. 39. 27	8	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	295,50

P 2. 1. 39. 27	9	POTENZA 250W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	339,50

P 2. 1. 39. 28		Fornitura e posa in opera di Armatura per illuminazione stradale, avente marchio ENEC e prodotta da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificata secondo L.R. Veneto n°17, per applicazione a testapalo o su braccio, adatto all’impiego di lampade sino alla potenza di 150W. Telaio portante in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, smaltato con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore RAL 7021. Copertura superiore in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, incernierata anteriormente, colore RAL 7035. Dispositivo di bloccaggio della copertura in posizione aperta mediante apposito cursore che ne impedisce la chiusura accidentale. Ispezione del vano accessori tramite apertura della copertura superiore. Gruppo ottico composto da parabola interna a rendimento ottimizzato, realizzata in alluminio 99,85%, anodizzato e brillantato, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale, classificazione fotometrica “cut-off”. Portalampada in porcellana E27/E40 con dispositivo di regolazione del fuoco

		della lampada (fornito già regolato a seconda della potenza installata). Cursore di scorrimento lampada in 5 posizioni diverse, che permette di ottimizzare l’emissione frontale in cinque configurazioni diverse. Chiusura inferiore in vetro piano trasparente temperato tipo VP. Piastra porta accessori elettrici integrata in tecnopolimero F.V. con sistema di sgancio rapido senza ausilio di utensili, per effettuare la sostituzione completa di tutto il complesso elettrico, lampada compresa. Attacco universale per bracci orizzontali aventi diametro 60 mm (sistema di correzione inclinazione braccio -15°) e testa palo avente diametro 60mm. Grado di protezione vano ottico IP 66, vano accessori elettrici IP 66. Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe di isolamento II, corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura della copertura superiore. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e con marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 28	1	POTENZA 70W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	206,00

P 2. 1. 39. 28	2	POTENZA 100W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	211,00

P 2. 1. 39. 28	3	POTENZA 150W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	216,00

P 2. 1. 39. 28	4	POTENZA 70W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	244,50

P 2. 1. 39. 28	5	POTENZA 100W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	250,50

P 2. 1. 39. 28	6	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	255,50

P 2. 1. 39. 29		Fornitura e posa in opera di Armatura per illuminazione stradale, avente marchio ENEC e prodotta da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificata secondo L.R. Veneto n°17, per applicazione a testapalo o su braccio, adatto all’impiego di lampade sino alla potenza di 400W. Telaio portante in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, smaltato con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore RAL 7021. Copertura superiore in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, incernierata anteriormente, colore RAL 7035. Dispositivo di bloccaggio della copertura in posizione aperta mediante apposito cursore che ne impedisce la chiusura accidentale. Ispezione del vano accessori tramite apertura della copertura superiore. Gruppo ottico composto da parabola interna a rendimento ottimizzato, realizzata in alluminio 99,85%, anodizzato e brillantato, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale, classificazione fotometrica “cut-off”. Portalampada in porcellana E27/E40 con dispositivo di regolazione del fuoco

		della lampada (fornito già regolato a seconda della potenza installata). Cursore di scorrimento lampada in 6 posizioni diverse, che permette di ottimizzare l’emissione frontale in sei configurazioni diverse. Chiusura inferiore in vetro piano trasparente temperato tipo VP. Piastra porta accessori elettrici integrata in tecnopolimero F.V. con sistema di sgancio rapido senza ausilio di utensili, per effettuare la sostituzione completa di tutto il complesso elettrico, lampada compresa. Attacco universale per bracci orizzontali aventi diametro 60 mm (sistema di correzione inclinazione braccio -15°) e testa palo avente diametro 60mm. Grado di protezione vano ottico IP 66, vano accessori elettrici IP 66. Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe di isolamento II, corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura della copertura superiore. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e con marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 29	1	POTENZA 150W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	227,00

P 2. 1. 39. 29	2	POTENZA 250W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	249,00

P 2. 1. 39. 29	3	POTENZA 400W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	276,00

P 2. 1. 39. 29	4	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	266,50

P 2. 1. 39. 29	5	POTENZA 250W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	323,50

P 2. 1. 39. 30		Fornitura e posa in opera di Apparecchio proiettore illuminante con ottica asimmetrica 65°, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n°22 e normativa UNI 10819, per fissaggio a parete, adatto all’impiego di lampade fino alla potenza di 150W. Copertura superiore con funzione portante in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, ospitante sia il gruppo ottico che la piastra porta accessori. Piastra portacablaggio metallica isolata per mezzo di distanziali plastici. Controtelaio inferiore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato con sistema di apertura verso il basso. Verniciatura realizzata con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore effetto satinato. Gruppo ottico composto da parabola interna, realizzata in alluminio metallizzato 99,85% con inclinazione 65°, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica, portalampada in porcellana con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada (fornito già regolato a seconda della potenza

		installata). Chiusura inferiore in vetro piano temperato di elevata trasparenza con serigrafia decorativa, completo di guarnizione in EPDM e filtro scambio aria (anticondensa), atti a garantire il grado di protezione IP66 per il vano ottico e il vano accessori elettrici. Predisposto di sistema di attacco a parete. Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe II di isolamento corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura dell’apparecchio. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 30	1	POTENZA 70W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	410,00

P 2. 1. 39. 30	2	POTENZA 100W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	422,00

P 2. 1. 39. 30	3	POTENZA 150W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	431,00

P 2. 1. 39. 30	4	POTENZA 70W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	448,50

P 2. 1. 39. 30	5	POTENZA 100W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	460,50

P 2. 1. 39. 30	6	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	480,50

P 2. 1. 39. 31		Fornitura e posa in opera di Apparecchio proiettore illuminante per arredo urbano con asimmetrica 65°, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n°22 e normativa UNI 10819, per fissaggio a parete, adatto all’impiego di lampade fino alla potenza di 400W. Copertura superiore con funzione portante in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, ospitante sia il gruppo ottico che la piastra porta accessori. Piastra portacablaggio metallica isolata per mezzo di distanziali plastici. Controtelaio inferiore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato con sistema di apertura verso il basso. Verniciatura realizzata con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore grigio grafite effetto satinato. Gruppo ottico composto da parabola interna, realizzata in alluminio metallizzato 99,85% con inclinazione 65°, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica, portalampada in porcellana con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada (fornito già

		regolato a seconda della potenza installata). Chiusura inferiore in vetro piano temperato di elevata trasparenza con serigrafia decorativa, completo di guarnizione in EPDM e filtro scambio aria (anticondensa), atti a garantire il grado di protezione IP66 per il vano ottico e il vano accessori elettrici. Predisposto di sistema di attacco a parete. Cablaggio elettrico rifasato con lampada, eseguito in classe II di isolamento corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura dell’apparecchio. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 31	1	POTENZA 100W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	487,00

P 2. 1. 39. 31	2	POTENZA 150W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	496,00

P 2. 1. 39. 31	3	POTENZA 250W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	518,00

P 2. 1. 39. 31	4	POTENZA 400W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	546,00

P 2. 1. 39. 31	5	POTENZA 100W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	525,50

P 2. 1. 39. 31	6	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	535,50

P 2. 1. 39. 31	7	POTENZA 250W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	592,50

P 2. 1. 39. 32		Fornitura e posa in opera di Apparecchio proiettore illuminante per arredo urbano, che consente l’inserimento di 5 tipi di ottiche per l’illuminazione stradale, piste ciclabili, simmetrica, asimmetrica 45° e 65°, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n°17 e normativa UNI 10819, per fissaggio a parete adatto all’impiego di lampade fino alla potenza di 150W. Copertura superiore con funzione portante in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, ospitante sia il gruppo ottico che la piastra porta accessori. Piastra portacablaggio metallica isolata per mezzo di distanziali plastici. Controtelaio inferiore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato con sistema di apertura verso il basso. Gruppo ottico composto da parabola interna, stampata in un unico pezzo, in alluminio 99,85% anodizzato e brillantato, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale, classificazione fotometrica “cut-off”, portalampada in porcellana con dispositivo di

		regolazione del fuoco della lampada (fornito già regolato a seconda della potenza installata) e cursore di scorrimento lampada in 4 posizioni diverse, che permette di ottimizzare l’emissione frontale in quattro configurazioni diverse. Chiusura inferiore in vetro piano temperato di elevata trasparenza con serigrafia decorativa, completo di guarnizione in EPDM e filtro scambio aria (anticondensa), atti a garantire il grado di protezione IP66 per il vano ottico e il vano accessori elettrici. Predisposto di attacco universale per innesto su braccetto laterale. Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe II di isolamento corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura dell’apparecchio. Verniciatura realizzata con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore grigio grafite effetto satinato. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 32	1	POTENZA 70W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	455,00

P 2. 1. 39. 32	2	POTENZA 100W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	467,00

P 2. 1. 39. 32	3	POTENZA 150W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	476,00

P 2. 1. 39. 32	4	POTENZA 70W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	493,50

P 2. 1. 39. 32	5	POTENZA 100W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	505,50

P 2. 1. 39. 32	6	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	515,50

P 2. 1. 39. 33		Fornitura e posa in opera di Apparecchio proiettore illuminante per arredo urbano, che consente l’inserimento di 5 tipi di ottiche per l’illuminazione stradale, piste ciclabili, simmetrica, asimmetrica 45° e 65°, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n°17 e normativa UNI 10819, per fissaggio a parete,adatto all’impiego di lampade fino alla potenza di 150W. Copertura superiore con funzione portante in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, ospitante sia il gruppo ottico che la piastra porta accessori. Piastra portacablaggio metallica isolata per mezzo di distanziali plastici. Controtelaio inferiore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato con sistema di apertura verso il basso. Gruppo ottico composto da parabola interna ad alto rendimento, realizzata mediante settori di allumini ottici da lastra, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica per piste ciclabili e percorsi pedonali, classificazione fotometrica “cut-off”, portalampada in

		porcellana con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada (fornito già regolato a seconda della potenza installata), per ottimizzare l’illuminazione sul piano stradale. Chiusura inferiore in vetro piano temperato di elevata trasparenza con serigrafia decorativa, completo di guarnizione in EPDM e filtro scambio aria (anticondensa), atti a garantire il grado di protezione IP66 per il vano ottico e il vano accessori elettrici. Predisposto di attacco universale per innesto su braccetto laterale. Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe II di isolamento corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura dell’apparecchio. Verniciatura realizzata con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore grigio grafite effetto satinato. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 33	1	POTENZA 70W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	464,00

P 2. 1. 39. 33	2	POTENZA 100W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	477,00

P 2. 1. 39. 33	3	POTENZA 150W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	486,00

P 2. 1. 39. 33	4	POTENZA 70W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	503,50

P 2. 1. 39. 33	5	POTENZA 100W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	515,50

P 2. 1. 39. 33	6	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	525,50

P 2. 1. 39. 34		Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per arredo urbano per l’illuminazione stradale, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001,certificato secondo L.R. Veneto n°17 e normativa UNI 10819, adatto all’impiego di lampade fino alla potenza di 400W. Cupola superiore a forma semisferica realizzata in lastra di alluminio tornita. Parte inferiore stampata e imbutita in lamiera di acciaio fissata alla parte superiore con sistema ermetico meccanico inamovibile, senza l’uso di utensili. Telaio inferiore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato al corpo con sistema di apertura verso il basso e ospitante sia il gruppo ottico che la piastra porta accessori. Attacco per versione con braccio o testa-palo universale in alluminio pressofuso EN 1706, idoneo per essere installato su pali/sbracci avente Dm 60mm. Gruppo ottico composto da parabola interna, stampata in un unico pezzo, in alluminio 99,85% anodizzato e brillantato, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale,

		classificazione fotometrica “cut-off”, portalampada E27/E40 con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada e cursore di scorrimento lampada in 6 posizioni diverse, che permette di ottimizzare l’emissione frontale. Chiusura inferiore in vetro piano temperato serigrafato di spessore 4mm, completo di guarnizione in EPDM atta a garantire il grado di protezione IP65. Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe II di isolamento corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura dell’apparecchio. Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione o trattamento nanotecnologico con rivestimento nanoceramico e successiva verniciatura realizzata con polveri poliestere colore grigio grafite effetto satinato. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 34	1	POTENZA 70W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	529,00

P 2. 1. 39. 34	2	POTENZA 100W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	533,00

P 2. 1. 39. 34	3	POTENZA 150W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	536,00

P 2. 1. 39. 34	4	POTENZA 250W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	552,00

P 2. 1. 39. 34	5	POTENZA 400W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	573,00

P 2. 1. 39. 34	6	POTENZA 70W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	567,50

P 2. 1. 39. 34	7	POTENZA 100W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	571,50

P 2. 1. 39. 34	8	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	575,50

P 2. 1. 39. 34	9	POTENZA 250W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	626,50

P 2. 1. 39. 35		Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per applicazione da arredo urbano, adatto per applicazione testapalo su pali a sezione cilindrica, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n° 17 e normativa UNI 10819, adatto all’impiego di lampade fino alla potenza di 150W. Attacco testa palo realizzato in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, avente un diametro esterno di 102mm idoneo per essere installato su pali con codolo finale di diametro 60-76mm. Coperchio di chiusura dell’attacco palo in alluminio, dal quale si innalzano nr. 04 braccetti di sostegno dritti disposti a 90° di altezza 696mm realizzati mediante profilati di alluminio lega UNI EN 6060 T5. Corpo superiore realizzato in alluminio da trafila lega UNI EN 6060 T5 contenente all’interno il gruppo ottico avente ottica rotosimmetrica composta da una parabola interna a rendimento ottimizzato, realizzata in alluminio 99,85% anodizzato e brillantato di spessore 1mm, classificazione fotometrica

		“cut-off”, portalampada in porcellana E27/E40 fissato alla piastra tramite opportune squadrette metalliche. Schermo di chiusura tipo VP realizzato in vetro piano temperato sp. 4mm di elevata trasparenza, completo di guarnizione di tenuta in EPDM in modo tale da garantire un grado di protezione IP 55. Cappello decorativo a forma circolare di diametro 600mm realizzato in alluminio tornito a lastra. Coperchio di chiusura del corpo in materiale plastico completo di nr. 04 chiusure a sgancio rapido disposte a 90°. Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe II di isolamento, montato su piastra metallica isolata dal telaio tramite appositi distanziali plastici a supporto del gruppo di alimentazione completo di sgancio rapido tramite apposite viti comprendente: alimentatore, accenditore elettronico, condensatore e sezionatore di linea atto ad interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura del coperchio superiore, consentendo all’operatore di intervenire nella massima sicurezza.

		Verniciatura realizzata con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore grigio grafite. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 35	1	POTENZA 70W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	391,00

P 2. 1. 39. 35	2	POTENZA 100W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	396,00

P 2. 1. 39. 35	3	POTENZA 150W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	398,00

P 2. 1. 39. 35	4	POTENZA 70W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	418,50

P 2. 1. 39. 35	5	POTENZA 100W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	434,50

P 2. 1. 39. 35	6	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	437,50

P 2. 1. 39. 36		Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per applicazione da arredo urbano, adatto per applicazione testapalo su pali a sezione cilindrica, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n° 17 e normativa UNI 10819, adatto all’impiego di lampade fino alla potenza di 70W. Attacco testa palo realizzato in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, avente un diametro esterno di 102mm idoneo per essere installato su pali con codolo finale di diametro 60-76mm. Coperchio di chiusura dell’attacco palo in alluminio, dal quale si innalzano nr. 04 braccetti di sostegno dritti disposti a 90° di altezza 696mm realizzati mediante profilati di alluminio lega UNI EN 6060 T5.Corpo superiore realizzato in alluminio da trafila lega UNI EN 6060 T5 contenente all’interno il gruppo ottico avente ottica stradale composta da una parabola interna a rendimento ottimizzato, realizzata in alluminio 99,85% anodizzato e brillantato con rivestimento in PVD 99,99% di spessore 0,5mm,

		classificazione fotometrica “cut-off”, portalampada in porcellana E27/E40 con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada (fornito già regolato in modo ottimale a seconda della potenza installata) completo di cursore di scorrimento lampada in 3 posizioni diverse. Schermo di chiusura tipo VP realizzato in vetro piano temperato sp. 4mm di elevata trasparenza, completo di guarnizione di tenuta in EPDM in modo tale da garantire un grado di protezione IP 55.Cappello decorativo a forma circolare di diametro 600mm realizzato in alluminio tornito a lastra.Coperchio di chiusura del corpo in materiale plastico completo di nr. 04 chiusure a sgancio rapido disposte a 90°.Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe II di isolamento, montato su piastra metallica isolata dal telaio tramite appositi distanziali plastici a supporto del gruppo di alimentazione completo di sgancio rapido tramite apposite viti comprendente: alimentatore, accenditore elettronico, condensatore e sezionatore di linea atto ad

		interrompere automaticamente l’alimentazione al momento dell’apertura del coperchio superiore, consentendo all’operatore di intervenire nella massima sicurezza.Verniciatura realizzata con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore grigio grafite. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 36	1	POTENZA 70W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	403,00

P 2. 1. 39. 36	2	POTENZA 70W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	441,50

P 2. 1. 39. 37		Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per arredo urbano, che consente l’inserimento di 2 tipi di ottiche per l’illuminazione stradale e piste ciclabili, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n°17 e normativa UNI 10819, adatto all’impiego di lampade fino alla potenza di 150W. Telaio portante in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706. Controtelaio inferiore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato al corpo con sistema di apertura verso il basso e ospitante sia il gruppo ottico che la piastra porta accessori. Cupola superiore in lastra di alluminio spessore 15/10, opportunamente sagomata e fissata al telaio portante tramite sigillatura ermetica. Attacco testapalo diametro 60mm mediante elemento in fusione di alluminio lega UNI EN 1706 con doppio sostegno ad elementi tubolari in acciaio AISI 304.Gruppo ottico composto da parabola interna, stampata in un unico pezzo, in alluminio 99,85% anodizzato e brillantato, avente

		distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale, classificazione fotometrica “cut-off”, portalampada E27/E40 con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada (fornito già regolato a seconda della potenza installata) e cursore di scorrimento lampada in 3 posizioni diverse, che permette di ottimizzare l’emissione frontale in tre configurazioni diverse. Chiusura inferiore in vetro piano trasparente temperato tipo VP, completo di guarnizione in EPDM atta a garantire il grado di protezione IP66 per il vano ottico e il vano accessori elettrici. Cablaggio elettrico rifasato, eseguito in classe II di isolamento corredato di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura del controtelaio inferiore.Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione o trattamento nanotecnologico con rivestimento nanoceramico e successiva verniciatura realizzata con polveri poliestere colore argento metallizzato effetto satinato.Norme di riferimento: CEI EN

		60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 37	1	POTENZA 70W/E SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	619,00

P 2. 1. 39. 37	2	POTENZA 100W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	626,00

P 2. 1. 39. 37	3	POTENZA 150W SHP COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	628,00

P 2. 1. 39. 37	4	POTENZA 70W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	657,50

P 2. 1. 39. 37	5	POTENZA 100W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	664,50

P 2. 1. 39. 37	6	POTENZA 150W CDO-TT COMPLETO DI LAMPADA
				cad	0,00	667,50

P 2. 1. 39. 38		Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a LED con sbraccio per illuminazione di arredo urbano prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n°17. Corpo con funzione portante e dissipante, formato da n° 2 piastre laterali realizzare in pressofusione di allumino lega UNI EN 1706 e da n° 2 semitrafile realizzate in lega di alluminio 6060 T5 spessore 3mm con trattato di anodizzazione, assemblate tra loro mediante saldatura IAG, costituite da un adeguato numero di alette che permettono di mantenere una temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una durata di vita maggiore di 60000ore, alla temperatura ambiente di 25°C e deprezzamento del flusso del 20% rispetto al flusso iniziale. Le piastre e le semitrafile sono accoppiata tra loro mediante sigillante siliconico e da viteria per garantire grado IP66. Cornice di decoro dell’apparecchio composto da n° 4 profili realizzati in lega di allumino 6060 T5 spessore 1,5mm, accoppiati tramite sistema di fissaggio

		meccanico. Braccio in lega di alluminio 6060 T5 di lunghezza 200mm, completo di anello adattatore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706 per installazione su pali EC — PN — PA. Gruppo ottico temperatura di colore 4000°K, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale, classificazione fotometrica “cut-off”. Alimentatore elettronico monolocale ad alta efficienza in classe di isolamento II con tensione nominale a 220-240V, interamente alloggiato all’interno del vano cablaggio, atto a garantire la continuità dell’alimentazione dei circuiti LED, fissato alla base mediante viti e connesso al circuito mediante cavi, corredato di test di compatibilità elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri apparecchi elettronici. Opzione DIMMERABILE, in cui l’alimentatore viene programmato con un profilo di dimmerazione automatica che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore accensione dell’impianto, riducendo i consumi energetici nelle ore

		centrali della notte. Chiusura inferiore in vetro piano ad elevata trasparenza con serigrafia decorativa, tipo VP, avente spessore 4mm, fissato al telaio tramite sigillante in modo da garantire il grado di protezione IP 66 su tutto l’apparecchio e bloccato tramite n° 4 clip. L’apparecchio è datato di un filtro di scambio aria interna. Verniciatura della cornice e del braccio realizzata con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore grigio grafite effetto satinato. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3, CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN 60825-1. Marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 38	1	FLUSSO 6000lm BRACCIO 200mm
				cad	0,00	1.230,00

P 2. 1. 39. 38	2	FLUSSO 8800lm BRACCIO 200mm
				cad	0,00	1.275,00

P 2. 1. 39. 38	3	FLUSSO 9550lm BRACCIO 200mm
				cad	0,00	1.535,00

P 2. 1. 39. 38	4	FLUSSO 11850lm BRACCIO 200mm
				cad	0,00	1.820,00

P 2. 1. 39. 39		Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a LED con sbraccio per illuminazione di arredo urbano prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n°17. Corpo con funzione portante e dissipante, formato da n° 2 piastre laterali realizzare in pressofusione di allumino lega UNI EN 1706 e da n° 2 semitrafile realizzate in lega di alluminio 6060 T5 spessore 3mm con trattato di anodizzazione, assemblate tra loro mediante saldatura IAG, costituite da un adeguato numero di alette che permettono di mantenere una temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una durata di vita maggiore di 60000ore, alla temperatura ambiente di 25°C e deprezzamento del flusso del 20% rispetto al flusso iniziale. Le piastre e le semitrafile sono accoppiata tra loro mediante sigillante siliconico e da viteria per garantire grado IP66. Cornice di decoro dell’apparecchio composto da n° 4 profili realizzati in lega di allumino 6060 T5 spessore 1,5mm, accoppiati tramite sistema di fissaggio

		meccanico. Braccio in lega di alluminio 6060 T5 di lunghezza 500mm, completo di anello adattatore in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706 per installazione su palo. Gruppo ottico tipo ILO LED o equivalente, temperatura di colore 4000°K, avente distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale, classificazione fotometrica “cut-off”. Alimentatore elettronico monolocale ad alta efficienza in classe di isolamento II con tensione nominale a 220-240V, interamente alloggiato all’interno del vano cablaggio, atto a garantire la continuità dell’alimentazione dei circuiti LED, fissato alla base mediante viti e connesso al circuito mediante cavi, corredato di test di compatibilità elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri apparecchi elettronici. Opzione DIMMERABILE, in cui l’alimentatore viene programmato con un profilo di dimmerazione automatica che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore accensione dell’impianto, riducendo i consumi

		energetici nelle ore centrali della notte. Chiusura inferiore in vetro piano ad elevata trasparenza con serigrafia decorativa, tipo VP, avente spessore 4mm, fissato al telaio tramite sigillante in modo da garantire il grado di protezione IP 66 su tutto l’apparecchio e bloccato tramite n° 4 clip. L’apparecchio è datato di un filtro di scambio aria interna. Verniciatura della cornice e del braccio realizzata con polveri, previo trattamento nanotecnologico, colore grigio grafite effetto satinato. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3, CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI EN 60825-1. Marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 39	1	FLUSSO 6000lm BRACCIO 500mm
				cad	0,00	1.268,00

P 2. 1. 39. 39	2	FLUSSO 8800lm BRACCIO 500mm
				cad	0,00	1.313,00

P 2. 1. 39. 39	3	FLUSSO 9550lm BRACCIO 500mm
				cad	0,00	1.573,00

P 2. 1. 39. 39	4	FLUSSO 11850lm BRACCIO 500mm
				cad	0,00	1.858,00

P 2. 1. 39. 40		Fornitura e posa in opera di Armatura a LED per illuminazione stradale prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto n°17 e normativa UNI 10819, per applicazione a testapalo o su sbraccio. Telaio portante in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 colore nero effetto satinato, di spessore medio 3,5mm, avente funzione portante a supporto del gruppo elettrico - ottico e funzione dissipante, essendo formato da un adeguato numero di alette, alte 35mm e distanziate 20mm, che scambiano il calore prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno, in modo da mantenere una temperatura di giunzione sui LED atta a garantire una durata minima di 60000 ore B20L80 alla temperatura ambiente di 25°C. Copertura superiore in alluminio imbutito spessore 15/10mm colore bianco RAL 9003 satinato, opportunamente asolata per permettere lo scambio di aria verso l’esterno. La copertura ed il telaio sono fissate tra loro mediante viti. Gruppo ottico avente distribuzione luminosa di tipo

		asimmetrica stradale, 4000°K, classificazione fotometrica “cut-off”, Alimentatore elettronico monolocale ad alta efficienza in classe di isolamento II con tensione nominale a 220-240V, interamente alloggiato all’interno del vano cablaggio, atto a garantire la continuità dell’alimentazione dei circuiti LED, fissato alla base mediante viti e connesso al circuito mediante cavi, corredato di test di compatibilità elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri apparecchi elettronici. Opzione DIMIMMERABILE, in cui l’alimentatore viene programmato con un profilo di dimmerazione automatica che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore accensione dell’impianto, riducendo i consumi energetici nelle ore centrali della notte. Chiusura inferiore in vetro piano ad elevata trasparenza con serigrafia decorativa tipo VP, avente spessore 4mm, fissato al telaio tramite sigillante siliconico in modo da garantire il grado di protezione IP 66 su tutto l’apparecchio e

		dotato di nr. 02 clip per ottenere un’ulteriore sicurezza per la tenuta ermetica del vetro. L’apparecchio è dotato di un filtro di scambio per l’aria interna. Attacco universale per braccio o testa palo con codolo finale Dm 60-70-76mm, con la possibilità di inclinazione dell’apparecchio di 0°/+5°/+10°/+15° (per attacco testa palo) o — 0°/-5°/-10°/-15° (per attacco su braccio) realizzato in alluminio pressofuso UNI EN 1706. Verniciatura realizzata con polveri, previo trattamento nanotecnologico. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3, CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3. Marcatura CE.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 40	1	FLUSSO 2400lm
				cad	0,00	775,00

P 2. 1. 39. 40	2	FLUSSO 3650lm
				cad	0,00	922,00

P 2. 1. 39. 40	3	FLUSSO 4550lm
				cad	0,00	922,00

P 2. 1. 39. 40	4	FLUSSO 6050lm
				cad	0,00	995,00

P 2. 1. 39. 40	5	FLUSSO 7500lm
				cad	0,00	1.074,00

P 2. 1. 39. 40	6	FLUSSO 8350lm
				cad	0,00	1.327,00

P 2. 1. 39. 40	7	FLUSSO 9500lm
				cad	0,00	1.443,00

P 2. 1. 39. 40	8	FLUSSO 10650lm
				cad	0,00	1.480,00

P 2. 1. 39. 40	9	FLUSSO 11750lm
				cad	0,00	1.579,00

P 2. 1. 39. 41		Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per l’illuminazione urbana adatta per l’applicazione testapalo certificato secondo L.R. Veneto n°17 composta da: Corpo dell’apparecchio con funzione portante e dissipante formato da due trafile realizzate in lega di alluminio 6060 T5, le quali vanno a costituire due vani distinti per l’alimentatore e il gruppo ottico. Viene applicato un foro sulla trafila relativa al vano alimentatore in modo da poter favorire l’innesto del testapalo. Le chiusure di testa dell’apparecchio e la separazione tra i due vani sono realizzate con tappi in pressofusione di alluminio, fissati con apposite viti. Schermo di chiusura realizzato in vetro temperato piano spessore 4mm di elevata trasparenza con serigrafia decorativa, grado di resistenza agli urti IK08, fissato al telaio tramite sigillante siliconico atto a garantire il grado di protezione IP66, bloccato da squadrette di sicurezza realizzate in acciaio inox, atte a svolgere una funzione anticaduta di sicurezza dello

		schermo. Apparecchio completo di filtro di scambio aria interna. Attacco testa-palo realizzato in alluminio pressofuso UNI EN 1706 per applicazione su pali Ø60. Ottica asimmetrica stradale. Modulo ottico a riflettori multipli, uno per ciascun led, atto a garantire l’ottimizzazione del flusso luminoso, realizzato in policarbonato V0 autoestinguente, tramite stampaggio termoplastico e successiva deposizione di materiale riflettente ad elevata efficienza, bloccato al corpo di alluminio mediante viti. Efficienza minima complessiva gruppo ottico 87%.Temperatura di colore 4000°K. Alimentatore elettronico monocanale ad alta efficienza in classe di isolamento II, interamente alloggiato all’interno del vano cablaggio, atto a garantire la continuità dell’alimentazione ai circuiti led, fissato su piastra estraibile mediante viti e connesso al circuito mediante cavi attestati sui morsetti di uscita, corredato di test di compatibilità elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri apparecchi

		elettronici. Alimentazione 220-240V — 50/60Hz, protezione termica, protezione contro il corto circuito, protezione contro le sovratensioni. Connessione alla rete mediante cavo H07RN-F 2x1.5 mm2 integrato nell’apparecchio, attestato direttamente sui morsetti di ingresso dell’alimentatore e assicurato internamente al corpo tramite fermacavo plastico. Fissaggio sull’ingresso dell’apparecchio tramite pressacavo M20x1.5mm IP68 in nylon non caricato completo di guarnizione. Opzione DIMIMMERABILE, in cui l’alimentatore viene programmato con un profilo di dimmerazione automatica che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore accensione dell’impianto, riducendo i consumi energetici nelle ore centrali della notte. Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento nanotecnologico e successiva verniciatura a polvere. Colore grigio grafite ad effetto satinato. Marcatura CE. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, CEI

		EN 62471, CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3. Compatibile con la normativa UNI EN 10819 (Inquinamento luminoso). Resistenza alla corrosione secondo norma EN ISO 9227.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 41	1	FLUSSO 2450lm
				cad	0,00	785,00

P 2. 1. 39. 41	2	FLUSSO 3650lm
				cad	0,00	960,00

P 2. 1. 39. 41	3	FLUSSO 4500lm
				cad	0,00	960,00

P 2. 1. 39. 41	4	FLUSSO 6000lm
				cad	0,00	1.050,00

P 2. 1. 39. 41	5	FLUSSO 7400lm
				cad	0,00	1.135,00

P 2. 1. 39. 41	6	FLUSSO 8850lm
				cad	0,00	1.250,00

P 2. 1. 39. 42		Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per l’illuminazione urbana adatta per l’applicazione testapalo certificato secondo L.R. Veneto n°17 composta da: Corpo dell’apparecchio con funzione portante e dissipante formato da due trafile realizzate in lega di alluminio 6060 T5, le quali vanno a costituire due vani distinti per l’alimentatore e il gruppo ottico. Viene applicato un foro sulla trafila relativa al vano alimentatore in modo da poter favorire l’innesto del testapalo. Le chiusure di testa dell’apparecchio e la separazione tra i due vani sono realizzate con tappi in pressofusione di alluminio, fissati con apposite viti. Schermo di chiusura realizzato in vetro temperato piano spessore 4mm di elevata trasparenza con serigrafia decorativa, grado di resistenza agli urti IK08, fissato al telaio tramite sigillante siliconico atto a garantire il grado di protezione IP66, bloccato da squadrette di sicurezza realizzate in acciaio inox, atte a svolgere una funzione anticaduta di sicurezza dello

		schermo. Apparecchio completo di filtro di scambio aria interna. Attacco a parete realizzato in alluminio pressofuso UNI EN 1706. Ottica asimmetrica stradale. Modulo ottico a riflettori multipli, uno per ciascun led, atto a garantire l’ottimizzazione del flusso luminoso, realizzato in policarbonato V0 autoestinguente, tramite stampaggio termoplastico e successiva deposizione di materiale riflettente ad elevata efficienza, bloccato al corpo di alluminio mediante viti. Efficienza minima complessiva gruppo ottico 87%.Temperatura di colore 4000°K. Alimentatore elettronico monocanale ad alta efficienza in classe di isolamento II, interamente alloggiato all’interno del vano cablaggio, atto a garantire la continuità dell’alimentazione ai circuiti led, fissato su piastra estraibile mediante viti e connesso al circuito mediante cavi attestati sui morsetti di uscita, corredato di test di compatibilità elettromagnetica (EMC) che garantiscono il funzionamento con altri apparecchi elettronici. Alimentazione 220-240V —

		50/60Hz, protezione termica, protezione contro il corto circuito, protezione contro le sovratensioni. Connessione alla rete mediante cavo H07RN-F 2x1.5 mm2 integrato nell’apparecchio, attestato direttamente sui morsetti di ingresso dell’alimentatore e assicurato internamente al corpo tramite fermacavo plastico. Fissaggio sull’ingresso dell’apparecchio tramite pressacavo M20x1.5mm IP68 in nylon non caricato completo di guarnizione. Opzione DIMIMMERABILE, in cui l’alimentatore viene programmato con un profilo di dimmerazione automatica che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore accensione dell’impianto, riducendo i consumi energetici nelle ore centrali della notte. Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione o equivalente trattamento nanotecnologico e successiva verniciatura a polvere. Colore grigio grafite ad effetto satinato. Marcatura CE. Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, CEI EN 62471, CEI EN 55015, CEI EN 61547,

		CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3. Compatibile con la normativa UNI EN 10819 (Inquinamento luminoso). Resistenza alla corrosione secondo norma EN ISO 9227.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 42	1	FLUSSO 2450lm
				cad	0,00	798,00

P 2. 1. 39. 42	2	FLUSSO 3650lm
				cad	0,00	973,00

P 2. 1. 39. 42	3	FLUSSO 4500lm
				cad	0,00	973,00

P 2. 1. 39. 42	4	FLUSSO 6000lm
				cad	0,00	1.063,00

P 2. 1. 39. 42	5	FLUSSO 7400lm
				cad	0,00	1.148,00

P 2. 1. 39. 43		Fornitura e posa in opera di Torre faro a carrello mobile, realizzata in lamiera di acciaio S 355 JR (UNI EN 10025). Torre composta da steli tronco piramidali da accoppiare in sito mediante sovrapposizione ad incastro (metodica Slip on Joint), pressopiegati e saldati con procedimento di saldatura certificato IIS. Il sistema di movimentazione è composto da una testa di trascinamento preassemblata in fabbrica, montata in sommità del fusto e completamente carenata per garantire la protezione degli organi interni, con incorporata la carrucola di rinvio del cavo di alimentazione proiettori e di una fune di sollevamento realizzata in acciaio inossidabile con i terminali piombati a perni filettati in acciaio inox AISI 304. La fune è fissata da una parte alla corona mobile e dall’altra al dispositivo di movimentazione. Il carrello mobile è una struttura composta con elementi pressopiegati e saldati montato su opportune ruote in poliammide 6.6, dove sono installati i sistemi di innalzamento e aggancio alla testa di

		sollevamento ed il dispositivo di sicurezza anticaduta che si aziona automaticamente in caso di strappo della fune e anche nel caso di rilascio della fune di sollevamento troppo repentino. Tramite 4 ruote folli può scorrere lungo il binario verticale fissato allo stelo della torre faro e sollevato dalla fune di traino movimentata con le unità di sollevamento. Al presente è fissato un sistema di sostegno dei proiettori a corona circolare realizzato in profilati di acciaio composti e sagomati a freddo (qualità S 235 JR), avente diametro 1300mm, atta a sostenere l’installazione dei proiettori disposti su 360°. Montaggio dei proiettori con tubolari frontali e perimetrali e staffe che consentono di orientare la base di fissaggio del proiettore e le piastre di supporto che consentono di fissare gli accessori dei proiettori. Le lavorazioni della base della torre comprendono nr. 01 portello di ispezione, nr. 02 attacchi per l’impianto di messa a terra e nr. 02 asole di entrata cavi. Protezione contro la

		corrosione mediante zincatura a caldo eseguita in conformità alla norma UNI EN 1461 di tutti gli elementi componenti. L’equipaggiamento elettrico è composto da spine e prese interbloccate montate sulla portella e da una cassetta di derivazione/distribuzione in IP 55, posta sulla corona mobile. Detta cassetta è provvista di presa per la prova di accensione a terra dei proiettori. L’alimentazione elettrica dei proiettori è assicurata da un cavo multipolare a 5 fasi (3F+N+T) di sezione adeguata alla potenza elettrica complessiva. Sistemi di sicurezza attivi e passivi: aggancio meccanico che consente di rendere solidale la corona mobile con la testa di trascinamento al fine di sgravare la fune di sospensione della corona mobile in fase di normale esercizio della torre, sistema antirotazione sul piano orizzontale della corona mobile e gancio di sicurezza che consente l’arresto della corona mobile in caso di caduta della stessa a seguito di cedimento della fune di sospensione.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 43	1	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 16, Ø BASE mm 351, Ø TESTA mm 130
				cad	0,00	5.722,00

P 2. 1. 39. 43	2	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 16, Ø BASE mm 402, Ø TESTA mm 140
				cad	0,00	5.842,00

P 2. 1. 39. 43	3	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 16, Ø BASE mm 464, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	6.012,00

P 2. 1. 39. 43	4	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 16, Ø BASE mm 507, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	6.140,00

P 2. 1. 39. 43	5	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 18, Ø BASE mm 380, Ø TESTA mm 130
				cad	0,00	6.075,00

P 2. 1. 39. 43	6	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 18, Ø BASE mm 437, Ø TESTA mm 140
				cad	0,00	6.225,00

P 2. 1. 39. 43	7	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 18, Ø BASE mm 505, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	6.482,00

P 2. 1. 39. 43	8	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 18, Ø BASE mm 553, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	6.696,00

P 2. 1. 39. 43	9	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 430, Ø TESTA mm 130
				cad	0,00	6.337,00

P 2. 1. 39. 43	10	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 474, Ø TESTA mm 140
				cad	0,00	6.225,00

P 2. 1. 39. 43	11	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 548, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	6.857,00

P 2. 1. 39. 43	12	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 601, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	7.166,00

P 2. 1. 39. 43	13	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 546, Ø TESTA mm 140
				cad	0,00	8.106,00

P 2. 1. 39. 43	14	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 633, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	8.406,00

P 2. 1. 39. 43	15	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 700, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	8.789,00

P 2. 1. 39. 43	16	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 16, Ø BASE mm 351, Ø TESTA mm 130
				cad	0,00	6.249,00

P 2. 1. 39. 43	17	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 16, Ø BASE mm 402, Ø TESTA mm 140
				cad	0,00	6.354,00

P 2. 1. 39. 43	18	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 16, Ø BASE mm 464, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	6.593,00

P 2. 1. 39. 43	19	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 16, Ø BASE mm 507, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	6.781,00

P 2. 1. 39. 43	20	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 18, Ø BASE mm 380, Ø TESTA mm 130
				cad	0,00	6.662,00

P 2. 1. 39. 43	21	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 18, Ø BASE mm 437, Ø TESTA mm 140
				cad	0,00	6.781,00

P 2. 1. 39. 43	22	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 18, Ø BASE mm 505, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	7.124,00

P 2. 1. 39. 43	23	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 18, Ø BASE mm 553, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	7.422,00

P 2. 1. 39. 43	24	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 430, Ø TESTA mm 130
				cad	0,00	6.945,00

P 2. 1. 39. 43	25	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 474, Ø TESTA mm 140
				cad	0,00	7.080,00

P 2. 1. 39. 43	26	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 548, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	7.679,00

P 2. 1. 39. 43	27	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 601, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	7.849,00

P 2. 1. 39. 43	28	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 546, Ø TESTA mm 140
				cad	0,00	8.789,00

P 2. 1. 39. 43	29	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 633, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	9.131,00

P 2. 1. 39. 43	30	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 700, Ø TESTA mm 160
				cad	0,00	9.644,00

P 2. 1. 39. 44		Unità di sollevamento elettrica di cui alla voce P2.1.38.43 azionata elettricamente dall’operatore mediante una pulsantiera. Il telaio del dispositivo è dimensionato in modo tale da consentire all’operatore di lavorare a distanza di sicurezza dallo stelo della torre. Documentazione tecnica: Manuale di istruzione per l’installazione della torre e degli accessori, manualistica di uso e manutenzione “CE” della struttura completa, applicazione di targhe monitorie e targa di identificazione.
				cad	0,00	0,00

P 2. 1. 39. 44	1	PER TORRE DA 16m
				cad	0,00	3.182,00

P 2. 1. 39. 44	2	PER TORRE DA 18m
				cad	0,00	3.264,00

P 2. 1. 39. 44	3	PER TORRE DA 20m
				cad	0,00	3.427,00

P 2. 1. 39. 44	4	PER TORRE DA 25m
				cad	0,00	3.672,00

P 2. 1. 39. 45		Fornitura e posa in opera di Torre faro a corona mobile in lamiera di acciaio FE 510 serie TC, dimensionata secondo norme e D.M. attualmente in vigore. Steli di forma tronco piramidali a sezione poligonale, da accoppiare in sito mediante sovrapposizione ad incastro (metodica Slip on Joint) e realizzati in lamiera di acciaio S 355 JR (UNI EN 10025) pressopiegati e saldati con procedimento di saldatura certificato IIS. La torre faro è predisposta per l’ancoraggio al basamento mediante plinto di fondazione e le lavorazioni standard della base comprendono nr. 01 portello di ispezione, nr. 02 attacchi per l’impianto di messa a terra e nr. 02 asole di entrata cavi. Il sistema di movimentazione è composto da una testa di trascinamento, flangiata in sommità del fusto, realizzata in lamiera e profilati in acciaio e dispone di tre mensole disposte a 120° incorporanti le carrucole in poliammide di rinvio delle tre funi di sospensione della corona mobile e del cavo elettrico di alimentazione. La corona mobile è

		realizzata in lamiera e profilati di acciaio opportunamente calandrati, idonea a sostenere i proiettori disposti su 360° mediante opportuni bracci e la relativa cassetta di derivazione. Le nr. 03 funi di sollevamento e la movimentazione della corona mobile saranno del tipo in acciaio inox, provviste di opportuni terminali che ne consentono la regolazione mediante barra filettata, dado e controdado. L’aggancio meccanico, installato sulla corona, dovrà consentire di bloccare la stessa alla testa di trascinamento in modo da scaricare le funi nella condizione di normale utilizzo della torre. Il centraggio meccanico della corona mobile con la testa di sollevamento è realizzato con perni e boccole (n°3+3) ed avrà anche funzione di antirotazione. Catena di sicurezza per il fissaggio del distributore delle funi e del cavo elettrico allo stelo della torre da utilizzare nelle condizioni di normale utilizzo. Fine corsa elettrico disposto all’interno della portella di base , che interviene sul moto di salita e

		determina la corretta posizione della corona alla testa di trascinamento. I proiettori da installare sulla corona mobile vengono montati attraverso le staffeche consentono di orientare la base di fissaggio del proiettore secondo diverse necessità (su un piano orizzontale — in alto o in basso — esterno o interno — su un piano verticale — frontale) e le piastre di supporto accessori per accogliere un accessorio fissato in verticale mediante viti o rivetti. La dotazione di impianto elettrico a corredo della torre, dimensionata in base ai carichi elettrici previsti da progetto, sarà composta da: Presa interbloccata montata sulla portella di servizio alla base della torre, cavo pentapolare (3P+N+T) antitorsionale, inestensibile grazie ad un rinforzo centrale, munito di guaina protettiva con treccia sintetica tipo NSHTOU-J e cassetta di derivazione IP 65 fissata alla corona mobile provvista di presa per la prova a terra dei proiettori. MATERIALI Fusto: acciaio S355JR (FE510B) secondo UNI EN 10025 Carpenterie:

		acciaio S235JR (FE360B) secondo UNI EN 10025 Bulloneria: classe 8.8. in acciaio zincato a caldo o in acciaio inox Zincatura a caldo secondo norme UNI - EN ISO 1461.TORRE FARO A CORONA MOBILE O EQUIVALENTE
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 45	1	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 503, Ø TESTA mm 180
				cad	0,00	8.338,00

P 2. 1. 39. 45	2	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 568, Ø TESTA mm 200
				cad	0,00	8.501,00

P 2. 1. 39. 45	3	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 671, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	9.156,00

P 2. 1. 39. 45	4	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 714, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	9.319,00

P 2. 1. 39. 45	5	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 573, Ø TESTA mm 180
				cad	0,00	9.565,00

P 2. 1. 39. 45	6	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 649, Ø TESTA mm 200
				cad	0,00	9.973,00

P 2. 1. 39. 45	7	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 767, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	10.463,00

P 2. 1. 39. 45	8	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 820, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	10.954,00

P 2. 1. 39. 45	9	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 30, Ø BASE mm 654, Ø TESTA mm 180
				cad	0,00	11.281,00

P 2. 1. 39. 45	10	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 30, Ø BASE mm 741, Ø TESTA mm 200
				cad	0,00	11.771,00

P 2. 1. 39. 45	11	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 30, Ø BASE mm 873, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	12.426,00

P 2. 1. 39. 45	12	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 30, Ø BASE mm 937, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	12.998,00

P 2. 1. 39. 45	13	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 35, Ø BASE mm 723, Ø TESTA mm 180
				cad	0,00	13.652,00

P 2. 1. 39. 45	14	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 35, Ø BASE mm 821, Ø TESTA mm 200
				cad	0,00	13.979,00

P 2. 1. 39. 45	15	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 35, Ø BASE mm 969, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	14.878,00

P 2. 1. 39. 45	16	CON INFISSIONE DIRETTA ALTEZZA FUORITERRA m 35, Ø BASE mm 1044, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	15.696,00

P 2. 1. 39. 45	17	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 480, Ø TESTA mm 180
				cad	0,00	8.910,00

P 2. 1. 39. 45	18	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 542, Ø TESTA mm 200
				cad	0,00	9.114,00

P 2. 1. 39. 45	19	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 640, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	9.810,00

P 2. 1. 39. 45	20	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 20, Ø BASE mm 680, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	10.054,00

P 2. 1. 39. 45	21	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 547, Ø TESTA mm 180
				cad	0,00	10.219,00

P 2. 1. 39. 45	22	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 619, Ø TESTA mm 200
				cad	0,00	10.791,00

P 2. 1. 39. 45	23	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 731, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	11.527,00

P 2. 1. 39. 45	24	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 25, Ø BASE mm 781, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	12.180,00

P 2. 1. 39. 45	25	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 30, Ø BASE mm 624, Ø TESTA mm 180
				cad	0,00	12.221,00

P 2. 1. 39. 45	26	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 30, Ø BASE mm 707, Ø TESTA mm 200
				cad	0,00	12.793,00

P 2. 1. 39. 45	27	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 30, Ø BASE mm 834, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	13.611,00

P 2. 1. 39. 45	28	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 30, Ø BASE mm 894, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	14.388,00

P 2. 1. 39. 45	29	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 35, Ø BASE mm 689, Ø TESTA mm 180
				cad	0,00	14.633,00

P 2. 1. 39. 45	30	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 35, Ø BASE mm 783, Ø TESTA mm 200
				cad	0,00	15.205,00

P 2. 1. 39. 45	31	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 35, Ø BASE mm 924, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	16.432,00

P 2. 1. 39. 45	32	CON FLANGIA E TIRAFONDI ALTEZZA FUORITERRA m 35, Ø BASE mm 994, Ø TESTA mm 240
				cad	0,00	17.658,00

P 2. 1. 39. 46		Unità di sollevamento carrellata di cui alla voce P2.1.38.45, costituita da un paranco a catena installato su un carrello provvisto di contenitore raccogli catena e ruote folli che può essere agevolmente movimentato in prossimità della torre faro opportunamente agganciato e messo in funzione. Il paranco è alimentato mediante una prolunga trifase con spina e presa di sicurezza da collegare al quadro elettrico della torre faro. Il paranco è completo di una pulsantiera di comando che consente all’operatore di lavorare a distanza di sicurezza dallo stelo della torre.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 46	1	PER TORRE DA 20m PORTATA 180kg
				cad	0,00	3.264,00

P 2. 1. 39. 46	2	PER TORRE DA 25m PORTATA 180kg
				cad	0,00	3.508,00

P 2. 1. 39. 46	3	PER TORRE DA 30m PORTATA 180kg
				cad	0,00	3.591,00

P 2. 1. 39. 46	4	PER TORRE DA 35m PORTATA 180kg
				cad	0,00	3.672,00

P 2. 1. 39. 46	5	PER TORRE DA 20m PORTATA 420kg
				cad	0,00	3.835,00

P 2. 1. 39. 46	6	PER TORRE DA 25m PORTATA 420kg
				cad	0,00	4.080,00

P 2. 1. 39. 46	7	PER TORRE DA 30m PORTATA 420kg
				cad	0,00	4.161,00

P 2. 1. 39. 46	8	PER TORRE DA 35m PORTATA 420kg
				cad	0,00	4.284,00

P 2. 1. 39. 46	9	PER TORRE DA 20m PORTATA 900kg
				cad	0,00	4.733,00

P 2. 1. 39. 46	10	PER TORRE DA 25m PORTATA 900kg
				cad	0,00	4.896,00

P 2. 1. 39. 46	11	PER TORRE DA 30m PORTATA 900kg
				cad	0,00	5.100,00

P 2. 1. 39. 46	12	PER TORRE DA 35m PORTATA 900kg
				cad	0,00	5.223,00

P 2. 1. 39. 47		Fornitura e posa in opera di REGOLATORE DI FLUSSO elettromeccanico controllato con elettronica a microprocessore, in armadio con apparecchiature elettriche per alimentazione, stabilizzazione e regolazione della potenza di impianti di illuminazione prodotto da costruttore certificato ISO 9001 così composto e costituito:
		A) CONTENITORE
		L’armadio dovrà essere in vetroresina composto da due vani sovrapposti, idoneo per l'installazione all'esterno e di dimensioni esterne pari a mm 845x1870x450 fino a 27 kVA — 845x2095x450 fino a 60 kVA — 1134x2091x451 fino a 75 kVA, l’ancoraggio alla fondazione dovrà essere eseguito con piastre e relativi bulloni di serraggio.
		Il sistema di ancoraggio alla fondazione dovrà essere eseguito con piastre e relativi bulloni di serraggio. I due vani dovranno essere accoppiati verticalmente: il vano superiore dovrà essere predisposto per l'installazione dei misuratori di energia (ENEL) mentre nel vano inferiore, dovrà essere previsto un telaio interno, realizzato in lamiera acciaio pressopiegata ed elettrozincata su cui dovranno essere alloggiate le apparecchiature elettriche per il comando, controllo e regolazione dell'impianto (vedi B1-B2). Le apparecchiature interne dovranno inoltre essere protette da pannelli modulari realizzati in lamiera di alluminio preverniciata; inoltre il regolatore di potenza dovrà risultare strutturato a moduli compatibili al fine di consentire la rapida sostituzione di eventuali componenti difettosi anche da personale non specializzato.
		B1) QUADRO ELETTRICO DI COMANDO IMPIANTO
		Il quadro elettrico dovrà essere realizzato su pannello con le seguenti apparecchiature:
		œ N°1 interruttore generale magnetotermico con bobina di apertura a lancio di corrente;
		œ N°1 portafusibile sezionabile unipolare con fusibile di protezione dei circuiti ausiliari;
		œ N°1 relè differenziale toroidale tipo a doppio intervento autoripristinante, con regolazione della sensibilità e del tempo di intervento;
		œ N°1 interruttore crepuscolare ritardato;
		œ N°1 selettore a tre posizioni per l'accensione in automatico o manuale dell'impianto;
		œ N°3 lampade spia per la segnalazione di: presenza rete, impianto acceso e situazione di regolatore escluso (BY PASS).
		œ Protezione e numero uscite vedi accessori;
		B2) REGOLATORE DI POTENZA
		il regolatore di potenza dovrà essere composto con i seguenti materiali ed apparecchiature:
		œ N°3 gruppi di potenza monofasi (Variatori motorizzati + trasformatori booster) per la regolazione e stabilizzazione, collegati elettricamente tra di loro a stella in modo da formare un gruppo trifase funzionante a 380 V + neutro;
		œ N°3 interruttori unipolari magnetotermici per protezione dei circuiti di potenza del regolatore;
		œ N°1 portafusibile sezionabile unipolare con fusibile di protezione dei circuiti ausiliari;
		œ N°3 morsetti portafusibili e relativi fusibili per la protezione delle tensioni di riferimento;
		œ N°1 contattore tripolare per alimentazione impianto;
		œ N°1 contattore tripolare di By-Pass per esclusione del regolatore;
		œ N°1 temporizzatore elettronico per attivazione sistema di By Pass;
		œ N°1 selettore a due posizioni per l'esclusione manuale del regolatore (BY-PASS);
		œ N°2 relè 12Vd.c. per gestione funzioni di uscita del controllo elettronico;
		œ N°2 relè 230Va.c. per circuiti ausiliari;
		œ N°1 multimetro collegato per via seriale (RS485) al controllo elettronico;
		œ N°3 trasformatori amperometrici 100/5A;
		œ N°4 morsetti portafusibili e relativi fusibili per la protezione del multimetro;
		œ N°1 controllore elettronico a Microprocessore realizzato in contenitore metallico tipo Rack, per la gestione ed il controllo continuo delle funzioni del regolatore.CONTROLLORE ELETTRONICO
		Il controllore elettronico dovrà essere realizzato in contenitore tipo rack, costituito da quattro schede estraibili (con connettori a spina) ed interconnesse mediante una scheda madre posta sul fondo del contenitore.
		Le quattro schede dovranno avere le seguenti funzioni:
		1. Scheda alimentatore stabilizzato (POWER): per l’alimentazione del complesso elettronico di controllo;
		2. Scheda principale con microprocessore (CPU): per la gestione ed il controllo delle diverse funzioni del regolatore;
		3. Scheda pilota (DRIVERS): per il controllo dei motori di movimentazione dei variatori di tensione;
		4. Scheda con trasformatori (SERVICE): per il servizio di rilevamento continuo dei livelli di tensione di uscita.
		Il controllore inoltre dovrà essere composto anche dai seguenti materiali:
		œ Tastiera a membrana con 5 tasti funzione, display 80 caratteri su due linee e spie led;
		œ Interruttore per alimentazione;
		œ Interruttore per prova manuale della funzione di riduzione;
		œ Presa seriale RS232 su connettore DIL 9 poli femmina.
		Inoltre per la gestione del regolatore dovrà avere le seguenti funzioni:
		œ Timer interno per la programmazione di 4 diversi cicli di riduzione giornalieri:
		œ By Pass automatico per l'esclusione del regolatore in caso di funzionamento anomalo (mancanza fase o mancata stabilizzaz
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 47	1	Potenza 6 kVA, Corrente 9 A
				cad	0,00	7.600,00

P 2. 1. 39. 47	2	Potenza 9 kVA, Corrente 14 A
				cad	0,00	7.800,00

P 2. 1. 39. 47	3	Potenza 11 kVA, Corrente 17 A
				cad	0,00	8.000,00

P 2. 1. 39. 47	4	Potenza 14 kVA, Corrente 21 A
				cad	0,00	8.250,00

P 2. 1. 39. 47	5	Potenza 16 kVA, Corrente 25 A
				cad	0,00	8.600,00

P 2. 1. 39. 47	6	Potenza 20 kVA, Corrente 31 A
				cad	0,00	9.000,00

P 2. 1. 39. 47	7	Potenza 23 kVA, Corrente 35 A
				cad	0,00	9.200,00

P 2. 1. 39. 47	8	Potenza 26 kVA, Corrente 41 A
				cad	0,00	9.900,00

P 2. 1. 39. 47	9	Potenza 33 kVA, Corrente 51 A
				cad	0,00	10.750,00

P 2. 1. 39. 47	10	Potenza 36 kVA, Corrente 54 A
				cad	0,00	11.250,00

P 2. 1. 39. 47	11	Potenza 40 kVA, Corrente 61 A
				cad	0,00	11.750,00

P 2. 1. 39. 47	12	Potenza 45 kVA, Corrente 68 A
				cad	0,00	12.550,00

P 2. 1. 39. 47	13	Potenza 50 kVA, Corrente 76 A
				cad	0,00	13.350,00

P 2. 1. 39. 47	14	Potenza 60 kVA, Corrente 91 A
				cad	0,00	16.500,00

P 2. 1. 39. 47	15	Potenza 75 kVA, Corrente 114 A
				cad	0,00	18.500,00

P 2. 1. 39. 48		Fornitura e posa in opera di punto luce singolo costituito da MODULO STRUTTURALE ARCHITETTONICO in acciaio e fusione di alluminio o ghisa, conforme alle seguenti specifiche tecniche: modulo strutturale rastremato in tre tronchi di uguale sviluppo, costruito in acciaio zincato a caldo UNI-EN40 e, a richiesta, finito con smalto anticorrosivo all’ossido di ferro micaceo, con tratto di infissione in fondazione mm. 800, di N. 2 fregi alle rastremature in fusione di alluminio o ghisa, di cimino sferico in sommità, parimenti in fusione di alluminio o ghisa. Giunto meccanico in acciaio di fissaggio braccio parabolico obliquo, posto ad altezza mm. 9.000. Portella di base in fusione di alluminio mm. 400X90, con possibilità di personalizzazione a richiesta. Diametro alla base mm. 168,3; diametro alla sommità mm. 88,9. Altezza totale modulo mm. 9.000. Fonte luminosa mm. 10000. Infissione mm. 800. Mensola

		curva obliqua illuminazione carreggiata maggiore, curvata con raggio mm. 4.000 e giuntata al braccio con giunto in fusione di alluminio o in acciaio. Sporgenza lato carreggiata maggiore mm. 2000; alzo oltre cima modulo mm. 1.000. APPARECCHIO MULTIFUNZIONALE CUT-OFF CON LAMPADA SAP-T/100-250W. Apparecchio multifunzionale stagno (IP-66) realizzato in alluminio pressofuso finito ai poliesteri colore grigio, con riflettore in alluminio purissimo, anodizzato e brillantato di tipo stradale, vetro temperato entro cornice in alluminio p.f. con maniglia di apertura inox, per illuminazione stradale o aree esterne di grande estensione; portalampada in porcellana E40, montato su supporto regolabile per la variazione del fuoco ottico. Guarnizione ai siliconi. Classe di Isolamento II^. Accessorio di fissaggio in alluminio pressofuso, con indice graduato di orientamento. Viterie in acciaio inossidabile. Alimentatore

		incorporato, rifasato per lampada a vapori di sodio a.p. tubolare chiara, lampada HPST-100-250W compresa. Dimensioni: mm. 436X767X190. L’apparecchio sarà debitamente certificato (L.R. Veneto n°17) contro l’inquinamento luminoso.
					0,00	3.900,00

P 2. 1. 39. 49		Fornitura e posa in opera di punto luce doppio costituito da MODULO STRUTTURALE ARCHITETTONICO in acciaio e fusione di alluminio o ghisa, conforme alle seguenti specifiche tecniche: modulo strutturale rastremato in tre tronchi di uguale sviluppo, costruito in acciaio zincato a caldo UNI-EN40 e, a richiesta, finito con smalto anticorrosivo all’ossido di ferro micaceo, con tratto di infissione in fondazione mm. 800, di N. 2 fregi alle rastremature in fusione di alluminio o ghisa, di cimino sferico in sommità, parimenti in fusione di alluminio o ghisa. Giunto meccanico in acciaio di fissaggio braccio inferiore ad angolo retto, posto ad altezza mm. 5.000; giunto meccanico di fissaggio braccio parabolico principale obliquo, posto ad altezza mm. 9.000. Portella di base in fusione di alluminio mm. 400X90, con possibilità di personalizzazione a richiesta. Diametro alla base mm. 168,3; diametro

		alla sommità mm. 88,9. Altezza totale modulo mm. 9.000. Fonte luminosa 1 mm. 10000. Fonte luminosa 2 mm. 5000. Infissione mm. 800. MENSOLA SECONDARIA ORIZZONTALE illuminazione carreggiata minore o pista ciclo-pedonale, sporgente mm. 1.500 lato apparecchio; MENSOLA PRIMARIA CURVA obliqua illuminazione carreggiata maggiore, curvata con raggio mm. 4.000 e giuntata al braccio con giunto in fusione di alluminio o in acciaio. Sporgenza lato carreggiata maggiore mm. 2000; alzo oltre cima modulo mm. 1.000. LATO CARREGGIATA: APPARECCHIO MULTIFUNZIONALE CUT-OFF CON LAMPADA SAP-T/150-250W Apparecchio multifunzionale stagno (IP-66) realizzato in alluminio pressofuso finito ai poliesteri colore grigio, con riflettore in alluminio purissimo, anodizzato e brillantato di tipo stradale, vetro temperato entro cornice in alluminio p.f. con maniglia di apertura inox, per illuminazione stradale o aree esterne di grande

		estensione; portalampada in porcellana E40, montato su supporto regolabile per la variazione del fuoco ottico. Guarnizione ai siliconi. Classe di Isolamento II^. Accessorio di fissaggio in alluminio pressofuso, con indice graduato di orientamento. Viterie in acciaio inossidabile. Alimentatore incorporato, rifasato per lampada a vapori di sodio a.p. tubolare chiara, lampada HPST-150W/17000lm. compresa. Dimensioni: mm. 436X767X190. L’apparecchio sarà debitamente certificato contro l’inquinamento luminoso. APPARECCHIO LATO PISTA Con lampada SAP 100W come cablato, rifasato e completo di lampada a SODIO SAP 100W/10000lm. L’apparecchio sarà debitamente certificato (L.R. Veneto n°17) contro l’inquinamento luminoso.
					0,00	4.400,00

P 2. 1. 39. 50		Fornitura e posa in opera di SISTEMA ARCHITETTONICO MULTIPLO a 4 LUCI Composto da: Apparecchio illuminante ad alta resa con vetro leggermente convesso cilindrico, progettato in conformità alla norma UNI 60 598. Tale armatura stradale, ottenuta in unica pressofusione di alluminio, finita ai poliesteri colore grigio RAL-7016, dotata di ottica IP 66 cut-off con vetro temperato curvo, montato su cornice in alluminio pressofuso con pulsante di svincolo anteriore e sicurezza anti-caduta; portalampada E40 in porcellana, regolabile in profondità e lunghezza. Vano accessori IP 44, segregato rispetto al gruppo ottico, con gruppo alimentatore su piastra in resina rinforzata ad estrazione veloce. Copertura vano accessori in alluminio pressofuso del medesimo colore e pulsante di apertura. Classe di isolamento II^. Attacco a testa palo, convertibile per installaz. a mensola senza modifiche all’apparecchio. Completo di lampada del

		tipo SAP-T/250W/33.000lm. N.ro 4 Unità illuminanti curve. Realizzate curvando, a raggio continuo, un sostegno conico ottenuto mediante pressopiegatura a freddo e successiva zincatura a caldo UNI EN/ISO 1461 di lamiera in acciaio S235JREN 10025-95, con saldatura longitudinale a piena penetrazione e successiva saldatura certificata MAG. Finitura con ciclo speciale a liquido previo strato di primer epossidico colore colore grigio RAL-7016. Ancoraggio alla fondazione costituito da zoccolo tubolare a innesto, viti di verticalizzazione, vite passante anti-rotazione e piastra di ancoraggio alla fondazione con N. 4 tirafondi. Dimensioni punto luce: altezza punto luce 10300. sporgenza braccio 6000 (fuoco ottico lanterna). N.ro 1 Obelisco piramidale-acuto, sezione triangolare, avente altezza mm. 7200, monolitico e privo di qualsiasi giunto o saldatura trasversali, realizzato in lamiera di acciaio PII UNI 5867-78 spessore 30/10, zincati a caldo UNI EN/ISO 1461 e finito ai poliesteri colore grigio antracite grinzato.

		Terminale acuto con occhione avvitato M20, per facilitare l’alzamento del manufatto in fondazione; ancoraggio alla fondazione mediante idonea flangia e tirafondi. Gli obelischi sono dotati di finestrature chiuse da schermature colorate a scelta in PMMA anti-UV. Un proiettore in acciaio inox IP68 con lampada MH150W all'interno dell'obelisco, garantisce la corretta illuminazione del medesimo. Le finestrature sono costituite da rombi verticali, in serie di dimensione decrescente dal basso verso l’alto in colorazione azzurra, ovvero da una scritta retroluminescente verticale da concordare con la D.L., colori a scelta. Una portella con chiusura antivandalica permette di accedere alla sorgente luminosa interna per manutenzioni periodiche. L’apparecchio sarà certificato contro l’inquinamento luminoso.
					0,00	21.000,00

P 2. 1. 39. 51		Fornitura e posa di PUNTO LUCE STRADALE SINGOLO A LED costituito da: Palo conico diritto a sezione circolare, ricavato da lamiera in acciaio del tipo S235 JR UNI-EN 10025, pressopiegata e saldata longitudinalmente, zincato a caldo secondo le Norme UNI-EN ISO 1461. Altezza totale H = 8.800 mm. diametro base 148 mm. diametro testa 60 mm. spessore 4 mm. completo delle seguenti lavorazioni standard: Asola ingresso cavi 46x186 mm. a 600 mm. dalla base - Taschina di messa a terra a 900 mm. dalla base - Asola per morsettiera 46x186 mm. a 1.800 mm. dalla base - Testa palo cilindrica diametro 60x200 mm.Mensola singola tipo IRIDIUM in acciaio S235 JR UNI-EN 10025, zincata a caldo secondo le Norme UNI-EN ISO 1461. Sporgenza Ls = 1.000 mm., altezza Hs = 500 mm., inclinazione 0°, completa della bulloneria necessaria per il fissaggio e tappo di chiusua in PVC di colore nero.
		Predisposizione per montaggio elemento decorativo PHILIPS mod. ZRS250DECOL. Applicazione alla base del palo di guaina termorestringente in polietilene, spessore 4 mm. lunghezza 400 mm. Morsettiera in doppio isolamento, per cavi ingresso/uscita fino a 4 x 16 mmq. con due portafusibili per protezione lampade. Portella in lega di alluminio per asola 186x46 mm. con guarnizione in gomma anti invecchiante, grado di protezione IP 54 e con viti di chiusura in acciaio AISI 304. Apparecchio tecnico per illuminazione urbana tipo SPEEDSTAR. Corpo, copertura ed attacco palo in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame verniciato in colore Silver testurizzato. Nano-ottiche brevettate a doppio menisco, dedicate all'illuminazione stradale. Ottica tipo larga (DW) - 80 LEDgine - Greenline Tc = 4000 K - Potenza sistema 96 W - I = 350 mA. Completo di driver elettronico di alimentazione. Montaggio testa palo diametro 76/60 mm. ed a sbraccio diametro 42/60 mm.
				cad	0,00	2.200,00

P 2. 1. 39. 52		Dipintura di sostegno in opera
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 52	1	per altezze fino a m 7,00
				cad	0,00	45,00

P 2. 1. 39. 52	2	per altezze da ml. 7,00 a ml. 9,00
				cad	0,00	52,00

P 2. 1. 39. 52	3	per altezze da ml. 9,00 a ml. 11,00
				cad	0,00	59,00

P 2. 1. 39. 52	4	per altezze da ml. 11,00 a ml. 13,00
				cad	0,00	66,00

P 2. 1. 39. 53		Infissione di un palo in c.a.c. oppure in acciaio con tiro in testa fino a 200 kg.
				cad	0,00	83,00

P 2. 1. 39. 54		Installazione di centro luminoso su palo già in opera comprendente la messa in opera del bracciale predisposto per il fissaggio al palo, del centro luminoso completo di accessori, l'eventuale installazione di una cassetta di derivazione.
				cad	0,00	104,00

P 2. 1. 39. 55		INSTALLAZIONE CENTRO LUMINOSO SU PALO IN C.A.C.
		Il centro luminoso può essere alimentato con:
		a) linea aerea con conduttori sia nudi sia isolati, fissati ad isolatori
		b) linea in cavo cordato autoportante
		c) linea in cavo su fune portante d'acciaio AISI 316.
		Il lavoro comprende l'infissione del palo in c.a. del tipo fino a kg. 200 di tiro utile in testa, il montaggio dei ganci e della mensola (rif.a), il montaggio dei morsetti di ancoraggio e di derivazione (rif.b), la fornitura e il montaggio della scatola di derivazione completa di collare di fissaggio alla testa del palo (rif.c), la tesatura della linea con campata di lunghezza media pari a ml. 30-40, la messa in opera del braccio completo di apparecchio di illuminazione dato acceso ed ogni altro accessorio per dare il centro luminoso funzionante perfettamente in ogni sua parte. Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
				cad	0,00	170,00

P 2. 1. 39. 56		INSTALLAZIONE DI CENTRO LUMINOSO SU PALO TUBOLARE AcZn comprensiva di infissione del palo su fondazione o supporto comunque predisposto, montaggio dell'apparecchio di illuminazione con equipaggiamento elettrico cablato e acceso, collegamento del corpo illuminante alla morsettiera, predisposizione sul palo stesso, nel tronco infisso, di un nastro adesivo galvanico di protezione (questo compreso), eventuale installazione del braccio, eventuale collegamento del palo alla linea di terra ad al dispersore di terra, eventuale pulizia del plinto (rimozione della sabbia, calcestruzzo o altro) per l'installazione del palo, tutto conforme alle prescrizioni della D.L. Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 56	1	palo di lunghezza fino a ml. 7.00
				cad	0,00	109,00

P 2. 1. 39. 56	2	palo di lunghezza da ml. 7.00 a ml. 9,00
				cad	0,00	177,00

P 2. 1. 39. 56	3	palo di lunghezza da ml. 9,00 a ml. 11,00
				cad	0,00	201,00

P 2. 1. 39. 56	4	palo di lunghezza da ml. 11.00 a ml. 13,00
				cad	0,00	240,00

P 2. 1. 39. 57		Installazione o sostituzione di centro luminoso su braccio a parete comprensiva di eventuale lievo d'opera del centro luminoso compreso il braccio, posa del nuovo bracciale completo di centro luminoso, allacciamento elettrico.
				cad	0,00	83,00

P 2. 1. 39. 58		Recupero di centro luminoso a sospensione su doppia fune portante comprensivo di lievo d'opera del centro luminoso, della linea, delle funi portanti, dei ganci di ancoraggio ed ogni altro accessorio, compreso il ripristino dell'intonaco, delle tinte e delle eventuali altre rifiniture.
				cad	0,00	39,00

P 2. 1. 39. 59		Recupero di centro luminoso su sostegno in genere, sostegno esclusocomprensivo di lievo d'opera del centro luminoso, della linea, dell'armamento e del braccio, escluso il sostegno.
				cad	0,00	39,00

P 2. 1. 39. 60		Recupero di centro luminoso su sostegno in genere, sostegno e linea escluso comprensivo di lievo d'opera del centro luminoso, dell'armamento e del braccio, escluso il sostegno, mantenendo la continuità di esercizio della linea di alimentazione.
				cad	0,00	39,00

P 2. 1. 39. 61		Recupero di centro luminoso su sostegno in c.a.c. normale o su braccio a parete comprensivo di lievo d'opera del centro luminoso, della linea, dell'armamento, del braccio su sostegno, sostegno compreso (con tiro in testa fino a kg. 200), esclusa la demolizione del blocco di fondazione, compreso il ripristino del fondo. Nel caso del braccio a parete, compreso il ripristino dell'intonaco, delle tinte e di altre eventuali finiture ed il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.
				cad	0,00	62,00

P 2. 1. 39. 62		Recupero di centro luminoso su sostegno in c.a.c. rinforzato oppure in acciaio tubolare oppure in acciaio a traliccio comprensivo di lievo d'opera del centro luminoso, della linea , dell'armamento, del braccio, del sostegno in c.a.c. rinforzato (con tiro in testa di kg.300) oppure del sostegno in acciaio tubolare oppure in acciaio a traliccio, esclusa la demolizione del blocco di fondazione, compreso il ripristino del fondo stradale e/o del marciapiede con materiali della stessa tipologia ed il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.
				cad	0,00	83,00

P 2. 1. 39. 63		Recupero di sostegno in c.a.c. rinforzato oppure in acciaio tubolare oppure a traliccio comprensivo di lievo d'opera di sostegno in c.a.c. rinforzato (con tiro in testa di kg. 300) oppure in acciaio tubolare oppure in acciaio a traliccio, esclusa la demolizione del blocco di fondazione, compreso il ripristino del fondo stradale ed il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.
				cad	0,00	73,00

P 2. 1. 39. 64		SOSTITUZIONE DI CENTRO LUMINOSO comprensiva di lievo d'opera dell'apparecchio di illuminazione da sostituire, l'installazione del nuovo - escluso l'eventuale cablaggio dell'equipaggiamento elettrico - ed il collegamento alla linea di alimentazione.
				cad	0,00	34,00

P 2. 1. 39. 65		SPOSTAMENTO DI UN PALO CON CENTRO LUMINOSO comprensivo di lievo d'opera del centro luminoso completo e del palo, la messa in opera del palo e del centro luminoso in altro sito, l'eventuale spostamento della linea aerea ed il relativo nuovo allacciamento.
				cad	0,00	171,00

P 2. 1. 39. 66		Fornitura di sbraccio cilindrico ricurvo costituito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione.Diametro sbraccio 60 mm sp. 3.2 - H= 1.0 m - Lung. Sbraccio = 1 m. Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 66	1	Sbraccio con anello di arresto
				cad	0,00	42,00

P 2. 1. 39. 66	2	Sbraccio con bicchiere diam. 70 con grani (pali d.60)
				cad	0,00	49,00

P 2. 1. 39. 66	3	Sbraccio con collari da palo
				cad	0,00	73,00

P 2. 1. 39. 66	4	Sbraccio con attacchi per band-it
				cad	0,00	57,00

P 2. 1. 39. 66	5	Sbraccio con zanche a muro
				cad	0,00	73,00

P 2. 1. 39. 67		Fornitura di attacco a pipa verniciato colore RAL 6005 costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione UNI 7811 - ISO 4200, in acciaio di qualità S235JR, munito di anello di arresto per battuta a cima palo diam. 70-76 mm, con fissaggio a grani, comprensiva di quota parte di lavorazione cima palo per bloccaggio attacco a pipa. Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 67	1	attacco a pipa a 2 vie a 180°
				cad	0,00	42,00

P 2. 1. 39. 67	2	attacco a pipa a 3 vie a 120°
				cad	0,00	50,00

P 2. 1. 39. 68		Fornitura di attacco a pipa costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione UNI 7811 - ISO 4200, in acciaio di qualità S235JR, munito di bicchiere diam 70 mm con grani per fissaggio a cima palo diam. 60 mm. Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 68	1	attacco a pipa a 2 vie a 180°
				cad	0,00	35,00

P 2. 1. 39. 68	2	attacco a pipa a 3 vie a 120°
				cad	0,00	41,00

P 2. 1. 39. 69		Fornitura e posa in opera di portello idoneo su pali diam. 76/102 mm con asola, realizzato in zama pressofuso con protezione perimetrale IP54, con doppia serratura esagonale, completo di morsettiera da incasso, idonea su pali con asola, in polipropilene autoestinguente, doppio isolamento, IP44 composta da morsetto a 2 vie 500V e portafusibile sezionabile con fusibili di protezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
				cad	0,00	35,00

P 2. 1. 39. 70		Portello in pressofusione di alluminio lega 5076,verniciato nero satinato, apribile con chiave triangolare.Coperchio e morsettiera in nylon sezione 4x25 mmq con 2 portafusibili in classe di isolamento 2 IP 54 per pali.
				cad	0,00	43,00

P 2. 1. 39. 71		Fornitura e posa in opera di Cavo autoportante in rame per linea aerea, marca primaria, tipo 95787RE4E4 0,6/1 kV da fissare su palo (di linea, d'angolo, d'ammarro, di capolinea), mediante nastro tipo BAND-IT da 3/4
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 71	1	sezione (1 x 10 + 1 x 10N) mmq.
				ml	0,00	5,10

P 2. 1. 39. 71	2	sezione (3 x 10 + 1 x 10N) mmq.
				ml	0,00	9,80

P 2. 1. 39. 71	3	sezione (1 x 16 + 1 x 16N) mmq.
				ml	0,00	8,40

P 2. 1. 39. 71	4	sezione (3 x 16 + 1 x 16N) mmq.
				ml	0,00	17,10

P 2. 1. 39. 72		Fornitura e posa in opera di Cavo autoportante in alluminio per linea aerea, marca primaria, tipo 95787RE4E4 0,6/1 kV da fissare su palo (di linea, d'angolo, d'ammarro, di capolinea), mediante nastro tipo BAND-IT da 3/4
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 72	1	sezione (1 x 10 + 1 x 10N) mmq.
				ml	0,00	2,90

P 2. 1. 39. 72	2	sezione (3 x 10 + 1 x 10N) mmq.
				ml	0,00	7,60

P 2. 1. 39. 72	3	sezione (1 x 16 + 1 x 16N) mmq.
				ml	0,00	6,20

P 2. 1. 39. 72	4	sezione (3 x 16 + 1 x 16N) mmq.
				ml	0,00	14,50

P 2. 1. 39. 73		Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 90x90x68 cm gettato in opera o prefabbricato in cls dimensionato per l'alloggiamento di pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze comprese tra i 3 e i 10 m fuori terra, completo di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato e/o gettato in opera 40x40 cm con chiusino in ghisa del tipo carrabile se posto su marciapiede o in ghisa camionabile se posto su sede stradale, raccordato al plinto con apposita tubazione diam. minimo 63mm, comprese le opere di scavo, eseguito a mano o con mezzi meccanici, reinterro, ogni eventuale opera necessaria all'esecuzione dell'opera, fornitura e posa in opera del materiale necessario al ripristino della pavimentazione con le stesse caratteristiche di quella esistente il trasporto del materiale di risulta alla discarica autorizzata in conformità alle normative vigenti, sono altresì compresi gli oneri derivati dalla presenza di eventuali sottoservizi o dalla presenza di eventuali trovanti quali opere murarie da demolire.
				cad	0,00	210,00

P 2. 1. 39. 74		Fornitura e posa in opera di plinto avente dimensioni 90x90x68 cm gettato in opera o prefabbricato in cls dimensionato per l'alloggiamento di pali sia in c.l.s. che in acciaio di altezze comprese tra i 3 e i 10 m fuori terra, comprese le opere di scavo, eseguito a mano o con mezzi meccanici, reinterro, ogni eventuale opera necessaria all'esecuzione dell'opera, fornitura e posa in opera del materiale necessario al ripristino della pavimentazione con le stesse caratteristiche di quella esistente il trasporto del materiale di risulta alla discarica autorizzata in conformità alle normative vigenti, sono altresì compresi gli oneri derivati dalla presenza di eventuali sottoservizi o dalla presenza di eventuali trovanti quali opere murarie da demolire.
				cad	0,00	156,00

P 2. 1. 39. 75		Fornitura di palo troncoconico diritto a sezione circolare, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco somm.) omologato R.I.N.A., verniciato con colore RAL a scelta della committenza, completo delle tre lavorazioni standard alla base del palo. Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 75	1	palo in lamiera di acciaio verniciata h = 4500 mm diametro in testa 60 mm, spessore mm 4
				cad	0,00	160,00

P 2. 1. 39. 75	2	palo in lamiera di acciaio verniciata h = 5000 mm diametro in testa 60 mm, spessore mm 4
				cad	0,00	198,00

P 2. 1. 39. 76		Fornitura di palo troncoconico diritto a sezione circolare, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco somm.) omologato R.I.N.A., completo delle tre lavorazioni standard alla base del palo. Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 76	1	h = 8800 mm diametro in testa 60 mm, spessore mm 4
				cad	0,00	210,00

P 2. 1. 39. 76	2	h = 7800 mm diametro in testa 60 mm, spessore mm 4
				cad	0,00	190,00

P 2. 1. 39. 76	3	h = 9800 mm diametro in testa 60 mm, spessore mm 4
				cad	0,00	260,00

P 2. 1. 39. 77		Fornitura di palo troncoconico ricurvo a sezione circolare, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco somm.) omologato R.I.N.A., completo delle tre lavorazioni standard alla base del palo.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 77	1	h = 9600 mm diametro in testa 60 mm, spessore mm 4, L. sbraccio 1200 mm
				cad	0,00	230,00

P 2. 1. 39. 77	2	h = 10800 mm diametro in testa 60 mm, spessore mm 4, L. sbraccio 2500 mm
				cad	0,00	370,00

P 2. 1. 39. 78		Fornitura di palo troncoconico ricurvo a sezione circolare, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco somm.) omologato R.I.N.A., completo delle tre lavorazioni standard alla base del palo.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 78	1	a due sbracci curvati h = 10800 mm diametro in testa 60 mm, spessore mm 4, L. sbraccio 2500 mm
				cad	0,00	700,00

P 2. 1. 39. 79		Palo in acciaio calmato del tipo Fe 430UNI-EN-10025, diametro testa palo 60 mm, completo delle tre lavorazioni standard, morsettiera a doppio isolamento completa portello, fregio di base in ghisa, verniciatura verde RAL 6005.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 79	1	h = 4,8 m
				cad	0,00	450,00

P 2. 1. 39. 79	2	h = 6,8 m
				cad	0,00	530,00

P 2. 1. 39. 79	3	h = 8,8 m
				cad	0,00	770,00

P 2. 1. 39. 80		Fornitura di palo rastremato con sbraccio, costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione , in acciaio S235JR EN10025 (UNI 7810) e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco somm.) omologato R.I.N.A., completo delle tre lavorazioni standard alla base del palo, morsettiera tipo classe II e portello. Nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 80	1	palo h = 9.800 mm diametro in testa 60 mm, completo di 1 sbraccio l=1,5
				cad	0,00	330,00

P 2. 1. 39. 80	2	palo h = 9.800 mm diametro in testa 60 mm, completo di 2 sbracci l=1,5
				cad	0,00	470,00

P 2. 1. 39. 81		Palo conico, ricavato con un processo automatico di a controllo elettronico tramite laminazione a caldo, in acciaio calmato del tipo Fe 430 UNI-EN 10025, zincato a caldo secondo le norme UNI-EN 40/4, verniciato con colore Ral a discrezione della D.L., completo di morsettiera per attestamento cavi alimentazione, portellino per chiusura morsettiera, nel prezzo si intende comprensivo e compensato ogni onere accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 81	1	h = 4500 mm diametro base 88,9 mm.
				cad	0,00	300,00

P 2. 1. 39. 82		Fornitura e posa in opera di Sostegno cilindrico rastremato, con marcatura CE, realizzato in acciaio S 235 JR, zincato a caldo secondo norme UNI. Anello di decoro copri-rastrematura realizzato in lamiera di alluminio tirata a lastra, a due diversi diametri di 175mm-155mm. Portello copri asola in alluminio presso fuso, riportante il marchio del costruttore del sistema di illuminazione, verniciato a polveri poliestere, completo di guarnizione e morsettiera in resina poliammidica, realizzata in classe II di isolamento, con 1 fusibile di protezione. Base di arredo da porre nella zona di inserimento del palo nel plinto, di forma conica con base cilindrica di diametro alla base 360mm ed altezza 160mm, realizzato in alluminio verniciato, corredata di sistema di supporto. Verniciatura del palo realizzata con il seguente ciclo: asportazione meccanica dei residui di zinco, sgrassaggio 60°, risciacquo acqua di rete, decapaggio acido 50°, risciacquo acqua di rete, passivazione dello zinco a base di zirconio 40°,

		risciacquo acqua di rete, risciacquo acqua demineralizzata, asciugatura in forno 150°, verniciatura con polveri poliestere qualicoat e polimeralizzazione 190°. Verniciatura della base e dell’anello copri rastrematura realizzati con il seguente ciclo: sabbiatura, sgrassaggio alcalino 55°, risciacquo a temperatura ambiente con acqua di rete, attivazione acida 30°, risciacquo a temperatura ambiente con acqua di rete, risciacquo a temperatura ambiente con acqua demineralizzata, trattamento nano tecnologico con rivestimento nano ceramico, risciacquo a temperatura ambiente con acqua demineralizzata, asciugatura forno ventilato 160°, verniciatura con polveri poliestere sp. 70-120microns e polimeralizzazione 180-200°. Entrambi i cicli di verniciatura garantiscono uno spessore medio di 70 micron e soddisfano le norme DIN 53152 — 53156 — 53151; danno una resistenza alla corrosione in nebbia salina per circa 800 ore (ISO EN 9227). La verniciatura del palo completo dovrà essere realizzata con polveri poliestere colore

		grigio grafite effetto satinato, come il corpo illuminante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 82	1	h = 5,5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	455,00

P 2. 1. 39. 82	2	h = 6,5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	691,00

P 2. 1. 39. 82	3	h = 7,5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	748,00

P 2. 1. 39. 82	4	h = 8,5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	820,00

P 2. 1. 39. 82	5	h = 5,5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	461,00

P 2. 1. 39. 82	6	h = 6,5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	698,00

P 2. 1. 39. 82	7	h = 7,5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	835,00

P 2. 1. 39. 82	8	h = 8,5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	992,00

P 2. 1. 39. 83		Fornitura e posa in opera di Sostegno cilindrico rastremato, con marcatura CE, realizzato in acciaio S 235 JR EN 10025:93 saldati elettricamente, zincato a caldo secondo norme UNI. Predisposto di codolo per innesto attacco cimapalo o mensole, completo di asola entrata cavi, nutser di messa a terra e asola per morsettiera. Portello copri asola in alluminio presso fuso, riportante il marchio del costruttore del sistema di illuminazione, verniciato a polveri poliestere, completo di guarnizione e morsettiera in resina poliammidica, realizzata in classe II di isolamento, con 1 o 2 fusibili di protezione. Verniciatura del palo realizzata con il seguente ciclo: asportazione meccanica dei residui di zinco, grassaggio 60°, risciacquo acqua di rete, decapaggio acido 50°, risciacquo acqua di rete, passivazione dello zinco a base di zirconio 40°, risciacquo acqua di rete, risciacquo acqua demineralizzata, asciugatura in forno 150°, verniciatura con polveri poliestere qualicoat e polimeralizzzione 190°. Il ciclo di

		verniciatura garantisce uno spessore medio di 70 micron e soddisfa le norme DIN 53152 — 53156 — 53151; danno una resistenza alla corrosione in nebbia salina per circa 800 ore (ISO EN 9227). La verniciatura del palo completo dovrà essere realizzata con polveri colore grigio grafite effetto satinato, come il corpo illuminante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 83	1	h = 5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	438,00

P 2. 1. 39. 83	2	h = 6 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	653,00

P 2. 1. 39. 83	3	h = 7 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	692,00

P 2. 1. 39. 83	4	h = 8 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	813,00

P 2. 1. 39. 83	5	h = 9 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	1.007,00

P 2. 1. 39. 83	6	h = 10 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	1.088,00

P 2. 1. 39. 83	7	h = 5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	446,00

P 2. 1. 39. 83	8	h = 6 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	660,00

P 2. 1. 39. 83	9	h = 7 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	698,00

P 2. 1. 39. 83	10	h = 8 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	820,00

P 2. 1. 39. 83	11	h = 9 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	1.014,00

P 2. 1. 39. 83	12	h = 10 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 2 FUSIBILI
				cad	0,00	1.095,00

P 2. 1. 39. 84		Fornitura e posa in opera di Attacco cimapalo per applicazione di apparecchio urbano di cui alle voci P2.1.39.30, per pali di cui alle voci P2.1.39.83.1/2/3, realizzato in alluminio lega 6060 T5, comprensivo di attacco testa palo. Per codolo finale Ø 89mm. Sporgenza 120mm. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo processo di fosfocromatazione o trattamento nanotecnologico, colore grigio grafite effetto satinato.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 84	1	Braccio singolo
				cad	0,00	175,00

P 2. 1. 39. 84	2	Braccio doppio
				cad	0,00	249,00

P 2. 1. 39. 84	3	Braccio triplo
				cad	0,00	322,00

P 2. 1. 39. 84	4	Braccio quadruplo
				cad	0,00	398,00

P 2. 1. 39. 85		Fornitura e posa in opera di Attacco cimapalo per applicazione di apparecchio urbano di cui alle voci P2.1.39.31, per pali di cui alle voci P2.1.39.83.1/2/3, realizzato in alluminio lega 6060 T5, comprensivo di attacco testa palo. Sporgenza 140mm. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo processo di fosfocromatazione o trattamento nanotecnologico, colore grigio grafite effetto satinato.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 85	1	Braccio singolo Ø 89mm
				cad	0,00	205,00

P 2. 1. 39. 85	2	Braccio doppio Ø 89mm
				cad	0,00	310,00

P 2. 1. 39. 85	3	Braccio triplo Ø 89mm
				cad	0,00	420,00

P 2. 1. 39. 85	4	Braccio singolo Ø 102mm
				cad	0,00	210,00

P 2. 1. 39. 85	5	Braccio doppio Ø 102mm
				cad	0,00	315,00

P 2. 1. 39. 85	6	Braccio doppio Ø 102mm
				cad	0,00	425,00

P 2. 1. 39. 86		Fornitura e posa in opera di Sostegno cilindrico rastremato, per apparecchio di cui alla voce P2.1.39.41, con marcatura CE, realizzato in acciaio S 235 JR EN 10025:93 saldati elettricamente, zincato a caldo secondo norme UNI, completo di asola entrata cavi, nutser di messa a terra e asola per morsettiera. Portello copri asola in alluminio presso fuso, riportante il marchio del costruttore del sistema di illuminazione, verniciato a polveri poliestere, completo di guarnizione e morsettiera in resina poliammidica, realizzata in classe II di isolamento, con 1 fusibile di protezione. Verniciatura realizzata con il seguente ciclo: asportazione meccanica dei residui di zinco, sgrassaggio 60°, risciacquo acqua di rete, decapaggio acido 50°, risciacquo acqua di rete, passivazione dello zinco a base di zirconio 40°, risciacquo acqua di rete, risciacquo acqua demineralizzata, asciugatura in forno 150°, verniciatura con polveri poliestere qualicoat e polimeralizzazione 190°. La verniciatura dovrà avere uno spessore

		medio di 70 micron e soddisfare le norme DIN 53152 — 53156 — 53151; dovrà garantire resistenza alla corrosione della nebbia salina per circa 800 ore (ISO EN 9227). La verniciatura del palo completo dovrà essere realizzata con polveri poliestere colore grigio grafite effetto satinato, come il corpo illuminante.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 86	1	h = 4 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	371,00

P 2. 1. 39. 86	2	h = 5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	408,00

P 2. 1. 39. 86	3	h = 6 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	506,00

P 2. 1. 39. 86	4	h = 7 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	581,00

P 2. 1. 39. 86	5	h = 8 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE
				cad	0,00	622,00

P 2. 1. 39. 86	6	h = 4 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA A 2 FUSIBILI
				cad	0,00	378,00

P 2. 1. 39. 86	7	h = 5 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA A 2 FUSIBILI
				cad	0,00	415,00

P 2. 1. 39. 86	8	h = 6 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA A 2 FUSIBILI
				cad	0,00	513,00

P 2. 1. 39. 86	9	h = 7 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA A 2 FUSIBILI
				cad	0,00	588,00

P 2. 1. 39. 86	10	h = 8 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA A 2 FUSIBILI
				cad	0,00	629,00

P 2. 1. 39. 87		Fornitura e posa in opera di Palo troncoconico diritto a sezione circolare, realizzato in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025). Ricavato da un trapezio piegato longitudinalmente fino ad ottenere la conformazione a tronco di cono e successivamente saldato mediante processo automatico certificato IIS. Il sostegno è provvisto delle 3 lavorazioni standard della base che comprendono l’asola entrata cavi a 350mm, l’attacco a bandiera a 600mm e l’asola per morsettiera di dimensione 132x38mm a 1500mm. Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli elementi componenti, eseguita in conformità alla normativa UNI EN 1461. I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate: Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali UNI EN 40-5, specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN 40-4. In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del 21/12/88 e DPR 246 del 21/04/93,

		in ogni singolo palo sarà applicata una targa adesiva con la marcatura CE e dovrà riportare il numero d’identificazione dell’ente notificato, la norma di riferimento EN 40-5, il codice univoco del prodotto, l’anno di marcatura e l’identificazione del produttore. Documentazione tecnica: Tabella delle prestazioni del palo elaborata secondo UNI EN 40-3-3, dichiarazione di conformità CE per ogni lotto di fornitura.
					0,00	0,00

P 2. 1. 39. 87	1	Spessore 3 mm h = 3,5 m
				cad	0,00	99,50

P 2. 1. 39. 87	2	Spessore 3 mm h = 4 m
				cad	0,00	109,00

P 2. 1. 39. 87	3	Spessore 3 mm h = 4,5 m
				cad	0,00	119,00

P 2. 1. 39. 87	4	Spessore 3 mm h = 5 m
				cad	0,00	129,00

P 2. 1. 39. 87	5	Spessore 3 mm h = 5,5 m
				cad	0,00	139,50

P 2. 1. 39. 87	6	Spessore 3 mm h = 6 m
				cad	0,00	154,00

P 2. 1. 39. 87	7	Spessore 3 mm h = 6,8 m
				cad	0,00	173,00

P 2. 1. 39. 87	8	Spessore 3 mm h = 7,8 m
				cad	0,00	202,50

P 2. 1. 39. 87	9	Spessore 3 mm h = 8,8 m
				cad	0,00	234,50

P 2. 1. 39. 87	10	Spessore 3 mm h = 9,8 m
				cad	0,00	263,00

P 2. 1. 39. 87	11	Spessore 3 mm h = 10,8 m
				cad	0,00	303,50

P 2. 1. 39. 87	12	Spessore 3 mm h = 11,8 m
				cad	0,00	338,50

P 2. 1. 39. 87	13	Spessore 3 mm h = 12,8 m
				cad	0,00	376,50

P 2. 1. 39. 87	14	Spessore 4 mm h = 3,5 m
				cad	0,00	113,50

P 2. 1. 39. 87	15	Spessore 4 mm h = 4 m
				cad	0,00	127,00

P 2. 1. 39. 87	16	Spessore 4 mm h = 4,5 m
				cad	0,00	140,00

P 2. 1. 39. 87	17	Spessore 4 mm h = 5 m
				cad	0,00	153,00

P 2. 1. 39. 87	18	Spessore 4 mm h = 5,5 m
				cad	0,00	176,00

P 2. 1. 39. 87	19	Spessore 4 mm h = 6 m
				cad	0,00	187,50

P 2. 1. 39. 87	20	Spessore 4 mm h = 6,8 m
				cad	0,00	211,00

P 2. 1. 39. 87	21	Spessore 4 mm h = 7,8 m
				cad	0,00	246,50

P 2. 1. 39. 87	22	Spessore 4 mm h = 8,8 m
				cad	0,00	285,00

P 2. 1. 39. 87	23	Spessore 4 mm h = 9,8 m
				cad	0,00	322,00

P 2. 1. 39. 87	24	Spessore 4 mm h = 10,8 m
				cad	0,00	369,50

P 2. 1. 39. 87	25	Spessore 4 mm h = 11,8 m
				cad	0,00	414,00

P 2. 1. 39. 87	26	Spessore 4 mm h = 12,8 m
				cad	0,00	465,00

P 2. 1. 39. 87	27	Portello per asola da 132x38mm
				cad	0,00	6,00

P 2. 1. 39. 87	28	Portello per asola 186x45mm
				cad	0,00	7,65

P 2. 1. 39. 87	29	Morsettiera per feritoia da 132x38mm a 1 fusibile
				cad	0,00	9,78

P 2. 1. 39. 87	30	Morsettiera per feritoia da 132x38mm a 2 fusibili
				cad	0,00	12,71

P 2. 1. 39. 87	31	Morsettiera per feritoia da 186x45mm a 1 fusibile
				cad	0,00	13,65

P 2. 1. 39. 87	32	Morsettiera per feritoia da 186x45mm a 2 fusibili
				cad	0,00	16,24

P 2. 1. 39. 88		Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE ARCHITETTONICO HFT. 5.0m CON LAMPADA CERAMICA CDMT-35W.Composto da:Apparecchio illuminante decorativo di tipo moderno composto da un diffusore in vetro lenticolare cut-off e da un riflettore asimmetrico stradale ad alta resa, entro un corpo ideato per numerose applicazioni estetico-architettoniche. L’apparecchiatura è realizzata in regime di Qualità ISO-9001/9002 ed in conformità alle Norme EN-598 e CEI 34-21; inoltre è debitamente marchiata CE in ottemperanza alla Direttiva CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica e sulla Sicurezza Elettrica. E’ inoltre conforme alla Normativa contro l’inquinamento luminoso richiedente emissione >90° = 0 . Corpo in alluminio pressofuso, cupola in lastra stampata, cornice portavetro in acciaio zincato e verniciato; finitura generale ai poliesteri colore grigio RAL 7015. Cablato, rifasato e compl. Di lampada JM ceramica CDMT-35W, cl. II. Supporto con accessorio in fusione di alluminio, finitura come l’apparato, dotato di innesto a

		testa palo D=60x110 con doppia serie di viti allen inox di serraggio. Sostegno cilindro-conico composto da tratto cilindrico imbutito e saldato ad un sostegno conico ricavato da lamiera saldata longitudinalmente, saldatura circonferenziale smussata, zincato a caldo UNI-EN40 e finito ai poliesteri colore grigio antracite grinzato (colore apparati e accessori: RAL 7015), completo di: tasca di m.a.t. a mm. 600 d.b.;- foro cavi a mm. 300 d.b. in linea;- asola per morsettiera deriv. Cavi 186x45 a mm. 1500 d.b. in linea;- morsettiera cl. 2 e portella finita come il sostegno- riduzione in sommità mm. 60x110- DIMENSIONI PREVISTE:- cilindro di Base 168 Sp.3 lg. 1500; - Diam. base montante conico mm. 100;- diam. somm. Montante conico mm. 60;- Lg. Tot. 5500- H fonte luminosa circa mm. 5.000 - Infissione 500
				cad	0,00	2.100,00

P 2. 1. 39. 89		Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE ARCHITETTONICO HFT. 7.0m CON LAMPADA CERAMICA CDMT-150W Composto da:Apparecchio illuminante decorativo di tipo moderno composto da un diffusore in vetro lenticolare cut-off e da un riflettore asimmetrico stradale ad alta resa, entro un corpo ideato per numerose applicazioni estetico-architettoniche. L’apparecchiatura è realizzata in regime di Qualità ISO-9001/9002 ed in conformità alle Norme EN-598 e CEI 34-21;inoltre è debitamente marchiata CE in ottemperanza alla Direttiva CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica e sulla Sicurezza Elettrica. E’ inoltre conforme alla Normativa contro l’inquinamento luminoso richiedente emissione >90° = 0 . Corpo in alluminio pressofuso, cupola in lastra stampata, cornice portavetro in acciaio zincato e verniciato; finitura generale ai poliesteri colore grigio RAL 7015. Cablato, rifasato e compl. Di lampada JM ceramica CDMT-150W, cl. II. Supporto con accessorio in fusione di alluminio, finitura come l’apparato, dotato di innesto a

		testa palo D=60x110 con doppia serie di viti allen inox di serraggio.Sostegno cilindro-conico composto da tratto cilindrico imbutito e saldato ad un sostegno conico ricavato da lamiera saldata longitudinalmente, saldatura circonferenziale smussata, zincato a caldo UNI-EN40 e finito ai poliesteri colore grigio antracite grinzato (colore apparati e accessori: RAL 7015), completo di: - tasca di m.a.t. a mm. 9600 d.b.;- foro cavi a mm. 600 d.b. in linea;- asola per morsettiera deriv. Cavi 186x45 a mm. 1800 d.b. in linea;- morsettiera cl. 2 e portella finita come il sostegno- riduzione in sommità mm. 60x110 - DIMENSIONI PREVISTE:- cilindro di Base 168 Sp.3 lg. 1800;- Diam. base montante conico mm. 120;- diam. somm. Montante conico mm. 60;- Lg. Tot. 7800- H fonte luminosa circa mm. 7.000- Infissione 800.
				cad	0,00	2.600,00

P 2. 2		IMPIANTI MECCANICI POSA IN OPERA		cad

P 2. 2. 1		TUBAZIONI IN FERRO		cad

P 2. 2. 1. 1		TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 SERIE MEDIA Fornitura e posa in opera di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio non legato Fe 33 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici acqua calda e refrigerata. Tubazioni in acciaio s.s. serie media UNI 8863 serie media (ISO65), sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, saldature ossiacetileniche, guarnizioni, staffe e collari di sostegno; verniciatura, con due mani di vernice antiruggine di differente colore e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 1. 1	1	tubazioni nella rete
				kg	5,82	5,34

P 2. 2. 1. 1	2	tubazioni in kg
				kg	7,30	6,83

P 2. 2. 1. 1	3	tubazioni in C.T.
				kg	8,73	8,25

P 2. 2. 1. 2		TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 7287 SERIE MEDIA Fornitura e posa in opera di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio al carbonio Fe 320 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici acqua surriscaldata e vapore. Tubazioni in acciaio s.s. , sottoposte a prova idraulica secondo norma. Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, saldature ossiacetileniche, guarnizioni, staffe e collari di sostegno; verniciatura, con due mani di vernice antiruggine di differente colore e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 1. 2	1	tubazioni nella rete
				kg	3,62	3,50

P 2. 2. 1. 2	2	tubazione in kg
				kg	5,11	4,99

P 2. 2. 1. 2	3	tubazioni in C.T.
				kg	6,86	6,65

P 2. 2. 1. 3		TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 COMPLETE DI GIUNTI DI DILATAZIONE Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio non legato Fe 33 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici acqua calda e refrigerata. Tubazioni in acciaio s.s. serie normale UNI 8863 (ISO65), sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Complete di giunti di dilatazione opportunamente posizionati e dimensionati e materiali vari di consumo, staffe e collari di sostegno; verniciatura, con due mani di vernice antiruggine e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 1. 3	1	tubazioni nella rete
				kg	5,82	5,34

P 2. 2. 1. 3	2	tubazione in kg
				kg	7,30	6,83

P 2. 2. 1. 3	3	tubazioni in C.T.
				kg	8,73	8,25

P 2. 2. 1. 4		TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 5462 Fornitura e posa in opera di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio al carbonio C14 o C18 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici ad elevata temperatura (acqua surriscaldata, vapore, olio diatermico). Tubazioni in acciaio s.s., sottoposte a prova idraulica seconda norma. Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, staffe e collari di sostegno; verniciatura, con due mani di vernice antiruggine di differente colore e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 1. 4	1	tubazione nella rete
				kg	5,82	5,34

P 2. 2. 1. 4	2	tubazione in kg
				kg	7,30	6,83

P 2. 2. 1. 4	3	tubazioni in C.T.
				kg	6,53	6,41

P 2. 2. 2	3	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO		kg

P 2. 2. 2. 1		TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO UNI 8863 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio non legato Fe 33 trafilato Mannesmann s.s. zincato a caldo secondo UNI 5745, serie media UNI 8863 (ISO 65) sottoposta a prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar, nei diametri occorrenti per l'esecuzione delle reti di distribuzione acqua fredda, calda e ricircolo a tutti gli apparecchi utilizzatori e reti gas, complete in opera di giunti di dilatazione, raccordi, giunzioni filettate, staffe e collari di sostegno, materiali di consumo e quant'altro necessario per consentire un'installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 2. 1	1	tubazioni nella rete
				kg	5,82	5,34

P 2. 2. 2. 1	2	tubazioni in Kg
				kg	7,30	6,83

P 2. 2. 2. 1	3	tubazioni in C.T.
				kg	8,73	8,25

P 2. 2. 3	3	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX		kg

P 2. 2. 3. 1		TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX RACCORDI A COMPRESSIONE Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox, materiale n. 1.4401/1 .4571 a norma DIN 17455, omologazione DVGW N011; dimensioni e tolleranze a norma DIN 2463 conformi alle richieste del foglio di lavoro W 541 dell'ente DVGW relativo ai tubi in acciaio inossidabile per reti di distribuzione acqua potabile. Da installare con giunzioni di testa indissolubili, tramite raccordi a compressione per crimpatura meccanica dello stesso acciaio impiegato per i tubi, dotati ad ogni estremità di camera toroidale con o-ring di tenuta in gomma butile ed omologati DVGW V225 foglio di lavoro W 534 del DVGW relativo alle giunzioni per tubazioni di acqua potabile. Tali giunzioni verranno realizzate a pressione con gli utensili e nelle modalità indicati dal fabbricante dei raccordi a compressione. Temperatura massima di esercizio: 110°C Pressione massima di esercizio: 16 bar L'installazione sarà eseguita secondo le prescrizioni dei fabbricanti delle tubazioni e

		dei raccordi impiegati. Comprensiva di raccordi e pezzi speciali: curve, gomiti, sorpassi, tee, manicotti, riduzioni, bocchettoni, raccordi misti, compensatori di dilatazione e quant'altro necessario per consentire un'installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 3. 1	1	da 1/2"
				m	12,35	11,28

P 2. 2. 3. 1	2	da 3/4"
				m	16,63	14,90

P 2. 2. 3. 1	3	da 1"
				m	19,66	17,58

P 2. 2. 3. 1	4	da 1 1/4"
				m	26,07	23,28

P 2. 2. 3. 1	5	da 1 1/2"
				m	29,33	26,19

P 2. 2. 3. 1	6	da 2"
				m	36,64	33,02

P 2. 2. 3. 1	7	da 2 1/2"
				m	59,62	52,85

P 2. 2. 3. 1	8	da 3"
				m	79,27	70,19

P 2. 2. 3. 1	9	da 4"
				m	116,86	103,32

P 2. 2. 4	9	TUBAZIONI IN RAME		m

P 2. 2. 4. 1		TUBAZIONI IN RAME CRUDO 99.9 DHP (UNI 6507/86) Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame crudo trafilato in verghe a saldare, tipo esente da residui carboniosi, superficie interna ossidata a ossido di rame 99.9 DHP (UNI 6507/86), per le reti di distribuzione idrico-sanitario, riscaldamento e gas compressi,da installare con giunzioni saldobrasate di tipo dolce o forte tramite raccordi a saldatura capillare rispondenti alle norme UNI 8050 (80/87), con saldanti e desossidanti in base alle caratteristiche chimico-fisiche e destinazione d'uso del fluido convogliato. Comprensiva di raccordi e pezzi speciali: staffaggi manicotti di dilatazione, riduzioni, curve, gomiti, diramazioni e raccordi a vite e bocchettoni in rame, ottone, bronzo o misti. Lucidate e sgrassate se per la distribuzione dei gas compressi. Complete di quanto necessario per la corretta posa in opera conformemente alla normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 4. 1	1	da 10x1 mm (8x10)
				m	16,36	16,13

P 2. 2. 4. 1	2	da 12x1 mm (10x12)
				m	17,89	17,40

P 2. 2. 4. 1	3	da 14x1 mm (12x14)
				m	17,89	17,40

P 2. 2. 4. 1	4	da 16x1 mm (14x16)
				m	18,62	18,01

P 2. 2. 4. 1	5	da 18x1 mm (16x18)
				m	19,34	18,62

P 2. 2. 4. 1	6	da 20x1 mm (18/20)
				m	19,34	18,62

P 2. 2. 4. 1	7	da 22x1 mm (20/22)
				m	20,08	19,22

P 2. 2. 4. 1	8	da 28x1 mm (26/28)
				m	20,08	19,22

P 2. 2. 4. 1	9	da 32x1,2 mm (29.6/32)
				m	20,87	19,90

P 2. 2. 4. 1	10	da 35x1,2 mm (32.6/35)
				m	20,87	19,90

P 2. 2. 4. 1	11	da 36x1,2
				m	21,60	20,50

P 2. 2. 4. 2		TUBAZIONI IN RAME RICOTTO 99.9 DHP (UNI 6507-86) Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto trafilato in rotoli a saldare, tipo 99.9 DHP (UNI 6507-86) esente da residui carboniosi, superficie interna ossidata a ossido di rame per le reti di distribuzione idrico-sanitario e riscaldamento, da installare con giunzioni saldobrasate di tipo dolce o forte tramite raccordi a saldatura capillare rispondenti alle UNI 8050 (80/87), con saldanti e desossidanti in base alle caratteristiche chimicofisiche e destinazione d'uso del fluido convogliato. Comprensiva di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, manicotti di dilatazione, riduzioni, curve, gomiti, diramazioni, raccordi a vite e bocchettoni in rame, ottone, bronzo o misti. Nei collegamenti sottotraccia i collegamenti dovranno essere realizzati in unico pezzo. Lucidate e sgrassate se per la distribuzione dei gas compressi. Complete di quanto necessario per la corretta posa in opera, conformemente alla normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 4. 2	1	diam. 10x1 mm (8/10)
				m	17,89	17,40

P 2. 2. 4. 2	2	diam. 12x1 mm (10/12)
				m	17,89	17,40

P 2. 2. 4. 2	3	diam. 14x1 mm (12/14)
				m	18,62	18,01

P 2. 2. 4. 2	4	diam. 16x1 mm (14/16)
				m	18,62	18,01

P 2. 2. 4. 2	5	diam. 18x1 mm (16/18)
				m	19,34	18,62

P 2. 2. 4. 2	6	diam. 20x1 mm (18/20)
				m	19,34	18,62

P 2. 2. 4. 2	7	diam. 22x1 mm (20/22)
				m	20,08	19,22

P 2. 2. 4. 2	8	diam. 28x1 mm (26/28)
				m	20,08	19,22

P 2. 2. 4. 2	9	diam. 32x1,2 mm (29.6/32)
				m	20,87	19,90

P 2. 2. 4. 2	10	diam. 35x1,2 mm (32.6/35)
				m	20,87	19,90

P 2. 2. 4. 2	11	diam. 36x1,2 mm (33.6/36)
				m	21,60	20,50

P 2. 2. 5	11	TUBAZIONI IN GHISA		m

P 2. 2. 5. 1		TUBAZIONI IN GHISA CENTRIFUGATA PER SCARICHI SENZA BICCHIERE Fornitura e posa in opera di tubazioni leggere in ghisa centrifugata, con giunzioni senza bicchiere per l'esecuzione di sistemi di scarico delle acque usate per temperature da -15 °C fino a 135 °C e meteoriche con rivestimento interno in resina epossidica integrata da una carica di catrame, dallo spessore di almeno 150 micron, anticorrosione, antiabrasione e antisedimentazione. Verniciatura esterna con vernice antiossidante. Prodotte in stabilimenti certificari secondo le norme qualitative: ISO 9002, EN 29002. Da installare con giunzioni testa a testa a manicotto in elastomero tipo EPDM e collare stringitubo in acciaio inox 18/8 con fissaggio a vite. Certificate REI 120 per sigillatura dei passaggi del tubo con CLS ad alto dosaggio. Caratteristiche particolari: - livello sonoro massimo: 35 dB(A) - stabilità termica alle temperatura di esercizio - proprietà antisismiche (deviazioni angolari max di 3° e disallineamento max di 4 mm) -

		possibilità di innalzare la tenuta a pressione statica fino a 10 bar tramite l'impiego di giunti speciali. Rispondenti alle norme: . UNI ISO 6594/87 . UNI ISO 7186/87 . UNI 9183/87 . UNI 9184/87 Comprensiva di raccordi speciali: sistemi di fissaggio tramite collari, ganci, collari disostegno, giunti rapidi e speciali, riduzioni, braghe, ispezioni, sifoni, curve, spostamenti, tamponi, anelli, adattatori, raccordi e quant'altro necessario anche se non espressamente previsto, in conformità alla normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 5. 1	1	DN 50
				m	37,05	33,31

P 2. 2. 5. 1	2	DN 75
				m	48,69	42,99

P 2. 2. 5. 1	3	DN 100
				m	56,77	52,14

P 2. 2. 5. 1	4	DN 125
				m	77,08	69,06

P 2. 2. 5. 1	5	DN 150
				m	97,44	86,04

P 2. 2. 5. 1	6	DN 200
				m	178,80	156,29

P 2. 2. 5. 1	7	DN 250
				m	275,53	236,87

P 2. 2. 5. 1	8	DN 300
				m	348,21	297,44

P 2. 2. 6	8	TUBAZIONI IN PEAD		m

P 2. 2. 6. 1		TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di scarico delle acque usate e meteoriche. Additivato con il 2% in peso di nerofumo, per la protezione contro i raggi ultravioletti. Caratteristiche: Densità: 0,955 g/cmc Peso molecolare: 200.000 Indice di fusione: 0,4-0,7 g/10' x 50 N di carico rispondenti alla norme: UNI 7613/76, UNI 7615/76, UNI 8451/83, UNI 8452/83, UNI 9183/87, UNI 9184/87, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni saldate testa a testa o tramite manicotti elettrici. Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, braghe, manicotti, colletti, pezzi d'ispezione, pezzi di allacciamento, pezzi di protezione, terminali d'aerazione, eventuali tratti interrati e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della tubazione secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 6. 1	1	diam. esterno 315 mm
				m	105,73	90,59

P 2. 2. 6. 1	2	diam. esterno 250 mm
				m	81,95	70,75

P 2. 2. 6. 1	3	diam. esterno 200 mm
				m	71,48	62,05

P 2. 2. 6. 1	4	diam. esterno 160 mm
				m	47,69	42,22

P 2. 2. 6. 1	5	diam. esterno 125 mm
				m	42,40	37,84

P 2. 2. 6. 1	6	diam. esterno 110 mm
				m	41,68	37,23

P 2. 2. 6. 1	7	diam. esterno 90 mm
				m	24,58	21,47

P 2. 2. 6. 1	8	diam. esterno 75 mm
				m	20,87	18,37

P 2. 2. 6. 1	9	diam. esterno 63 mm
				m	17,89	15,88

P 2. 2. 6. 1	10	diam. esterno 50 mm
				m	17,89	15,88

P 2. 2. 6. 1	11	diam. esterno 40 mm
				m	14,12	12,78

P 2. 2. 6. 1	12	diam. esterno 32 mm
				m	11,93	10,95

P 2. 2. 6. 2		TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione, a norma UNI 7611 tipo 312/76 e conformi alle norme igienico-sanitarie del Ministero della Sanità relative al trasporto di fluidi alimentari ed acqua potabile (Circ. 102 del 02/12/78); rispondenti inoltre alle norme: UNI 7612/76, UNI 7615/76, UNI 7616/76, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni: - saldate testa a testa o con manicotti elettrici - saldate a raccordi filettate maschio o femmina in ottone per diametri compresi tra 3/4" e 2" (solo per PN 10) - saldate a colletti per flange in acciaio UNI 2223 da DN 25 a DN 200 Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, derivazioni, manicotti e collari di presa, raccordi filettati, colletti, flange, bulloni, guarnizioni e di quant'altro, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 6. 2	1	PN 10 - diam. esterno 32 mm - spess. 3,0 mm
				m	12,65	11,56

P 2. 2. 6. 2	2	PN 10 - diam. esterno 40 mm - spess. 3,7 mm
				m	16,42	14,66

P 2. 2. 6. 2	3	PN 10 - diam. esterno 50 mm - spess. 4,6 mm
				m	17,89	15,88

P 2. 2. 6. 2	4	PN 10 - diam. esterno 63 mm - spess. 5,8 mm
				m	19,40	17,16

P 2. 2. 6. 2	5	PN 10 - diam. esterno 75 mm - spess. 6,9 mm
				m	26,03	22,69

P 2. 2. 6. 2	6	PN 10 - diam. esterno 90 mm - spess. 8,2 mm
				m	38,02	32,67

P 2. 2. 6. 2	7	PN 10 - diam. esterno 110 mm - spess. 10,0 mm
				m	60,35	51,29

P 2. 2. 6. 2	8	PN 10 - diam. esterno 125 mm - spess. 11,4 mm
				m	69,29	60,23

P 2. 2. 6. 2	9	PN 10 - diam. esterno 140 mm - spess. 12,8 mm
				m	75,93	65,76

P 2. 2. 6. 2	10	PN 10 - diam. esterno 160 mm - spess. 14,6 mm
				m	84,19	72,64

P 2. 2. 6. 2	11	PN 10 - diam. esterno 180 mm - spess. 16,8 mm
				m	93,08	80,06

P 2. 2. 6. 2	12	PN 10 - diam. esterno 200 mm - spess. 18,2 mm
				m	102,81	88,15

P 2. 2. 6. 2	13	PN 10 - diam. esterno 225 mm - spess. 20,5 mm
				m	120,63	102,99

P 2. 2. 6. 2	14	PN 10 - diam. esterno 250 mm - spess. 22,8 mm
				m	141,50	120,39

P 2. 2. 6. 2	15	PN 16 - diam. esterno 32 mm - spess. 4,5 mm
				m	16,42	14,66

P 2. 2. 6. 2	16	PN 16 - diam. esterno 40 mm - spess. 5,6 mm
				m	17,16	15,26

P 2. 2. 6. 2	17	PN 16 - diam. esterno 50 mm - spess. 6,9 mm
				m	19,40	17,16

P 2. 2. 6. 2	18	PN 16 - diam. esterno 63 mm - spess. 8,7 mm
				m	22,32	19,59

P 2. 2. 6. 2	19	PN 16 - diam. esterno 75 mm - spess. 10,4 mm
				m	29,75	25,80

P 2. 2. 6. 2	20	PN 16 - diam. esterno 90 mm - spess. 12,4 mm
				m	49,16	42,47

P 2. 2. 6. 2	21	PN 16 - diam. esterno 110 mm - spess. 15,2 mm
				m	62,54	53,59

P 2. 2. 6. 2	22	PN 16 - diam. esterno 125 mm - spess. 17,3 mm
				m	72,21	62,66

P 2. 2. 6. 2	23	PN 16 - diam. esterno 140 mm - spess. 19,4 mm
				m	80,48	69,53

P 2. 2. 6. 2	24	PN 16 - diam. esterno 160 mm - spess. 22,1 mm
				m	93,08	80,06

P 2. 2. 6. 2	25	PN 16 - diam. esterno 180 mm - spess. 24,9 mm
				m	104,27	89,37

P 2. 2. 6. 2	26	PN 16 - diam. esterno 200 mm - spess. 27,6 mm
				m	128,06	109,20

P 2. 2. 6. 2	27	PN 16 - diam. esterno 225 mm - spess. 31,1 mm
				m	152,64	129,70

P 2. 2. 6. 2	28	PN 16 - diam. esterno 250 mm - spess. 34,5 mm
				m	185,42	157,01

P 2. 2. 6. 3		TUBAZIONI IN PEad SERIE S5 PER GAS Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità serie S5 per convogliamento di gas combustibili, a norma UNI ISO 4437 classe A (1988) e conforme al decreto Ministeriale del 12/02/1989 relativo alle condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili; rispondenti inoltre alle norme: UNI 8849/87, UNI 8850/88, UNI 9736/90, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni: - saldate testa a testa o con manicotti elettrici - saldate a raccordi PE-FE per diametri compresi tra 3/4" e 2" - saldate a colletti per flange in acciaio UNI 2223 da DN 25 a DN 200 Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, derivazioni, manicotti e collari di presa, raccordi filettati, colletti, flange, bulloni, guarnizioni e di quant'altro, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 6. 3	1	diam. esterno 315 mm - spess. 28,6 mm
				m	186,89	158,23

P 2. 2. 6. 3	2	diam. esterno 250 mm - spess. 22,7 mm
				m	141,50	120,39

P 2. 2. 6. 3	3	diam. esterno 225 mm - spess. 20,5 mm
				m	120,63	102,99

P 2. 2. 6. 3	4	diam. esterno 200 mm - spess. 18,2 mm
				m	102,81	88,15

P 2. 2. 6. 3	5	diam. esterno 180 mm - spess. 16,4 mm
				m	99,83	85,66

P 2. 2. 6. 3	6	diam. esterno 160 mm - spess. 14,6 mm
				m	91,62	78,85

P 2. 2. 6. 3	7	diam. esterno 140 mm - spess. 12,7 mm
				m	84,92	73,24

P 2. 2. 6. 3	8	diam. esterno 125 mm - spess. 11,4 mm
				m	73,01	63,33

P 2. 2. 6. 3	9	diam. esterno 110 mm - spess. 10,0 mm
				m	59,55	50,61

P 2. 2. 6. 3	10	diam. esterno 90 mm - spess. 8,2 mm
				m	41,74	35,78

P 2. 2. 6. 3	11	diam. esterno 75 mm - spess. 6,9 mm
				m	27,56	23,97

P 2. 2. 6. 3	12	diam. esterno 63 mm - spess. 5,8 mm
				m	20,87	18,37

P 2. 2. 6. 3	13	diam. esterno 50 mm - spess. 4,6 mm
				m	17,89	15,88

P 2. 2. 6. 3	14	diam. esterno 40 mm - spess. 3,7 mm
				m	16,42	14,66

P 2. 2. 6. 3	15	diam. esterno 32 mm - spess. 3,0 mm
				m	13,38	12,17

P 2. 2. 7	15	TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO		m

P 2. 2. 7. 1		TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO FLESSIBILE PN 6 TEMPERATURA MASSIMA 95°C Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene reticolato, per impianti a pannelli radianti a basse temperature. Tubazioni reticolate secondo metodo Engel, con barriera antidiffusione secondo DIN 16892. Giunzioni a compressione meccanica fornite dal produttore dello stesso tubo. I circuiti dovranno essere realizzati con lunghezze tali da non avere giunzioni sotto pavimento e saranno tenuti in pressione (min. 6 bar) durante la gettata del massetto fino alla completa essiccazione di quest'ultimo (minimo 20 giorni). Complete di giunzioni in ottone stampato e sabbiato, raccordi per collettore, ganci di fissaggio al pannello isolante, additivo di tipo accettato dal produttore dello stesso tubo per l'impasto del massetto in ragione dell'1% in peso rispetto alla quantità di cemento impiegato e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte,

		nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 7. 1	1	diam. 17 x 2 mm (con barriera antidiffusione)
				m	16,36	16,13

P 2. 2. 7. 1	2	diam. 20 x 2 mm (con barriera antidiffusione)
				m	17,16	16,79

P 2. 2. 7. 1	3	diam. 17 x 2 mm (senza barriera antidiffusione)
				m	15,63	15,51

P 2. 2. 7. 1	4	diam. 20 x 2 mm (senza barriera antidiffusione)
				m	16,36	16,13

P 2. 2. 8	4	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE		m

P 2. 2. 8. 1		TUBAZIONI IN POLIPROPILENE (PP-R) Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene Random adatti per utilizzo in impianti di distribuzione idrica sanitario, di riscaldamento, chimico. Tubazioni e raccordi realizzati secondo normative DIN 8077-78 e DIN 16962, PN 20 o PN 25 a seconda dei tipi, densità a 23 °C secondo ISO 1183 0,9 g/cm°, tensione di snervamento >20N/mm° modulo di elasticità >800 N/mm°, temperature di rammollimento >130 °C, resistenza ad agenti chimici secondo ISO 7471. Giuntato in opera per polifusione o con manicotti elettrici, completo di manicotti, riduzioni, giunti, raccordi filettati, collari di staffaggio e quant'altro necessario per una corretta posa in opera, secondo le normative vigenti.
					0,00	0,00

P 2. 2. 8. 1	1	diam. 63 - PN 25 - 70 °C
				m	38,95	34,01

P 2. 2. 8. 1	2	diam. 50 - PN 25 - 70 °C
				m	28,98	25,65

P 2. 2. 8. 1	3	diam. 40 - PN 25 - 70 °C
				m	20,92	18,92

P 2. 2. 8. 1	4	diam. 32 - PN 25 - 70 °C
				m	19,00	17,37

P 2. 2. 8. 1	5	diam. 25 - PN 25 - 70 °C
				m	15,38	14,34

P 2. 2. 8. 1	6	diam. 20 - PN 25 - 70 °C
				m	13,61	12,86

P 2. 2. 8. 1	7	diam. 63 - PN 20 - 60 °C
				m	31,71	27,95

P 2. 2. 8. 1	8	diam. 50 - PN 20 - 60 °C
				m	22,70	20,40

P 2. 2. 8. 1	9	diam. 40 - PN 20 - 60 °C
				m	18,11	16,63

P 2. 2. 8. 1	10	diam. 32 - PN 20 - 60 °C
				m	15,38	14,34

P 2. 2. 8. 1	11	diam. 25 - PN 20 - 60 °C
				m	12,71	12,13

P 2. 2. 8. 1	12	diam. 20 - PN 20 - 60 °C
				m	10,87	10,57

P 2. 2. 8. 2		TUBAZIONI IN ASTOLAN (SCARICO INSONORIZZATO) Fornitura e posa in opera di condotte di scarico insonorizzate antirumore realizzate con tubazione in materiale plastico tipo polipropilene "Astolan" resistente all'acqua calda DIN 4102, B2. Adatto per il trasporto di acque di scarico chimicamente aggressive (PH 2÷12). Densità: 1,9 g/m° DIN 53479 Modulo di elasticità: 3800 N/mm° Resistenza a trazione: 13 N/mm° Comportamento fonetico in utilizzo con fascetta con guarnizione 25 dB(A). Resistenza acqua calda secondo DIN 1986 (0÷95 °C). Tubazione giuntata con guarnizioni a labbro di tenuta e guarnizione nel bicchiere, dimensioni DN normate, complete di manicotti, braghe, curve, riduzioni, raccordi, ispezioni, fascette di staffaggio con guarnizione, collari, eventuali manicotti REI per l'attraversamento di compartimentazioni e quant'altro necessario per una corretta posa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 8. 2	1	DN 50
				m	37,11	32,16

P 2. 2. 8. 2	2	DN 70
				m	38,88	33,64

P 2. 2. 8. 2	3	DN 80
				m	44,36	38,15

P 2. 2. 8. 2	4	DN 100
				m	47,10	40,44

P 2. 2. 8. 2	5	DN 110
				m	58,77	50,20

P 2. 2. 8. 2	6	DN 125
				m	72,37	63,36

P 2. 2. 8. 2	7	DN 150
				m	75,18	65,65

P 2. 2. 9	7	ACCESSORI PER TUBAZIONI		m

P 2. 2. 9. 1		SUPPORTI A RULLO Fonitura e posa in opera di materiale per la corretta guida degli scorrimenti delle tubazioni dovute a dilatazioni termiche e/o sollecitazioni variabili. Saranno costituiti da: - slitte di scorrimento realizzate in materiale opportuno ed opportunamente dimensionate per la guida delle tubazioni, complete di elementi di collegamento al tubo e alla struttura portante; - rulli di scorrimento in ghisa grigia zincata elettroliticamente per il sostegno di tubazioni da fissare in appoggio su struttura portante opportunamente dimensionata; - staffe con rullo per il sostegno e la guida di tubazioni in acciaio orizzontali. Staffe e fascette realizzate in acciaio zincato Fe 37 e rullo in ghisa griglia. Il tutto completo di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 9. 1	1	DN 125
				cad	61,82	57,60

P 2. 2. 9. 1	2	DN 100
				cad	53,80	49,70

P 2. 2. 9. 1	3	DN 80
				cad	50,89	47,27

P 2. 2. 9. 1	4	diam. tubo 2 1/2"
				cad	47,27	44,24

P 2. 2. 9. 1	5	DN 50
				cad	29,10	26,66

P 2. 2. 9. 1	6	DN 40
				cad	27,67	25,47

P 2. 2. 9. 1	7	DN 32
				cad	26,19	24,23

P 2. 2. 9. 1	8	DN 25
				cad	21,79	20,60

P 2. 2. 9. 1	9	DN 200 ÷ 350
				cad	113,42	99,34

P 2. 2. 9. 1	10	DN 50 ÷ 150
				cad	25,47	23,63

P 2. 2. 9. 1	11	rulli di scorrimento
					33,25	33,25

P 2. 2. 9. 1	12	slitte di scorrimento
				cad	48,69	42,99

P 2. 2. 9. 2		COPPIE DI FLANGE PER CHIUSURA TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di coppie di flange in acciaio al carbonio per chiusura circuiti idraulici. Coppie formate da flangia cieca in acciaio al carbonio forgiata a stampo, tornita esternamente e sulla superficie di contatto, PN 16 secondo UNI 6093-67 e da flangia forata in acciaio al carbonio da saldare a soprapposizione, forgiata a stampo, tornita internamente, esternamente e sulla superficie di contatto, PN 16 secondo UNI 2278-67. Complete di bulloni a testa e dado esagonale UNI 5727, costruiti in acciaio OA UNI 3740-65 filettatura passo MA, completi di relativi dadi.
					0,00	0,00

P 2. 2. 9. 2	1	DN 15
				cad	17,52	15,32

P 2. 2. 9. 2	2	DN 20
				cad	18,23	15,91

P 2. 2. 9. 2	3	DN 25
				cad	23,28	20,13

P 2. 2. 9. 2	4	DN 32
				cad	25,47	21,97

P 2. 2. 9. 2	5	DN 40
				cad	26,19	22,56

P 2. 2. 9. 2	6	DN 50
				cad	27,61	23,75

P 2. 2. 9. 2	7	DN 65
				cad	29,81	25,59

P 2. 2. 9. 2	8	DN 80
				cad	34,92	29,81

P 2. 2. 9. 2	9	DN 100
				cad	36,40	31,06

P 2. 2. 9. 3		VERNICIATURA TUBAZIONE Fornitura e posa in opera di verniciatura epossidica di tubazioni per la permanente segnalazione di presenze di gas. Da operarsi con apparecchiature idonee in triplo strato e osservando le caratteristiche di stabilizzazione della eventuale zincatura. Colori e tipologie come da normativa UNI vigente. Completa di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 9. 3	1	verniciatura tubazione gas metano
				m	5,11	4,99

P 2. 2. 9. 4		ZOCCOLINO ATTREZZATO Fornitura e posa in opera di zoccolino attrezzato per passaggio tubazioni impianti di riscaldamento. Costituito da struttura cellulare in plastica e labbro morbido verso il muro per adattamento delle irregolarità. Colore e rivestimento esterno a seconda dei tipi. Completo di staffe reggitubo regolabili in altezza e materiale vario di fissaggio e di ogni ulteriore accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 9. 4	1	di colore a scelta della DL
				m	23,22	21,79

P 2. 2. 10	1	TUBAZIONI IN FERRO NERO PREISOLATE		m

P 2. 2. 10. 1		TUBAZIONI IN FERRO NERO F.M. PREISOLATE FINITE IN PEad Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro "nero " a saldare conforme alle norme DIN 17100 con saldatura ad alta frequenza preisolate in poliuretano (PUR) conforme alla norma CEN e finite con guaina in polietilene ad alta densità (PEad) conforme alle norme CEN (norma di rif. CEN pr EN 253). Materiali impiegati: - tubazioni in acciaio tipo 37.0 BW di dimensioni e pesi a norma DIN 2458, collaudate a 50 bar e 100% ultrasuoni; certificato di collaudo a norme DIN 50049/3.IB; - isolamento di poliuretano (poliolo + isocianato) in schiuma omogenea (cellule 0.26÷0.4 mm), densità globale > = 80 Kg/mc, cellule chiuse > = 88%, assorbimento acqua massima 5% in volume per 28 giorni, indice di isocianato MDI >110, resistenza a compressione > = 0.3 N/mm°, conducibilità termica a 50°C <0.027 W/mK, temperatura massima di esercizio 130°C, adesione con il tubo di acciaio > = 0.2 N/mm°; - finitura in polietilene ad alta densità a norme DIN 8074/75, di dimensioni a

		norma ISO 4065, densità 0.96 Kg/mc, resistenza a trazione 24 N/mm°, resistenza a compressione 37 N/mm°, compressione massima di punta 3 N/mm°, di esericizio 0.5 N/mm°, coefficiente di dilatazione termica 2x10-4 K-5, conducibilità termica 0.43 W/m K, indice di fusione 0.3 g/10 min. Complete di curve, tee, raccordi, ancoraggi, compensatori di dilatazione, materassini elastici reggispinta, giunti dielettrici, saldature ossialetileniche e quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 10. 1	1	DN 25 - diam. 90 mm
				m	108,25	91,68

P 2. 2. 10. 1	2	DN 32 - diam. 110 mm
				m	141,33	118,29

P 2. 2. 10. 1	3	DN 40 - diam. 110 mm
				m	150,77	126,18

P 2. 2. 10. 1	4	DN 50 - diam. 125 mm
				m	155,81	130,40

P 2. 2. 10. 1	5	DN 65 - diam. 140 mm
				m	164,31	137,64

P 2. 2. 10. 1	6	DN 80 - diam. 160 mm
				m	180,28	150,95

P 2. 2. 10. 1	7	DN 100 - diam. 200 mm
				m	215,91	180,64

P 2. 2. 10. 1	8	DN 125 - diam. 225 mm
				m	244,35	204,51

P 2. 2. 10. 1	9	DN 150 - diam. 250 mm
				m	283,60	237,23

P 2. 2. 10. 2		TUBAZIONI IN FERRO NERO UNI 8863 JUTATO E BITUMATO Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio non legato Fe 330 trafilato Mannesmann senza saldatura per circuiti idraulici acqua calda e refrigerata, tubazioni serie normale UNI 8863 (ISO 65), sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Completi di rivestimento bituminoso esterno di tipo "pesante" a base dei seguenti strati (dall'interno verso l'esterno): - fondo (pellicola di bitume) - protettivo (strato di miscela bituminosa) - 1° armatura (strato di feltro di vetro impregnato di miscela bituminosa) - 2° armatura (strato di tessuto di vetro impregnato di miscela bituminosa) - finitura (pellicola di idrato di calcio) Bitume e miscela bituminosa avranno valori di punto di rammollimento adatti alla temperatura esterna della zona di installazione. Complete di raccorderia a saldare, ancoraggi, staffaggi e collari, compensatori di dilatazione, giunti dielettrici, saldature ossiacetileniche e di quan'altro necessario, anche

		se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 10. 2	1	da 8"
				m	271,19	227,19

P 2. 2. 10. 2	2	da 6"
				m	167,16	140,26

P 2. 2. 10. 2	3	da 5"
				m	140,97	118,46

P 2. 2. 10. 2	4	da 4"
				m	105,58	88,83

P 2. 2. 10. 2	5	da 3"
				m	73,57	62,17

P 2. 2. 10. 2	6	da 2 1/2"
				m	56,00	47,39

P 2. 2. 10. 2	7	da 2"
				m	43,64	37,11

P 2. 2. 10. 2	8	da 1 1/2"
				m	30,52	26,19

P 2. 2. 10. 2	9	da 1 1/4"
				m	27,20	23,22

P 2. 2. 10. 2	10	da 1"
				m	20,66	17,75

P 2. 2. 10. 2	11	da 3/4"
				m	13,42	11,70

P 2. 2. 10. 2	12	da 1/2"
				m	9,74	8,67

P 2. 2. 10. 3		TUBAZIONI IN ACCIAIO 7287 JUTATO E CATRAMATA
					0,00	0,00

P 2. 2. 10. 3	1	Fornitura e posa in opera di tubazioni, in diametri assortiti, realizzate in acciaio Fe 320, del tipo non legato, per trasporto di fluidi ed altri usi generici, sottoposte a prove pressione secondo norma di riferimento. Completi di rivestimento bituminoso esterno di tipo "pesante" a base dei seguenti strati (dall'interno verso l'esterno): - fondo (pellicola di bitume) - protettivo (strato di miscela bituminosa) - 1° armatura (strato di feltro di vetro impregnato di miscela bituminosa) - 2° armatura (strato di tessuto di vetro impregnato di miscela bituminosa) - finitura (pellicola di idrato di calcio). Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, saldature ossiacetileniche, guarnizioni, staffe e collari di sostegno, e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa di riferimento.
				kg	6,59	6,24

P 2. 2. 10. 4		TUBAZIONI IN ACCIAIO UNI 5462 JUTATO E CATRAMATO
					0,00	0,00

P 2. 2. 10. 4	1	Fornitura e posa in opera di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio al carbonio C14 o C18 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici acqua surriscaldata. Tubazioni in acciaio s.s. , sottoposte a prova idraulica secondo norma. Completi di rivestimento bituminoso esterno di tipo "pesante" a base dei seguenti strati (dall'interno verso l'esterno): - fondo (pellicola di bitume) - protettivo (strato di miscela bituminosa) - 1° armatura (strato di feltro di vetro impregnato di miscela bituminosa) - 2° armatura (strato di tessuto di vetro impregnato di miscela bituminosa) - finitura (pellicola di idrato di calcio) Bitume e miscela bituminosa avranno valori di punto di rammollimento adatti alla temperatura esterna della zona di installazione. Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, saldature ossiacetileniche, guarnizioni, staffe e collari di sostegno e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della

		normativa vigente.
				kg	7,30	6,83

P 2. 2. 11	1	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PREISOLATE		kg

P 2. 2. 11. 1		TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO S.S. PREISOLATE FINITE IN PEad Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato, conforme alle norme UNI 8863 senza saldatura preisolate in poliuretano (PUR) conforme alla norma CEN e finite con guaina in polietilene ad alta densità (PEad) conforme alle norme CEN (norma di rif. CEN pr EN 253). Materiali impiegati: - tubazioni in acciaio tipo ST 35 di dimensioni e pesi a norma UNI 8863, zincato a caldo secondo UNI 5745, collaudate a 50 bar e 100% ultrasuoni; - isolamento di poliuretano (poliolo + isocianato) in schiuma omogenea (cellule 0.26÷0.4 mm), densità globale _80 Kg/mc, cellule chiuse _88%, assorbimento acqua massima 5% in volume per 28 giorni, indice di isocianato MDI >110, resistenza a compressione _0.3 N/mm°, conducibilità termica a 50°C <0.027 W/mK, temperatura massima di esercizio 130°C, adesione con il tubo di acciaio _0.2 N/mm°; - finitura in polietilene ad alta densità a norme DIN 8074/75, di dimensioni a norma ISO 4065, densità 0.96 Kg/mc,

		resistenza a trazione 24 N/mm°, resistenza a compressione 37 N/mm°, compressione massima di punta 3 N/mm°, di esericizio 0.5 N/mm°, coefficiente di dilatazione termica 2x10-4 K-5, conducibilità termica 0.43 W/m K, indice di fusione 0.3 g/10 min. Complete di curve, tee, raccordi,ancoraggi, compensatori di dilatazione, materassini elastici reggispinta, giunti dielettrici, valvole di sfiato aria, valvole di spurgo, valvole di intercettazione con asta di comando soprasuolo, giunzioni filettate e quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 11. 1	1	diam. 3/4" - finitura esterna DN 90
				m	111,52	93,46

P 2. 2. 11. 1	2	diam. 1" - finitura esterna DN 90
				m	145,66	121,91

P 2. 2. 11. 1	3	diam. 1 1/4" - finitura esterna DN 110
				m	170,36	142,51

P 2. 2. 11. 1	4	diam. 1 1/2" - finitura esterna DN 110
				m	191,92	160,68

P 2. 2. 11. 1	5	diam. 2" - finitura esterna DN 125
				m	214,48	179,45

P 2. 2. 11. 1	6	diam. 2 1/2" - finitura esterna DN 140
				m	221,73	185,50

P 2. 2. 11. 1	7	diam. 3" - finitura esterna DN 160
				m	234,79	196,61

P 2. 2. 11. 1	8	diam. 4" - finitura esterna DN 200
				m	280,57	234,79

P 2. 2. 11. 2		TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO UNI 8863 JUTATO E BITUMATO Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato non legato Fe 330 trafilato Mannesmann senza saldatura per circuiti idraulici acqua fredda e calda sanitaria, ricircolo, reti gas ed antincendio. Tubazioni serie media normale UNI 8863 (ISO 65), zincate a caldo secondo UNI 5745, sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Completi di rivestimento bituminoso esterno di tipo "pesante" a base dei seguenti strati (dall'interno verso l'esterno): - fondo (pellicola di bitume) - protettivo (strato di miscela bituminosa) - 1° armatura (strato di feltro di vetroimpregnato di miscela bituminosa) - 2° armatura (strato di tessuto di vetro impregnato di miscela bituminosa) - finitura (pellicola di idrato di calcio) Bitume e miscela bituminosa avranno valori di punto di rammollimento adatti alla temperatura esterna della zona di installazione. Complete di raccorderia filettata in ghisa malleabile, ancoraggi, staffaggi e

		collari, compensatori di dilatazione, giunti dielettrici e di quan'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 11. 2	1	da 1/2"
				m	10,45	9,26

P 2. 2. 11. 2	2	da 3/4"
				m	14,85	12,89

P 2. 2. 11. 2	3	da 1"
				m	22,09	18,94

P 2. 2. 11. 2	4	da 1 1/4"
				m	35,21	29,87

P 2. 2. 11. 2	5	da 1 1/2"
				m	36,40	31,06

P 2. 2. 11. 2	6	da 2"
				m	44,36	37,71

P 2. 2. 11. 2	7	da 2 1/2"
				m	58,91	49,82

P 2. 2. 11. 2	8	da 3"
				m	77,91	65,79

P 2. 2. 11. 2	9	da 4"
				m	112,05	94,24

P 2. 2. 11. 2	10	da 5"
				m	145,36	122,09

P 2. 2. 12	10	TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE		m

P 2. 2. 12. 1		TUBAZIONI IN RAME PREISOLATO PER ACQUA CALDA FINITURA IN POLIETILENE Fornitura e posa in opera di tubazioni preisolate in rame adatte per impianti ad acqua calda, con spessori a norma di Legge 10/91 e DPR 412/93. Costituite da tubazioni in rame secondo UNI 6507-86, serie pesante; materiale isolante in schiuma di polietilene a cellule chiuse, ricoperte da polietilene compatto, colore grigio e superficie perfettamente liscia resistente alle temperature da -80°C a +100 °C (autoestinguente omologato a norma DIN 4102 B/2). Resistenti agli agenti atmosferici - non riflettenti il suono. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 12. 1	1	diam. 10x1 mm - sp. 7 mm
				m	18,50	17,90

P 2. 2. 12. 1	2	diam. 12x1 mm - sp. 7 mm
				m	18,50	17,90

P 2. 2. 12. 1	3	diam. 14x1 mm - sp. 7 mm
				m	19,23	18,50

P 2. 2. 12. 1	4	diam. 16x1 mm - sp. 8,5 mm
				m	19,96	19,10

P 2. 2. 12. 1	5	diam. 18x1 mm - sp. 9,5 mm
				m	20,74	19,78

P 2. 2. 12. 1	6	diam. 22x1 mm - sp. 15 mm
				m	21,47	20,38

P 2. 2. 12. 2		TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE PER ACQUA FREDDA FINITURA IN POLIETILENE Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame UNI 6507/86 serie pesante, preisolate per impianti ad acqua refrigerata, con guaina in polietilene espanso, reticolaro a cellule chiuse (spessori a norma Legge 373), e finito in pellicola di polietilene compatto anticondensa, colore verde, superficie perfettamente liscia, resistente alle temperature da -80 a +100 °C (autoestinguente omologato a norma DIN 4102 B/2). Resistenti agli agenti atmosferici - non riflettenti il suono. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera,secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 12. 2	1	diam. 10x1 mm - sp. 10 mm
				m	19,96	19,10

P 2. 2. 12. 2	2	diam. 12x1 mm - sp. 10 mm
				m	19,96	19,10

P 2. 2. 12. 2	3	diam. 14x1 mm - sp. 12 mm
				m	20,74	19,78

P 2. 2. 12. 2	4	diam. 16x1 mm - sp. 12 mm
				m	21,47	20,38

P 2. 2. 12. 2	5	diam. 18x1 mm - sp. 12 mm
				m	22,19	20,98

P 2. 2. 12. 2	6	diam. 22x1 mm - sp. 15 mm
				m	22,92	21,59

P 2. 2. 13	6	CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA		m

P 2. 2. 13. 1		CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera di acciaio zincato a sezione rettangolare, per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e termoventilazione. Conformi alle prescrizioni delle norme SMACNA HVAC Duct Constructions Standards, ASHRAE Standards, UNI. Costruzione in lamiera di acciaio zincato a caldo (Sendzimir lock-forming quality) di prima qualità con spessore minimo di zincatura corrispondente al tipo Z 200 secondo UNI 5753-84. I vari tronchi di canale saranno fra loro giuntati con il sistema a flangia o a baionetta o con angolari di acciaio zincato fissati al canale mediante rivettatura. Le giunzioni saranno realizzate con l'adozione di aperture sigillate o con l'interposizione di idonee guarnizioni. Completi di curve, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della

		normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 13. 1	1	per quantità superiore a 1000 Kg
				kg	5,19	4,83

P 2. 2. 13. 1	2	per quantità inferiore a 1000 Kg
				kg	6,63	6,03

P 2. 2. 13. 2		CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE CIRCOLARE Fornitura e posa in opera di canali in lamiera zincata sistema Sendzimir, con spessore minimo di zincatura corrispondente al tipo Z 200 - UNI 5753/84 a sezione circolare con graffatura longitudinale e superficie interna liscia, normati DIN 24145. Assemblati tramite giunzioni ad innesto e successivo fissaggio con rivetti o viti Parker, raccordi tra pezzi speciali tramite manicotto tipo MFA o quando richiesto tramite flangia piana normata DIN 24154. Conformi alle prescrizioni delle norme SMACNA HVAC Duct Constructions Standards, ASHRAE Standards, UNI. Completi di curve, braghe, riduzioni, tee, manicotti, flange, tappi, ispezioni, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 13. 2	1	per quantità superiori ai 1000 kg
				kg	4,40	4,17

P 2. 2. 13. 2	2	per quantità inferiori ai 1000 kg
				kg	5,91	5,43

P 2. 2. 14	2	CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO INOX		kg

P 2. 2. 14. 1		CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO INOX A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in lamiera di acciaio inox sezione rettangolare, per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e termoventilazione. Conformi alle prescrizioni delle norme SMACNA HVAC Duct Constructions Standards, ASHRAE Standards, UNI. Costruzione in lamiera di acciaio inox AISI 304. I vari tronchi di canale saranno fra loro giuntati con il sistema a flangia o a baionetta o con angolari di acciaio inox fissati al canale mediante rivettatura. Le giunzioni saranno realizzate con l'adozione di aperture sigillate o con l'interposizione di idonee guarnizioni. Completi di curve, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 14. 1	1	per quantità superiore a 1000 Kg
				kg	10,15	8,97

P 2. 2. 14. 1	2	per quantità inferiore a 1000 Kg
				kg	11,58	10,15

P 2. 2. 15	2	CANALIZZAZIONI IN POLIURETANO		kg

P 2. 2. 15. 1		CANALIZZAZIONI IN SCHIUMA POLIURETANICA ED ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in schiuma poliuretanica ed alluminio. Costituite da pannelli in schiuma poliuretanica di densità 45 Kg/mc (° 1 Kg/mc) e spessore di almeno 20 mm. Rivestiti su entrambe le facce con una lamina di alluminio di spessore 80 micron, superficie liscia e laccati sulla superficie esterna con lacca protettiva da 1.2 g/m° (° 0.5 g/m°). Conformi alle norme CEN e agli standards HVAC DW/142, aggraffature longitudinali incollate e nastrate e giunzioni trasversali flangiate. Caratteristiche generali: - resistenza alla compressione: 2.5 Kg/cm° (° 0.5 Kg/cm°)rilevato a norma DIN 53421; - conduttanza termica specifica: 0.0194 W/m°K rilevata a norma UNI 7745; - assorbimento d'acqua rilevato a norma ASTM D2127 inferiore a 0.05% in volume nell'arco di 24 ore; - permeabilità al vapore (Á) superiore a 20000; - temperatura massima di utilizzo di 80°C in esercizio continuo; - coefficiente di dilatazione termica lineare di

		28.7x10; - reazione al fuoco: classe 0-2 (omologazione italiana). Completa di rinforzi, curve, riduzioni, innesti, spostamenti, derivazioni, profili, flange, porte di ispezione, giunti antivibranti, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 15. 1	1	1° scelta
				mq	53,09	46,67

P 2. 2. 15. 2		CANALIZZAZIONI IN RESINA FENOLICA ESPANSA RIGIDA ED ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di canalizzazioni in resina fenolica espansa rigida ed alluminio. Costituite da pannelli in resina fenolica espansa rigida di densità 75 Kg/mc (° 1 Kg/mc) e spessore di almeno 20 mm. Rivestiti su entrambe le facce con una lamina di alluminio di spessore 80 micron, superficie liscia e laccati sulla superficie esterna con lacca protettiva da 1.2 g/m° (° 0.5 g/m°). Conformi alle norme CEN e agli standards HVAC DW/142, aggraffature longitudinali incollate e nastrate e giunzioni trasversali flangiate. Caratteristiche generali: - resistenza alla compressione: 2.5 Kg/cm° (° 0.5 Kg/cm°) rilevato a norma DIN 53421; - conduttanza termica specifica: 0.0194 W/m°K rilevata a norma UNI 7745; - assorbimento d'acqua rilevato a norma ASTM D2127 inferiore a 2% in volume nell'arco di 24 ore; - permeabilità al vapore (Á) superiore a 20000; - temperatura massima di utilizzo di 80°C in esercizio continuo; - coefficiente di

		dilatazione termica lineare di 3.5x10; - reazione al fuoco: classe 0-1 (omologazione italiana). Completa di rinforzi, curve, riduzioni, innesti, spostamenti, derivazioni, profili, flange, porte di ispezione, giunti antivibranti, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 15. 2	1	1° scelta
				mq	53,80	47,27

P 2. 2. 16	1	CANALIZZAZIONI FLESSIBILI		mq

P 2. 2. 16. 1		CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN PVC ISOLATE CON FINITURA IN PVC Fornitura e posa in opera di condotte flessibili circolari per impianti di climatizzazione. Costituite da condotto flessibile realizzato con uno strato di tessuto grigliato in fibra di vetro rivestito a caldo in PVC e spirale in filo di acciaio di supporto con struttura elicoidale. Rivestimento in materassino di lana di vetro, e finitura in film di PVC come barriera al vapore. Adatte per le temperature -20 ÷ +85 °C, ininfiammabili (classe M1), con pressione massima di lavoro di 1000 Pa e coefficiente di conducibilità 0,90 Kcal/h m°°C. Complete di quanto necessario, anche se nonespressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 16. 1	1	Spessore 25 mm - diam. 100 mm
				m	26,09	24,21

P 2. 2. 16. 1	2	Spessore 25 mm - diam. 150 mm
				m	29,81	27,31

P 2. 2. 16. 1	3	Spessore 25 mm - diam. 200 mm
				m	34,25	31,02

P 2. 2. 16. 1	4	Spessore 25 mm - diam. 250 mm
				m	40,21	36,01

P 2. 2. 16. 1	5	Spessore 25 mm - diam. 300
				m	41,68	37,23

P 2. 2. 16. 1	6	Spessore 25 mm - diam. 350 mm
				m	49,16	43,44

P 2. 2. 16. 1	7	Spessore 25 mm - diam. 400 mm
				m	55,85	49,03

P 2. 2. 16. 2		CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO ISOLATE E FINITE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di canalizzazioni circolari flessibli isolate adatte per impianti di climatizzazione. Costituite da: condotto in triplice foglio di laminato di alluminio (spessore totale 45 micron), con incorporato un filo di acciaio armonico avvolto ad elica, con rivestimento in materassino in fibra di vetro con densità 16 Kg/mc. Adatte per le temperature da -30 a +140 °C, infiammabile classe M1 con velocità massima ammissibile di 30 m/sec, pressione massima ammissibile di 3000 Pa. Complete di quanto necessario per la corretta posa in opera, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 16. 2	1	Spessore 50 mm - diam. 400 mm
				m	58,10	50,92

P 2. 2. 16. 2	2	Spessore 50 mm - diam. 350 mm
				m	52,86	46,54

P 2. 2. 16. 2	3	Spessore 50 mm - diam. 300 mm
				m	44,71	39,73

P 2. 2. 16. 2	4	Spessore 50 mm - diam. 250 mm
				m	42,40	37,84

P 2. 2. 16. 2	5	Spessore 50 mm - diam. 200 mm
				m	36,50	32,92

P 2. 2. 16. 2	6	Spessore 50 mm - diam. 150 mm
				m	32,79	29,81

P 2. 2. 16. 2	7	Spessore 50 mm - diam. 100 mm
				m	28,35	26,09

P 2. 2. 16. 2	8	Spessore 25 mm - diam. 400 mm
				m	56,57	49,64

P 2. 2. 16. 2	9	Spessore 25 mm - diam. 350 mm
				m	49,88	44,04

P 2. 2. 16. 2	10	Spessore 25 mm - diam. 300 mm
				m	43,25	38,51

P 2. 2. 16. 2	11	Spessore 25 mm - diam. 250 mm
				m	40,94	36,63

P 2. 2. 16. 2	12	Spessore 25 mm - diam. 200 mm
				m	34,98	31,64

P 2. 2. 16. 2	13	Spessore 25 mm - diam. 150 mm
				m	30,54	27,93

P 2. 2. 16. 2	14	Spessore 25 mm - diam. 100 mm
				m	26,83	24,82

P 2. 2. 16. 3		CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN PVC Fornitura e posa in opera di canalizzazioni circolari flessibili adatte per impianti di climatizzazione. Costituite da condotto flessibile rinforzato mediante un rivestimento in PVC su entrambi i lati del condotto che incapsula un filo di acciaio di supporto con struttura elicoidale. Adatte per temperature a -10 a +75 °C, infiammabile classe m1, con velocità massima dell'aria di 30 m/sec e una pressione massima di 3000 Pa. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 16. 3	1	diam. 100 mm
				m	19,34	18,62

P 2. 2. 16. 3	2	diam. 150 mm
				m	22,32	21,10

P 2. 2. 16. 3	3	diam. 200 mm
				m	24,64	23,00

P 2. 2. 16. 3	4	diam. 250 mm
				m	27,56	25,43

P 2. 2. 16. 3	5	diam. 300 mm
				m	29,08	26,71

P 2. 2. 16. 3	6	diam. 350 mm
				m	29,81	27,31

P 2. 2. 16. 3	7	diam. 400 mm
				m	32,86	32,86

P 2. 2. 16. 4		CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di canalizzazioni circolari flessibili adatte per impianti di climatizzazione. Costituite da: condotto in triplice foglio di laminati di alluminio (spessore totale 45 micron) con incorporato un filo di acciaio armonico avvolto ad elica. Adatte per temperature da -30a +120 °C, incombustibile classe M0, velocità massima ammessa 25 m/sec, pressione massima 2500 Pa. Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 16. 4	1	diam. 100 mm
				m	20,08	19,22

P 2. 2. 16. 4	2	diam. 150 mm
				m	23,79	22,32

P 2. 2. 16. 4	3	diam. 200 mm
				m	26,09	24,21

P 2. 2. 16. 4	4	diam. 250 mm
				m	28,35	26,09

P 2. 2. 16. 4	5	diam. 300 mm
				m	29,81	27,31

P 2. 2. 16. 4	6	diam. 350 mm
				m	30,54	27,93

P 2. 2. 16. 4	7	diam. 400 mm
				m	37,23	33,52

P 2. 2. 17	7	ISOLAMENTI PER CANALI		m

P 2. 2. 17. 1		ISOLAMENTI ESTERNI PER CANALIZZAZIONI IN LANA DI VETRO Fornitura e posa in opera di materiale isolante esterno per canalizzazioni. Composti da materassino in lana minerale avente spessore e finiture come indicato nei tipi e di densità minima 16 kg/mc. Completi di ogni accessorio anche se non espressamente indicato ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente con una conducibilità Lambda 0,039÷0,045.
					0,00	0,00

P 2. 2. 17. 1	1	spess. 20 mm - finit. carta alluminata
				mq	16,75	14,90

P 2. 2. 17. 1	2	spess. 30 mm - finit. carta alluminata
				mq	18,94	16,75

P 2. 2. 17. 1	3	spess. 40 mm - finit. carta alluminata
				mq	19,66	17,34

P 2. 2. 17. 1	4	spess. 50 mm - finit. carta alluminata
				mq	21,85	19,42

P 2. 2. 17. 1	5	spess. 50 mm - finit. carta alluminata
				mq	23,28	20,60

P 2. 2. 18	5	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI		mq

P 2. 2. 18. 1		ISOLAMENTI TUBAZIONI IN COPPELLE IN LANA DI VETRO Fornitura e posa in opera di isolamenti in coppelle di lana di vetro con finitura in rete zincata per tubazioni vapore e acqua calda, valvole e componenti di linea. Isolamenti composti da coppelle di lana di vetro, densità 60 Kg/mc secondo norme UNI 6824-71, temperatura limite di impiego 400 °C, con tasso di infiltrato 0%, secondo UNI 6823-71. Calore specifico 0,2 Kcal/Kg °C; prestazioni termiche secondo norme DIN 52613, classe 0 "Non combustibile" secondo procedura ISO DIS 1182.2. Completi di legatura in ferro zincato o rete zincata o foglio di PVC come di seguito specificato, ogni 30 cm, ed eventuale finitura in lamierino di alluminio di spessore 6/10 e di ogni componente, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 18. 1	1	spess. 20 mm - finitura in rete zincata
				mq	24,70	21,55

P 2. 2. 18. 1	2	spess. 20 mm - finitura in rete zincata
				mq	26,90	23,40

P 2. 2. 18. 1	3	spess. 30 mm - finitura in rete zincata
				mq	27,61	23,99

P 2. 2. 18. 1	4	spess. 40 mm - finitura in rete zincata
				mq	29,04	25,18

P 2. 2. 18. 1	5	spess. 50 mm - finitura in rete zincata
				mq	30,52	26,66

P 2. 2. 18. 1	6	spess. 60 mm - finitura in rete zincata
				mq	36,40	31,53

P 2. 2. 18. 2		ISOLAMENTI IN COPPELLE CON POLIURETANO ESPANSO Fornitura e posa in opera di isolamenti in coppelle con poliuretano espanso a celle chiuse per tubazioni acqua calda-refrigerata. Isolamenti composti da coppelle di poliuretano rivestiti esternamente da una pellicola in PVC che assicura un efficiente barriera al vapore, temperatura limite di impiego 0-105 °C, coefficiente di conduttività termica alla temperatura media di 40 °C 0,040 W/(mK), resistenza al fuoco classe 2, resistente all'invecchiamento, sgretolamento, putrefazione. Completi di legatura in ferro zincato o rete zincata o foglio di PVC come di seguito specificato, ogni 30 cm, ed eventuale finitura in lamierino di alluminio di spessore 6/10 e di ogni componente, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 18. 2	1	Rivestimento in PVC marca
					0,00	0,00

P 2. 2. 18. 2	2	Rivestimento in rete zincata - sp = 20 mm
				mq	29,04	25,18

P 2. 2. 18. 2	3	Rivestimento in rete zincata - sp = 30 mm
				mq	30,52	26,42

P 2. 2. 18. 2	4	Rivestimento in rete zincata - sp = 40 mm
				mq	32,66	28,21

P 2. 2. 18. 2	5	Rivestimento in rete zincata - sp = 50 mm
				mq	36,40	31,53

P 2. 2. 18. 2	6	Rivestimento in rete zincata - sp = 50 mm
				mq	40,74	35,15

P 2. 2. 18. 3		ISOLAMENTI TUBAZIONI IN COPPELLE DI POLISTIROLO Fornitura e posa in opera di isolamenti in coppelle di polistirolo adatti per tubazioni acqua refrigerata. Completi di legatura in ferro zincato o rete zincata o foglio di PVC come di seguito specificato, ogni 30 cm, ed eventuale finitura in lamierino di alluminio di spessore 6/10 e di ogni componente, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 18. 3	1	spess. 15 mm - finitura in rete zincata
				mq	24,70	21,55

P 2. 2. 18. 3	2	spess. 20 mm - finitura in rete zincata
				mq	26,90	23,40

P 2. 2. 18. 3	3	spess. 30 mm - finitura in rete zincata
				mq	27,61	23,99

P 2. 2. 18. 3	4	spess. 40 mm - finitura in rete zincata
				mq	29,04	25,18

P 2. 2. 18. 3	5	spess. 50 mm - finitura in rete zincata
				mq	30,52	26,66

P 2. 2. 18. 3	6	spess. 60 mm - finitura in rete zincata
				mq	33,43	29,10

P 2. 2. 18. 4		ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN ELASTOMERO Fornitura e posa in opera di isolamenti con guaina flessibile a cellule chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti flessibili, a cellule chiuse, a base di gomma sintentica (elastomero), prodotti per estrusione e successiva vulcanizzazione. Idonei per temperature del fluido da 0 °C fino a +105°C, conduttività termica alla temperatura media di 40°C 0.039 W/mK secondo norma UNI CTI 7891, resistenza al fuoco classe 1, isolante acustico secondo DIN 52218 e resistente all'invecchiamento, sgretolamento, putrefazione. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 18. 4	1	Spessore 6 mm
				mq	23,28	20,13

P 2. 2. 18. 4	2	Spessore 9 mm
				mq	23,99	20,72

P 2. 2. 18. 4	3	Spessore 13 mm
				mq	25,47	21,97

P 2. 2. 18. 4	4	Spessore 19 mm
				mq	31,95	27,61

P 2. 2. 18. 4	5	Spessore 32 mm
				mq	46,32	46,32

P 2. 2. 18. 4	6	Spessore 50 mm
				mq	61,82	52,73

P 2. 2. 18. 4	7	Spessore 60 mm
				mq	68,35	58,19

P 2. 2. 18. 5		ISOLAMENTI TERMOACUSTICI PER TUBAZIONI DI SCARICO Fornitura e posa in opera di isolanti termoacustici a materassino su tubazioni di scarico in PEad, costituiti dall'interno verso l'esterno da: - strato di schiuma sintetica, atto a favorire l'applicazione e proteggere contro la trasmissione dei rumori nel corpo della tubazione; - foglio di piombo laminato, per ammortizzare il rumore propagatosi nell'aria; - foglio di materia sintetica a cellule chiuse da 2 mm antiumidità e barriera contro il vapore. Dati generali: Coefficiente di conducibilità: 0,0384 W/°Km Riduzioni del livello sonoro con avvolgimento semplice: - in zona d'urto: 16 dB(A) - in colonna: 21 dB(A) - in deflusso: 15 dB(A) da installare con giunzioni sovrapposte di almeno 2 cm e sigillate con lo specifico nastro adesivo fornito dal produttore stesso degli isolanti impiegati. Completi di quanto necessario per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 18. 5	1	isolamenti termoacustici per scarichi
				mq	58,19	49,94

P 2. 2. 19	1	RIVESTIMENTI ESTERNI IN LAMIERINO		mq

P 2. 2. 19. 1		RIVESTIMENTO ESTERNO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO Rivesimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm eseguito, per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice. Il fissaggio lungo la generatrice avverrà, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale intaccabile agli agenti atmosferici. La giunzione fra i tratti cilindrici avverrà sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti. I pezzi speciali, quali curve, T, valvole, filtri,raccordi, ecc. saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori. Stesso procedimento di rivestimenti si deve intendere per i serbatoi, scambiatori, canalizzazioni, ecc. per queste ultime i pannelli di lamierino dovranno essere irrigiditi con croci di S. Andrea e, per canalizzazioni con lato maggiore di 1.0 m si dovrà impiegare lamierino di alluminio di spessore minimo 8/10. Il lamierino p otrà essere a settori, fissati con viti autofilettanti-rivetti.
					0,00	0,00

P 2. 2. 19. 1	1	Per tubazioni e serbatoi
				mq	36,40	31,53

P 2. 2. 19. 1	2	Per canali
				mq	34,97	30,34

P 2. 2. 19. 1	3	Per valvole fino a DN 50
				mq	39,31	33,97

P 2. 2. 19. 1	4	da DN 65 a DN 100
				mq	38,60	33,37

P 2. 2. 19. 1	5	da DN 125 a DN 200
				mq	36,34	32,72

P 2. 2. 19. 1	6	da DN 200 a DN 300
				mq	35,63	32,13

P 2. 2. 19. 2		RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC Rivestimento esterno in PVC eseguito, per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice. Il fissaggio lungo la generatrice avverrà, tramite appositi chiodi in plastica. I terminali dovranno essere realizzati tramite fascette in alluminio. Completi di ogni accessorio anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 19. 2	1	Per tubazioni e serbatoi
				mq	23,28	20,60

P 2. 2. 19. 2	2	Per canali
				mq	26,90	23,63

P 2. 2. 20	2	VALVOLE A SFERA		mq

P 2. 2. 20. 1		VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per l'utilizzo nei circuiti acqua refrigerata e acqua calda, nelle reti di distribuzione acqua potabile e nelle reti gas. Corpo in ottone, secondo UNI 5705-65, sfera in ottone diamantata nichelata o cromata a spessore, asta di manovra montata dall'interno del corpo con doppia tenuta (2 o-ring in Viton e guarnizioni in PTFE), premistoppa sigillato, guarnizioni di sede in PTFE, attacchi filettati a norma UNI 338 DIN 259, maniglie di manovra a leva o farfalla, in duralluminio plastificato, con boccola distanziatrice per tubazioni isolate, finitura superficiale per corpo valvola sabbiata nichelata o cromata. Normativa di riferimento: UNI-DIN-AGA-UL (prescrizioni per acqua potabile e omologazione gas). Temperatura massima di esercizio: 100°C Attacchi tipo maschio/femmina, bocchettoni e possibilità di impiego di dispositivi di bloccaggio, cappucci sigillabili, cappucci per

		pozzetto, riduttori di manovra e di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 20. 1	1	diam. 1/2"
				cad	21,79	20,60

P 2. 2. 20. 1	2	diam. 3/4"
				cad	24,76	23,04

P 2. 2. 20. 1	3	diam. 1"
				cad	27,67	25,47

P 2. 2. 20. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	34,92	31,53

P 2. 2. 20. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	44,36	39,37

P 2. 2. 20. 1	6	diam. 2"
				cad	61,10	53,32

P 2. 2. 20. 2		VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE CROMATE FLANGIATE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi flangiati per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata e acqua calda e nelle rete di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone (UNI 5705-65), sfera in ottone diamantata nichelata o cromata a spessore, asta di manovra montata dall'interno del corpo con doppia tenuta (2 o-ring in viton + guarnizione in PTFE). Guarnizioni in sede in PTFE, attacchi flangiati secondo UNI DIN PN 16 con gradino di tenuta, maniglia di manovra a leva o farfalla in acciaio zincato o duralluminio plastificati, con boccola distanziatrice per tubazioni isolate, finitura superficiale del corpo valvola sabbiata nichelata o cromata. Normativa di riferimeneto: UNI-DIN (descrizioni per acqua potabile). Temperatura massima di esercizio: 100°C Possibilità di impiego di dispositivi di bloccaggio, cappucci sigillabili, capucci per pozzetto, riduttori di manovra. Complete di quant'altro necessario, anche

		se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 20. 2	1	DN 65
				cad	167,22	144,18

P 2. 2. 20. 2	2	DN 80
				cad	208,60	178,68

P 2. 2. 20. 2	3	DN 100
				cad	409,25	345,89

P 2. 2. 20. 3		VALVOLE A SFERA CON RITEGNO Fornitura e posa in opera di valvole a sfera con ritegno incorporato nella sfera, attacchi filettati per l'utilizzo nei circuiti acqua refrigerata e acqua calda, nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone, secondo UNI 5705-65, sfera in ottone diamantata nichelata o cromata a spessore, guarnizioni di sede in PTFE, tenuta sul ritegno in gomma nitrilica, molla di ritegno in acciaio inox, attacchi filettati a norma UNI 338 DIN 259, maniglie di manovra a leva o farfalla, in acciaio zincato e plastificato o di alluminio, con boccola distanziatrice per tubazioni isolate, finiturasuperficiale per corpo valvola sabbiata nichelata o cromata. Normativa di riferimento: UNI-DIN-AGA-UL (prescrizioni per acqua potabile e omologazione gas). Temperatura massima di esercizio: 95°C-PN 16. Attacchi tipo maschio/femmina, bocchettoni e possibilità di impiego di dispositivi di bloccaggio, cappucci sigillabili, cappucci per pozzetto, riduttori di manovra e di quant'altro necessario

		per la corretta posa in opera, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 20. 3	1	diam. 1/2"
				cad	27,67	25,47

P 2. 2. 20. 3	2	diam. 3/4"
				cad	31,29	28,50

P 2. 2. 20. 3	3	diam. 1"
				cad	50,18	44,24

P 2. 2. 20. 3	4	diam. 1 1/4"
				cad	66,86	58,13

P 2. 2. 20. 3	5	diam. 1 1/2"
				cad	106,83	91,45

P 2. 2. 20. 3	6	diam. 2"
				cad	157,72	133,84

P 2. 2. 20. 4		RUBINETTO PER LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera per ottone per attacco lavatrice o lavastoviglie con comando e leva o a chiave.
					0,00	0,00

P 2. 2. 20. 4	1	diam. 1/2" a squadra
				cad	21,08	20,01

P 2. 2. 20. 5		RUBINETTI AD INCASSO Fornitura e posa in opera di rubinetti d'intercettazione ad incasso tipo saracinesca per l'utilizzo nei circuiti acqua calda, acqua refrigerata e nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo, cappello, stelo, cuneo e premistoppa in ottone, guarnizioni esenti amianto e cappuccio di chiusura in ottone cromato. Attacchi filettati gas PN 10. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 20. 5	1	diam. 1/2"
				cad	30,52	27,85

P 2. 2. 20. 5	2	diam. 3/4"
				cad	32,01	29,10

P 2. 2. 20. 5	3	diam. 1"
				cad	36,34	32,72

P 2. 2. 20. 5	4	diam. 1 1/4"
				cad	44,36	39,37

P 2. 2. 21	4	VALVOLE A FLUSSO AVVIATO		cad

P 2. 2. 21. 1		VALVOLE FLANGIATE A FLUSSO AVVIATO IN GHISA Fornitura e posa in opera di valvole a flusso avviato in ghisa, per l'utilizzo nei circuiti di acqua surriscaldata e nelle reti vapore, per temperature fino a 300°C (secondo DIN 4750, DIN 4752, DIN 4754) ed esenti da manutenzione. Corpo e coperchio in ghisa GG-25 Meehanite, astain acciaio inox al cromo, soffietto in acciaio inox al nichel-cromo di tipo multilamellare saldato di testa sul tappo della valvola e su un piatto di supporto in acciaio al cromo, tappo in acciaio inox al nichel-cromo fino a DN 150 e per DN superiori in acciaio al carbonio con superficie di tenuta di acciaio inox al nichel-cromo, sede anello in inox al cromo rullato nel corpo valvola, guarnizioni in grafite pura esente da amianto, volantino di manovra termoisolante con possibilità di bloccaggio, limitazione di corsa ed indicatore di apertura, attacchi flangiati UNI-DIN PN 16, scartamento DIN 3202/F1-ISO 5752/1, finitura esterna con verniciatura a base di resine alchidiche. Normativa di

		riferimento: UNI-DIN (omologazioni ANCC-ISPESL-TUV). Le valvole in versione adatta alla regolazione saranno dotate di speciale tappo sagomato. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 21. 1	1	DN 10 - per sola intercettazione
				cad	87,23	75,12

P 2. 2. 21. 1	2	DN 15 - per sola intercettazione
				cad	118,52	101,18

P 2. 2. 21. 1	3	DN 20 - per sola intercettazione
				cad	133,07	113,30

P 2. 2. 21. 1	4	DN 25 - per sola intercettazione
				cad	169,41	143,58

P 2. 2. 21. 1	5	DN 32 - per sola intercettazione
				cad	194,06	164,13

P 2. 2. 21. 1	6	DN 40 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	199,16	168,40

P 2. 2. 21. 1	7	DN 40 - per sola intercettazione
				cad	217,33	183,55

P 2. 2. 21. 1	8	DN 50 - per sola intercettazione
				cad	270,36	227,72

P 2. 2. 21. 1	9	DN 65 - per sola intercettazione
				cad	334,37	283,48

P 2. 2. 21. 1	10	DN 80 - per sola intercettazione
				cad	444,11	374,93

P 2. 2. 21. 1	11	DN 100 - per sola intercettazione
				cad	540,07	454,91

P 2. 2. 21. 1	12	DN 125 - per sola intercettazione
				cad	796,59	668,68

P 2. 2. 21. 1	13	DN 150 - per sola intercettazione
				cad	985,60	826,16

P 2. 2. 21. 1	14	DN 15 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	117,04	99,94

P 2. 2. 21. 1	15	DN 20 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	133,07	113,30

P 2. 2. 21. 1	16	DN 25 - con anello in PTFE - con temperatura massima 200°C
				cad	146,79	124,76

P 2. 2. 21. 1	17	DN 32 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	177,37	150,23

P 2. 2. 21. 1	18	DN 50 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	373,62	313,77

P 2. 2. 21. 1	19	DN 65 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	479,74	404,62

P 2. 2. 21. 1	20	DN 80 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	604,02	508,18

P 2. 2. 21. 1	21	DN 100 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	765,42	642,68

P 2. 2. 21. 1	22	DN 125 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	1.150,62	963,69

P 2. 2. 21. 1	23	DN 150 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	1.474,06	1.233,22

P 2. 2. 21. 2		VALVOLE FILETTATE A FLUSSO AVVIATO IN GHISA Fornitura e posa in opera di valvole a flusso avviato in ghisa, per l'utilizzo nei circuiti di acqua surriscaldata e nelle reti vapore, per temperature fino a 200°C ed esenti da manutenzione. Corpo e coperchio in ghisa G25 otturatore e sede in acciaio inox guarnizione esente da amianto volantino di manovra termoisolante, attacchi filettati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 21. 2	1	DN 150 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	864,94	725,63

P 2. 2. 21. 2	2	DN 125 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	681,81	573,02

P 2. 2. 21. 2	3	DN 100 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	449,21	379,20

P 2. 2. 21. 2	4	DN 80 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	352,54	298,62

P 2. 2. 21. 2	5	DN 65 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	279,86	238,06

P 2. 2. 21. 2	6	DN 50 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	210,80	178,08

P 2. 2. 21. 2	7	DN 40 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	180,99	153,26

P 2. 2. 21. 2	8	DN 32 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	160,62	136,28

P 2. 2. 21. 2	9	DN 25 - con anello in PTFE - con temperatura massima 200°C
				cad	133,07	113,30

P 2. 2. 21. 2	10	DN 20 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	119,95	102,37

P 2. 2. 21. 2	11	DN 15 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	106,83	91,45

P 2. 2. 21. 2	12	diam. 2"
				cad	216,62	182,95

P 2. 2. 21. 2	13	diam. 1 1/2"
				cad	158,49	134,50

P 2. 2. 21. 2	14	diam. 1 1/4"
				cad	142,45	121,14

P 2. 2. 21. 2	15	diam. 1"
				cad	123,57	105,40

P 2. 2. 21. 2	16	diam. 3/4"
				cad	106,11	90,85

P 2. 2. 21. 2	17	diam. 1/2"
				cad	101,78	87,23

P 2. 2. 21. 3		VALVOLE IN GHISA CON TAPPO SAGOMATO Fornitura e posa in opera di valvole in ghisa con tappo sagomato a tenuta morbida, secondo ISO 5208 grado di perdita 3, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -15°C a 120°C (secondo DIN 4751) ed esenti da manutenzione, completamente coibentabili. Corpo e coperchio fusi in un sol pezzo di ghisa GG 25, asta in acciaio inox al crono (min. 13% Cr) di tipo non rotante con filettatura esterna protetta, tenuta sull'asta con 2 o-ring in EPDM e 2 o-ring in Viton (totali 4 o-ring), controtenuta sull'asta in EPDM, tenuta primaria in EPDM di tipo a sede obliqua, volantino fisso, indicatore di posizione esterno alla coibentazione con possibilità di bloccaggio, attacchi flangiati UNI-DIN PN 6 o PN 16. Scartamento corto DIN 3202/ISO 5752/14, UNI 7125/72 serie piatta, finitura esterna con verniciatura a base di resine alchidiche. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile).

		Le valvole sono completamente esenti da amianto e sono fornite e complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 21. 3	1	PN 16 - DN 150
				cad	581,45	489,41

P 2. 2. 21. 3	2	PN 16 - DN 125
				cad	528,37	445,18

P 2. 2. 21. 3	3	PN 16 - DN 100
				cad	419,35	354,32

P 2. 2. 21. 3	4	PN 16 - DN 80
				cad	227,55	194,47

P 2. 2. 21. 3	5	PN 16 - DN 65
				cad	215,85	184,73

P 2. 2. 21. 3	6	PN 16 - DN 50
				cad	170,84	144,77

P 2. 2. 21. 3	7	PN 16 - DN 40
				cad	125,77	107,24

P 2. 2. 21. 3	8	PN 16 - DN 32
				cad	107,60	92,10

P 2. 2. 21. 3	9	PN 16 - DN 25
				cad	93,76	80,58

P 2. 2. 21. 3	10	PN 16 - DN 20
				cad	76,30	66,03

P 2. 2. 21. 3	11	PN 16 - DN 15
				cad	68,35	59,38

P 2. 2. 22	11	VALVOLE A FARFALLA		cad

P 2. 2. 22. 1		VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda per temperature da -10°C a 130°C (secondo DIN 4751, parte 1-4) ed esenti da manutenzione, completamente coibentabili. Corpo in ghisa sferoidale GGG 40 di tipo anulare monoblocco con fori di centraggio, lente in ghisa sferoidale nichelata, disco graduato con sbarramento antirugiada in poliamide, alberi in acciaio inox al cromo (min. 13% Cr), cuscinetti in acetale, manicotto anulare in EPDM di tipo incamerato, scartamento secondo DIN 3202-K1, ISO 5752-20, leva graduata con possibilità di bloccaggio, riduttore di manovra quando richiesto nei tipi con indicatoredi posizionee protezione IP 65, targhettain acciaio inox, finitura esterna con verniciatura a base di resine alchidiche. Normativa di riferimento: UNI-DIN Le valvole sono predisposte per essere equipaggiate con operatori pneumatici od elettrici e sono complete di ogni accessorio, anche se non espressamente

		indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 22. 1	1	PN 16 - DN 25
				cad	201,30	170,18

P 2. 2. 22. 1	2	PN 16 - DN 32
				cad	210,09	177,49

P 2. 2. 22. 1	3	PN 16 - DN 40
				cad	210,80	178,08

P 2. 2. 22. 1	4	PN 16 - DN 50
				cad	217,33	183,55

P 2. 2. 22. 1	5	PN 16 - DN 65
				cad	237,64	202,90

P 2. 2. 22. 1	6	PN 16 - DN 80
				cad	279,15	237,46

P 2. 2. 22. 1	7	PN 16 - DN 100
				cad	316,91	268,93

P 2. 2. 22. 1	8	PN 16 - DN 125
				cad	415,01	350,70

P 2. 2. 22. 1	9	PN 16 - DN 150
				cad	544,40	453,67

P 2. 2. 23	9	VALVOLE DI TARATURA		cad

P 2. 2. 23. 1		VALVOLE DI TARATURA IN BRONZO FILETTATE Fornitura e posa in opera di valvole di taratura in bronzo per il bilanciamento e l'intercettazione di circuiti idraulici. Temperature fino a 120°C, di tipo completamente coibentabili con isolamento preformato. Corpo, coperchio e sede in bronzo di fusione, tenuta sull'asta in grafite pura o equivalente, otturatore in materiale sintetico ad alta resistenza (Armatron o equivalente), attacchi filettati a norma UNI 338 DIN 259, volantino di manovra in resina termoisolante, con corpo di regolazione di quattro giri completi, indicatore micrometrico con dispositivo interno di memorizzazione della pre-regolazione, prese di pressione e rubinetti di scarico di tipo intercambiabile situati a monte ed a valle della sede. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile). Le valvole sono completamente esenti da amianto e complete di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 23. 1	1	diam. 1/2"
				cad	47,98	42,40

P 2. 2. 23. 1	2	diam. 3/4"
				cad	50,89	44,83

P 2. 2. 23. 1	3	diam. 1"
				cad	67,63	58,79

P 2. 2. 23. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	72,68	63,00

P 2. 2. 23. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	83,61	72,09

P 2. 2. 23. 1	6	diam. 2"
				cad	121,37	103,56

P 2. 2. 24	6	SARACINESCHE DI INTERCETTAZIONE		cad

P 2. 2. 24. 1		SARACINESCHE DI INTERCETTAZIONE IN GHISA Fornitura e posa in opera di valvole a saracinesche di intercettazione in ghisa a corpo piatto, passaggio totale per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata ed acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 110°C (secondo DIN 3352-2E) ed esenti da manutenzione, completamente coibentabili. Corpo e coperchio in ghisa GG 20/6622, asta in ottone, sede di tenuta in ottone, dotate di o-ring PN 10, finitura esterna con verniciatura a base di resine alchidiche. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile). Complete di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 24. 1	1	DN 150
				cad	282,77	240,49

P 2. 2. 24. 1	2	DN 125
				cad	228,97	195,66

P 2. 2. 24. 1	3	DN 100
				cad	178,80	153,86

P 2. 2. 24. 1	4	DN 80
				cad	146,79	127,19

P 2. 2. 24. 1	5	DN 65
				cad	129,45	112,70

P 2. 2. 24. 1	6	DN 50
				cad	93,05	79,99

P 2. 2. 24. 1	7	DN 40
				cad	81,41	70,25

P 2. 2. 24. 1	8	DN 32
				cad	69,06	59,97

P 2. 2. 24. 1	9	DN 25
				cad	57,42	50,30

P 2. 2. 24. 1	10	DN 20
				cad	43,64	38,78

P 2. 2. 24. 1	11	DN 15
				cad	36,34	32,72

P 2. 2. 24. 2		SARACINESCHE DI INTERCETTAZIONE IN GHISA CUNEO GOMMATO Fornitura e posa in opera di valvole di intercetttazione a saracinesca in ghisa con cuneo gommato; per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda, e nelle reti: idrico sanitaria, scarico, antincendio; per temperature fino a 70 °C, completamente coibentabili. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale a passaggio rettilineo senza cavità; asta in acciaio inox al 13% di cromo, madrevite in bronzo; cuneo di ghisa rivestito integralmente in gomma; tenuta sull'asta a norma ISO/DIS 7250 e NF 29-324 tramite n. 2 O-ring di gomma nitrile, a facile sostituzione a saracinesca in esercizio, alloggiati in sedi toriche rettificate in acciaio inox rivestito in poliuretano; unione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni; area di passaggio totale a cuneo alzato; manovra a volantino in acciaio zincato o ghisa Meehanite GG-25; attacchi flangiati UNI-DIN PN10/16 ovvero bicchiere e rondella NF A48-830 ovvero bicchere e rondella DIN 28603; adatte al collegamento

		con tutti i tipi di tubazioni impiegati nei circuiti e reti sopracitati (comprese tubazioni in ghisa, in PVC e in PEad). Scartamenti standard corpo ovale ovvero corto corpo piatto. Corredate di indicatore di apertura per l'utilizzo nelle reti antincendio, copriasta, giunto a snodo e cappellotto quando richiesto nei tipi. Corredate di prolunga albero di manovra soprasuolo per installazioni interrate in pozzi ispezionabili con chiusino stradale. Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 24. 2	1	DN 150 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	339,42	287,70

P 2. 2. 24. 2	2	DN 125 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	305,28	259,26

P 2. 2. 24. 2	3	DN 100 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	236,93	202,31

P 2. 2. 24. 2	4	DN 80 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	212,23	181,70

P 2. 2. 24. 2	5	DN 65 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	195,54	167,81

P 2. 2. 24. 2	6	DN 50 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	163,53	138,71

P 2. 2. 24. 2	7	DN 40 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	151,95	129,03

P 2. 2. 24. 2	8	DN 150
				cad	303,08	257,41

P 2. 2. 24. 2	9	DN 125
				cad	268,93	228,97

P 2. 2. 24. 2	10	DN 100
				cad	201,30	172,62

P 2. 2. 24. 2	11	DN 80
				cad	176,66	152,07

P 2. 2. 24. 2	12	DN 65
				cad	160,62	138,71

P 2. 2. 24. 2	13	DN 50
				cad	128,62	109,62

P 2. 2. 24. 2	14	DN 40
				cad	116,33	99,34

P 2. 2. 25	14	VALVOLE DI RITEGNO		cad

P 2. 2. 25. 1		VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE FILETTATE Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a disco in ottone, attacchi filettati, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone, disco otturatore e molla in acciaio inox, guide in acciaio inox, attacchi filettati UNI 338-DIN 259. Pressione differenziale minima: 15÷20 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile). Temperatura massima di esercizio: 120°C - PN 16 Temperatura minima di esercizio: -60°C - PN 16 Attacchi tipo maschio/femmina/bocchettone e complete di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 25. 1	1	diam. 1/2"
				cad	26,90	24,82

P 2. 2. 25. 1	2	diam. 3/4"
				cad	30,52	27,85

P 2. 2. 25. 1	3	diam. 1"
				cad	45,84	40,62

P 2. 2. 25. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	54,51	47,86

P 2. 2. 25. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	69,77	60,57

P 2. 2. 25. 1	6	diam. 2"
				cad	80,70	69,65

P 2. 2. 25. 2		VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE FLANGIATE Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a disco in ottone flangiate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -60°C a 120°C PN 16. Corpo, sede e guide in ottone, discootturatore e molla in acciaio inox, anello di centramento in acciaio inox, tenuta metallica. Installazione tra flange UNI-DIN PN 6/10/16, scartamento DIN 3202/F3 riga K4. Pressione differenziale minima: 20÷35 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile). Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 25. 2	1	DN 150
				cad	417,92	353,14

P 2. 2. 25. 2	2	DN 125
				cad	252,19	215,02

P 2. 2. 25. 2	3	DN 100
				cad	167,22	144,18

P 2. 2. 25. 2	4	DN 80
				cad	124,28	108,43

P 2. 2. 25. 2	5	DN 65
				cad	109,02	95,72

P 2. 2. 25. 2	6	DN 50
				cad	80,70	69,65

P 2. 2. 25. 2	7	DN 40
				cad	67,63	58,79

P 2. 2. 25. 2	8	DN 32
				cad	60,39	52,73

P 2. 2. 25. 2	9	DN 25
				cad	40,68	36,34

P 2. 2. 25. 2	10	DN 20
				cad	35,63	32,13

P 2. 2. 25. 2	11	DN 15
				cad	29,10	26,66

P 2. 2. 25. 3		VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN GHISA Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a disco in ghisa, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -60°C a 120°C PN 16. Corpo e sede in ghisa GG 25, cono otturatore e perno in ghisa GG30, crociera in acciaio inox, bussola in acciaio inox e molla in acciaio inox, tenuta metallica. Installazione tra flange UNI-DIN PN 6/10/16, scartamento DIN 3202/F3 riga K4. Pressione differenziale minima: 10÷45 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile). Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 25. 3	1	DN 50
				cad	133,07	113,30

P 2. 2. 25. 3	2	DN 65
				cad	193,34	165,97

P 2. 2. 25. 3	3	DN 80
				cad	258,78	220,48

P 2. 2. 25. 3	4	DN 100
				cad	337,99	286,51

P 2. 2. 25. 3	5	DN 125
				cad	333,66	282,89

P 2. 2. 25. 3	6	DN 150
				cad	573,50	482,76

P 2. 2. 25. 4		VALVOLE DI FONDO IN GHISA Fornitura e posa in opera di valvole di fondo in ghisa per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata e acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 100°C. Corpo e sede in ghisa GG 20/ GG 22, otturatore in gomma dura, succhieruola in rete forata di acciaio galvanizzato o polietilene, flange secondo UNI/DIN PN 10. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile). Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 25. 4	1	DN 40
				cad	69,77	60,57

P 2. 2. 25. 4	2	DN 50
				cad	76,30	66,03

P 2. 2. 25. 4	3	DN 65
				cad	106,11	93,29

P 2. 2. 25. 4	4	DN 80
				cad	119,95	104,81

P 2. 2. 25. 4	5	DN 100
				cad	157,72	136,28

P 2. 2. 25. 4	6	DN 125
				cad	199,87	171,43

P 2. 2. 25. 4	7	DN 150
				cad	268,22	228,38

P 2. 2. 25. 5		VALVOLE DI RITEGNO A PALLA Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno a palla per l'utilizzo nelle reti di scarico pressurizzate, per temperature fino a 85°C - PN 10, esente da manutenzioni. Corpo in ghisa sferoidale GGG 40 a passaggio totale e pareti interne perfettamente lisce, palla cava in acciaio di tipo leggeroo pesante in funzione della posizione di installazione e ricoperta da uno spesso strato di gomma vulcanizzata, scartamento unificato DIN 3202, finitura esterna anticorrosione. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 25. 5	1	DN 32
				cad	216,62	182,95

P 2. 2. 25. 5	2	DN 50
				cad	236,93	199,87

P 2. 2. 25. 5	3	DN 65
				cad	274,81	233,84

P 2. 2. 25. 5	4	DN 80
				cad	283,48	241,09

P 2. 2. 25. 5	5	DN 100
				cad	382,29	323,45

P 2. 2. 26	5	VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE		cad

P 2. 2. 26. 1		VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di valvole di sovrappressione in ottone per l'utilizzo nei circuiti di acqua calda, per temperature fino a 120°C. Corpo in ottone OT 58, volantino in ABS o similari, valvolina di sfiato aria manuale, attacchi filettati UNI 338. Pressione massima di esercizio 15 bar. Pressione massima differenziale: 7 m c.a. Campo di taratura: 1÷7 m c.a. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 26. 1	1	diam. 1/2"
				cad	37,05	33,31

P 2. 2. 26. 1	2	diam. 3/4"
				cad	50,18	44,24

P 2. 2. 26. 1	3	diam. 1"
				cad	64,73	56,35

P 2. 2. 26. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	74,88	64,84

P 2. 2. 26. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	87,23	75,12

P 2. 2. 27	5	VALVOLE A SFERA A TRE VIE		cad

P 2. 2. 27. 1		VALVOLE A SFERA A TRE VIE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera 3 vie a passaggio totale, per l'utilizzo nei circuiti acqua calda acqua refrigerata. Corpo in ghisa sferoidale con sfera in ottone cromato, stelo e ghiera in ottone, anelli sede in teflon e o-ring in gomma, attacchi a flange dimensionate e forate secondo le norme UNI PN 10. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 27. 1	1	DN 40
				cad	432,47	362,82

P 2. 2. 27. 1	2	DN 50
				cad	574,21	480,92

P 2. 2. 27. 1	3	DN 65
				cad	725,39	609,36

P 2. 2. 27. 1	4	DN 80
				cad	901,99	756,51

P 2. 2. 27. 1	5	DN 100
				cad	1.117,90	936,43

P 2. 2. 27. 1	6	DN 125
				cad	1.724,00	1.441,52

P 2. 2. 27. 1	7	DN 150
				cad	2.983,64	2.491,19

P 2. 2. 27. 2		RUBINETTI A MASCHIO A 3 VIE Fornitura e posa in opera di rubinetti a maschio a 3 vie per l'utilizzo nei circuiti acqua calda - acqua refrigerata. Corpo in ghisa, maschio in bronzo, premistoppa in bronzo, guarnizione esente da amianto, attacchi dimensionati e forati PN 10 secondo le norme UNI. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 27. 2	1	DN 150
				cad	1.949,35	1.629,28

P 2. 2. 27. 2	2	DN 125
				cad	1.396,93	1.168,97

P 2. 2. 27. 2	3	DN 100
				cad	688,28	578,43

P 2. 2. 27. 2	4	DN 80
				cad	482,65	407,05

P 2. 2. 27. 2	5	DN 65
				cad	406,34	343,46

P 2. 2. 27. 2	6	DN 50
				cad	307,47	258,66

P 2. 2. 27. 2	7	DN 40
				cad	284,91	239,84

P 2. 2. 27. 2	8	DN 32
				cad	241,26	203,50

P 2. 2. 27. 2	9	DN 25
				cad	215,85	182,30

P 2. 2. 27. 2	10	DN 20
				cad	178,08	150,83

P 2. 2. 27. 2	11	DN 15
				cad	174,46	147,80

P 2. 2. 28	11	FILTRI A "Y"		cad

P 2. 2. 28. 1		FILTRI A "Y" IN BRONZO Fornitura e posa in opera di filtri a "Y", raccoglitori di impurità per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 100°C - PN 16, completamente coibentabili. Corpo e coperchio in bronzo 85/5/5/5, filtro in acciaio inox AISI 304 in rete stirata romboidale 2 mm - 1 mm, attacchi filettati UNI 338. Normativa di riferimento: UNI - DIN (prescrizioni per acqua potabile). Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 28. 1	1	diam. 1/2"
				cad	23,22	21,79

P 2. 2. 28. 1	2	diam. 3/4"
				cad	26,19	24,23

P 2. 2. 28. 1	3	diam. 1"
				cad	32,72	29,69

P 2. 2. 28. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	37,77	33,91

P 2. 2. 28. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	44,36	39,37

P 2. 2. 28. 1	6	diam. 2"
				cad	61,10	53,32

P 2. 2. 28. 1	7	diam. 2 1/2"
				cad	105,40	92,69

P 2. 2. 28. 2		FILTRI A "Y" IN GHISA 120°C - PN 16 Fornitura e posa in opera di filtri a "Y", raccoglitori di impurità per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 120°C - PN 16, completamente coibentabili. Corpo e coperchio in ghisa, elemento filtrante estraibile in inox 18/8 AISI 304 con maglie dimensionate in base al tipo di fluido intercettato e al diametro di passaggio, attacchi flangiati UNI - DIN PN 16. Finitura esterna con vernice a base di resine alchidiche. Normativa di riferimento: UNI - DIN (prescrizioni per acqua potabile). Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 28. 2	1	DN 150
				cad	1.167,30	977,58

P 2. 2. 28. 2	2	DN 125
				cad	1.052,46	881,92

P 2. 2. 28. 2	3	DN 100
				cad	891,78	748,02

P 2. 2. 28. 2	4	DN 80
				cad	730,50	613,58

P 2. 2. 28. 2	5	DN 65
				cad	532,05	448,21

P 2. 2. 28. 2	6	DN 50
				cad	221,67	187,17

P 2. 2. 28. 2	7	DN 40
				cad	172,26	145,96

P 2. 2. 28. 2	8	DN 32
				cad	141,03	119,95

P 2. 2. 28. 2	9	DN 25
				cad	117,04	99,94

P 2. 2. 28. 2	10	DN 20
				cad	68,35	59,38

P 2. 2. 28. 2	11	DN 15
				cad	61,10	53,32

P 2. 2. 29	11	GIUNTI ANTIVIBRANTI		cad

P 2. 2. 29. 1		GIUNTI ANTIVIBRANTI SILENTBLOCK Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti silentblock di tipo a spinta eliminata per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 100°C - PN 10. Corpo cilindrico in gomma sintetica (caucci¨ naturalechiaro per acqua potabile) con anelli flangiati in acciaio vulcanizzati all'interno con bullone distanziatore a partire da DN 80, da installare secondo le prescrizioni del produttore. Attacchi flangiati UNI - DIN PN 10. Normativa di riferimento: UNI - DIN (prescrizioni per acqua potabile). Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 29. 1	1	DN 20
				cad	120,66	102,97

P 2. 2. 29. 1	2	DN 25
				cad	130,82	111,46

P 2. 2. 29. 1	3	DN 32
				cad	149,70	127,19

P 2. 2. 29. 1	4	DN 40
				cad	160,62	136,28

P 2. 2. 29. 1	5	DN 50
				cad	176,66	149,64

P 2. 2. 29. 1	6	DN 65
				cad	213,00	182,36

P 2. 2. 29. 1	7	DN 80
				cad	241,32	205,93

P 2. 2. 29. 1	8	DN 100
				cad	291,44	247,74

P 2. 2. 29. 1	9	DN 125
				cad	338,71	287,11

P 2. 2. 29. 1	10	DN 150
				cad	437,52	369,47

P 2. 2. 29. 2		GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 16 Fornitura e posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in compressione per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 90°C con punte a 120°C - PN 16. Canotto ad ondulazione sferica di gomma EPDM con rinforzo di nylon (caucci¨ naturale chiaro per l'acqua potabile) con collari di gomma alle estremità del canotto, provviste di attacchi ruotabili filettati in ghisa malleabile GTW40 galvanizzata, filettature UNI 338. Disponibili anche con attacchi a bocchettone e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 29. 2	1	diam. 1/2"
				cad	58,13	50,89

P 2. 2. 29. 2	2	diam. 3/4"
				cad	61,82	53,92

P 2. 2. 29. 2	3	diam. 1"
				cad	66,15	57,54

P 2. 2. 29. 2	4	diam. 1 1/4"
				cad	75,59	65,44

P 2. 2. 29. 2	5	diam. 1 1/2"
				cad	82,89	71,49

P 2. 2. 29. 2	6	diam. 2"
				cad	90,85	78,15

P 2. 2. 29. 3		GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 10 Fornitura e posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in compressione per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 90°C con punte a 120°C - PN 16. Canotto ad ondulazione sferica di gomma EPDM con rinforzo di nylon (caucci¨ naturale chiaro per l'acqua potabile) con collari di gomma alle estremità del canotto, provviste di attacchi ruotabili filettati in ghisa malleabile GTW40 galvanizzata, filettature UNI 338. Disponibili anche con attacchi a bocchettone e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 29. 3	1	diam. 1/2"
				cad	58,13	50,89

P 2. 2. 29. 3	2	diam. 3/4"
				cad	61,82	53,92

P 2. 2. 29. 3	3	diam. 1"
				cad	66,15	57,54

P 2. 2. 29. 3	4	diam. 1 1/4"
				cad	75,59	65,44

P 2. 2. 29. 3	5	diam. 1 1/2"
				cad	82,89	71,49

P 2. 2. 29. 3	6	diam. 2"
				cad	90,85	78,15

P 2. 2. 29. 4		GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FLANGIATI PN 16 Fornitura e posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in compressione per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 90°C con punte a 120°C - PN 16. Canotto ad ondulazione sferica di gomma EPDM con rinforzo di nylon (caucci¨ naturale chiaro per l'acqua potabile) con collari di gomma alle estremità del canotto, provviste di attacchi ruotabili flangiati in acciaio ST 37-2 finito con vernice a base alchidica, applicata per immersione. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 29. 4	1	DN 20
				cad	80,70	69,65

P 2. 2. 29. 4	2	DN 25
				cad	82,89	71,49

P 2. 2. 29. 4	3	DN 32
				cad	85,03	73,28

P 2. 2. 29. 4	4	DN 40
				cad	95,19	81,77

P 2. 2. 29. 4	5	DN 50
				cad	100,35	86,04

P 2. 2. 29. 4	6	DN 65
				cad	126,48	110,27

P 2. 2. 29. 4	7	DN 80
				cad	136,69	118,76

P 2. 2. 29. 4	8	DN 100
				cad	173,03	149,05

P 2. 2. 29. 4	9	DN 125
				cad	204,27	175,05

P 2. 2. 29. 4	10	DN 150
				cad	234,79	200,53

P 2. 2. 29. 5		GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FLANGIATI PN 10 Fornitura e posa in opera di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in compressione per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 90°C con punte a 120°C - PN 10. Canotto ad ondulazione sferica di gomma EPDM con rinforzo di nylon (caucci¨ naturale chiaro per l'acqua potabile) con collari di gomma alle estremità del canotto, provviste di attacchi ruotabili flangiati in acciaio ST 37-2 finito con vernice a base alchidica, applicata per immersione. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 29. 5	1	DN 25
				cad	75,59	65,44

P 2. 2. 29. 5	2	DN 32
				cad	77,73	67,22

P 2. 2. 29. 5	3	DN 20
				cad	73,39	63,60

P 2. 2. 29. 5	4	DN 40
				cad	87,94	75,71

P 2. 2. 29. 5	5	DN 50
				cad	93,05	79,99

P 2. 2. 29. 5	6	DN 65
				cad	109,02	95,72

P 2. 2. 29. 5	7	DN 80
				cad	119,24	104,21

P 2. 2. 29. 5	8	DN 100
				cad	151,95	131,47

P 2. 2. 29. 5	9	DN 125
				cad	180,28	155,10

P 2. 2. 29. 5	10	DN 150
				cad	207,89	178,08

P 2. 2. 29. 13		GIUNTI ANTIVIBRANTI A SOFFIETTO METALLICO Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti a soffietto metallico corredato da limitatore di corsa, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda ed acqua surriscaldata per temperature da -20°C fino a 140°C - PN 10. Soffietto in acciaio inox DIN 1.4541, flange girevoli in gomma EPDM con rinforzo di acciaio ST 37-2 zincato a caldo, tiranti in acciaio inox. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 29. 13	1	DN 32
				cad	141,03	119,95

P 2. 2. 29. 13	2	DN 40
				cad	149,70	127,19

P 2. 2. 29. 13	3	DN 50
				cad	164,25	139,31

P 2. 2. 29. 13	4	DN 65
				cad	188,30	161,75

P 2. 2. 29. 13	5	DN 80
				cad	215,85	184,73

P 2. 2. 29. 13	6	DN 100
				cad	256,64	218,70

P 2. 2. 29. 13	7	DN 125
				cad	294,41	250,17

P 2. 2. 29. 13	8	DN 150
				cad	328,49	278,61

P 2. 2. 29. 14		GIUNTI ANTIVIBRANTI / COMPENSATORI ASSIALI Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti / compensatori assiali provvisti di opportuna tiranteria a sede sferica, per l'utilizzo nei circuiti di acqua surriscaldata e nelle reti vapore, per temperature fino a 300°C - PN 16 (secondo UNI 4750, DIN 4752, DIN 4754). Soffietto in acciaio inox DIN 1.4541, attacchi a saldare di testa in acciaio St. 38.8/37-2 ovvero flangiati in acciaio St. 37-2 normate UNI-DIN PN 16 finite con vernice a base archidica. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 29. 14	1	DN 150 flangiato
				cad	755,20	634,18

P 2. 2. 29. 14	2	DN 125 flangiato
				cad	556,75	468,81

P 2. 2. 29. 14	3	DN 100 flangiato
				cad	381,58	322,85

P 2. 2. 29. 14	4	DN 80 flangiato
				cad	328,49	278,61

P 2. 2. 29. 14	5	DN 65 flangiato
				cad	279,86	238,06

P 2. 2. 29. 14	6	DN 50 flangiato
				cad	237,64	200,47

P 2. 2. 29. 14	7	DN 40 flangiato
				cad	208,60	176,24

P 2. 2. 29. 14	8	DN 150 a saldare
				cad	334,37	283,48

P 2. 2. 29. 14	9	DN 125 a saldare
				cad	231,88	198,09

P 2. 2. 29. 14	10	DN 100 a saldare
				cad	188,30	161,75

P 2. 2. 29. 14	11	DN 80 a saldare
				cad	168,64	145,36

P 2. 2. 29. 14	12	DN 65 a saldare
				cad	139,54	121,14

P 2. 2. 29. 14	13	DN 50 a saldare
				cad	121,37	103,56

P 2. 2. 29. 14	14	DN 40 a saldare
				cad	108,31	92,69

P 2. 2. 29. 14	15	DN 32 a saldare
				cad	104,69	89,66

P 2. 2. 29. 14	16	DN 25 a saldare
				cad	96,73	83,01

P 2. 2. 29. 14	17	DN 20 a saldare
				cad	86,52	74,52

P 2. 2. 29. 14	18	DN 15 a saldare
				cad	82,89	71,49

P 2. 2. 30	18	VALVOLE PER TERMINALI		cad

P 2. 2. 30. 1		VALVOLE A 4 VIE MONOTUBO MICROMETRICHE Fornitura e posa in opera di valvole a 4 vie micrometriche monotubo termostatizzabili o motorizzabili, per l'utilizzo nei circuiti acqua calda di riscaldamento (110 °C - PN 10). Corpo valvola e bocchettone in OT 58 UNI 5705-65 anello O-ring in etil-propilene, asta e molla in acciaio inox, seeger in bronzo fosforoso, rivestimento ottuzione in etil-propilene, rivestimento del bocchettone ed anello di tenuta del cono in materiale plstico ad alta densità, volantino micrometrico con relativa protezione, sonda in rame di lunghezza pari ai 2/3 del corpo scaldante stesso. Finitura cromata o nichelata, tipo adatto all'installazione a parete o a pavimento. Se specificato nei tipi, saranno complete di testa termostatica con sensore/attuatore a liquido e involucro rinforzato antimanomissione e campo di lavoro da 5 °C a 36 °C. Se specificato nei tipi con testa orientabile collocata trasversalmente, con senso del flusso indipendente. Rispondenti alle norme: UNI-DIN-CEN EN 215.

		Complete di raccorderia per qualsiasi tipo di tubazione impiegata e di ogni accessorio anche non espressamente citato, necessario per una installazione a regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 30. 1	1	diam. 1/2"
				cad	26,19	24,23

P 2. 2. 30. 1	2	diam. 1/2" con testa termostatica
				cad	56,71	49,70

P 2. 2. 30. 1	3	diam. 1/2" orientabile
				cad	34,14	30,88

P 2. 2. 30. 1	4	diam. 3/4" orientabile
				cad	37,77	33,91

P 2. 2. 30. 1	5	diam. 1/2" orientabile con testa termostatica
				cad	65,44	56,95

P 2. 2. 30. 1	6	diam. 3/4" orientabile con testa termostatica
				cad	69,77	60,57

P 2. 2. 30. 2		VALVOLE DI REGOLAZIONE MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILI O MOTORIZZABILI Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione micrometrica termostatizzabili o motorizzabili, per l'utilizzo nei circuiti acqua calda di riscaldamento (110 °C - PN 10) corpo valvola e bocchettone in OT58 UNI 5705-65, anello O-ring in etil-propilene, asta e molla in acciaio inox, seeger in bronzo fosforoso, rivestimento otturatore in etilene-propilene, rivestimento del bocchettore ed anello di tenuta del cono in materie plastiche ad alta densità, volantino micrometrico con relativa protezione. Finitura cromata o nichelata. Tipo dritto ovvero a squadra. Se specificato nei tipi saranno complete di testa termostatica con sensore/attuatore a liquido e involucro rinforzato antimanomissione e campo di lavoro da 5 °C a 36 °C. Rispondenti alle norme: UNI-DIN-CEN EN 215 complete di raccorderia per qualsiasi tipo di tubazione impiegata e di quant'altro necessario per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 30. 2	1	complete di testa termostatica diam. 3/8"
				cad	48,69	42,99

P 2. 2. 30. 2	2	complete di testa termostatica diam. 1/2"
				cad	53,09	46,67

P 2. 2. 30. 2	3	complete di testa termostatica diam. 3/4"
				cad	58,13	50,89

P 2. 2. 30. 2	4	senza testa termostatica diam. 3/8"
				cad	26,19	24,23

P 2. 2. 30. 2	5	senza testa termostatica diam. 1/2"
				cad	28,38	26,07

P 2. 2. 30. 2	6	senza testa termostatica diam. 3/4"
				cad	33,43	30,28

P 2. 2. 30. 3		DETENTORI CON REGOLAZIONE MICROMETRICA Fornitura e posa in opera di detentori con regolazione micrometrica, per l'utilizzo nei circuiti acqua calda di riscaldamento (110 °C - PN10). Corpo valvola in ottone OT58 UNI 5705-65, tenute metalliche autocentranti sul vitone dell'otturatore, cappuccio di sicurezza in OT58 con O-ring in gomma sintentica, finitura cromata o nichelata, tipo dritto ovvero a squadra. Predisposti per dispositivo di scarico. Rispondenti alle norme UNI-DIN. Completi di raccorderia per qualsiasi tipo di tubazione impiegata e di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 30. 3	1	diam. 3/8"
				cad	18,17	17,58

P 2. 2. 30. 3	2	diam. 1/2"
				cad	18,88	18,17

P 2. 2. 30. 3	3	diam. 3/4"
				cad	22,51	21,20

P 2. 2. 30. 3	4	diam. 1"
				cad	29,10	26,66

P 2. 2. 30. 3	5	diam. 1 1/4"
				cad	34,14	30,88

P 2. 2. 30. 4		VALVOLE SFOGO ARIA A SPILLO CON VOLANTINO Fornitura e posa in opera di valvole di sfogo aria a spillo con volantino in moplen e guarnizioni sul filetto in PTFE, finitura cromata o nichelata. Complete di quanto necessario per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 30. 4	1	diam. 1/4"
				cad	9,50	9,14

P 2. 2. 30. 4	2	diam. 1/8"
				cad	9,50	9,14

P 2. 2. 30. 4	3	diam. 3/8"
				cad	10,21	9,74

P 2. 2. 30. 5		TESTE TERMOSTATICHE CON SENSORE A LIQUIDO Fornitura e posa in opera di teste termostatiche con sensore/attuatore a liquido, costituito da soffietto metallico caricato a liquido, controbilanciato da molla di regolazione; da installare su valvole di regolazione nei circuito acqua calda di riscaldamento. Caratteristiche generali: - Campo di lavoro: da 5 °C a 36 °C - Pressione massima: 10 bar - Pressione differenziale max: diam. 3/8" e diam. 1/2" = 1,4 bar diam. 3/4" = 0,7 bar diam. 1" = 0,4 bar - Temperatura massima dell'acqua: 110 °C - Omologate CEN-EN 215 Complete di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 30. 5	1	Con sensore remoto e capillare da 5 m
				cad	72,74	61,82

P 2. 2. 30. 5	2	Con sensore remoto e capillare da 2 m
				cad	62,53	53,32

P 2. 2. 30. 5	3	Versione base
				cad	35,69	30,94

P 2. 2. 30. 5	4	Con involucro rinforzato antimanomissione
				cad	38,60	33,37

P 2. 2. 31	4	COLLETTORI ED ACCESSORI		cad

P 2. 2. 31. 1		COLLETTORI COMPLANARI + CASSETTA Fornitura e posa in opera di collettori complanari completi di cassetta per l'utilizzo nei circuiti acqua calda. La fornitura comprenderà tutti i seguenti componenti: - n. 1 collettore complanare in ottone stampato con attacchi di testa filettati femmina ed attacchi laterali filettati maschio; - n. 2 valvole di intercettazione del tipo a sfera aventi diametri adeguati; - n. 2 valvole automatiche per lo sfogo dell'aria da montarsi sugli attacchi di testa; - n. 1 cassetta per incasso avente dimensioni idonee ad alloggiare quanto sopra avente coperchio in lamiera di acciaio zincato verniciato di colore da concordarsi con la D.L. Completi di raccorderia ed ogni accessoio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 31. 1	1	attacchi testa 3/4" x 1/2" (2+2) attacchi laterali
				cad	505,21	430,69

P 2. 2. 31. 1	2	attacchi testa 3/4" x 1/2" (4+4) attacchi laterali
				cad	557,46	474,27

P 2. 2. 31. 1	3	attacchi testa 3/4" x 1/2" (6+6) attacchi laterali
				cad	675,28	572,43

P 2. 2. 31. 1	4	attacchi testa 3/4" x 1/2" (8+8) attacchi laterali
				cad	762,51	645,11

P 2. 2. 31. 1	5	attacchi testa 3/4" x 1/2" (10+10) attacchi laterali
				cad	850,45	718,39

P 2. 2. 31. 1	6	attacchi testa 1" x 1/2" (2+2) attacchi laterali
				cad	595,35	505,80

P 2. 2. 31. 1	7	attacchi testa 1" x 1/2" (4+4) attacchi laterali
				cad	652,77	553,66

P 2. 2. 31. 1	8	attacchi testa 1" x 1/2" (6+6) attacchi laterali
				cad	783,59	662,69

P 2. 2. 31. 1	9	attacchi testa 1" x 1/2" (8+8) attacchi laterali
				cad	800,27	676,58

P 2. 2. 31. 1	10	attacchi testa 1" x 1/2" (10+10) attacchi laterali
				cad	888,21	749,86

P 2. 2. 31. 2		COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa in opera di coppia di collettori lineari completi per circuiti idrico-sanitari, con cassetta ad incasso. Saranno completi di: - n. 2 valvole a sfera di intercettazione con filtro in acciaio inox AISI 304 incorporato nella sfera e ispezionabile di diametri pari ai collettori; - etichette di identificazione dei circuiti dei vari apparecchi collegati; - minivalvola di intercettazione a sfera in ottone OT58 per ogni attacco nichelata o cromata; - tappi di chiusura dei fori non utilizzati; - zanche di sostegno in acciaio a caldo per i collettori; - cassetta a muro in acciaio zincato a caldo di protezione e contenimento ispezionabile con chiusura antimanomissione di dimensioni adeguate a contenere i collettori con i relativi accessori e permettere la ordinaria manutenzione; - collettori lineari in ottone OT58 premontati da 1" con numero di attacchi da 1/2" freddi e caldi come specificato nei tipi. Contatori Woltman se specificato nei tipi. Completi

		di serratura se con contatori e predisposti per l'inserimento di sistema elettronico di contabilizzazione. Completi di bulloneria e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 31. 2	1	2 attacchi
				cad	271,90	236,28

P 2. 2. 31. 2	2	3 attacchi
				cad	362,76	311,99

P 2. 2. 31. 2	3	4 attacchi
				cad	364,18	313,17

P 2. 2. 31. 2	4	5 attacchi
				cad	367,80	316,20

P 2. 2. 31. 2	5	6 attacchi
				cad	383,06	328,91

P 2. 2. 31. 2	6	7 attacchi
				cad	407,05	348,92

P 2. 2. 31. 2	7	8 attacchi
				cad	415,07	355,57

P 2. 2. 31. 2	8	10 attacchi
				cad	455,75	389,48

P 2. 2. 31. 2	9	11 attacchi
				cad	499,33	425,82

P 2. 2. 31. 2	10	12 attacchi
				cad	513,88	437,93

P 2. 2. 31. 2	11	13 attacchi
				cad	522,67	445,24

P 2. 2. 31. 2	12	14 attacchi
				cad	525,58	447,67

P 2. 2. 31. 2	13	15 attacchi
				cad	533,54	454,32

P 2. 2. 31. 2	14	16 attacchi
				cad	538,58	458,54

P 2. 2. 31. 3		AMMORTIZZATORI PNEUMATICI DI COLPO D'ARIETE COMPLETI DI CASSETTA DI CONTENIMENTO Fornitura e posa in opera di ammortizzatori di colpo d'ariete precaricati ad aria, costituiti da cilindro in rame crudo con finitura speculare, pistone, adattatore filettato e tappo in bronzo; guarnizioni ed O-ring in EPDM. Costruiti secondo norme ASSE 1010, ANSI A112.26.1. Adatti all'installazione nelle reti di distribuzione idrica in posizione orizzontale o verticale, in apposita cassetta di protezione e contenimento di tipo ispezionabile con portello in acciaio zincato a caldo. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per lacorretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 31. 3	1	attacco da 1/2"
				cad	86,52	74,52

P 2. 2. 31. 3	2	attacco da 3/4"
				cad	99,58	85,39

P 2. 2. 31. 3	3	attacco da 1"
				cad	180,99	153,26

P 2. 2. 31. 3	4	attacco da 1 1/4"
				cad	275,47	232,00

P 2. 2. 31. 3	5	attacco da 1 1/2"
				cad	348,15	292,57

P 2. 2. 31. 3	6	attacco da 2"
				cad	492,03	412,46

P 2. 2. 31. 4		ANTICOLPO D'ARIETE MIGNON
					0,00	0,00

P 2. 2. 31. 4	1	Fornitura e posa in opera di anticolpo d'ariete serie Micron. Capacità: 160 ml Pressione massima 10 bar Precarica 3.5 ate
				cad	19,60	18,76

P 2. 2. 32	1	VALVOLE DI SFIATO		cad

P 2. 2. 32. 1		VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA Fornitura e posa in opera di valvole automatiche di sfogo aria automatiche a galleggiante per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature fino a 110 °C - PN 10. Costituite da corpo e coperchio in ottone OT58 UNI 5705, O-ring in tenuta in etilene-propilene, rubinetto di intercettazione automatico, tappino igroscopico di sicurezza, galleggiante in materiale plastico, molla in inox, attacco filettato UNI 338; disponibili anche in versione con attacco laterale. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile). Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 32. 1	1	diam. 3/8"
				cad	16,75	16,39

P 2. 2. 32. 1	2	diam. 1/2"
				cad	18,17	17,58

P 2. 2. 32. 1	3	diam. 3/4"
				cad	18,88	18,17

P 2. 2. 32. 2		DISAERATORI AUTOMATICI IN OTTONE Fornitura e posa in opera di disaeratori automatici in ottone a galleggiante per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature fino a 120 °C - PN 10. Costituiti da corpo ispezionabile e altri componenti in ottone OT58 UNI 5705, coperchio svitabile, ampio vano d'aria sopra il galleggiante per impedire alle impurità di ostruire la valvola attacco filettato femmina UNI 378 da 1/2" con valvola di intercettazione a sfera a passaggio totale diam. 1/2" a norma UNI-DIN in ottone OT58 UNI 5705 sfera diamantata e cromata, asta montata all'interno con tenuta in PTFE e due O-ring in vitot, sedi in PTFE. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile). Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 32. 2	1	disaeratori automatici in ottone - diam. 1/2"
				cad	87,94	75,71

P 2. 2. 32. 3		SEPARATORI D'ARIA IN GHISA Fornitura e posa in opera di separatori d'aria in ghisa idraulica completo di valvola di sfogo d'aria automatica a galleggiante e termoigrometro per l'utilizzo nei circuiti di acqua calda, presso la caldaia, per temperature fino a 100 °C - PN 10. Costituiti da corpo in ghisa idraulica verniciatocon vernice alchidica e alettato internamente, valvole di sfogo aria automatico con corpo e coperchio in ottone OT58 nichelato o cromato UNI 5705 con O-ring di tenuta in etilene-propilene, rubinetto di intercettazione automatico, tappino igroscopico di sicurezza, galleggiante in materiale plastico, molla in acciaio inox AISI 304, termoigrometrico con scale da 20 a 120 °C e da 0 a 6 bar e pozzetto di intercettazione da 80 mm, attacchi laterali all'impianto filettati femmina, attacco filettato per valvola di sicurezza e attacco filettato per vaso di espansione. Tutti gli attacchi sono UNI 338. Normativa di riferimento: UNI-DIN. Completi diquant'altro necessario, anche se non espressamente

		previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 32. 3	1	diam. 1" attacchi 1/2" - 3/4"
				cad	63,24	55,11

P 2. 2. 32. 3	2	diam. 1" 1/4 attacchi 1/2" - 3/4"
				cad	64,01	55,76

P 2. 2. 32. 3	3	diam. 1" 1/2 attacchi 1/2" - 3/4"
				cad	65,44	56,95

P 2. 2. 32. 3	4	diam. 2" attacchi 3/4" - 1"
				cad	79,99	69,06

P 2. 2. 32. 3	5	diam. 2" 1/2 attacchi 1" - 1"
				cad	186,10	159,91

P 2. 2. 32. 3	6	diam. 3" attacchi 1" - 1"
				cad	201,30	172,62

P 2. 2. 32. 4		SEPARATORI D'ARIA IN ACCIAIO A BARILOTTO Fornitura e posa in opera di separatori d'aria in acciaio a barilotto completi di valvola automatica di disaerazione incorporata per l'utilizzo nei circuiti di acqua calda, presso la caldaia, per temperature fino a 120 °C - PN 10. Costituiti da corpo a barilotto in acciaio di qualità con attacchi laterali all'impianto flangiati UNI-DIN - PN10, con fascio tubiero spiro ad asse verticale in rame elettrolitico avvolto da reticolo a spirale in rame elettrolitico ad esso saldato, camera del galleggiante separata dalla camera di disaerazione, valvola di disaerazione a galleggiante, valvola manuale di scarico impurità leggere, tappo di scarico delle impurità pesante. In opzione, se specificato nei tipi, con fondo flangiato per raccogliere grossi accumuli di impurità pesanti. Normativa di riferimento: UNI-DIN. Omologati ISPESL per capacità superiori ai 24 litri. Completi di rubinetto di scarico in ottone OT58 di diametro pari all'attacco e di quant'altro necessario,

		anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 32. 4	1	DN 25
				cad	734,84	614,77

P 2. 2. 32. 4	2	DN 32
				cad	752,29	629,32

P 2. 2. 32. 4	3	DN 40
				cad	760,96	636,56

P 2. 2. 32. 4	4	DN 50
				cad	813,34	680,21

P 2. 2. 32. 4	5	DN 65
				cad	883,82	741,37

P 2. 2. 32. 4	6	DN 80
				cad	889,64	746,24

P 2. 2. 32. 4	7	DN 100
				cad	1.067,07	898,90

P 2. 2. 32. 4	8	DN 125
				cad	1.429,65	1.201,09

P 2. 2. 32. 4	9	DN 150
				cad	1.483,45	1.245,92

P 2. 2. 33	9	RADIATORI		cad

P 2. 2. 33. 1		RADIATORI IN ACCIAIO A PIASTRA
					0,00	0,00

P 2. 2. 33. 1	1	Fornitura e posa in opera di radiatori in acciaio a piastra adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Composti da piastra singola priva di alettatura in lamiera d'acciaio con spessore della lamiera 12/10 mm, sgrassaggio, fosfatazione e verniciatura di fondo fissata in forno, verniciatura a finire con polveri epossidiche ad alta resistenza. Pressione di prova 8 bar, pressione di esercizio 6 bar. Rese termiche conformi alle norme EN442. Completi di staffe di fissaggio, inserti staffa/piastra, valvole di sfogo manuale antimanomissione, detentori, scarico, relativa chiave e tappi ciechi,e di quant'altro necessario per la perfetta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
				kW	141,74	120,54

P 2. 2. 33. 2		RADIATORI LAMELLARI
					0,00	0,00

P 2. 2. 33. 2	1	Fornitura e posa in opera di radiatori lamellari in acciaio adatti per impianto di riscaldamento ad acqua calda, costruiti in acciaio di qualità, spessore minimo 12/10, sgrassato a caldo, fosfatazione a base di zinco-manganese a caldo, 1° verniciatura a base di immersione cataforesi e cottura a 180 °C. Due mani a finire con polveri epossidiche con cottura a forno a 200 °C. Pressione di collaudo 18 bar, pressione di esercizio 6 bar. Rese tecniche conformi alla norma EN442. Completi di staffe di fissaggio, valvole di sfogo d'aria manuali, antimanomissione con relativa chiave, detentori, scarico, tappi ciechi, guarnizioni esenti da amianto e di quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				kW	152,67	129,63

P 2. 2. 33. 3		RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
					0,00	0,00

P 2. 2. 33. 3	1	Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda costituiti in tubolare d'acciaio di qualità, spessore minimo 1,25 mm, sgrassato, trattato con due mani di fondo antiruggine fissato in fondo e finitura con vernici a base alimidica ad alta resistenza. Pressione di collaudo 18 bar, pressione di esercizio 6 bar. Rese termiche conformi alle norme: EN442. Completi di staffe di fissaggio, valvole di sfogo aria manuali antimanomissione con relativa chiave, detentori, scarico, tappi ciechi, guarnizioni esenti da amianto e di quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				kW	174,46	147,80

P 2. 2. 33. 4		RADIATORI IN ACCIAIO A PIASTRA PIANA Fornitura e posa in opera di radiatori in acciaio a piastra, superficie piana, adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Composti da piastra singola o doppia, priva di alettatura e di superficie piana; realizzati in lamiera d'acciaio con spessore della lamiera 12,5/10 mm, sgrassaggio a caldo, di base zincomanganese a caldo e verniciatura di fondo ad immersione cataforesi, verniciatura a finire con polveri epossidiche ad alta resistenza. Colore a scelta della D.L. Pressione di prova 15 bar, pressione di esercizio 10 bar. Conformi alla normativa antinfortunistica. Rese termiche conformi alle norme EN442 . Completi di valvola termostatizzabile integrata nel singolo radiatore. Completi di staffe di fissaggio, inserti staffa/piastra, valvole di sfogo manuale antimanomissione, con relativa chiave, detentori, scarico e tappi ciechi e di quant'altro necessario per la perfetta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 33. 4	1	a piastra singola
				cad	143,17	121,73

P 2. 2. 33. 4	2	a piastra doppia
				cad	148,99	126,60

P 2. 2. 33. 5		RADIATORI SCALDASALVIETTE ELETTRICI Fornitura e posa in opera di piastra scaldasalviette, in acciaio, in lamiera Fe P01 o Fe O02 UNI 5866/66, spessore 15/10 mm. Sono compresi nel prezzo: mensole di sostegno, tappi ciechi, valvoline manuali di sfogo aria. Tutti i corpi scaldanti saranno forniti preverniciati, colore e tipo a scelta della D.L.
					0,00	0,00

P 2. 2. 33. 5	1	Potenzialità UNI resa fino a 300 W
				cad	178,08	150,83

P 2. 2. 33. 5	2	Potenzialità UNI resa fino a 500 W
				cad	265,31	223,51

P 2. 2. 33. 5	3	Potenzialità UNI resa fino a 1000 W
				cad	324,16	272,56

P 2. 2. 33. 5	4	Potenzialità UNI resa fino a 2000 W
				cad	439,00	368,28

P 2. 2. 33. 6		RADIATORI ELETTRICI Fornitura e posa in opera di radiatori in acciaio con piastra preverniciata. Sono comprese nel prezzo mensole di sostegno, tappi ciechi, valvolame manuale di sfogo aria.
					0,00	0,00

P 2. 2. 33. 6	1	potenzialità UNI resa fino 300 W
				cad	250,76	211,40

P 2. 2. 33. 6	2	potenzialità UNI resa fino 500 W
				cad	301,65	253,79

P 2. 2. 33. 6	3	potenzialità UNI resa fino 1000 W
				cad	667,97	559,07

P 2. 2. 33. 6	4	potenzialità UNI resa fino 2000 W
				cad	1.540,87	1.286,48

P 2. 2. 33. 7		RADIATORI IN GHISA A PIASTRE Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa a piastre adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Composti da piastre in ghisa di qualità, sgrassaggio trattato a due mani di fondo antiruggine fissata in forno e finitura con vernice a base alchidica ad alta resistenza. Pressione diprova 8 bar, pressione di esercizio 6 bar. Rese termiche conformi alle norme EN442. Completi di staffe di fissaggio, valvole di sfogo aria manuali antimanomissione, detentori, scarico relativa chiave e tappi ciechi, e di quant'altro necessario per la perfetta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 33. 7	1	kW
				kW	176,66	149,64

P 2. 2. 33. 8		RADIATORI IN ALLUMINIO A PIASTRA Fornitura e posa in opera di radiatori in alluminio a piastra adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Composti da piastra singola priva di alettatura in lamiera d'alluminio con spessore della lamiera 12/10 mm, sgrassaggio, fosfatazione e verniciatura di fondo fissata in forno, verniciatura a finire con polveri epossidiche ad alta resistenza. Pressione di prova 8 bar, pressione di esercizio 6 bar. Collaudati ad una pressione pari a 1.3 volte la pressione d'esercizio prevista. Rese termiche conformi alle norme UNI EN442. Completi di staffe di fissaggio, inserti staffa/piastra, valvole di sfogo manuale antimanomissione, detentori, scarico, relativa chiave e tappi ciechi,e di quant'altro necessario per la perfetta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 33. 8	1	kW
				kW	145,36	123,57

P 2. 2. 33. 9		RADIATORI TUBOLARI IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in alluminio adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda costituiti in tubolare d'aalluminio di qualità, spessore minimo 1,25 mm. Pressione di collaudo 18 bar, pressione di esercizio 6 bar. Collaudati ad una pressione pari a 1.3 volte la pressione d'esercizio prevista. Rese termiche conformi alle norme UNI EN442. Completi di staffe di fissaggio, valvole di sfogo aria manuali antimanomissione con relativa chiave, detentori, scarico, tappi ciechi, guarnizioni esenti da amianto e di quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 33. 9	1	kW
				kW	152,67	129,63

P 2. 2. 34	1	BATTERIE DA CANALE		kW

P 2. 2. 34. 1		BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di batterie di post-riscaldamento a canale per impianti di condizionamento e ventilazione composte da tubi in rame di diametro adeguato, rispondenti a norme UNI e DIN ed alettatura in alluminio con collarini interni autodistanziatori per garantire l'equidistanza frale alette e diminuire i rischi di corrosione, collettore in rame stagnato; telaio in lamiera di acciaio zincato tipo Sendzmir con spessore minimo di 1,5 mm. Collaudate per prova a tenuta con aria secca, compressa a 30 Kg/cm2, con immersione in acqua. Complete di quanto necessario per la corretta installazione secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 34. 1	1	fino a 1000 Watt
				cad	228,26	195,06

P 2. 2. 34. 1	2	da 1001 a 2000 Watt
				cad	269,65	229,57

P 2. 2. 34. 1	3	da 2001 a 3500 Watt
				cad	327,78	278,02

P 2. 2. 34. 1	4	da 3501 a 6000 Watt
				cad	398,33	336,81

P 2. 2. 34. 1	5	da 6001 a 9000 Watt
				cad	528,37	445,18

P 2. 2. 34. 1	6	da 9001 a 14000 Watt
				cad	736,32	618,45

P 2. 2. 34. 1	7	da 14001 a 20000 Watt
				cad	819,10	687,45

P 2. 2. 34. 1	8	fino a 25000 Watt
				cad	946,29	793,44

P 2. 2. 34. 2		BATTERIE ELETTRICHE PER RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di batterie elettriche per riscaldamento da canale, composte da resistenze elettriche da kW 1,5 230V monofase corazzate alettate, complete di telaio in acciaio verniciato; completo di flange di attacco alla canalizzazione; termostato di sicurezza a riarmo manuale; termostato di regolazione; collegamenti elettrici conformi a norme CEI. Completo di ogni accessorio al finedi consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 34. 2	1	fino a 1,5 kW
				cad	305,99	259,85

P 2. 2. 34. 2	2	fino a 2 kW
				cad	336,57	285,32

P 2. 2. 34. 2	3	fino a 3,5 kW
				cad	465,19	392,51

P 2. 2. 35	3	VENTILCONVETTORI		cad

P 2. 2. 35. 1		VENTILCONVETTORI Fornitura e posa in opera di ventilconvettori a parete, con o senza mobile di copertura. Adatti all'installazione verticale, a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batteria di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando

		costituito da un commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle 2 valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità massima del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua = 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R.
					0,00	0,00

P 2. 2. 35. 1	1	GR 1 (Q aria = 270 mc/h)
				cad	309,67	265,31

P 2. 2. 35. 1	2	GR 2 (Q aria = 350 mc/h)
				cad	367,09	313,17

P 2. 2. 35. 1	3	GR 3 (Q aria = 500 mc/h)
				cad	407,05	346,49

P 2. 2. 35. 1	4	GR 4 (Q aria = 670 mc/h)
				cad	471,07	399,81

P 2. 2. 35. 1	5	GR 5 (Q aria = 910 mc/h)
				cad	534,96	453,07

P 2. 2. 35. 1	6	GR 6 (Q aria = 1200 mc/h)
				cad	571,30	483,36

P 2. 2. 35. 1	7	GR 7 (Q aria = 1550 mc/h)
				cad	789,35	665,06

P 2. 2. 35. 1	8	GR 1 (Q aria = 270 mc/h + batteria addizionale)
				cad	361,21	308,30

P 2. 2. 35. 1	9	GR 2 (Q aria = 350 mc/h + batteria addizionale)
				cad	425,94	362,22

P 2. 2. 35. 1	10	GR 3 (Q aria = 500 mc/h + batteria addizionale)
				cad	440,48	374,34

P 2. 2. 35. 1	11	GR 4 (Q aria = 670 mc/h + batteria addizionale)
				cad	527,72	447,02

P 2. 2. 35. 1	12	GR 5 (Q aria = 910 mc/h + batteria addizionale)
				cad	629,43	531,81

P 2. 2. 35. 1	13	GR 6 (Q aria = 1200 mc/h + batteria addizionale)
				cad	643,98	543,93

P 2. 2. 35. 1	14	GR 7 (Q aria = 1550 mc/h + batteria addizionale)
				cad	862,03	725,63

P 2. 2. 35. 1	15	GR 1 (Q aria = 270 mc/h + presa aria esterna)
				cad	367,80	313,77

P 2. 2. 35. 1	16	GR 2 + presa aria esterna (Q aria = 350 mc/h + presa aria esterna)
				cad	403,43	343,46

P 2. 2. 35. 1	17	GR 3 (Q aria = 500 mc/h + presa aria esterna)
				cad	443,40	376,77

P 2. 2. 35. 1	18	GR 4 (Q aria = 670 mc/h + presa aria esterna)
				cad	507,41	430,09

P 2. 2. 35. 1	19	GR 5 (Q aria = 910 mc/h + presa aria esterna )
				cad	578,55	489,41

P 2. 2. 35. 1	20	GR 6 (Q aria = 1200 mc/h + presa aria esterna )
				cad	614,89	519,70

P 2. 2. 35. 1	21	GR 7 (Q aria = 1550 mc/h + presa aria esterna)
				cad	832,93	701,40

P 2. 2. 35. 2		VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CANALIZZABILI Fornitura e posa in opera di ventilconvettori canalizzabili installati a controsoffitto adatti per impianti di condizionamento e ventilazione costituiti da: - mobiletto da contenimento in lamiera d'acciaio zincata, con rivestimento all'interno in materassini fonoassorbenti e termoisolanti in fibra di vetro ad alta densità; - ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con pale in avanti equilibrate in modo statico e dinamico; - batteria fredda di scambio termico, a pi¨ ranghi, con tubi in rame ed alette in alluminio fissate meccanicamente ai tubi mediante espansione degli stessi; il contatto tubo-aletta Þ assicurato da un apposito collare in corrispondenza di ciascun foro di passaggio dei tubi. Completo di ogni altro accessorio anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una corretta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 35. 2	1	GR 1 (Q = aria 270 mc/h)
				cad	858,41	725,04

P 2. 2. 35. 2	2	GR 2 (Q = aria 350 mc/h)
				cad	883,82	746,24

P 2. 2. 35. 2	3	GR 3 (Q = aria 500 mc/h)
				cad	988,51	833,47

P 2. 2. 35. 2	4	GR 4 (Q = aria 670 mc/h)
				cad	1.108,46	933,40

P 2. 2. 35. 2	5	GR 5 (Q = aria 910 mc/h)
				cad	1.176,81	990,35

P 2. 2. 35. 2	6	GR 6 (Q = aria 1200 mc/h)
				cad	1.284,28	1.079,95

P 2. 2. 35. 2	7	GR 7 (Q = aria 1550 mc/h)
				cad	1.428,93	1.200,50

P 2. 2. 35. 2	8	UTC 1 (Q = aria 1360 mc/h, potenzialità batteria fredda 7.7 kW)
				cad	1.665,21	1.399,78

P 2. 2. 35. 2	9	UTC 2 (Q = aria 1700 mc/h, potenzialità batteria fredda 8.8 kW)
				cad	1.748,76	1.469,43

P 2. 2. 35. 2	10	UTC 3 (Q= aria 2040 mc/h, potenzialità batteria fredda 10.4 kW)
					2.199,40	1.844,96

P 2. 2. 35. 2	11	UTC 4 (Q= aria 2720 mc/h, potenzialità batteria fredda 15 kW)
				cad	2.349,87	1.970,37

P 2. 2. 35. 2	12	UTC 5 (Q= aria 3400 mc/h, potenzialità batteria fredda 19.8 kW)
				cad	2.514,83	2.107,83

P 2. 2. 35. 3		VENTILCONVETTORI CON VENTILATORI TANGENZIALI Fornitura e posa in opera di ventilconvettori con ventilatori tangenziali, adatti ad impianti di condizionamento (riscaldamento e raffreddamento), per installazione verticale a parete ovvero orizzontale a soffitto, con mobile di copertura per installazioni a vista ovvero canalizzabili per installazioni ad incasso. Caratteristiche costruttive: - strutture portanti, in lamiera zincata, composte da fiancate coibentate con materiale isolante termoacustico e anticondensa; - batterie di scambio termico, costituite con una serie di tubi di rame collegati ai due collettori di entrata e uscita, eseguitiin pressofusione di lega di rame, corredati di attacchi filettati femmina e di fori, con tappi, per lo sfogo dell'aria e lo scarico dell'acqua. La superficie secondaria di scambio Þ realizzata con alette in alluminio infilate sui tubi e bloccate, sugli stessi, in modo solidale con procedimento di mandrinatura meccanica. Collaudate a 22 bar, per pressioni di esercizio 10

		bar; - vaschette di raccolta condensa per tutta l'estensione della batteria e per la zona attacchi/valvole; - gruppi ventilanti tangenziali composti da due coclee: una esterna a sezione evolvente in PVC e una interna in lamiera forata opportunamente sagomata. La ventola, di diametro esterno 120 mm, Þ lunga quanto la batteria di scambio e le alette sono concave e posizionate in senso spiroidale sulla lunghezza della ventola; gruppo motore sistemato all'esterno del corpo ventilante, opportunamente supportato da un sistema antivibrante. Le velocità utili sono 3. Il filtro meccanico sarà di tipo rigenerabile in materiale plastico stampato e svolgerà anche la funzione di barriera antinfortunistica per evitare il contatto con la ventola in movimento. Il filtro sarà bloccato con un dispositivo a vite che non ne consente l'estrazione accidentale ma solo, con un attrezzo adeguato all'operazione, il filtro sarà in grado di separare particelle di 50 Ám; il ventilatore sarà accoppiato ad un sistema di attenuazione

		sonora per tenere il livello acustico entro i limiti imposti negli elaborati progettuali; - mobili di copertura, completi di tipo monoblocco, in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata colore a scelta della D.L.; facilmente smontabili per consentire una completa accessibilità ai componenti dell'apparecchio. Corredato di griglia di mandata dell'aria in materiale plastico anticondensa e termoresistente; griglia di tipo reversibile ad alette fisse, posizionata nella parte superiore del mobiletto. Il mobile e le sue componenti rispondono integralmente alla normativa antifortunistica; Il tipo di installazione richiesto verrà identificato nei tipi con le sigle: - "V" per installazione a vista, con mobile di copertura, adatti all'installazione in posizione verticale ovvero orizzontale. Pannello di comando a bordo macchina ovvero remoto a parete a scelta della D.L. - "I" per installazione ad incasso, adatti all'installazione in posizione verticale ovvero orizzontale. Pannello di comando installato

		remoto a parete in posizione a scelta della D.L. - "P" per installazione ad incasso con: . plenum di mandata coibentato con materiale isolante termoacustico e anticondensa e attacchi circolari per canali flessibili . plenum di ripresa con attacchi circolari per canali flessibili adatti all'installazione in posizione verticale ovvero orizzontale con pannello di comando installato remoto a parete in posizione a scelta della D.L. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 70 °C . T uscita acqua = 60 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 27 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua = 7 °C . T uscita acqua = 12 °C Quando richiesto nei tipi, i ventilconvettori verranno forniti con batteria di riscaldamento ausiliaria ad 1 rango per impianti di condizionamento a 4 tubi, la prestazione termica (espressa

		in kW) verrà indicata nei tipi e sarà valida alle seguenti condizioni: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 70 °C . T uscita acqua = 60 °C Quando richiesto nei tipi, i ventilconvettori verranno fornitri completi di sezione di miscela per presa aria esterna con serranda motorizzabile e griglia di presa aria esterna in alluminio anodizzato di forma e colore a scelta della D.L. I ventilconvettori potranno essere completati con speciali filtri elettrostatici, di tipo rigenerabile, costituito da una struttura metallica, eseguito con speciali profili estrusi in lega leggera, con una scheda elettronica che ne comanda in funzionamento. Questi filtri verranno montati nel ventilconvettore subito a valle dei filtri meccanici (che fungeranno cosý da prefiltri per particelle _ 50 Ám) nel filtro elettrostatico le particelle pi¨ piccole (da 50 a 0,01 Ám) saranno sottoposte ad un intenso campo ionizzant
					0,00	0,00

P 2. 2. 35. 3	1	GR 1 - (Q aria =270 mc/h)
				cad	633,06	534,84

P 2. 2. 35. 3	2	GR 2 - (Q aria =350 mc/h)
				cad	727,59	613,58

P 2. 2. 35. 3	3	GR 3 - (Q aria =500 mc/h)
				cad	814,76	686,26

P 2. 2. 35. 4		AEROTERMI Fornitura e posa in opera di aerotermi a parete aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - cassa portante in lamiera zincata a caldo e preverniciata di spessore 1 mm, completa di deflettori d'aria a 2 direzioni; - batteria di scambio termico con tubi in acciaio di diametro 22 mm, spessore 1 mm ed alette in alluminio; - gruppo elettroventilante costituito da: * ventilatore elicoidale antiscintilla a pale di alluminio; * supporto di sicurezza a paniere metallico di acciaio zinco-cromato completo di antivibranti in neoprene; * motore elettrico asincrono di tipo chiuso, protezione IP 44, isolamento in classe B; * velocità di rotazione 900 giri/1' Accessori: - condotto miscela con serranda motorizzabile completa di motore; - griglia antipioggia; - mensole di sostegno.
					0,00	0,00

P 2. 2. 35. 4	1	GR1 - kW 5
				cad	864,23	729,91

P 2. 2. 35. 4	2	GR2 - kW 10
				cad	1.039,40	875,86

P 2. 2. 35. 4	3	GR3 - kW 18
				cad	1.207,27	1.015,76

P 2. 2. 35. 4	4	GR4 - kW 23
				cad	1.344,67	1.130,25

P 2. 2. 35. 4	5	GR5 - kW 30
				cad	1.618,66	1.358,57

P 2. 2. 36	5	IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI		cad

P 2. 2. 36. 1		IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA Impianto a pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura così realizzato: - Tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Enegel, diametro 17x2 DIN 16892 con barriera antidiffusione DIN 4726. oppure - Tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Enegel, diametro 20x2 DIN 16892 con barriera antidiffusione DIN 4726. I circuiti dovranno essere realizzati con lunghezze tali da non richiedere giunzioni sotto il pavimento. - Isolante in pannelli di poliestere espanso, spessore totale 55 mm, densità 30 kg/mc, provvisti di rilievi per il fissaggio delle tubazioni e foglio di rivestimento in polistirolo rinforzato, con funzione di barriera al vapore. - Isolante per bordi parimetrali, spessore 8 mm, per le separazione del massetto radiante da tutte le strutture verticali. - Collettori componibili da 1"1/4 (o da 1") con valvola a doppio regolaggio termostatizzabile per la mandata e detentore micrometrico per il ritorno, completi di

		adattatori per tubo ed accessori (valvole di intercettazione, sfogo aria, rubinetto di scarico, ecc.). - Cassetta da incasso in lamiera zincata e verniciata dotata di sportello con chiave per il contenimento dei collettori. - Additivo speciale fluidificante e disareante da aggiungere al massetto di calcestruzzo nel quale vanno annegate le tubazioni. - Svolgitore smontabile per la posa del tubo.
					0,00	0,00

P 2. 2. 36. 1	1	Impianto a pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura
				mq	32,01	29,10

P 2. 2. 37	1	DIFFUSORI DI MANDATA E RIPRESA		mq

P 2. 2. 37. 1		DIFFUSORI QUADRANGOLARI IN Al Fornitura e posa in opera di diffusori di mandata aria quadrangolari in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al canale, e da una parte centrale estraibile. Completi di serrande di taratura ad alette contrapposte, con telaio in lamiera d'acciaio zincato ed alette in alluminio estruso; non necessitano di speciali controtelai, in quanto vengono montati mediante viti, applicate lateralmente sul collo del diffusore. Completi di ogni accessorio per il buon funzionamento, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 37. 1	1	NR 30 - da 351 a 550 mc/h
				cad	182,80	157,27

P 2. 2. 37. 1	2	NR 30 - da 551 a 800 mc/h
				cad	218,15	186,72

P 2. 2. 37. 1	3	NR 20 - fino a 100 mc/h
				cad	124,58	108,74

P 2. 2. 37. 1	4	NR 30 - da 801 a 1100 mc/h
				cad	253,55	216,22

P 2. 2. 37. 1	5	NR 20 - da 101 a 220 mc/h
				cad	150,40	130,24

P 2. 2. 37. 1	6	NR 20 - da 221 a 360 mc/h
				cad	182,80	157,27

P 2. 2. 37. 1	7	NR 30 - da 1101 a 1500 mc/h
				cad	309,55	262,89

P 2. 2. 37. 1	8	NR 30 - da 1501 a 1900 mc/h
				cad	381,80	323,10

P 2. 2. 37. 1	9	NR 20 - da 361 a 560 mc/h
				cad	218,15	186,72

P 2. 2. 37. 1	10	NR 20 - da 561 a 750 mc/h
				cad	253,55	216,22

P 2. 2. 37. 1	11	NR 20 - da 751 a 1000 mc/h
				cad	309,55	262,89

P 2. 2. 37. 1	12	NR 20 - da 1001 a 1300 mc/h
				cad	381,80	323,10

P 2. 2. 37. 1	13	NR 30 - fino a 190 mc/h
				cad	124,58	108,74

P 2. 2. 37. 1	14	NR 30 - da 191 a 350 mc/h
				cad	150,40	130,24

P 2. 2. 38	14	BOCCHETTE DI MANDATA E RIPRESA		cad

P 2. 2. 38. 1		BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata dell'aria in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da: doppio ordine di alette regolabili, frontrali orizzontali e posteriori verticali. Complete di serrande di taratura ad alette contrapposte, con telaio in lamiera d'acciaio zincato e alette in alluminio estruso e controtelai di fissaggio con clips in lamiera d'acciaio zincato e di ogni accessorio per il buon funzionamento.
					0,00	0,00

P 2. 2. 38. 1	1	NR 30 - da 1301 a 1900 mc/h
				cad	133,37	113,62

P 2. 2. 38. 1	2	NR 30 - da 1101 a 1300 mc/h
				cad	109,82	93,99

P 2. 2. 38. 1	3	NR 30 - da 851 a 1100 mc/h
				cad	99,53	85,38

P 2. 2. 38. 1	4	NR 30 - da 701 a 850 mc/h
				cad	86,22	74,30

P 2. 2. 38. 1	5	NR 30 - da 551 a 700 mc/h
				cad	72,98	63,28

P 2. 2. 38. 1	6	NR 30 - da 381 a 550 mc/h
				cad	62,68	54,67

P 2. 2. 38. 1	7	NR 30 - da 281 a 380 mc/h
				cad	60,39	52,81

P 2. 2. 38. 1	8	NR 30 - da 191 a 280 mc/h
				cad	53,83	47,32

P 2. 2. 38. 1	9	NR 30 - fino a 190 mc/h
				cad	49,37	43,59

P 2. 2. 38. 1	10	NR 20 - da 851 a 1250 mc/h
				cad	133,37	113,62

P 2. 2. 38. 1	11	NR 20 - da 751 a 850 mc/h
				cad	109,82	93,99

P 2. 2. 38. 1	12	NR 20 - da 601 a 750 mc/h
				cad	99,53	85,38

P 2. 2. 38. 1	13	NR 20 - da 451 a 600 mc/h
				cad	86,22	74,30

P 2. 2. 38. 1	14	NR 20 - da 371 a 450 mc/h
				cad	72,98	63,28

P 2. 2. 38. 1	15	NR 20 - da 261 a 370 mc/h
				cad	62,68	54,67

P 2. 2. 38. 1	16	NR 20 - da 191 a 260 mc/h
				cad	60,39	52,81

P 2. 2. 38. 1	17	NR 20 - da 141 a 190 mc/h
				cad	53,83	47,32

P 2. 2. 38. 1	18	NR 20 - fino a 140 mc/h
				cad	49,37	43,59

P 2. 2. 38. 2		BOCCHETTE COMBINATE DI MANDATA E RIPRESA DELL'ARIA Fornitura e posa in opera di bocchette combinate di m andata e ripresa dell'aria in profilato di alluminio, adatto per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da diffusore di mandata e ripresa dell'aria in alluminio anodizzato naturale con corpo diffusore per la mandata dell'aria diritta e obliqua per mezzo della regolazione su ogni singola aletta in plastica. Camera di raccordo in lamiera d'acciaio zincato con attacchi posteriori per la mandata e la ripresa dell'aria e lamiera divisoria isolata. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 38. 2	1	lunghezza mm 600
				m	478,32	401,06

P 2. 2. 38. 2	2	lunghezza mm 800
				m	568,22	475,97

P 2. 2. 38. 2	3	lunghezza mm 1000
				m	633,12	530,04

P 2. 2. 38. 2	4	lunghezza mm 1200
				m	756,85	633,18

P 2. 2. 38. 2	5	lunghezza mm 1400
				m	869,62	727,17

P 2. 2. 39	5	VALVOLE DI VENTILAZIONE		m

P 2. 2. 39. 1		VALVOLE DI VENTILAZIONE Fornitura e posa in opera di valvole di ventilazione verniciate in colore bianco con vernice epossidica, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Composte da disco d'acciaio piatto centrale regolabile dalla posizione di massima apertura a quella di massima chiusura. Il fissaggio Þ del tipo a pressione, complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 39. 1	1	NR 22 - fino a 60 mc/h
				cad	31,29	28,50

P 2. 2. 39. 1	2	NR 22 - da 61 a 110 mc/h
				cad	35,63	32,13

P 2. 2. 39. 1	3	NR 22 - da 111 a 230 mc/h
				cad	47,27	41,80

P 2. 2. 39. 1	4	NR 30 - fino a 80 mc/h
				cad	26,19	24,23

P 2. 2. 39. 1	5	NR 30 - da 81 a 130 mc/h
				cad	28,38	26,07

P 2. 2. 39. 1	6	NR 30 - da 131 a 300 mc/h
				cad	39,96	35,75

P 2. 2. 40	6	GRIGLIE		cad

P 2. 2. 40. 1		GRIGLIE PEDONABILI Fornitura e posa in opera di griglie di mandata e ripresa pedonabile in alluminio estruso anodizzato adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituita da alette fisse di forte spessore, di controtelaio di fissaggio a pavimento e cestello raccogli rifiuti. Complete diquant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 40. 1	1	fino a 9 dmq
				dmq	151,24	128,44

P 2. 2. 40. 1	2	fino a 12 dmq
				dmq	176,66	149,64

P 2. 2. 40. 1	3	fino a 18 dmq
				dmq	210,09	177,49

P 2. 2. 40. 1	4	fino a 36 dmq
				dmq	300,94	253,20

P 2. 2. 40. 2		GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO Fornitura e posa in opera di griglie di transito in alluminio estruso anodizzato in colore naturale. Adatte per installazione a parete o a porta. Costituite da alette disposte in senso orizzontale, con particolare profilo antiluce e controcornice di fissaggio. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 40. 2	1	NR 30 - da 321 a 490 mc/h
				cad	110,51	93,29

P 2. 2. 40. 2	2	NR 30 - da 261 a 320 mc/h
				cad	85,03	72,09

P 2. 2. 40. 2	3	NR 30 - da 211 a 260 mc/h
				cad	81,41	69,06

P 2. 2. 40. 2	4	NR 30 - da 161 a 210 mc/h
				cad	73,45	62,41

P 2. 2. 40. 2	5	NR 30 - da 121 a 160 mc/h
				cad	62,53	53,32

P 2. 2. 40. 2	6	NR 30 - da 71 a 120 mc/h
				cad	57,48	49,11

P 2. 2. 40. 2	7	NR 30 - fino a 70 mc/h
				cad	51,60	44,24

P 2. 2. 40. 2	8	NR 20 - da 241 a 370 mc/h
				cad	110,51	93,29

P 2. 2. 40. 2	9	NR 20 - da 201 a 240 mc/h
				cad	85,03	72,09

P 2. 2. 40. 2	10	NR 20 - da 161 a 200 mc/h
				cad	81,41	69,06

P 2. 2. 40. 2	11	NR 20 - da 121 a 160 mc/h
				cad	73,45	62,41

P 2. 2. 40. 2	12	NR 20 - da 91 a 120 mc/h
				cad	62,53	53,32

P 2. 2. 40. 2	13	NR 20 - da 51 a 90 mc/h
				cad	57,48	49,11

P 2. 2. 40. 2	14	NR 20 - fino a 50 mc/h
				cad	51,60	44,24

P 2. 2. 40. 3		GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE Fornitura e posa in opera di griglie di presa aria esterna ed espulsione, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da alette orizzontali, nervate fisse inclinate a 40° con particolare profilo antipioggia e di telaio in acciaio zincato ovvero alluminio estruso anodizzato naturale profilato a freddo con spessore 1,5 mm. Complete di rete antivolatile e di controtelaio per il fissaggio a mezzo di viti in vista e di ogni accessorio per il buon funzionamento.
					0,00	0,00

P 2. 2. 40. 3	1	NR 40 - fino a 1150 mc/h in alluminio
				cad	154,09	130,82

P 2. 2. 40. 3	2	NR 40 - da 1151 a 2000 mc/h in alluminio
				cad	194,83	164,78

P 2. 2. 40. 3	3	NR 40 - da 2001 a 2800 mc/h in alluminio
				cad	235,50	198,69

P 2. 2. 40. 3	4	NR 40 - da 2801 a 3550 mc/h in alluminio
				cad	282,06	237,46

P 2. 2. 40. 3	5	NR 40 - da 3551 a 4350 mc/h in alluminio
				cad	304,56	256,23

P 2. 2. 40. 3	6	NR 40 - da 4351 a 5550 mc/h in alluminio
				cad	365,61	307,12

P 2. 2. 40. 3	7	NR 40 - da 5551 a 7500 mc/h in alluminio
				cad	447,02	374,93

P 2. 2. 40. 3	8	NR 40 - da 7501 a 9500 mc/h in alluminio
				cad	515,36	431,87

P 2. 2. 40. 3	9	NR 40 - da 9501 a 11100 mc/h in alluminio
				cad	583,65	488,82

P 2. 2. 40. 3	10	NR 40 - da 11101 a 13900 mc/h in alluminio
				cad	692,67	579,67

P 2. 2. 40. 3	11	NR 40 - da 13901 a 16000 mc/h in alluminio
				cad	781,33	653,54

P 2. 2. 40. 3	12	NR 40 - da 16001 a 19400 mc/h in alluminio
				cad	902,70	754,67

P 2. 2. 40. 3	13	NR 40 - da 19401 a 22800 mc/h in alluminio
				cad	1.023,42	855,26

P 2. 2. 40. 3	14	NR 40 - da 22801 a 26150 mc/h in alluminio
				cad	1.142,54	954,54

P 2. 2. 40. 3	15	NR 40 - fino a 1150 mc/h in acciaio
				cad	90,14	77,55

P 2. 2. 40. 3	16	NR 40 - da 1151 a 2000 mc/h in acciaio
				cad	117,75	100,53

P 2. 2. 40. 3	17	NR 40 - da 2001 a 2800 mc/h in acciaio
				cad	145,36	123,57

P 2. 2. 40. 3	18	NR 40 - da 2801 a 3550 mc/h in acciaio
				cad	177,37	150,23

P 2. 2. 40. 3	19	NR 40 - da 3551 a 4350 mc/h in acciaio
				cad	184,61	156,29

P 2. 2. 40. 3	20	NR 40 - da 4351 a 5550 mc/h in acciaio
				cad	223,09	188,36

P 2. 2. 40. 3	21	NR 40 - da 5551 a 7500 mc/h in acciaio
				cad	266,74	224,70

P 2. 2. 40. 3	22	NR 40 - da 7501 a 9500 mc/h in acciaio
				cad	303,08	254,98

P 2. 2. 40. 3	23	NR 40 - da 9501 a 11100 mc/h in acciaio
				cad	338,71	284,67

P 2. 2. 40. 3	24	NR 40 - da 11101 a 13900 mc/h in acciaio
				cad	388,17	325,88

P 2. 2. 40. 3	25	NR 40 - da 13901 a 16000 mc/h in acciaio
				cad	434,67	364,66

P 2. 2. 40. 3	26	NR 40 - da 16001 a 19400 mc/h in acciaio
				cad	486,27	407,65

P 2. 2. 40. 3	27	NR 40 - da 19401 a 22800 mc/h in acciaio
				cad	542,92	454,86

P 2. 2. 40. 3	28	NR 40 - da 22801 a 26150 mc/h in acciaio
				cad	594,58	497,91

P 2. 2. 41	28	SERRANDE		cad

P 2. 2. 41. 1		SERRANDE DI TARATURA CON TELAIO IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di serrande di taratura in acciaio zincato adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da alette nervate semplici in lamiera d'acciaio zincata a movimento contrapposto con assi alloggiati in boccole di nylon e telaio con profilo ad "U" con levismi in lamiera d'acciaio zincato, servocomando elettrico o pneumatico quando richiesto nei tipi. Complete di controtelaio in acciaio zincato di fissaggio a canale e di ogni accessorio per la perfetta messa in opera nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 41. 1	1	da 4,01 a 6 dmq
				dmq	82,18	73,34

P 2. 2. 41. 1	2	da 6,01 a 9 dmq
				dmq	77,79	69,65

P 2. 2. 41. 1	3	da 9,01 a 12 dmq
				dmq	75,65	67,87

P 2. 2. 41. 1	4	da 12,01 a 16 dmq
				dmq	74,11	66,62

P 2. 2. 41. 1	5	da 16,01 a 20 dmq
				dmq	73,39	66,03

P 2. 2. 41. 1	6	da 20,01 a 25 dmq
				dmq	71,97	64,84

P 2. 2. 41. 1	7	da 25,01 a 30 dmq
				dmq	71,26	64,25

P 2. 2. 41. 1	8	da 30,01 a 36 dmq
				dmq	70,48	63,60

P 2. 2. 41. 1	9	da 36,01 a 48 dmq
				dmq	70,48	63,60

P 2. 2. 41. 1	10	da 48,01 a 56 dmq
				dmq	69,77	63,00

P 2. 2. 41. 1	11	da 56,01 a 72 dmq
				dmq	69,77	63,00

P 2. 2. 41. 1	12	da 72,01 a 80 dmq
				dmq	69,06	62,41

P 2. 2. 41. 1	13	oltre 80 dmq
				dmq	69,06	62,41

P 2. 2. 41. 1	14	fino a 4 dmq
				dmq	88,66	78,74

P 2. 2. 41. 2		SERRANDE DI TARATURA A TENUTA IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di serrande di taratura in acciaio zincato adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da alette nervate semplici in lamiera d'acciaio zincata a movimento contrapposto con assi alloggiati in boccole di nylon e telaio con profilo ad "U" con levismi in lamiera di acciaio zincato, guarnizioni di tenuta sulle alette in gomma siliconica. Quando richiesto nei tipi con: - servocomando elettrico o pneumatico; - a tenuta conforme DIN 1946, con alloggiamenti dai perni in POCAN (Tmax=100 °C), guarnizioni longitudinali delle alette costituiti da ABS+PUR, resistenti ai microbi e trattati con sostanze antibatteriche (Tmax=90 °C) e guarnizioni laterali di feltro con dischi di strisciamento in PTFE. Complete di controtelaio in acciaio zincato di fissaggio a canale e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa

		vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 41. 2	1	da 4,01 a 6 dmq
				dmq	118,52	103,62

P 2. 2. 41. 2	2	da 6,01 a 9 dmq
				dmq	114,13	99,94

P 2. 2. 41. 2	3	da 9,01 a12 dmq
				dmq	111,99	98,16

P 2. 2. 41. 2	4	da 12,01 a 16 dmq
				dmq	110,45	96,91

P 2. 2. 41. 2	5	da 16,01 a 20 dmq
				dmq	109,73	96,31

P 2. 2. 41. 2	6	da 20.01 a 25 dmq
				dmq	108,31	95,13

P 2. 2. 41. 2	7	da 25,01 a 30 dmq
				dmq	107,60	94,53

P 2. 2. 41. 2	8	da 30,01 a 36 dmq
				dmq	106,83	93,88

P 2. 2. 41. 2	9	da 36,01 a 48 dmq
				dmq	106,83	93,88

P 2. 2. 41. 2	10	da 48,01 a 56 dmq
				dmq	106,11	93,29

P 2. 2. 41. 2	11	da 56,01 a 72 dmq
				dmq	106,11	93,29

P 2. 2. 41. 2	12	da 72,01 a 80 dmq
				dmq	105,40	92,69

P 2. 2. 41. 2	13	oltre 80 dmq
				dmq	105,40	92,69

P 2. 2. 41. 2	14	fino a 4 dmq
				dmq	125,00	109,02

P 2. 2. 41. 3		SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILICATI Fornitura e posa in opera di serrande tagliafuoco a sezione rettangolare in fibrosilicati, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Certificate secondo la Circolare n. 91 del Ministero degli Interni: REI 120 secondo la modalità d'installaizone. Costituite da: involucro e pala in materiale refrattario inorganici quali silicati, fibre selezionate ed additivi con l'esclusione di amianto, guaina di PVC termoespandente in posizione di sicurezza per garantire la tenuta al fumo. Complete di controtelaio per montaggio a muro o a canale a seconda dei casi, come illustrato sui disegni. Provviste di sgancio termico automatico effettuato mediante fusibile metallico in trazione tarato a 72°C, micro-interruttore elettrico di inizio e fine corsa, sistema di comando costituito da magnete e disgiuntore termico asservito al magnete mediante contatto elettrico (normalmente eccitato), e di ogni accessorio per il buon funzionamento. Saranno dotate

		di morsettiera precablata predisposta per il collegamento e il riporto di tutti i segnali e comandi. Se specificato nei tipi saranno dotate di motore elettrico per il riarmo a distanza comandato da sistema di supervisione.
					0,00	0,00

P 2. 2. 41. 3	1	fino a 4 dmq
				dmq	131,59	114,49

P 2. 2. 41. 3	2	da 4,01 a 6 dmq
				dmq	111,28	97,56

P 2. 2. 41. 3	3	da 6,01 a 9 dmq
				dmq	91,56	81,17

P 2. 2. 41. 3	4	da 9,01 a 12 dmq
				dmq	77,08	69,06

P 2. 2. 41. 3	5	da 12,01 a 16 dmq
				dmq	62,53	56,95

P 2. 2. 41. 3	6	da 16,01 a 20 dmq
				dmq	55,94	51,48

P 2. 2. 41. 3	7	da 20,01 a 25 dmq
				dmq	47,27	44,24

P 2. 2. 41. 3	8	da 25,01 a 30 dmq
				dmq	42,22	40,02

P 2. 2. 41. 3	9	da 30,01 a 36 dmq
				dmq	39,31	37,59

P 2. 2. 41. 3	10	da 36,01 a 48 dmq
				dmq	35,63	34,56

P 2. 2. 41. 3	11	da 48,01 a 56 dmq
				dmq	34,92	33,97

P 2. 2. 41. 3	12	da 56,01 a 72 dmq
				dmq	34,14	33,31

P 2. 2. 41. 3	13	da 72,01 a 80 dmq
				dmq	29,10	29,10

P 2. 2. 41. 3	14	oltre 80 dmq
				dmq	29,10	29,10

P 2. 2. 41. 3	15	fino a 4 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	212,58	212,58

P 2. 2. 41. 3	16	da 4,01 a 6 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	170,84	147,20

P 2. 2. 41. 3	17	da 6,01 a 9 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	117,75	102,97

P 2. 2. 41. 3	18	da 9,01 a 12 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	92,28	81,77

P 2. 2. 41. 3	19	da 12,01 a 16 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	70,48	63,60

P 2. 2. 41. 3	20	da 16,01 a 20 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	63,24	57,54

P 2. 2. 41. 3	21	da 20,01 a 25 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	53,09	49,11

P 2. 2. 41. 3	22	da 25,01 a 30 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	50,89	47,27

P 2. 2. 41. 3	23	da 30,01 a 36 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	45,84	43,05

P 2. 2. 41. 3	24	da 36,01 a 48 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	38,60	36,99

P 2. 2. 41. 3	25	da 48,01 a 56 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	34,92	33,97

P 2. 2. 41. 3	26	da 56,01 a 72 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	33,43	32,72

P 2. 2. 41. 3	27	da 72,01 a 80 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	32,01	31,53

P 2. 2. 41. 3	28	oltre 80 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	30,52	30,28

P 2. 2. 41. 4		SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE IN FIBROSILICATI Fornitura e posa in opera di serrande tagliafuoco a sezione circolare in fibrosilicati, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Certificate secondo la Circolare n. 91 del Ministero degli Interni: REI 120 secondo la modalità d'installaizone. Costituite da: involucro e pala in materiale refrattario inorganici quali silicati, fibre selezionate ed additivi con l'esclusione di amianto, guaina di PVC termoespandente in posizione di sicurezza per garantire la tenuta al fumo. Complete di controtelaio per montaggio a muro o a canale a seconda dei casi, come illustrato sui disegni. Provviste di sgancio termico automatico effettuato mediante fusibile metallico in trazione tarato a 72°C, micro-interruttore elettrico di inizio e fine corsa, sistema di comando costituito da magnete e disgiuntore termico asservito al magnete mediante contatto elettrico (normalmente eccitato), e di ogni accessorio per il buon funzionamento. Saranno dotate di

		morsettiera precablata predisposta per il collegamento e il riporto di tutti i segnali e comandi. Se specificato nei tipi saranno dotate di motore elettrico per il riarmo a distanza comandato da sistema di supervisione.
					0,00	0,00

P 2. 2. 41. 4	1	diam. 160 - con servomotore di riarmo
				cad	1.020,52	855,26

P 2. 2. 41. 4	2	diam. 200
				cad	425,94	359,79

P 2. 2. 41. 4	3	diam. 250
				cad	455,69	384,61

P 2. 2. 41. 4	4	diam. 315
				cad	486,98	410,68

P 2. 2. 41. 4	5	diam. 355
				cad	524,03	441,55

P 2. 2. 41. 4	6	diam. 400
				cad	556,75	468,81

P 2. 2. 41. 4	7	diam. 450
				cad	651,94	548,14

P 2. 2. 41. 4	8	diam. 500
				cad	670,88	563,94

P 2. 2. 41. 4	9	diam. 560
				cad	731,93	614,77

P 2. 2. 41. 4	10	diam. 630
				cad	816,96	685,67

P 2. 2. 41. 4	11	diam. 710
				cad	965,29	809,24

P 2. 2. 41. 4	12	diam. 800
				cad	1.083,70	907,93

P 2. 2. 41. 4	13	diam. 900
				cad	1.506,72	1.260,47

P 2. 2. 41. 4	14	diam. 1000
				cad	1.729,88	1.446,39

P 2. 2. 41. 4	15	diam. 100 - con servomotore di riarmo
				cad	957,99	803,18

P 2. 2. 41. 4	16	diam. 125 - con servomotore di riarmo
				cad	989,22	829,19

P 2. 2. 41. 4	17	diam. 200 - con servomotore di riarmo
				cad	1.052,46	881,92

P 2. 2. 41. 4	18	diam. 250 - con servomotore di riarmo
				cad	1.080,07	904,90

P 2. 2. 41. 4	19	diam. 315 - con servomotore di riarmo
				cad	1.111,37	930,97

P 2. 2. 41. 4	20	diam. 355 - con servomotore di riarmo
				cad	1.149,13	962,44

P 2. 2. 41. 4	21	diam. 400 - con servomotore di riarmo
				cad	1.181,08	989,10

P 2. 2. 41. 4	22	diam. 450 - con servomotore di riarmo
				cad	1.276,33	1.068,44

P 2. 2. 41. 4	23	diam. 500 - con servomotore di riarmo
				cad	1.295,98	1.084,82

P 2. 2. 41. 4	24	diam. 560 - con servomotore di riarmo
				cad	1.356,25	1.135,06

P 2. 2. 41. 4	25	diam. 630 - con servomotore di riarmo
				cad	1.441,34	1.205,96

P 2. 2. 41. 4	26	diam. 710 - con servomotore di riarmo
				cad	1.589,56	1.329,47

P 2. 2. 41. 4	27	diam. 800 - con servomotore di riarmo
				cad	1.708,02	1.428,22

P 2. 2. 41. 4	28	diam. 900 - con servomotore di riarmo
				cad	2.131,05	1.780,70

P 2. 2. 41. 4	29	diam. 1000 - con servomotore di riarmo
				cad	2.354,92	1.967,28

P 2. 2. 41. 4	30	diam. 100
				cad	332,95	282,30

P 2. 2. 41. 4	31	diam. 125
				cad	362,70	307,12

P 2. 2. 41. 4	32	diam. 160
				cad	393,93	333,12

P 2. 2. 42	32	TERMINALI A PORTATA VARIABILE		cad

P 2. 2. 42. 1		CASSETTE DI MANDATA E RIPRESA A PORTATA VARIABILE Fornitura e posa in opera di cassetta per la regolazione della portata d'aria in impianti a portata variabile. Costituite da involucro dotato di raccordo circolare su un lato e rettangolare sull'altro, sezione fonoassorbente integrata, sensore di pressione differenziale media per ilrilevamento della portata, dalla serranda di regolazione con servocomando e dai componenti di regolazione. Le funzioni di regolazione sono a controllo elettronico. La serranda di regolazione Þ dotata di guarnizione di materiale plastico nella posizione di intercettazione ed Þ ermetica in conformità alla norma DIN 1946 parte 4. Complete inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 42. 1	1	fino a 2600 mc/h
				cad	3.078,11	2.574,80

P 2. 2. 42. 1	2	fino a 3500 mc/h
				cad	3.350,67	2.801,93

P 2. 2. 42. 1	3	fino a 5000 mc/h
				cad	3.960,51	3.310,11

P 2. 2. 42. 2		REGOLATORI DI PORTATA A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura e posa in opera di regolatori volumetrici a sezione rettangolare con involucro in lamiera di acciaio zincato, adatto per impianti di condizionamento e ventilazione. Regolatori volumetrici con misiratore a croce, involucro ed alette in lamiera d'acciaio zincato a movimento contrapposto con cuscinetto a sfera, pressione massima differenziale 1000 Pa. Completo di servocomando e regolatore elettrico alimentato a 24 V c.a., segnale guida 0-10 V, temperatura di funzionamento 0-50 °C, campo di misurazione da 1 a 15 m/s. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 42. 2	1	fino a 16 dmq
				dmq	1.119,32	942,49

P 2. 2. 42. 2	2	fino a 20 dmq
				dmq	1.147,71	966,12

P 2. 2. 42. 2	3	fino a 25 dmq
				dmq	1.155,66	972,77

P 2. 2. 43	3	CIRCOLATORI		dmq

P 2. 2. 43. 1		CIRCOLATORI A 4 VELOCITA' PER ACQUA DI RISCALDAMENTO, ATTACCHI FILETTATI Fornitura e posa in opera di circolatori a rotore bagnato per impianti di riscaldamento, con commutazione manuale a 4 velocità, con moduli opzionali di progammazione oraria della velocità e in/off ovvero velocità determinata dalla temperatura. Costruzione: - corpo in ghisa GG20; - girante in materiale sintetico; - albero in inox X40 Cr13; - cuscinetti in grafite impiegata con metallo; - pressione d'esercizio 10 bar; - temperatura fluido da +20°C a 110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP42 (monofase 220 V/50 Hz); - variazione velocità da 1000 a 2300 g/min; - variazione potenza assorbita da 36 a 113 W. Protezioni termiche non necessarie ovvero incorporate, complete di bocchettoni a saldare e quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 43. 1	1	portata fino a 3,5 mc/h, prevalenza fino a 3,8 m c.a.
				cad	299,52	264,13

P 2. 2. 43. 1	2	portata fino a 3,5 mc/h, prevalenza fino a 5,8 m c.a.
				cad	404,14	351,35

P 2. 2. 43. 2		CIRCOLATORI A VELOCITA' VARIABILE PER ACQUA CALDA RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di circolatori a rotore bagnato per impianti di riscaldamento, con regolazione elettronica incorporata continua di velocità per il mantenimento di pressione costante al variare della portata dell'impianto. Adatti per utilizzo in impianti con valvole termostatiche o valvole di zona a due vie. Materiali: - corpo in ghisa GG20; - girante in materiali sintentico; - albero inox X40Cr13; - cuscinetti in grafite impregnata con metallo. Pressioni di esercizio: 10 bar Temperatura fluido: +20 ÷ +110 °C Temperatura ambiente massima: +40 °C Protezione motore: IP42, 220 V/50 Hz Motore con protezione termica incorporata o in versione senza necessità di protezione termica. Saranno completi di bocchettoni a saldare o di controflange, guarnizioni, bulloni e quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 43. 2	1	portata fino a 3,5 mc/h, prevalenza fino a 5,0 m c.a.
				cad	793,74	675,99

P 2. 2. 43. 2	2	portata fino a 8,5 mc/h, prevalenza fino a 5,0 m c.a.
				cad	997,24	845,58

P 2. 2. 43. 2	3	portata fino a 16 mc/h, prevalenza fino a 7,0 m c.a.
				cad	1.117,19	945,52

P 2. 2. 43. 3		CIRCOLATORI A 4 VELOCITA' PER ACQUA CALDA E FREDDA Fornitura e posa in opera di circolatori a rotore bagnato in esecuzione singola o gemellare (vedi tipi). Se in esecuzione gemellare dotata di clapet di intercettazione della pompa a riposo ed accoppiamento diretto tra pompa e motore con albero unico. - Cuscinetti: in grafite lubrificati dal fluido convogliato. - Tenuta: o-ring inseriti sul setto di separazione. - Protezione: motore garantito contro il bloccaggio o dispositivo termostatico incorporato nell'avvolgimento da collegare al quadro elettrico di comando. - Attacchi: filettati (ISO 7/1) o flangiati (PN 6, DIN 2531 e PN 16, DIN 2533). - Classe di protezione: IP 55 - Corpo e spirale in ghisa: GG 20 - Albero: acciaio al Cr - Girante: Noryl o Ghisa GG 20 Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 43. 3	1	Q = 2 mc/h - H = 3 m c.a. gemellare
				cad	429,62	377,42

P 2. 2. 43. 3	2	Q = 1,8 mc/h - H = 5 m c.a. gemellare
				cad	630,21	544,58

P 2. 2. 43. 3	3	Q = 5 mc/h - H = 2 m c.a. gemellare - 1400 g/min
				cad	1.346,93	1.141,83

P 2. 2. 43. 3	4	Q = 7,5 mc/h - H = 4,6 m c.a. gemellare - 1400 g/min
				cad	1.923,22	1.622,10

P 2. 2. 43. 3	5	Q = 20 mc/h - H = 4 m c.a. gemellare - 1400 g/min
				cad	2.015,62	1.699,06

P 2. 2. 43. 4		CIRCOLATORI PER ACQUA CALDA DI CONSUMO Fornitura e posa in opera di elettropompe a rotoreimmerso con attacchi filettati e variatore di velocità a 3 posizioni per impianti di acqua calda sanitaria. Costruzione: - corpo in bronzo; - girante in materiale sintetico; - albero in ceramica; - bronzina in ceramica; - pressione di esercizio 10 bar; - temperatura fluido da -10 a +110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP42 (monofase 230V, 50 Hz); - variazione di velocità da 1100 a 2830 giri/min; - variazione potenza assorbita da 28 a 170 W. Complete di raccordi filettati in ghisa/ottone e quant'altro necessario anche se non esclusivamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 43. 4	1	Q=0,5-1,8 mc/h - H=1,2-0,2 m
				cad	271,25	245,42

P 2. 2. 43. 4	2	Q=0,5-3 mc/h - H=2.8-0,5 m
				cad	327,19	292,03

P 2. 2. 43. 4	3	Q=0,5-4,5 mc/h - H=3,8-0,2 m
				cad	345,36	307,18

P 2. 2. 43. 4	4	Q=0,5-5 mc/h - H=5-0,7 m
				cad	425,28	373,80

P 2. 2. 43. 5		CIRCOLATORI PER ACQUA CALDA DI CONSUMO Fornitura e posa in opera di elettropompe a rotoreimmerso con attacchi filettati per impianti di acqua calda sanitaria. Costruzione: - corpo in bronzo o ghisa GG25; - girante in materiale sintetico; - albero in acciaio al Ni Cr; - tenuta meccanica nitrile; - pressione di esercizio 10 bar; - temperatura fluido da -20 a +110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP44 (230V, 1F 400 V3F 50Hz); - variazione potenza assorbita da 85 a 200 W. Complete di raccordi filettati in ghisa/ottone e quant'altro necessario anche se non esclusivamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 43. 5	1	Q=0,5-6 mc/h - H=4-0,9 m
				cad	430,33	378,02

P 2. 2. 43. 5	2	Q=0,5-10 mc/h - H=5,8-0,1 m
				cad	572,84	496,78

P 2. 2. 44	2	POMPE A ROTORE BAGNATO		cad

P 2. 2. 44. 1		ELETTROPOMPE A ROTORE BAGNATO A 3 VELOCITA' PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di elettropompe a rotore bagnato a 3 velocità con commutazione manuale per impianti di condizionamento e riscaldamento. Costruzione: - corpo in ghisa GG20; - girante in materiale sintetico; - albero in inox X40 Cr13; - cuscinetti in grafite impregnato con metallo; - pressione di esercizio 10 bar; - temperatura fluido da -10 a +110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP42 (monofase/trifase 220/380, 50 Hz); - variazione velocità da 1700 a 2700 giri/min; - variazione potenza assorbita da 55 a 1900 W; - protezioni termiche non necessarie ovvero incorporate. Le pompe sono dimensionate in 2° velocità. Complete di bocchettoni a saldare ovvero controflange a saldare e bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 44. 1	1	2° vel Q=10-60 mc/h - H=11-3,5 m
				cad	803,24	688,76

P 2. 2. 44. 1	2	2° vel Q=5-50 mc/h - H=5,2-1,2 m
				cad	758,88	651,82

P 2. 2. 44. 1	3	2° vel Q=4-30 mc/h - H=3,4-1,8 m
				cad	664,41	573,08

P 2. 2. 44. 1	4	2° vel Q=5-40 mc/h - H=9,7-2,7 m
				cad	638,99	551,88

P 2. 2. 44. 1	5	2° vel Q=4-30 mc/h - H=6,6-2,3 m
				cad	615,66	532,47

P 2. 2. 44. 1	6	2° vel Q=4-24 mc/h - H=4,7-1,5 m
				cad	599,74	519,16

P 2. 2. 44. 1	7	2° vel Q=4-22 mc/h - H=2,7-1,2 m
				cad	574,27	497,97

P 2. 2. 44. 1	8	2° vel Q=2-28 mc/h - H=10,9-3,6 m
				cad	541,55	470,71

P 2. 2. 44. 1	9	2° vel Q=2-22 mc/h - H=7-2,3 m
				cad	520,47	453,13

P 2. 2. 44. 1	10	2° vel Q=2-18 mc/h - H=5-1,7 m
				cad	505,92	441,02

P 2. 2. 44. 1	11	2° vel Q=2-12 mc/h - H=2,8-1,2 m
				cad	485,61	424,10

P 2. 2. 44. 1	12	2° vel Q=1-14 mc/h - H=11-3 m
				cad	434,79	381,70

P 2. 2. 44. 1	13	2° vel Q=1-12 mc/h - H=7-2,4 m
				cad	373,68	330,81

P 2. 2. 44. 1	14	2° vel Q=1-7 mc/h - H=2,8-0,6 m
				cad	402,78	355,04

P 2. 2. 44. 2		ELETTROPOMPE A ROTORE BAGNATO GEMELLARE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di elettropompe a rotore bagnato a 3 velocità con commutazione manuale, esecuzione gemellare per impianti di condizionamento e riscaldamento. Costruzione: - corpo in ghisa GG20; - girante in materiale sintetico; - albero in inox X40 Cr13; - cuscinetti in grafite impregnato con metallo; - pressione di esercizio 10 bar; - temperatura fluido da -10 a +110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP42 (monofase/trifase 220/380, 50 Hz); - variazione velocità da 1700 a 2700 giri/min; - variazione potenza assorbita da 55 a 1900 W; - protezioni termiche non necessarie ovvero incorporate. Le pompe sono dimensionate in 2° velocità. Complete di bocchettoni a saldare ovvero controflange a saldare e bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 44. 2	1	2° vel Q=10-60 mc/h - H=18-12 m
				cad	1.734,98	1.465,22

P 2. 2. 44. 2	2	2° vel Q=10-60 mc/h - H=11-3,5 m
				cad	1.530,77	1.295,03

P 2. 2. 44. 2	3	2° vel Q=5-50 mc/h - H=5,2-1,2 m
				cad	1.440,63	1.219,92

P 2. 2. 44. 2	4	2° vel Q=4-30 mc/h - H=3,4-1,8 m
				cad	1.258,87	1.063,63

P 2. 2. 44. 2	5	2° vel Q=5-40 mc/h - H=9,7-2,7 m
				cad	1.203,70	1.022,47

P 2. 2. 44. 2	6	2° vel Q=4-30 mc/h - H=6,6-2,3 m
				cad	1.160,77	986,73

P 2. 2. 44. 2	7	2° vel Q=4-24 mc/h - H=4,7-1,5 m
				cad	1.126,69	958,28

P 2. 2. 44. 2	8	2° vel Q=4-22 mc/h - H=2,7-1,2 m
				cad	1.082,33	916,48

P 2. 2. 44. 2	9	2° vel Q=2-28 mc/h - H=10,9-3,6 m
				cad	1.054,72	898,31

P 2. 2. 44. 2	10	2° vel Q=2-22 mc/h - H=7-2,3 m
				cad	1.036,55	883,17

P 2. 2. 44. 2	11	2° vel Q=2-18 mc/h - H=5-1,7 m
				cad	949,26	805,62

P 2. 2. 44. 2	12	2° vel Q=2-12 mc/h - H=2,8-1,2 m
				cad	901,34	765,65

P 2. 2. 44. 2	13	2° vel Q=1-14 mc/h - H=11-3 m
				cad	809,77	689,35

P 2. 2. 44. 2	14	2° vel Q=1-12 mc/h - H=7-2,4 m
				cad	777,77	662,69

P 2. 2. 44. 2	15	2° vel Q=1-7 mc/h - H=2,8-0,6 m
				cad	745,05	635,43

P 2. 2. 45	15	ELETTROPOMPE CON MOTORE VENTILATO IN LINEA		cad

P 2. 2. 45. 1		ELETTROPOMPE A MOTORE VENTILATO IN LINEA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di elettropompe centrifughe monostadio a motore ventilato, velocità costante per impianti di condizionamento e riscaldamento. Forma costruttiva in linea con bocche aspirante e premente coassiali, adatte al montaggio diretto sulla tubazione ovvero a basamento per giranti di diametro => 180 mm. Motore direttamente accoppiato esente da variazioni. Albero motore unico, bussola in bronzo e cuscinetti speciali per pressione di esercizio 16 bar. Tenuta meccanica a soffietto esente da manutenzione ed indipendente dal senso di rotazione, consentita per miscele con glicole al 40% in volume. Pale della girante tridimensionali anticavitanti. Prese di misura della pressione R1/8". Costruzione: - corpo pompa in ghisa GG25; - flange PN 16 DIN 2533; - lanterna in ghisa GG25; - girante in materiale sintetico; - albero motore in inox X20 Cr13; - bussola in bronzo G-Cu Sn 5; - tenuta meccanica in

		carburo di silicio/grafite; - pressione di esercizio 16 bar a 120°C; - temperatura fluido da -10 a +140°C; - motore ventilato asincrono trifase a norme IEC; - protezione motore IP54 classe di isolamento B; - protezione integrale con dispositivo a semiconduttore per grandezze motore superiori a 160 e 11 kW; - velocità: 2900, 1450, 950 giri/min; - alimentazione fino a 3 kW - 220 VA/380 VY, 50/60 Hz; - alimentazione da 4 kW - 360 VA/660 VY, 50/60 Hz. Complete di protezioni termiche, controflange a saldare, bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 45. 1	1	Q=50-260 mc/h H=14-4 m
				cad	2.344,11	1.972,80

P 2. 2. 45. 1	2	Q=20-70 mc/h - H=11,7-3,8 m
				cad	1.511,89	1.279,30

P 2. 2. 45. 1	3	Q=15-60 mc/h - H=9,1-3 m
				cad	1.378,11	1.167,84

P 2. 2. 45. 1	4	Q=15-50 mc/h - H=5,7-2,2 m
				cad	1.302,51	1.099,97

P 2. 2. 45. 1	5	Q=10-36,5 mc/h - H=3,3-1,4 m
				cad	1.210,24	1.023,07

P 2. 2. 45. 1	6	Q=12-42 mc/h - H=11-4,2 m
				cad	1.125,97	957,69

P 2. 2. 45. 1	7	Q=10-36 mc/h - H=8,8-3,2 m
				cad	1.029,24	877,11

P 2. 2. 45. 1	8	Q=8-26 mc/h - H=5,2-1,6 m
				cad	958,76	813,51

P 2. 2. 45. 1	9	Q=6-22 mc/h - H=3-1 m
				cad	872,95	742,02

P 2. 2. 45. 1	10	Q=6-28 mc/h - H=12-4,1 m
				cad	907,93	775,99

P 2. 2. 45. 1	11	Q=6-25 mc/h - H=8,7-3 m
				cad	792,32	679,67

P 2. 2. 45. 1	12	Q=4-20 mc/h - H=5,4-1,6 m
				cad	681,10	582,11

P 2. 2. 45. 1	13	Q=4-15 mc/h - H=3-1 m
				cad	660,07	564,59

P 2. 2. 45. 1	14	Q=4-14 mc/h - H=11,5-4,4 m
				cad	688,34	593,03

P 2. 2. 45. 1	15	Q=4-13 mc/h - H=9,6-4 m
				cad	666,55	574,86

P 2. 2. 45. 1	16	Q=4-12 mc/h - H=7,8-3,2 m
				cad	632,40	541,55

P 2. 2. 45. 1	17	Q=2-7,5 mc/h - H=3,1-1,1 m
				cad	540,84	465,25

P 2. 2. 45. 2		ELETTROPOMPE IN LINEA ESECUZIONE GEMELLARE MOTORE VENTILATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di elettropompe centrifughe monostadio a motore ventilato, velocità costante, esecuzione gemellare per impianti di condizionamento e riscaldamento. Forma costruttiva in linea con bocche aspirante e premente coassiali, adatte al montaggio diretto sulla tubazione ovvero a basamento per giranti di diametro => 180 mm. Pompa principale e di riserva unite in un unico corpo. Motori direttamente accoppiato esente da variazioni. Albero motore unico, bussola in bronzo e cuscinetti speciali per pressione di esercizio16 bar. Tenuta meccanica a soffietto esente da manutenzione ed indipendente dal senso di rotazione, consentita per miscele con glicole al 40% in volume. Pale della girante tridimensionali anticavitanti. Prese di misura della pressione R1/8". Costruzione: - corpo pompa in ghisa GG25; - flange PN 16 DIN 2533; - lanterna in ghisa GG25; - girante in materiale

		sintetico; - albero motore in inox X20 Cr13; - bussola in bronzo G-Cu Sn 5; - tenuta meccanica in carburo di silicio/grafite; - pressione di esercizio 16 bar a 120°C; - temperatura fluido da -10 a +140°C; - motore ventilato asincrono trifase a norme IEC; - protezione motore IP54 classe di isolamento B; - protezione integrale con dispositivo a semiconduttore per grandezze motore superiori a 160 e 11 kW; - velocità: 2900, 1450 giri/min; - alimentazione fino a 3 kW - 220 VA/380 VY, 50/60 Hz; - alimentazione da 4 kW - 360 VA/660 VY, 50/60 Hz. Complete di protezioni termiche, controflange a saldare, bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 45. 2	1	Q=20-70 mc/h - H=11,7-3,8 m
				cad	1.605,65	1.357,44

P 2. 2. 45. 2	2	Q=15-60 mc/h - H=9,1-3 m
				cad	1.378,82	1.168,43

P 2. 2. 45. 2	3	Q=15-50 mc/h - H=5,7-2,2 m
				cad	1.296,04	1.094,56

P 2. 2. 45. 2	4	Q=10-36,5 mc/h - H=3,3-1,4 m
				cad	1.217,48	1.029,13

P 2. 2. 45. 2	5	Q=12-42 mc/h - H=11-4,2 m
				cad	1.247,29	1.058,82

P 2. 2. 45. 2	6	Q=10-36 mc/h - H=8,8-3,2 m
				cad	1.161,60	987,38

P 2. 2. 45. 2	7	Q=8-26 mc/h - H=5,2-1,6 m
				cad	1.062,68	900,09

P 2. 2. 45. 2	8	Q=6-22 mc/h - H=3-1 m
				cad	966,72	820,16

P 2. 2. 45. 2	9	Q=6-28 mc/h - H=12-4,1 m
				cad	1.177,52	1.000,68

P 2. 2. 45. 2	10	Q=6-25 mc/h - H=8,7-3 m
				cad	1.052,58	896,53

P 2. 2. 45. 2	11	Q=4-20 mc/h - H=5,4-1,6 m
				cad	953,65	809,24

P 2. 2. 45. 2	12	Q=4-15 mc/h - H=3-1 m
				cad	902,05	766,25

P 2. 2. 45. 2	13	Q=4-14 mc/h - H=11,5-4,4 m
				cad	958,05	817,79

P 2. 2. 45. 2	14	Q=4-13 mc/h - H=9,6-4 m
				cad	877,35	750,51

P 2. 2. 45. 2	15	Q=4-12 mc/h - H=7,8-3,2 m
				cad	697,13	595,47

P 2. 2. 45. 2	16	Q=2-7,5 mc/h - H=3,1-1,1 m
				cad	633,83	542,74

P 2. 2. 46	16	ELETTROPOMPE MONOBLOCCO A BASAMENTO MOTORE VENTILATO		cad

P 2. 2. 46. 1		ELETTROPOMPE MONOBLOCCO BASAMENTO MOTORE VENTILATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di elettropompe centrifughe monostadio a motore ventilato, velocità costante per impianti di condizionamento e riscaldamento. Forma costruttiva monoblocco con bocche aspirante e premente coassiali e premente radiale, adatte al montaggio diretto sulla tubazione ovvero a basamento con piedi per il fissaggio. Motore direttamente accoppiato esente da variazioni. Albero motore unico, bussola in bronzo e cuscinetti speciali per pressione di esercizio 16 bar. Tenuta meccanica a soffietto esente da manutenzione ed indipendente dal senso di rotazione, consentita per miscele con glicole al 40% in volume e temperatura massima di 30°C. Pale della girante tridimensionali anticavitanti. Prese di misura della pressione R1/8". Costruzione: - corpo pompa in ghisa GG25; - flange PN 16 DIN 2533; - lanterna in ghisa GG25; - girante in materiale sintetico; - albero motore in inox X20 Cr13;

		- bussola in bronzo G-Cu Sn 5; - tenuta meccanica in carburo di silicio/grafite; - pressione di esercizio 16 bar a 120°C; - temperatura fluido da -10 a +140°C; - motore ventilato asincrono trifase a norme IEC; - protezione motore IP54 classe di isolamento B; - protezione integrale con dispositivo a semiconduttore per grandezze motore superiori a 160 e 11 kW; - velocità: 2900, 1450 giri/min; - alimentazione fino a 3 kW - 220 VA/380 VY, 50/60 Hz; - alimentazione da 4 kW - 360 VA/660 VY, 50/60 Hz. Complete di protezioni termiche, controflange a saldare, bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 46. 1	1	Q=5-16 mc/h - H=4,8-3,2 m
				cad	708,00	604,55

P 2. 2. 46. 1	2	Q=5-16 mc/h - H=5,9-3,4 m
				cad	832,28	708,11

P 2. 2. 46. 1	3	Q=5-16 mc/h - H=7,9-5,9 m
				cad	847,54	720,82

P 2. 2. 46. 1	4	Q=7-16 mc/h - H=9,9-8 m
				cad	891,84	757,76

P 2. 2. 46. 1	5	Q=10-19 mc/h - H=12,3-9,7 m
				cad	928,95	788,69

P 2. 2. 46. 1	6	Q=7-16 mc/h - H=4,2-3,35 m
				cad	795,22	677,24

P 2. 2. 46. 1	7	Q=8-20 mc/h - H=5,7-4,4 m
				cad	889,70	755,97

P 2. 2. 46. 1	8	Q=12-24 mc/h - H=7,3-5 m
				cad	966,78	825,03

P 2. 2. 46. 1	9	Q=8-23,5 mc/h - H=10,2-7,4 m
				cad	1.001,69	854,13

P 2. 2. 46. 1	10	Q=8-25 mc/h - H=13,2-10 m
				cad	1.040,88	886,79

P 2. 2. 46. 1	11	Q=10-30 mc/h - H=17,5-13 m
				cad	1.199,37	1.018,85

P 2. 2. 46. 1	12	Q=10-30 mc/h - H=22-17,8 m
				cad	1.256,08	1.066,12

P 2. 2. 46. 1	13	Q=14-30 mc/h - H=4,1-2,8 m
				cad	861,37	732,34

P 2. 2. 46. 1	14	Q=14-35 mc/h - H=6-3,35 m
				cad	981,26	832,28

P 2. 2. 46. 1	15	Q=16-40 mc/h - H=8,1-4,5 m
				cad	1.018,38	868,03

P 2. 2. 46. 1	16	Q=16-35 mc/h - H=9,9-6,4 m
				cad	1.097,59	934,06

P 2. 2. 46. 1	17	Q=18-37 mc/h - H=12,5-9 m
				cad	1.152,81	980,08

P 2. 2. 46. 1	18	Q=16-40 mc/h - H=18-13,5 m
				cad	1.338,85	1.135,12

P 2. 2. 46. 1	19	Q=16-43 mc/h - H=22-16,8 m
				cad	1.455,95	1.232,68

P 2. 2. 46. 1	20	Q=20-42 mc/h - H=27-22 m
				cad	2.245,24	1.890,44

P 2. 2. 46. 1	21	Q=20-50 mc/h - H=32-24 m
				cad	2.428,37	2.043,05

P 2. 2. 46. 1	22	Q=20-57 mc/h - H=37,5-25 m
				cad	2.708,23	2.276,24

P 2. 2. 46. 1	23	Q=25-50 mc/h - H=4,8-2,7 m
				cad	1.114,34	948,01

P 2. 2. 46. 1	24	Q=28-50 mc/h - H=6,8-5 m
				cad	1.148,48	976,45

P 2. 2. 46. 1	25	Q=25-60 mc/h - H=9,3-6,4 m
				cad	1.257,50	1.067,31

P 2. 2. 46. 1	26	Q=16-65 mc/h - H=13,2-9,9 m
				cad	1.309,82	1.110,89

P 2. 2. 46. 1	27	Q=25-60 mc/h - H=17,7-14,5 m
				cad	1.674,71	1.414,98

P 2. 2. 46. 1	28	Q=25-67 mc/h - H=22,5-17,7 m
				cad	1.814,91	1.531,84

P 2. 2. 46. 1	29	Q=44-70 mc/h - H=27-22 m
				cad	2.491,67	2.095,78

P 2. 2. 46. 1	30	Q=47-80 mc/h - H=32-23,5 m
				cad	2.758,35	2.318,04

P 2. 2. 46. 1	31	Q=30-80 mc/h - H=37,5-29 m
				cad	2.916,83	2.450,10

P 2. 2. 46. 1	32	Q=32-80 mc/h - H=7,3-4,3 m
				cad	1.312,01	1.112,73

P 2. 2. 46. 1	33	Q=35-85 mc/h - H=9,7-6,7 m
				cad	1.358,51	1.151,51

P 2. 2. 46. 1	34	Q=35-95 mc/h - H=10,5-6,2 m
				cad	1.508,98	1.276,86

P 2. 2. 46. 1	35	Q=35-100 mc/h - H=13,5-9,4 m
				cad	1.627,44	1.375,61

P 2. 2. 46. 1	36	Q=40-90 mc/h - H=18,7-15,2 m
				cad	1.938,48	1.634,81

P 2. 2. 46. 1	37	Q=42-90 mc/h - H=23-20 m
				cad	2.139,84	1.802,62

P 2. 2. 46. 1	38	Q=70-120 mc/h - H=27-20 m
				cad	2.841,24	2.387,10

P 2. 2. 46. 1	39	Q=40-120 mc/h - H=38-31 m
				cad	3.032,33	2.546,36

P 2. 2. 46. 1	40	Q=60-140 mc/h - H=7,3-4,6 m
				cad	1.703,75	1.439,21

P 2. 2. 46. 1	41	Q=60-140 mc/h - H=9,9-6,8 m
				cad	1.828,03	1.542,77

P 2. 2. 46. 1	42	Q=60-160 mc/h - H=13-9,3 m
				cad	1.967,58	1.659,03

P 2. 2. 46. 1	43	Q=80-140 mc/h - H=16,3-12,5 m
				cad	2.229,21	1.877,08

P 2. 2. 46. 1	44	Q=60-160 mc/h - H=21-15,3 m
				cad	2.506,93	2.108,49

P 2. 2. 46. 1	45	Q=75-160 mc/h - H=29-21,5 m
				cad	3.197,41	2.683,88

P 2. 2. 46. 1	46	Q=60-160 mc/h - H=38-31,5 m
				cad	3.461,18	2.903,71

P 2. 2. 46. 1	47	Q=140-250 mc/h - H=9,3-4 m
				cad	2.662,45	2.238,11

P 2. 2. 46. 1	48	Q=140-250 mc/h - H=11,7-7 m
				cad	2.806,33	2.358,00

P 2. 2. 46. 1	49	Q=140-300 mc/h - H=15,2-8 m
				cad	2.998,25	2.517,92

P 2. 2. 46. 1	50	Q=140-300 mc/h - H=19,5-13 m
				cad	3.281,67	2.754,13

P 2. 2. 46. 1	51	Q=120-300 mc/h - H=27,5-18,3 m
				cad	4.142,98	3.471,86

P 2. 2. 46. 1	52	Q=250-400 mc/h - H=14-8,3 m
				cad	3.678,51	3.084,82

P 2. 2. 46. 1	53	Q=250-430 mc/h - H=17,9-10 m
				cad	3.937,23	3.300,43

P 2. 2. 46. 1	54	Q=270-445 mc/h - H=22-14,7 m
				cad	4.225,11	3.540,33

P 2. 2. 47	54	ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI		cad

P 2. 2. 47. 1		ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE CHIARE DI RIFIUTO Fornitura e posa in opera di elettropompe sommergibili per sollevamento acque pluviali. Esclusione ad uno stadio con motore a secco. Corpo motore a doppia parete per raffreddamento supplementare tramite circolazione forzata. Cuscino protettivo del motore in acciaio Cr-Ni. Interruttore di livello ad azionamento magnetico. Cuscinetti a sfera con lubrificazione permanente. Valvola di ritegno integrata nel manicotto di mandata. Motore asincrono con rotore in corto circuito a 2 poli. Esecuzione stagna sommergibile con raffreddamento forzato fino a DN 65. Classe di protezione IP 68. Classe di isolamento F. Tensione corrente 230V - 1 - (D) - 400V - 3
					0,00	0,00

P 2. 2. 47. 1	1	portata 1-10 mc/h - H= 8-1 m c.a.
				cad	514,71	448,32

P 2. 2. 47. 1	2	portata 4-32 mc/h - H = 15-3 m c.a.
				cad	950,80	811,73

P 2. 2. 47. 1	3	portata 4-32 mc/h - H = 10-1.5 m c.a.
				cad	1.586,83	1.351,44

P 2. 2. 47. 1	4	portata 18-195 mc/h - H = 18-5 m c.a.
				cad	5.677,32	4.760,19

P 2. 2. 47. 2		ELETTROPOMPE SOLLEVAMENTO LIQUAMI PER PICCOLE UTENZE Fornitura e posa in opera di elettropompe di sollevamento liquami del tipo a girante chiusa monocanale, adatta al sollevamento di scarichi civili di piccolissima entità. Il gruppo di pompaggio sarà composto da: - contenitore in polietilene rotostampato della capacità di35 litri, con accessori di fissaggio in acciaio inox AISI 304; - elettropompa sommergibile compresa di almeno 10 m di cavo; - set completo di anelli di tenuta passaparete e gommini pressacavo; - tappo per svuotamento di emergenza; - quadro elettrico di comando; - sistema di regolazione e controllo. Complete inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 47. 2	1	volume serbatoio 15 litri
				cad	564,83	490,07

P 2. 2. 47. 2	2	volume serbatoio 21 litri
				cad	848,25	726,28

P 2. 2. 48	2	ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO SCARICHI		cad

P 2. 2. 48. 1		STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATE IN POLIETILENE Fornitura e posa in opera di stazioni di sollevamento prefabbricate in polietilene rotostampato, complete di n. 2 elettropompe sommergibili (una di riserva all'altra), di tipo con girante aperta, a vortice liquido, in voluta, dinamicamente bilanciate e adatte al sollevamenti di liquami provenienti da scarichi civili, industriali, agricoli, di processo, pluviali e di tipo abrasivo, corrosivo e viscoso, contenenti materiali solidi e materiali fialmentosi in sospensione. Componenti e caratteristiche costruttive della fornitura: - Contenitore in poliuretano rotostampato di capacità utile specificata nei tipi, con: accessori di fissaggio in acciaio inox AISI 304; tappo per svuotamento di emergenza; coperchio svitabile per ispezione e installazione elettropompe; fori per passaggio tubazioni di ingresso liquami, mandata liquami, ventilazione con anelli di tenuta passaparete; fori per entrata cavi elettrici congommini pressacavo. - n. 2 elettropompe

		sommergibili, ognuna di portata e prevalenza specificata nei tipi, costruzione in ghisa, superfici a contatto con il liquido da pompare trattare con primer achidico, finitura esterna in cloro caucci¨ nero. Motori MF monofase 220 V o TF trifase 380V, 50 Hz a gabbia di scoiattolo, avvolgimenti a 2, 4, 6 e 8 poli, fattore di servizio S1 a norme CEI 70-1 (IEC 529), grado di protezione IP 68 e a norma CEI 2-16 (IEC 34-5), grado di protezione IP58, classe di isolamento F, protezione termica nell'alloggiamento statore. Raffreddamento a carico del fluido circostante. Temperatura massima di esercizio: 40 °C. Corpo pompa con passaggio libero uniforme per evitare intasamenti, anello d'usura montato sulla bocca di aspirazione, facilmente sostituibile. Albero incorporato nel rotore, comune per pompa e motore, in acciaio inox, tenute indipendenti tra motore e parte idraulica in carburo di tungsteno e silicio ovvero in ceramica. Serbatoio olio per la lubrificazione e raffreddamento delle tenute meccaniche.

		Cuscinetti a sfera preincassati. Scatola morsettiera stagna, passaggio cavi elettrici a tenuta. - Installazione delle elettropompe di tipo fisso in immersione, con sistema di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata (piedi di accoppiamento, tubi guida con relativi supporti), la pompa scorre lungo adatti tubi guida in acciaio zincato, attraverso i quali viene calata o estratta. - Quadro elettrico conforme alle norme CEI 17-13/1 adatto a coppia di elettropompe di potenza specificata nei tipi monofase o trifase, con cassa in lamiera zincata IP54, sezionatore manuale generale con bloccaporta, gruppi di fusibili di potenza tipo M contro il corto circuito, selettori manuale/automatico con posizione manuale instabile per prove di funzionamento, contattori con relÞ termico compensato, circuiti di alternanza automatica per 2 elettropompe, circuito ausiliario in bassa tensionedi sicurezza per il collegamento di interruttori a galleggiante, predisposizione collegamento microtermostati di protezione, cavi

		elettrici in quantità sufficiente al collegamento delle due elettropompe; - n. 3 interruttori a galleggiante (2 on + 1 off) a variazione di assetto con deviatore incorporato in involucro di polipropilene, senza movimenti soggetti ad usura, con cavi elettrici in quantità sufficiente al collegamento con il quadro di comando; - n. 2 valvole di ritegno a palla flangiate PN10 a 85 °C, esenti da manutenzione, in acciaio trattato anticorrosione, con sfera in acciaio rivestito in gomma vulcanizzata e DN specificato nei tipi; - tubazione in acciaio zincato UNI 8863 per collegamento elettropompe con collettore di scarico, di diametro pari alle valvole di ritegno. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 48. 1	1	200 litri - 1,5 l/s / 4 m c.a. cad - MF 0,6 kW - DN 40
				cad	2.828,89	2.386,51

P 2. 2. 48. 1	2	400 litri - 6 l/s / 6,2 m c.a. cad - TF 1,1 kW - DN 50
				cad	3.933,67	3.307,14

P 2. 2. 49	2	KIT DI FUNZIONAMENTO ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI		cad

P 2. 2. 49. 1		KIT DI FUNZIONAMENTO ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI (MASSIMO 10 kW CAD.) Fornitura e posa in opera di kit di funzionamento elettropompe per sollevamento liquami del tipo per installazione fissa in immersione, con sistema di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata. Costituito da: - cavo elettrico in quantità sufficiente a collegare le elettropompe al quadro di comando; - piedi di accoppiamento automatico (uno per ogni pompa); - catene di sollevamento di lunghezza adeguata alle dimensioni della vasca di accumulo (una per ogni pompa); - supporti tubi guida (uno per ogni pompa); - tubi guida oer il sollevamento di lunghezza adeguata alle dimensioni della vasca di accumulo (uno per ogni pompa); - quadro elettrico di comando conforme alle norme CEI 17-13/1 per 2 elettropompe trifase, con potenza max 10 kW cad. pompa; completi di cassa in lamiera zincata IP54, sezionatore manuale generale con bloccaporta, gruppi di fusibili di potenza tipo M contro il corto circuito, selettori

		manuale/automatico con posizione manuale instabile per prove di funzionamento, contattori con relÞ termico compensato, circuiti di alternanza automatica per le elettropompe, circuito ausiliario in bassa tensione di sicurezza per il collegamento di interruttori a galleggiante, predisposizione collegamento microtermostati di protezione; - n. 3 interruttori a galleggante (2 on + 1 off) a variazione di assetto con deviatore incorporato in involucro di polipropilene, senza movimenti soggetti ad usura, con cavo elettrico in quantità sufficiente al collegamento con il quadro di comando; - valvole di ritegno a palla flangiate di diametro pari alla bocca premente della pompa PN10 a 85 °C, esente da manutenzione, in acciaio trattato anticorrosione, con sfera in acciaio rivestito in gomma vulcanizzata (una per ogni pompa); - tubazione in acciaio zincato UNI 8863 per collegamento elettropompe con collettore di scarico. Il kit previsto per 2 o pi¨ pompe, come specificato nei tipi, permetterà il funzionamento

		alternato delle stesse per ripartirne equamente l'usura: per 2 pompe, una funzionante e l'altra di riserva; per 3 pompe, 2 funzionanti contemporaneamente e la terza di riserva; per 4 pompe, 3 funzionanti contemporaneamente e la quarta di riserva. Completo di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 49. 1	1	kit per 2 pompe max 2,5 k
				cad	2.261,21	1.903,74

P 2. 2. 49. 1	2	kit per 2 pompe max 10 kW
				cad	4.462,75	3.738,36

P 2. 2. 49. 1	3	kit per 3 pompe max 10 kW
				cad	6.226,06	5.217,48

P 2. 2. 49. 1	4	kit per 4 pompe max 10 kW
				cad	7.915,20	6.625,09

P 2. 2. 49. 2		KIT DI FUNZIONAMENTO ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI (>10 kW CAD.) Fornitura e posa in opera di kit di funzionamento elettropompe per sollevamento liquami del tipo per installazione fissa in immersione, con sistema di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata. Costituito da: - cavo elettrico in quantità sufficiente a collegare le elettropompe al quadro di comando; - piedi di accoppiamento automatico (uno per ogni pompa); - catene di sollevamento di lunghezza adeguata alle dimensioni della vasca di accumulo (una per ogni pompa); - supporti tubi guida (uno per ogni pompa); - tubi guida per il sollevamento di lunghezza adeguata alle dimensioni della vasca di accumulo (uno per ogni pompa); - quadro elettrico di comando conforme alle norme CEI 17-13/1 per 2 o pi¨ elettropompe trifase (quantità specificata nei tipi); completi di cassa in lamiera zincata IP54, sezionatore manuale generale con bloccaporta, gruppi di fusibili di potenza tipo M contro il corto circuito, selettori

		manuale/automatico con posizione manuale instabile per prove di funzionamento, contattori con relÞ termico compensato, circuiti di alternanza automatica per le elettropompe, circuito ausiliario in bassa tensione di sicurezza per il collegamento di interruttori a galleggiante, predisposizione collegamento microtermostati di protezione; - n. 3 interruttori a galleggante (2 on + 1 off) a variazione di assetto con deviatore incorporato in involucro di polipropilene, senza movimenti soggetti ad usura, con cavo elettrico in quantità sufficiente al collegamento con il quadro di comando; - valvole di ritegno a palla flangiate didiametro specificato nei tipi PN 16 a 85 °C, esente da manutenzione, in acciaio trattato anticorrosione, con sfera in acciaio rivestito in gomma vulcanizzata (una per ogni pompa); - tubazione in acciaio zincato UNI 8863 per collegamento elettropompe con collettore di scarico. Il kit previsto per 2 o pi¨ pompe, come specificato nei tipi, permetterà il funzionamento alternato delle stesse

		per ripartirne equamente l'usura: per 2 pompe, una funzionante e l'altra di riserva; per 3 pompe, 2 funzionanti contemporaneamente e la terza di riserva; per 4 pompe, 3 funzionanti contemporaneamente e la quarta di riserva. Completo di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 49. 2	1	kit per 2 pompe
				cad	8.159,37	6.818,85

P 2. 2. 49. 2	2	Kit per 3 pompe da 12 kW cadauna - DN 100
				cad	9.456,78	7.909,73

P 2. 2. 49. 2	3	kit per 4 pompe
				cad	9.721,32	8.130,21

P 2. 2. 50	3	MANOMETRI		cad

P 2. 2. 50. 1		MANOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATO I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in opera di manometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali, cassa in acciaio stampato verniciato a forno, vetrino 0in metacrilato infrangibile con indice rosso regolabile, elemento sensibile a molla borudon in lega di rame, quadrante in alluminio verniciato al forno, precisione a norme I.S.P.E.S.L., scale adatte alle caratteristiche dell'impianto sul quale verranno installati, espresse in bar. Completi di quanto necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 50. 1	1	quadrante diam. 63 mm, attacco 1/4"
				cad	23,22	21,79

P 2. 2. 50. 1	2	quadrante diam. 80 mm, attacco 3/8"
				cad	26,90	24,82

P 2. 2. 50. 1	3	quadrante diam. 100 mm, attacco 1/2"
				cad	29,10	26,66

P 2. 2. 50. 1	4	quadrante diam. 63 mm, attacco 1/4" con serpentina antivibr.
				cad	33,43	30,28

P 2. 2. 50. 1	5	quadrante diam. 80 mm, attacco 3/8" con serpentina antivibr.
				cad	36,34	32,72

P 2. 2. 50. 1	6	quadrante diam. 100 mm, attacco 1/2" con serpentina antivibr.
				cad	38,54	34,56

P 2. 2. 51	6	TERMOMETRI		cad

P 2. 2. 51. 1		TERMOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATI I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in opera di termometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali o posteriori, cassa in acciaio verniciato a forno, gambo in tubo di ottone diam. 9 mm, guaina da 1/2", vetrino in metacrilicato infrangibile, quadrante in alluminio serigrafato al forno, movimento ad espansione di liquido, precisione a norme I.S.P.E.S.L., scale adatte alle caratteristiche dell'impianto sul quale verranno installati, espresse in °C. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto dellanormativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 51. 1	1	quadrante diam. 63, attacco 1/4"
				cad	25,47	23,63

P 2. 2. 51. 1	2	quadrante diam. 80, attacco 3/8"
				cad	26,90	24,82

P 2. 2. 51. 1	3	quadrante diam. 100, attacco 1/2"
				cad	29,81	27,26

P 2. 2. 52	3	SICUREZZE		cad

P 2. 2. 52. 1		POZZETTO TERMOMETRICO DI CONTROLLO A NORMA I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in opera di pozzetto termometrico di controllo, a norma I.S.P.E.S.L., attacco in ottone filettato 1/2". Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 52. 1	1	lunghezza fino a 50 mm
				cad	18,17	17,58

P 2. 2. 52. 1	2	lunghezza fino a 100 mm
				cad	20,37	19,42

P 2. 2. 52. 2		VALVOLA DI SICUREZZA IN OTTONE Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. ad azione positiva per impianti di riscaldamento. Sovrappressione di scarico inferiore al 20%. Corpo valvola in OT58 UNI 5705-65. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 52. 2	1	diam. 1/2" - pressione di taratura: fino a 6 bar
				cad	55,22	48,45

P 2. 2. 52. 2	2	diam. 3/4" - pressione di taratura: fino a 6 bar
				cad	61,10	53,32

P 2. 2. 52. 2	3	diam. 1" - pressione di taratura: fino a 6 bar
				cad	125,77	107,24

P 2. 2. 52. 2	4	diam. 1 1/4" - pressione di taratura: fino a 6 bar
				cad	149,70	127,19

P 2. 2. 52. 3		VALVOLE DI SCARICO TERMICO Fornitura e posa in opera di valvole di scarico termico qualificate e tarate I.S.P.E.S.L. ad azione positiva per impianti di riscaldamento. Utilizzate per impianti con pressioni inferiori a 10 bar. Corpo in OT58 UNI 5705/65. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 52. 3	1	diam. 1 1/2" x 1 1/2" - temperatura di taratura 99.3 °C
				cad	321,25	270,12

P 2. 2. 52. 3	2	diam. 1 1/2" x 1 1/4" - temperatura di taratura 99.3 °C
				cad	444,82	373,09

P 2. 2. 52. 4		IMBUTI DI SCARICO PER VALVOLE DI SICUREZZA
					0,00	0,00

P 2. 2. 52. 4	1	Fornitura e posa in opera di imbuti di scarico per valvole di sicurezza.
				cad	33,43	29,81

P 2. 2. 53	1	FLUSSOSTATI		cad

P 2. 2. 53. 1		FLUSSOSTATI PER TUBAZIONI ACQUA Fornitura e posa in opera di flussostati da utilizzare in tubazioni di acqua per temperature comprese tra -30 e +150°C - PN 10 come regolazioni di flusso e/o dispositivi di sicurezza (raccolta R D.M. 1 - dicembre 1975), protezione IP54, attacco 1" NPT, contatti 7A-240V. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 53. 1	1	per tubi fino a DN 150
				cad	152,67	132,06

P 2. 2. 53. 1	2	per tubi fino a DN 250
				cad	178,80	156,29

P 2. 2. 54	2	TERMOSTATI		cad

P 2. 2. 54. 1		TERMOSTATI DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di termostati di sicurezza ad immersione da utilizzare in tubazioni di acqua calda per regolazione e/o sicurezza (raccolta R D.M. 1 dicembre 1975). Caratteristiche: termostato unipolare con contatti in commutazione, completo di guaina a tenuta stagna, elemento sensibile adilatazione di liquido, campo di regolazione da 10 a 90°C, differenziale 5°C, portata contatti 15A-250V (resistivo), guaina di raccordo 1/2" NPT, gradiente termico 1K/min. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 54. 1	1	termostati di sicurezza
				cad	51,60	47,86

P 2. 2. 55	1	PRESSOSTATI		cad

P 2. 2. 55. 1		PRESSOSTATI DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di pressostati di sicurezza da utilizzare in tabazioni d'acqua calda per regolazione e/o sicurezza (raccolta R D.M. 1 dicembre 1975). Caratteristiche: pressostati a due posioni, adatti al controllo della pressione dei fluidi nelle tubazioni, attacchi 3/8" ISO R 228, interruttore micro spot (inderivazione), portata 15 (10) A-220V, protezione IP54. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 55. 1	1	p.max 3,5 bar, campo 0÷1 bar, differenziale 0,12÷0,56 bar
				cad	159,20	137,53

P 2. 2. 55. 1	2	p.max 15 bar, campo 1÷10 bar, differenziale 1÷3 bar
				cad	174,46	150,23

P 2. 2. 55. 1	3	p.max 25 bar, campo 4÷16 bar, differenziale 1,3÷2,5 bar
				cad	187,58	161,16

P 2. 2. 56	3	VALVOLE INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE		cad

P 2. 2. 56. 1		VALVOLE DI INTECETTAZIONE COMBUSTIBILE Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione combustibile per gas metano, gasolio ed olio combustibile, completa di sensore e tubo capillare, per sensori di acqua calda e surriscaldata, raccolte "R" ed "H" D.M. 1, dicembre 75, omologati I.S.P.E.S.L.. Caratteristiche costruttive: controvalvola e altre sue parti in ottone OT 58 UNI 5705/65, molle in acciaio inox AISI 304, sensore a tensione di vapore, tubo capillare da almeno 5 mm, pozzetto in acciaio inox, organi di taratura inamovibili tramite piombatura numerata, attacchi filettati UNI 2282 PN 16 specificati nei tipi. Temperature di taratura: 98°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C (tolleranze +0-5°C) Temperatura massima (lato sensore): +20% delle temperature di taratura Pressione di esercizio: 0÷12 bar Temperatura massima (lato valvola): 85°C Ogni valvola Þ provvista di verbale di attestazione dell'avvenuta taratura a banco, sottoscritto da tecnico I.S.P.E.S.L. Complete di ogni accessorio, anche se non

		espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire un installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 56. 1	1	DN 125 flangiate
				cad	1.628,10	1.361,60

P 2. 2. 56. 1	2	DN 100 flangiate
				cad	1.226,92	1.027,28

P 2. 2. 56. 1	3	DN 80 flangiate
				cad	1.067,72	894,63

P 2. 2. 56. 1	4	DN 65 flangiate
				cad	878,06	736,56

P 2. 2. 56. 1	5	DN 50 flangiate
				cad	659,18	551,76

P 2. 2. 56. 1	6	DN 40 flangiate
				cad	574,92	481,52

P 2. 2. 56. 1	7	DN 32 flangiate
				cad	508,77	426,41

P 2. 2. 56. 1	8	DN 25 flangiate
				cad	438,29	367,68

P 2. 2. 56. 1	9	DN 20 flangiate
				cad	357,59	300,41

P 2. 2. 56. 1	10	DN 15 flangiate
				cad	297,32	250,17

P 2. 2. 56. 1	11	diam. 3" filettata
				cad	878,77	737,15

P 2. 2. 56. 1	12	diam. 2 1/2" filettata
				cad	738,46	620,23

P 2. 2. 56. 1	13	diam. 2" filettata
				cad	513,82	430,63

P 2. 2. 56. 1	14	diam. 1 1/2" filettata
				cad	415,72	348,86

P 2. 2. 56. 1	15	diam. 1 1/4" filettata
				cad	377,96	317,39

P 2. 2. 56. 1	16	diam. 1" filettata
				cad	316,91	266,50

P 2. 2. 56. 1	17	diam. 3/4" filettata
				cad	237,64	200,47

P 2. 2. 56. 1	18	diam. 1/2" filettata
				cad	178,08	150,83

P 2. 2. 56. 2		ELETTROVALVOLE INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE A RIARMO MANUALE Fornitura e posa in opera di elettrovalvole di intercettazione combustibile a riarmo manuale di tipo normalmente aperte o normalmente chiuse, con bobina mai sotto tensione. Tutte le valvole rispondono alle prescrizioni UNI-CIG con certificazione ministeriale. Inesecuzione per combustibili gassosi e per combustibili liquidi (nafta, gasolio). Caratteristiche tecniche: - corpo valvola e coperchio in alluminio, canotto di sgancio in ottone, otturatore ed O-ring in gomma nitrilica NBR; - massima pressione entrata: 500 mbar; - temperatura limite ambiente: da -20 °C a +40 °C; - isolamento elettrico: IP65; Tipo normalmente aperto: - potenza assorbita: AC 14 V.A. in servizio da 1/2" e 2": DC 8,5 Watt da DN65-80-100: 22 Watt - tensioni: da 1/2" a 2"= 24-22 V/50 Hz-12V/DC da DN65-80-100 = 24-220 V/50 Hz Tipo normalmente chiuso: - potenza assorbita: <2 V.A. - tensione di alimentazione: 22-220V AC-DC - 12V/DC - tolleranza tensione:

		-5% +10% - bobina: classe F Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 56. 2	1	normalmente chiusa - DN 100
				cad	1.580,89	1.323,48

P 2. 2. 56. 2	2	normalmente chiusa - DN 80
				cad	1.049,61	880,73

P 2. 2. 56. 2	3	normalmente chiusa - DN 65
				cad	912,20	766,25

P 2. 2. 56. 2	4	normalmente chiusa - diam. 2"
				cad	339,42	287,70

P 2. 2. 56. 2	5	normalmente chiusa - diam. 1 1/2"
				cad	218,05	186,57

P 2. 2. 56. 2	6	normalmente chiusa - diam. 1 1/4"
				cad	206,47	176,89

P 2. 2. 56. 2	7	normalmente chiusa - diam. 1"
				cad	126,48	110,27

P 2. 2. 56. 2	8	normalmente chiusa - diam. 3/4"
				cad	122,86	107,24

P 2. 2. 56. 2	9	normalmente chiusa - diam. 1/2"
				cad	114,90	100,59

P 2. 2. 56. 2	10	normalmente aperta - DN 100
				cad	832,28	699,62

P 2. 2. 56. 2	11	normalmente aperta - DN 80
				cad	508,83	430,09

P 2. 2. 56. 2	12	normalmente aperta - DN 65
				cad	394,76	335,03

P 2. 2. 56. 2	13	normalmente aperta - diam. 2"
				cad	177,37	152,67

P 2. 2. 56. 2	14	normalmente aperta - diam. 1 1/2"
				cad	108,31	95,13

P 2. 2. 56. 2	15	normalmente aperta - diam. 1 1/4"
				cad	97,44	86,04

P 2. 2. 56. 2	16	normalmente aperta - diam. 1"
				cad	80,70	72,09

P 2. 2. 56. 2	17	normalmente aperta - diam. 3/4"
				cad	74,11	66,62

P 2. 2. 56. 2	18	normalmente aperta - diam. 1/2"
				cad	69,06	62,41

P 2. 2. 56. 3		VALVOLE A STRAPPO PER COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura e posa in opera di valvole a strappo per intercettazione di emergenza combustibili liquidi (nafta e gasolio), completa di comando a maniglia, caratteristiche tecniche e materiali conformi alla normativa vigente. Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 56. 3	1	diam. 3/4"
				cad	93,05	79,99

P 2. 2. 56. 3	2	diam. 1"
				cad	106,83	91,45

P 2. 2. 56. 3	3	diam. 1 1/4"
				cad	110,45	94,47

P 2. 2. 56. 3	4	diam. 1 1/2"
				cad	112,65	96,31

P 2. 2. 56. 3	5	diam. 2 1/2"
				cad	126,48	110,27

P 2. 2. 57	5	VASI DI ESPANSIONE		cad

P 2. 2. 57. 1		VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA Fornitura e posa in opera di vasi a membrana corredati dei relativi documenti di immatricolazione, per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Costruiti in lamiera d'acciaio di qualità a norma UNI saldata con procedimenti e materiali di apporto omologati, equipaggiati con membrane in gomme sintetiche anticalcare ed antinvecchianti per temperature fino a 99 °C. Pressione precarica 1 bar Pressione di esercizio 5. Finitura con vernice a fase alchidica. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessaio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 57. 1	1	capacità 8 litri
				cad	57,42	50,30

P 2. 2. 57. 1	2	capacità 12 litri
				cad	61,10	53,32

P 2. 2. 57. 1	3	capacità 18 litri
				cad	65,44	56,95

P 2. 2. 57. 1	4	capacità 24 litri
				cad	69,06	59,97

P 2. 2. 57. 2		VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in opera di vasi a membrana collaudati I.S.P.E.S.L. e corredati dei relativi documenti di immatricolazione, per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Costruiti in lamiera d'acciaio di qualità a norma UNI saldati con procedimenti e materiali di apporto omologati, equipaggiati con membrane in gomme sintetiche anticalcare ed antinvecchianti per temperature fino a 99°C, di tipo intercambiabile per capacità superiori ai 300 litri, con base di appoggio per capacità superiori ai 50 litri. Pressione precarica 1,5 bar Pressione di esercizio 5 bar per capacità fino a 200 litri, 6 bar per capacità superiori. Finitura con vernice a fase alchidica. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 57. 2	1	capacità utile: 1000 litri
				cad	2.457,47	2.067,28

P 2. 2. 57. 2	2	capacità utile: 750 litri
				cad	1.934,86	1.631,78

P 2. 2. 57. 2	3	capacità utile: 500 litri
				cad	735,61	632,40

P 2. 2. 57. 2	4	capacità utile: 300 litri
				cad	474,69	405,27

P 2. 2. 57. 2	5	capacità utile: 250 litri
				cad	420,18	359,85

P 2. 2. 57. 2	6	capacità utile: 200 litri
				cad	313,29	270,78

P 2. 2. 57. 2	7	capacità utile: 150 litri
				cad	267,57	232,65

P 2. 2. 57. 2	8	capacità utile: 100 litri
				cad	211,51	185,98

P 2. 2. 57. 2	9	capacità utile: 80 litri
				cad	179,57	159,32

P 2. 2. 57. 2	10	capacità utile: 50 litri
				cad	166,50	148,45

P 2. 2. 57. 2	11	capacità utile: 35 litri
				cad	127,19	110,86

P 2. 2. 57. 3		VASI DI ESPANSIONE APERTI Fornitura e posa in opera di vasi aperti atti a consentire l'espansione degli impianti ad acqua calda. Vaso di espansione realizzato in lamiera di acciaio saldata e successivamente zincata, completo di attacchi nella parte superiore per le tubazioni di caricamento impianto e per la tubazione di troppo pieno, eventuali attacchi degli sfiati dell'impianto di distribuzione. Completi, inoltre, nella parte inferiore di attacco per tubo di sicurezza, di indicatore esterno di livello e valvola regolatrice di livello a galleggiante. Completi di staffaggi, sistemi antigelo se necessari e di quant'altro necessario al fine di consentire un lavoro a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 57. 3	1	capacità: 200 litri
				cad	273,33	237,46

P 2. 2. 57. 3	2	capacità: 250 litri
				cad	375,05	322,26

P 2. 2. 57. 3	3	capacità: 500 litri
				cad	422,31	361,63

P 2. 2. 57. 3	4	capacità: 750 litri
				cad	499,39	435,56

P 2. 2. 57. 3	5	capacità: 1000 litri
				cad	1.171,70	995,81

P 2. 2. 58	5	CALDAIE		cad

P 2. 2. 58. 1		CALDAIE IN ACCIAIO PRESSURIZZATE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA Fornitura e posa in opera di caldaie in acciaio pressurizzate, per produzione acqua calda, di tipo ad alto rendimento (rendimento superiore del 90% al massimo carico e superiore all'88% al 30% della potenza nominale). Costruzione: Focolare ad inversione di fiamma, a tre giri di fumo di forma cilindrica e chiuso completamente nella parte posteriore da un fondo bombato di grosso spessore. Tubi saldati alla piastra tubiera completi di turbolatori elicoidali. Camera fumi posteriore a tenuta, con portina antiscoppio. Portellone anteriore a tenuta, incernierato e protetto con apposita pigiata in materiale refrattario e completamente apribile alternativamente su entrambi i lati, completo di spia per il controllo della fiamma. Pannello portastrumenti completo di strumenti di regolazione, sicurezza e controllo. Doppio materassino isolante posto sul corpo e sul mantello protetto esternamente da pannelli smontabili in lamiera. Isolamento totale anche

		sul portellone anteriore e sulla camera fumi posteriore in modo da limitare al minimo le dispersioni ed i ponti termici aumentando di conseguenza il rendimento. Rubinetto in bronzo per lo scarico di fondo. Camera da fumo posteriore completa di imbocco per camino. Caratteristiche tecniche generali: - temperatura massima di esercizio: 90°C - pressione massima di esercizio: 5 Kg/cm° - pressione di prova idraulica: 7,5 Kg/cm° Complete di attacchi flangiati di andata e ritorno, attacchi di servizio, portata di pulizia, piastra portabruciatore; raccordo fumi isolato e pannello di comando con: - n. 1 termometro con sonda e prolunga a capillare; - n. 1 termostato di regolazione; - n. 2 termostato di sicurezza o riarmo manuale. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 58. 1	1	P.ut. 93 kW - P.foc. 102 kW
				cad	2.652,53	2.288,05

P 2. 2. 58. 1	2	P.ut. 105 kW - P.foc. 115 kW
				cad	2.763,69	2.380,69

P 2. 2. 58. 1	3	P.ut. 116 kW - P.foc. 127 kW
				cad	2.816,07	2.424,33

P 2. 2. 58. 1	4	P.ut. 145 kW - P.foc. 159 kW
				cad	3.072,59	2.638,10

P 2. 2. 58. 1	5	P.ut. 174 kW - P.foc. 191 kW
				cad	3.247,05	2.783,47

P 2. 2. 58. 1	6	P.ut. 204 kW - P.foc. 222 kW
				cad	3.457,14	2.958,52

P 2. 2. 58. 1	7	P.ut. 233 kW - P.foc. 255 kW
				cad	3.678,09	3.142,66

P 2. 2. 58. 1	8	P.ut. 291 kW - P.foc. 318 kW
				cad	4.120,00	3.510,94

P 2. 2. 58. 1	9	P.ut. 349 kW - P.foc. 383 kW
				cad	4.615,36	4.001,30

P 2. 2. 58. 1	10	P.ut. 407 kW - P.foc. 445 kW
				cad	4.669,16	4.046,13

P 2. 2. 58. 1	11	P.ut. 465 kW - P.foc. 510 kW
				cad	6.015,20	5.167,83

P 2. 2. 58. 1	12	P.ut. 582 kW - P.foc. 638 kW
				cad	6.422,90	5.507,61

P 2. 2. 58. 1	13	P.ut. 698 kW - P.foc. 760 kW
				cad	7.320,56	6.255,63

P 2. 2. 58. 1	14	P.ut. 814 kW - P.foc. 894 kW
				cad	8.779,30	7.471,27

P 2. 2. 58. 1	15	P.ut. 930 kW - P.foc. 1007 kW
				cad	9.368,00	7.961,87

P 2. 2. 58. 1	16	P.ut. 1047 kW - P.foc. 1131 kW
				cad	10.009,08	8.496,06

P 2. 2. 58. 1	17	P.ut. 1163 kW - P.foc. 1256 kW
				cad	10.620,28	9.005,42

P 2. 2. 58. 1	18	P.ut. 1454 kW - P.foc. 1572 kW
				cad	13.249,24	11.196,21

P 2. 2. 58. 1	19	P.ut. 1745 kW - P.foc. 1906 kW
				cad	16.977,80	14.303,36

P 2. 2. 58. 1	20	P.ut. 2326 kW - P.foc. 2545 kW
				cad	19.511,69	16.453,71

P 2. 2. 58. 1	21	P.ut. 2908 kW - P.foc. 3191 kW
				cad	24.224,37	20.380,97

P 2. 2. 58. 1	22	P.ut. 3489 kW - P.foc. 3824 kW
				cad	30.454,65	25.572,85

P 2. 2. 58. 2		CALDAIE MURALI A GAS A CAMERA STAGNA Fornitura e posa in opera di caldaie murali a gas, bruciatore a flusso forzato e camera stagna ad alto rendimento (> 90%), con bollitore inox. Complete di tubi di aspirazione aria e camini di evacuazione fumi. Costruzione: - corpo caldaia a pacco di tubi alettati integralmente in rame,protetto da bagno di stagno/piombo; pressione di esercizio 3 bar; - bruciatore in acciaio inox a basse emissioni di NOx con valvola gas modulante sia in riscaldamento in funzione della temperatura, sia in produzione sanitaria in funzione della portata di utilizzo; - alimentazione gas a norma UNI-CIG; - n. 2 circolatori, uno a tre velocità per il circuito di riscaldamento, uno pretarato per la ricarica del bollitore; - bollitore in acciaio inox AISI 304, capacità utile 55 l, completo di termostato anodo al magnesio e serpentina di riscaldamento in acciaio inox, tale da garatire la produzione sanitaria istantanea pari alla potenzialità massima della caldaia; pressione di esercizio 6

		bar; - vaso di espansione 6 l; - orologio programmatore; - accensione elettronica e controllo di fiamma a ionizzazione; - termostato antigelo; - involucro di lamiera a tenuta stagna per i percorsi dell'aria comburente e dei gas combusti con ventilatore di estrazione a flusso forzato; - piastra per tubi di aspirazione e scarico separati; - tubi di aspirazione in alluminio; - tubi di scarico fumo i canna fumaria fino a 6 metri di lunghezza in acciaio inox AISI 304 a doppia parete con intercapedine isolante e terminale antivento. Complete inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 58. 2	1	potenzialità 17500 W
				cad	2.432,29	2.104,51

P 2. 2. 58. 2	2	potenzialità 23250 W
				cad	2.520,23	2.177,78

P 2. 2. 58. 2	3	potenzialità 27900 W
				cad	2.773,19	2.388,58

P 2. 2. 58. 3		CALDAIE A CONDENSAZIONE Fornitura e posa in opera di caldaie a condensazione e a bassa emissione di NOx; per la produzione di acqua calda ad uso riscaldamento, complete di bruciatore modulante, rampa gas e elettropompa circuito primario. Le caldaie saranno fornite complete di bruciatore del tipo a premiscelazione di gas combustibile e aria comburente, costituito da tubi bimetallici in lega di alluminio/manganese alettati per rullatura su una camicia in acciaio inox, raffreddati dal fluido vettore. La miscela aria/gas viene ripartira in modo uniforme su tutta la superficie del bruciatore ed in seguito Þ innescata la combustione. L'aria comburente Þ alimentata tramite un ventilatore le cui caratteristiche sono tali da vincere le perdite di carico sia della camera di combustione, che degli scambiatori di calore, con prevalenza residua a raccordo camino di almeno 10 mm ca. Il ventilatore Þ composto da un corpo ventilante ed un motore elettrico, esso Þ inoltreequipaggiato di un attenuatore di livello sonoro.

		La portata dell'aria di combustione Þ dosata proporzionalmente alla qualità di combustione mediante una variatore di frequenza. La diluizione della fiamma ed il suo raffreddamento, determinano una diminuzione del tasso di NOx a valori compresi tra 12 e 18 ppm. Lo scambio termico del generatore Þ assicurato da due scambiatori di calore: - scambiatore primario composto da tubi di acciaio inossidabile lisci; - scambiatore secondario costituito da tubi in acciaio inossidabile con alettatura saldata con procedimento laser. Entrambi gli scambiatori sono assemblati su due collettori in ghisa in modo tale da consentire una circolazione idraulica ottimale. Bruciatore e scambiatore sono idraulicamente installati in serie. I prodotti della combustione sono convogliati in un apposito collettore installato a valle dell'ultimo scambiatore. Questo collettore Þ munito di un raccordi di evacuazione dei gas combusti con sistema antiritorno incorporato e di un sifone idoneo per lo scarico delle condense ottenute durante

		il funzionamento a condensazione (rendimenti fino al 106% sul potere colorifico inferiore). Il generatore Þ corredato di una pompa di carico installata sulla tubazione di ritorno, ed Þ corredata di propria protezione magnetotermica. E' elettricamente allacciata al quadro elettrico posto a bordo macchina e comandata dall'apparecchiature principale. La portata e la prevalenza della pompa saranno dimensionate per compensare le perdite di carico del generatore e del circuito primario garantendo portata e prevalenza utile indicate negli elaborati progettuali. Il telaio del generatore Þ formato da una struttura di profilati di acciaio, ed equipaggiato di supporti antivibranti. La pannellatura Þ costituita in lamiera di acciaio verniciato e di facile smontaggio per l'ispezione e la manutenzione. L'apparecchiatura di comando a corredo del generatore gestisce il corretto funzionamento del bruciatore. Il bruciatore Þ abilitato al funzionamento in uno dei seguenti casi: a. temperatura di mandata inferiore al

		punto di consegna; b. premendo il tasto di avviamento manuale o premendo simultaneamente il tasto di avviamento manuale con il tasto di controllo (Test) c. in fase invernale, qualora la temperatura di mandata scenda su valori inferiori alla temperatura di protezione antigelo. A partenza avvenuta, un segnale del regolatore PID, variabile in funzione della differenza tra la temperatura di mandata misurata e quella impostata, viene inviata al convertitore di frequenza che regola la velocità del ventilatore. Contemporaneamente la portata del gas varierà tramite il regolatore proporzionale in ragione della quantità di aria introdotta dal ventilatore. In tal modo la potenza del bruciatore Þ regolata progressivamente dal 25 al 100% del carico in modo da adattarsi alle effettive esigenze dell'impianto. Considerate le specifiche caratteristiche dei materiali componenti gli scambiatori di calore, le caldaie potranno essere utilizzare a temperatura scorrevole e quindi anche su impianti a bassa temperatura, (es.:

		pannelli radianti con temperature di ritorno di 20 °C) e con regolazione a compensazione climatica. In tali condizioni di lavoro si potranno ottenere rendimenti medi stagionali compresi tra il 94 e il 106% sul potere colorifico inferiore. (P.C.I.) La fornitura di ogni caldaia comprenderà i seguenti componenti principali: - scambiatore di calore primario composto da tubi lisci di acciaio INOX; - scambiatore di calore secondario composto da tubi di acciaio alettati PN6 bar; - bruciatore a premiscelazione totale composto da tubi bimetallici costituiti da una lega di alluminio/manganese alettati su una camicia di acciaio inox; - rampa gas a norma UNI-CIG; - pannello sinottico comandi completo di interruttore di servizio con LED luminosi di segnalazione e verifica, contaore; - termometro, manometro; - quadro elettrico contenente i componenti elettrici di comando, relais di potenza completo i pr
					0,00	0,00

P 2. 2. 58. 3	1	Portata nominale: 119 kW - P. focolare: 126 kW
				cad	22.106,57	18.499,73

P 2. 2. 58. 3	2	Portata nominale: 149 kW - P.focolare: 158 kW
				cad	24.547,23	20.533,63

P 2. 2. 58. 3	3	Portata nominale: 183 kW - P.focolare: 194 kW
				cad	26.706,60	22.333,10

P 2. 2. 58. 3	4	Portata nominale: 251 kW - P.focolare: 266 kW
				cad	32.160,65	26.878,15

P 2. 2. 58. 3	5	Portata nominale: 315 kW - P.focolare: 333 kW
				cad	34.281,49	28.645,50

P 2. 2. 58. 3	6	Portata nominale: 374 kW - P.focolare: 396 kW
				cad	39.131,93	32.765,15

P 2. 2. 58. 3	7	Portata nominale: 438 kW - P.focolare: 464 kW
				cad	43.777,75	36.636,64

P 2. 2. 58. 3	8	Portata nominale: 502 kW - P.focolare: 532 kW
				cad	48.415,56	40.501,49

P 2. 2. 58. 3	9	Portata nominale: 553 kW - P.focolare: 585 kW
				cad	51.200,09	42.821,90

P 2. 2. 59	9	GRUPPI TERMICI		cad

P 2. 2. 59. 1		CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA IN RAME Fornitura e posa in opera di caldaia murale in rame del tipo ad alto rendimento (>90%) dotata di camera stagna e ventilatore di pressurizzazione. Completa di sistema di alimentazione gas metano, elettropompa di circolazione adeguata alle richieste di progetto e relativo valvolame, connettori al camino e alla condotta di aspirazione, termometri, termostati, valvole di sicurezza secondo le normative vigenti, cablaggi elettrici, sistema di staffaggio, mantello verniciato, vaso di espansione di capacità adeguata e quant'altro necessario per la corretta installazione secondo le normative vigenti.
					0,00	0,00

P 2. 2. 59. 1	1	16 kW solo riscaldamento
				cad	1.265,04	1.131,79

P 2. 2. 59. 1	2	16 kW riscaldamento + acqua sanitaria
				cad	1.646,62	1.449,78

P 2. 2. 59. 1	3	16 kW riscaldamento + boiler 80 lt
				cad	1.913,36	1.672,04

P 2. 2. 59. 1	4	20 kW solo riscaldamento
				cad	1.494,02	1.322,58

P 2. 2. 59. 1	5	20 kW riscaldamento + acqua sanitaria
				cad	1.913,36	1.672,04

P 2. 2. 59. 1	6	20 kW riscaldamento + boiler 80 lt
				cad	2.180,10	1.894,36

P 2. 2. 59. 1	7	32 kW solo riscaldamento
				cad	1.646,62	1.449,78

P 2. 2. 59. 1	8	32 kW riscaldamento + acqua sanitaria
				cad	2.028,20	1.767,76

P 2. 2. 59. 1	9	32 kW riscaldamento + boiler 80 lt.
				cad	2.523,85	2.180,81

P 2. 2. 59. 2		GRUPPI TERMICI A 2 FOCOLARI SOVRAPPOSTI A GAS Fornitura e posa in opera di gruppi termici a due focolari sovrapposti ad alto rendimento stagionale funzionante a gas metano, avente le seguenti caratteristiche costruttive: - alto rendimento stagionale conforme alla legge 10 del 09/01/91 e relativo al DPR 412 del 26/08/93; -corpi caldaia in acciaio di grosso spessore; - camere di combustione a pressurizzazione contenta, con circuiti di scambio perfettamente equilibrati; - mantello isolante integrale costituito da materassini in lana di roccia protetti esternamente da pannelli in lamiera facilmente smontabili per operazioni di pulizia e manutenzione; - bruciatori silenziosi ad aria soffiata ad alta efficienza, controllati ciascuno da apparecchiatura elettronica; - rampa gas completa a norme UNI CIG; - cuffia amovibile economizzatrice fonoassorbente per ogni bruciatore; - controllo fiamma a ionizzazione, ventilatore centrifugo per l'espulsione dei fumi all'esterno; - pannello per controllo digitale di

		temperatura fumi, combustione e acqua di caldaia su ciascun focolare, con allarme ottico di segnalazione temperatura fumi eccessiva; - rotazione dei focolari per un impiego omogeneo di ciascun corpo caldaia e bruciatore; - contatore di funzionamento per ciascun regime di fiamma,programmatore digitale. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 59. 2	1	kW resi: 127 temp. scorr.
				cad	12.467,55	10.467,20

P 2. 2. 59. 2	2	kW resi: 148 temp. scorr.
				cad	12.611,37	10.587,09

P 2. 2. 59. 2	3	kW resi: 169 temp. scorr.
				cad	13.046,75	10.949,90

P 2. 2. 59. 2	4	kW resi: 190 temp. scorr.
				cad	14.704,66	12.331,45

P 2. 2. 59. 2	5	kW resi: 212 temp. scorr.
				cad	15.275,18	12.806,91

P 2. 2. 59. 2	6	kW resi: 244 temp. scorr.
				cad	16.945,44	14.198,79

P 2. 2. 59. 2	7	kW resi: 275 temp. scorr.
				cad	17.162,00	14.379,25

P 2. 2. 59. 2	8	kW resi: 318 temp. scorr.
				cad	17.828,19	15.012,01

P 2. 2. 59. 2	9	kW resi: 370 temp. scorr.
				cad	19.422,80	16.340,83

P 2. 2. 59. 2	10	kW resi: 423 temp. scorr.
				cad	20.682,38	17.390,50

P 2. 2. 59. 2	11	kW resi: 476 temp. scorr.
				cad	21.848,20	18.362,03

P 2. 2. 59. 2	12	kW resi: 529 temp. scorr.
				cad	22.036,50	18.518,91

P 2. 2. 59. 2	13	kW resi: 582 temp. scorr.
				cad	22.451,45	18.864,74

P 2. 2. 59. 2	14	kW resi: 635 temp. scorr.
				cad	23.395,60	19.651,53

P 2. 2. 59. 2	15	kW resi: 127
				cad	11.361,29	9.545,31

P 2. 2. 59. 2	16	kW resi: 148
				cad	11.505,23	9.665,26

P 2. 2. 59. 2	17	kW resi: 169
				cad	11.940,61	10.028,08

P 2. 2. 59. 2	18	kW resi: 190
				cad	13.604,99	11.415,09

P 2. 2. 59. 2	19	kW resi: 212
				cad	14.168,98	11.885,09

P 2. 2. 59. 2	20	kW resi: 244
				cad	15.839,18	13.276,91

P 2. 2. 59. 2	21	kW resi: 275
				cad	16.058,71	13.459,86

P 2. 2. 59. 2	22	kW resi: 318
				cad	16.724,84	14.092,56

P 2. 2. 59. 2	23	kW resi: 370
				cad	18.316,60	15.419,00

P 2. 2. 59. 2	24	kW resi: 423
				cad	19.563,77	16.458,34

P 2. 2. 59. 2	25	kW resi: 476
				cad	20.741,94	17.440,14

P 2. 2. 59. 2	26	kW resi: 529
				cad	20.930,24	17.597,03

P 2. 2. 59. 2	27	kW resi: 582
				cad	20.996,33	17.652,13

P 2. 2. 59. 2	28	kW resi: 635
				cad	21.140,27	17.772,08

P 2. 2. 60	28	BRUCIATORI A DUE STADI		cad

P 2. 2. 60. 1		BRUCIATORI A DUE STADI DI REGOLAZIONE A GASOLIO Fornitura e posa in opera di bruciatore pressurizzato a due stadi alimentato a gasolio, adatto all'accoppiamento con la caldaia installata. Dotato di chiusura automatica della serranda aria per evitare dispersioni termiche in camera durante le soste del bruciatore, completo di apparecchiatura di comando e controllo elettronica. A corredo dello stesso saranno installati i seguenti componenti: - piastra accoppiamento caldaia-bruciatore; - doppio filtro di linea combustibile completo di bicchiere trasparente, rubinetto di intercettazione, valvola di non ritorno; - serie di flessibili corazzati; - rubinetto prelievo campione; - elettrovalvola a solenoide interbloccata con il bruciatore. Completo di raccorderia, biconi per l'allacciamento idraulico del bruciatore alla linea adduzione combustibile. Collaudo e taratura del bruciatore con relative prove di combustione, trascrizione dei dati ottenuti sul libretto di centrale. Completo di ogni accessorio,

		anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 60. 1	1	p. ut. 43 Kw
				cad	1.077,28	936,55

P 2. 2. 60. 1	2	p. ut. 77.4 Kw
				cad	1.187,85	1.028,65

P 2. 2. 60. 1	3	p. ut. 172 Kw
				cad	1.924,05	1.642,17

P 2. 2. 60. 1	4	p. ut. 258 Kw
				cad	2.230,81	1.897,80

P 2. 2. 60. 1	5	p. ut. 344 Kw
				cad	2.848,61	2.412,63

P 2. 2. 60. 1	6	p. ut. 430 Kw
				cad	3.465,69	2.926,87

P 2. 2. 60. 1	7	p. ut. 516 Kw
				cad	4.083,49	3.441,70

P 2. 2. 61	7	BRUCIATORI MODULANTI		cad

P 2. 2. 61. 1		BRUCIATORI MODULANTI A GAS Fornitura e posa in opera di bruciatori modulanti a gas del tipo a funzionamento completamente automatico a gas, costruiti secondo le norme DIN 4788 parte 2 e DIN 4787 parte 1. Esecuzione monoblocco comprendente i seguenti componenti principali: - corpo bruciatore ruotabile con flangia ruotabile per facilitare le operazioni di manutenzione su testa di combustione deflettore, ugelli ed elettrodi, motore disposto ad angolo retto rispetto alla direzione del flusso d'aria; - fotocellule a raggi ultravioletti, per sorveglianza fiamma, controllandone la stabilità e permettere la sequenza automatica delle funzioni tranne l'apparecchiatura di comando montata sul quadro o sul bruciatore; - rampa gas in esecuzione flangiata regolamentare norma UNI-CIG con rubinetto a sfera, filtro, stabilizzatore, antivibrante, manometro e pressostato di massimae n. 2 valvole elettromagnetiche classe A; - programmatore per il controllo tenute; - quadro di comando con interruttore generale principale

		completo di apparecchiatura di modulazione e sonda di temperatura. Inoltre, il bruciatore Þ in grado di bruciare tutti i tipi di gas (permettendo la trasformazione per sola ritaratura). Il funzionamento a gas avviene con potenzialità di avviamento ridotta al minimo, disinserimento al carico parziale per evitare colpi d'ariete nella rete gas, modulante su qualsiasi punto del campo di regolazione in funzione della richiesta di calore. La sicurezza di esercizio Þ garantita dai pressostati per gas ed aria che bloccano l'afflusso del gas quando: - la pressione scende sotto il valore minimo; - mancaaria comburente; - manca corrente; - intervengono i termostati; - interviene il rivelatore di fiamma. Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 61. 1	1	p. ut. 51.6 Kw
				cad	2.193,76	1.866,93

P 2. 2. 61. 1	2	p. ut. 77.4 Kw
				cad	2.328,19	1.978,98

P 2. 2. 61. 1	3	p. ut. 172 Kw
				cad	3.107,33	2.628,24

P 2. 2. 61. 1	4	p. ut. 258 Kw
				cad	4.129,21	3.479,82

P 2. 2. 61. 1	5	p. ut. 344 Kw
				cad	5.031,97	4.232,11

P 2. 2. 61. 1	6	p. ut. 430 Kw
				cad	5.685,34	4.776,58

P 2. 2. 61. 1	7	p. ut. 516 Kw
				cad	6.339,47	5.321,69

P 2. 2. 62	7	CONTATORI DI CALORE		cad

P 2. 2. 62. 1		CONTATORI DI CALORE Fornitura e posa in opera di contatori di calore comprensivi di: - contalitri d'acqua; - n. 2 sonde di temperatura; - centralina di contabilizzazione calore. Completi inoltre di quant'altro necessario per la corretta messa in opera, anche se non espressamente citato, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 62. 1	1	DN 15
				cad	779,67	779,67

P 2. 2. 62. 1	2	DN 20
				cad	935,24	935,24

P 2. 2. 62. 1	3	DN 25
				cad	1.091,42	1.091,42

P 2. 2. 62. 1	4	DN 32
				cad	1.246,99	1.246,99

P 2. 2. 62. 1	5	DN 40
				cad	1.870,49	1.870,49

P 2. 2. 62. 1	6	DN 50
				cad	2.493,99	2.493,99

P 2. 2. 62. 1	7	DN 65
				cad	2.992,78	2.992,78

P 2. 2. 63	7	CISTERNE ACCUMULO COMBUSTIBILI		cad

P 2. 2. 63. 1		SERBATOI INTERRATI PER GASOLIO Fornitura e posa in opera di serbatoi per gasolio in ferro cilindrico da interrare, completi di passo d'uomo con coperchio, valvole, dispositivo antitrabocco, attacchi regolamentari e sfiati fino a 6 metri, spessore, corpo e fondi: 5 mm. Completi inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 63. 1	1	capacità 500 litri
				cad	723,55	680,56

P 2. 2. 63. 1	2	capacità 2000 litri
				cad	1.311,60	1.170,57

P 2. 2. 63. 2		SERBATOI INTERRATI OLI COMBUSTIBILI Fornitura e posa in opera di serbatoi per oli combustibili in ferro cilindrici da interrare completi di passo d'uomo, attachi, sfiati e serpentino in acciaio di preriscaldo combustibile da alimentare ad acqua calda. Completi inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente previsto, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 63. 2	1	15 mc
				cad	6.474,33	5.511,65

P 2. 2. 63. 2	2	25 mc
				cad	10.365,00	8.753,89

P 2. 2. 63. 2	3	50 mc
				cad	15.994,22	13.444,90

P 2. 2. 63. 3		SERBATOI DI SERVIZIO OLIO COMBUSTIBILE DENSO Fonitura e posa in opera di serbatoi di servizio per olio combustibile denso dotato di sistema di riscaldamento ad acqua calda. Completi di predisposizioni di allacciamento linea combustibile, acqua calda e completi inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 63. 3	1	2000 lt
				cad	18.319,15	15.343,53

P 2. 2. 63. 3	2	3500 lt
				cad	23.326,18	19.516,09

P 2. 2. 63. 3	3	4500 lt
				cad	29.112,41	24.337,91

P 2. 2. 64	3	CAMINI		cad

P 2. 2. 64. 1		CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE ISOLATE COMPLETE Fornitura e posa in opera di canne fumarie in acciaio inox doppia parete isolate, complete dei dispositivi conformi al DPR 13/91 dimensionati a norma UNI 9615, costruzione adatta all'installazione sia all'interno che all'esterno degli edifici, con parete interna in acciaio inox AISI 316 ed esterna in acciaio inox AISI 304, intercapedine in lana minerale di spessore: 25 mm fino a 300 mm di diametro interno 50 mm oltre i 300 mm di diametro interno Resistenti a temperature fino a 500 °C. Complete di canali da fumo di stesse caratteristiche costruttive, raccordi, supporti, cappelli tronco conici, piastre di base, moduli di ispezione, moduli di rilevamento fumi e temperatura e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 64. 1	1	diam. 600 mm - sp. 50 mm
				m	1.318,49	1.108,46

P 2. 2. 64. 1	2	diam. 550 mm - sp. 50 mm
				m	1.190,58	1.001,87

P 2. 2. 64. 1	3	diam. 500 mm - sp. 50 mm
				m	822,07	694,75

P 2. 2. 64. 1	4	diam. 450 mm - sp. 50 mm
				m	633,12	537,28

P 2. 2. 64. 1	5	diam. 400 mm - sp. 50 mm
				m	604,02	513,05

P 2. 2. 64. 1	6	diam. 350 mm - sp. 50 mm
				m	567,68	482,76

P 2. 2. 64. 1	7	diam. 300 mm - sp. 50 mm
				m	554,61	471,90

P 2. 2. 64. 1	8	diam. 300 mm - sp. 25 mm
				m	545,89	464,59

P 2. 2. 64. 1	9	diam. 250 mm - sp. 25 mm
				m	531,34	452,48

P 2. 2. 64. 1	10	diam. 230 mm - sp. 25 mm
				m	509,54	434,31

P 2. 2. 64. 1	11	diam. 200 mm - sp. 25 mm
				m	480,45	410,08

P 2. 2. 64. 1	12	diam. 180 mm - sp. 25 mm
				m	473,20	404,03

P 2. 2. 64. 1	13	diam. 153 mm - sp. 25 mm
				m	444,11	379,80

P 2. 2. 64. 1	14	diam. 127 mm - sp. 25 mm
				m	287,88	249,58

P 2. 2. 64. 2		CANNE FUMARIE INOX PER INTUBARE CAMINI MURATURA Fornitura e posa in opera di canne fumarie in acciaio inox AISI 316 a semplice parete resistenti a temperature fino a 500 °C adatte per essere intubate in camini esistenti. Dette canne dovranno essere conformi alle normative vigenti e dimensionate a norme UNI 9615. Completedi ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 64. 2	1	diam. 600
				m	878,06	738,99

P 2. 2. 64. 2	2	diam. 550
				m	785,72	662,03

P 2. 2. 64. 2	3	diam. 500
				m	705,74	595,41

P 2. 2. 64. 2	4	diam. 450
				m	614,89	519,70

P 2. 2. 64. 2	5	diam. 400
				m	550,99	466,44

P 2. 2. 64. 2	6	diam. 350
				m	449,21	381,64

P 2. 2. 64. 2	7	diam. 300
				m	363,47	310,15

P 2. 2. 64. 2	8	diam. 250
				m	295,12	253,20

P 2. 2. 64. 2	9	diam. 200
				m	280,57	241,09

P 2. 2. 64. 2	10	diam. 180
				m	244,23	210,80

P 2. 2. 64. 2	11	diam. 150
				m	207,89	180,52

P 2. 2. 64. 2	12	diam. 100
				m	171,55	150,23

P 2. 2. 65	12	GRUPPI DI CARICAMENTO		m

P 2. 2. 65. 1		GRUPPI DI CARICAMENTO AUTOMATICO Fornitura e posa di gruppi di caricamento automatico adatto per l'impiego nei circuiti acqua calda e acqua refrigerata. Saranno composti da: - sistema di riduzione pressione realizzato tramite membrana a diretto contatto con il fluido contrastata da una molla, regolabile a seconda delle esigenze; - filtro in bronzo; - ritegno automatico; - manometrino per la lettura della pressione nell'impianto; - pressione massima a monte 16 bar; - pressione a valle 0,3÷4 bar. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regolad'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 65. 1	1	diam. 1/2"
				cad	80,70	72,09

P 2. 2. 65. 1	2	diam. 3/4"
				cad	91,56	81,17

P 2. 2. 65. 1	3	diam. 1"
				cad	105,40	92,69

P 2. 2. 66	3	RIDUTTORI DI PRESSIONE		cad

P 2. 2. 66. 1		RIDUTTORI DI PRESSIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di riduttori di pressione in ottone per reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 85 °C. Pressione massima di esercizio in entrata: 25 bar. Pressione di taratura da 1 a 6 bar Pretaratura di fabbrica a 3 bar Collaudati DVGW (norme tedesche) livello sonoro <20 dB - classe I. Corpo ed altri componenti a contatto con l'acqua sono in ottone OT58 o in acciaio inox AISI 304 (sede e filtro), membrana e guarnizione di tenuta in gomma rinforzata NBR speciale. Raccordi a bocchettone filettati conici a scartamente unificato DIN. Cartuccia con tutte le parti mobili (membrana,filtro, sede otturatore, disconnettore di condensazione) di tipo estraibile senza rimuovere il corpo dalla tubazione. Anelli antiestrusione in PTFE sul pistone compensatore, tutte le superfici di scorrimento rivestite a caldo in teflon. Completi di manometro con attacco posteriore scala da 0 a 10 bar e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto,

		per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 66. 1	1	diam. 1/2"
				cad	34,92	31,53

P 2. 2. 66. 1	2	diam. 3/4"
				cad	45,84	40,62

P 2. 2. 66. 1	3	diam. 1"
				cad	57,42	50,30

P 2. 2. 66. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	110,45	94,47

P 2. 2. 66. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	164,25	139,31

P 2. 2. 66. 2		RIDUTTORI DI PRESSIONE IN BRONZO Fornitura e posa in opera di riduttori di pressione in bronzo per reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 85 °C. Pressione massima di esercizio in entrata: 25 bar. Pressione di taratura da 1 a 6 bar Pretaratura di fabbrica a 3 bar Collaudati DVGW (norme tedesche) livello sonoro <20 dB - classe I. Corpo ed altri componenti a contatto con l'acqua sono in bronzo 85-5-5-5 in acciaio inox AISI 304 (sede e filtro), membrana e guarnizione di tenuta in gomma rinforzata NBR speciale. Raccordi a scartamente unificato DIN di tipo a bocchettone filettati conici ovvero flangiati UNI 2223 PN16, cartuccia con tutte le parti mobili (membrana, filtro, sede otturatore, disconnettore di condensazione) di tipo estraibile senza rimuovere il corpo dalla tubazione. Anelli antiestrusione in PTFE sul pistone compensatore, tutte le superfici di scorrimento rivestite a caldo in teflon. Completi di doppi manometri in acciaio inox in bagno di glicerina con attacchi

		posteriori, scale da 0 a 25 bar a monte e da 0 a 10 bar a valle; e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 66. 2	1	diam. 1 1/4"
				cad	110,45	94,47

P 2. 2. 66. 2	2	diam. 1 1/2"
				cad	285,68	240,49

P 2. 2. 66. 2	3	diam. 2"
				cad	308,90	259,85

P 2. 2. 66. 3		RIDUTTORI STABILIZZATORI DI PRESSIONE IN GHISA Fornitura e posa in opera di riduttori stabilizzatori di pressione per reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 85 °C Pressioni di esercizio in entrata: 16 bar Pressioni di taratura da 1,5 a 12 bar Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile) Corpo e coperchio in ghisa F+25, sede in bronzo, parti mobili in bronzo-ghisa-acciaio inox-elastomero, membrana in tessuto poliammidico a struttura compatta con doppio rivestimento in cloroprene aderente. Raccordi a scartamente unificato DIN, flangiati UNI 2223 PN 16. Tutte le operazioni di manutenzione possono essere realizzate sbullonando il coperchio senza dover svitare l'apparecchio dalla tubazione. Completi di doppi manometri in acciaio inox in bagni di glicerino con attacchi radiali, scale da 0 a 16 bar. Completi di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 66. 3	1	DN 65
				cad	746,41	626,88

P 2. 2. 66. 3	2	DN 80
				cad	1.134,59	950,33

P 2. 2. 66. 3	3	DN 100
				cad	1.602,68	1.340,40

P 2. 2. 66. 3	4	DN 125
				cad	2.801,22	2.339,18

P 2. 2. 66. 3	5	DN 150
				cad	3.128,29	2.611,74

P 2. 2. 67	5	TRONCHETTI MISURATORI DI PORTATA		cad

P 2. 2. 67. 1		TRONCHETTI FLANGIATI MISURATORI DI PORTATA Fornitura e posa in opera di tronchetti flangiati misuratori di portata per impianti di riscaldamento (regolamento di esecuzione alla legge 30.4.76 n. 373). Corpo e flange in acciaio ricavato da tubazione UNI 8863 con diaframma con profilo autopulente ad effetto Venturi, attacchi piezometrici con rubinetti di intercettazione. Attacchi flangiati UNI PN6/PN16 Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 67. 1	1	DN 32 PN 6
				cad	109,02	95,72

P 2. 2. 67. 1	2	DN 40 PN 6
				cad	124,28	108,43

P 2. 2. 67. 1	3	DN 50 PN 6
				cad	151,24	133,31

P 2. 2. 67. 1	4	DN 65 PN 6
				cad	180,34	157,54

P 2. 2. 67. 1	5	DN 80 PN 6
				cad	233,31	201,72

P 2. 2. 67. 1	6	DN 100 PN 6
				cad	314,78	269,59

P 2. 2. 67. 1	7	DN 125 PN 16
				cad	1.207,27	1.013,33

P 2. 2. 67. 1	8	DN 150 PN 16
				cad	1.418,07	1.188,98

P 2. 2. 68	8	APPARECCHIATURE DI CENTRALE TERMICA		cad

P 2. 2. 68. 1		FILTRI LINEA COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura e posa in opera di doppi filtri di linea combustibile completi di bicchiere trasparente, rubinetto di intercettazione e valvola di non ritorno da posizionarsi sulle tubazioni di adduzione combustibile liquido ai bruciatori. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamenteindicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 68. 1	1	per gasolio / olii combustibili
				cad	68,35	61,82

P 2. 2. 68. 2		RUBINETTI PRELIEVO CAMPIONE COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura e posa in opera di rubinetti prelievo campione da posizionarsi sulle tubazioni di ritorno del combustibile liquido dai bruciatori ai serbatoi di stoccaggio. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 68. 2	1	per gasolio
				cad	32,01	29,10

P 2. 2. 68. 2	2	per olii combustibili
				cad	35,63	32,13

P 2. 2. 68. 3		VALVOLE DI RITEGNO COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno da posizionarsi sulle tubazioni di adduzione combustibile liquido ai bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 68. 3	1	per gasolio
				cad	33,43	30,28

P 2. 2. 68. 3	2	per olii combustibili
				cad	45,07	39,96

P 2. 2. 68. 4		VALVOLE SOLENOIDE PER COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura e posa in opera di valvole a solenoide interbloccate con i relativi bruciatori per l'intercettazione automatica del combustibile da posizionarsi sulle tubazioni di adduzione combustibile liquido ai bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 68. 4	1	per gasolio
				cad	58,13	50,89

P 2. 2. 68. 4	2	per olii combustibili
				cad	71,26	61,82

P 2. 2. 68. 5		MANIGLIE A STRAPPO PER COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione manuale rapida del combustibile complete di maniglia a strappo da posizionarsi esternamente al locale centrale termica in posizione ben visibile e facilmente accessibile agli operatori. Complete di ogni accessorio, anche senon espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 68. 5	1	per gasolio
				cad	26,19	24,23

P 2. 2. 68. 5	2	per olii combustibili
				cad	30,52	27,85

P 2. 2. 68. 6		RETICELLA ANTIFIAMMA PER TUBI DI SFIATO Fornitura in opera di reticella antifiamma regolamentare secondo le normative vigenti
					0,00	0,00

P 2. 2. 68. 6	1	da installarsi sulla tubazione di sfiato dei serbatoi di stoccaggio combustibile.
				cad	28,38	26,07

P 2. 2. 69	1	ACCESSORI GAS METANO		cad

P 2. 2. 69. 1		VALVOLE A SFERA GAS FILETTATE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera filettate a passaggio totale adatte per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 1	1	diam. 1/2"
				cad	31,06	31,06

P 2. 2. 69. 1	2	diam. 3/4"
				cad	51,60	45,43

P 2. 2. 69. 1	3	diam. 1"
				cad	71,26	61,82

P 2. 2. 69. 1	4	diam. 1¼"
				cad	85,03	73,28

P 2. 2. 69. 1	5	diam. 1½"
				cad	114,90	98,16

P 2. 2. 69. 1	6	diam. 2"
				cad	146,08	124,16

P 2. 2. 69. 2		VALVOLE A SFERA GAS FILETTATE A SQUADRO Fornitura e posa in opera di valvole a sfera filettate a passaggio totale adatte per gas combustibili a squadro da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 2	1	diam. 1/2"
				cad	19,60	18,76

P 2. 2. 69. 3		VALVOLE A SFERA GAS FLANGIATE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera flangiate a passaggio totale adatte per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 3	1	DN 65
				cad	197,68	169,59

P 2. 2. 69. 3	2	DN 80
				cad	249,34	212,64

P 2. 2. 69. 3	3	DN 100
				cad	319,82	271,37

P 2. 2. 69. 3	4	DN 125
				cad	497,91	419,76

P 2. 2. 69. 3	5	DN 150
				cad	682,52	573,62

P 2. 2. 69. 4		FILTRI GAS Fornitura e posa in opera di filtri adatti per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante con due pannelli in Viledon di lunga durata e con notevole assorbimento di polvere. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 4	1	DN 150 flangiati
				cad	606,22	510,02

P 2. 2. 69. 4	2	DN 125 flangiati
				cad	492,86	415,55

P 2. 2. 69. 4	3	DN 100 flangiati
				cad	372,91	315,61

P 2. 2. 69. 4	4	DN 80 flangiati
				cad	252,96	215,67

P 2. 2. 69. 4	5	DN 65 flangiati
				cad	205,75	176,30

P 2. 2. 69. 4	6	diam. 2" filettati
				cad	64,01	55,76

P 2. 2. 69. 4	7	diam. 1½" filettati
				cad	45,07	39,96

P 2. 2. 69. 4	8	diam. 1¼" filettati
				cad	44,36	39,37

P 2. 2. 69. 4	9	diam. 1" filettati
				cad	43,64	38,78

P 2. 2. 69. 4	10	diam. 3/4" filettati
				cad	34,92	31,53

P 2. 2. 69. 4	11	diam. 1/2" filettati
				cad	33,43	30,28

P 2. 2. 69. 5		GIUNTI DIELETTRICI PER TUBAZIONI GAS METANO Fornitura e posa in opera di giunti dielettrici per la protezione e la disconnessione elettrica di impianti gas metano. Tipo con le estremità a saldare, oppure una piletta e l'altra a saldare. Caratteristiche: Materiale: Fe 35-1 UNI 663-68 Pressione idraulica: 16 bar Temperatura di esercizio: 70 °C Resistenza in aria: 5 H ohm Tensione di prova: 3000 V/50 Hz
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 5	1	diam. 1/2"
				cad	45,07	39,96

P 2. 2. 69. 5	2	diam. 3/4"
				cad	61,10	53,32

P 2. 2. 69. 5	3	diam. 1"
				cad	65,44	56,95

P 2. 2. 69. 5	4	diam. 1 1/4"
				cad	69,06	59,97

P 2. 2. 69. 5	5	diam. 1 1/2"
				cad	72,68	63,00

P 2. 2. 69. 5	6	diam. 2"
				cad	98,16	84,20

P 2. 2. 69. 5	7	diam. 2 1/2"
				cad	141,74	122,98

P 2. 2. 69. 5	8	diam. 3"
				cad	205,75	176,30

P 2. 2. 69. 5	9	diam. 4"
				cad	269,65	229,57

P 2. 2. 69. 6		GIUNTI ANTIVIBRANTI GAS FILETTATI Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti di compensazione filettati adatti per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Corpo soffietto e filetti dovranno essere costruiti internamente in acciaio inox. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 6	1	diam. 1/2"
				cad	39,25	35,15

P 2. 2. 69. 6	2	diam. 3/4"
				cad	41,39	36,94

P 2. 2. 69. 6	3	diam. 1"
				cad	45,84	40,62

P 2. 2. 69. 6	4	diam. 1¼"
				cad	63,24	55,11

P 2. 2. 69. 6	5	diam. 1½"
				cad	76,30	66,03

P 2. 2. 69. 6	6	diam. 2"
				cad	101,78	87,23

P 2. 2. 69. 7		GIUNTI ANTIVIBRANTI GAS FLANGIATI Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti di compensazione flangiati adatti per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Saranno costituiti da soffietto in acciaio inox e flange in acciaio al carbonio il tutto come previsto dalle norme DIN. Le flange dovranno essere libere e girevoli per poter essere allineate perfettamente con le controflange dell'impianto aliminando dannose torsioni al filetto. Le pareti a contatto con il gas dovranno essere in acciaio inox. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 7	1	DN 65
				cad	160,62	138,71

P 2. 2. 69. 7	2	DN 80
				cad	183,96	158,13

P 2. 2. 69. 7	3	DN 100
				cad	228,97	195,66

P 2. 2. 69. 7	4	DN 125
				cad	685,43	576,05

P 2. 2. 69. 7	5	DN 150
				cad	856,27	718,39

P 2. 2. 69. 8		STABILIZZATORI DI PRESSIONE PER GAS FILETTATI Fornitura e posa in opera di stabilizzatori di pressione per gas filettati.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 8	1	diam. 2" - 1 bar
				cad	168,64	144,18

P 2. 2. 69. 8	2	diam. 1 1/2" - 1 bar
				cad	125,06	107,84

P 2. 2. 69. 8	3	diam. 1 1/4" - 1 bar
				cad	109,79	95,13

P 2. 2. 69. 8	4	diam. 1" - 1 bar
				cad	68,41	60,63

P 2. 2. 69. 8	5	diam. 3/4" - 1 bar
				cad	65,44	58,19

P 2. 2. 69. 8	6	diam. 1/2" - 1 bar
				cad	64,73	57,60

P 2. 2. 69. 8	7	diam. 2" - 200 mbar
				cad	145,42	124,82

P 2. 2. 69. 8	8	diam. 1 1/2" - 200 mbar
				cad	112,70	97,56

P 2. 2. 69. 8	9	diam. 1 1/4" - 200 mbar
				cad	97,44	84,85

P 2. 2. 69. 8	10	diam. 1" - 200 mbar
				cad	63,24	56,35

P 2. 2. 69. 8	11	diam. 3/4" - 200 mbar
				cad	60,39	53,98

P 2. 2. 69. 8	12	diam. 1/2" - 200 mbar
				cad	58,19	52,14

P 2. 2. 69. 9		STABILIZZATORI DI PRESSIONE PER GAS FLANGIATI Fornitura e posa in opera di stabilizzatori di pressione per gas flangiati.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 9	1	DN 65 - 200 mbar
				cad	433,18	368,28

P 2. 2. 69. 9	2	DN 80 - 200 mbar
				cad	455,03	386,45

P 2. 2. 69. 9	3	DN 100 - 200 mbar
				cad	864,23	727,47

P 2. 2. 69. 9	4	DN 65 - 1 bar
				cad	521,12	441,55

P 2. 2. 69. 9	5	DN 80 - 1 bar
				cad	542,92	459,72

P 2. 2. 69. 9	6	DN 100 - 1 bar
				cad	1.088,86	914,64

P 2. 2. 69. 10		RAMPE GAS NORME UNI-CIG Fornitura e posa in opera di rampe gas regolamentari a norma UNI-CIG da montarsi sulla linea di adduzione gas al bruciatore composte essenzialmente da: - n. 1 valvola a sfera del tipo a passaggio totale per gas; - n. 1 giunto antivibrante per gas del tipo a soffietto metallico costruito interamentein acciaio inox; - n. 1 filtro linea gas in alluminio con cartuccia filtrante in viledon; - n. 1 stabilizzatore di pressione per gas del tipo a membrana; - n. 1 manometro completo di ricciolo e rubinetto. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 10	1	DN 100 - 1 bar
				cad	2.571,71	2.181,88

P 2. 2. 69. 10	2	DN 80 - 1 bar
				cad	1.920,43	1.639,14

P 2. 2. 69. 10	3	DN 65 - 1 bar
				cad	1.836,82	1.569,49

P 2. 2. 69. 10	4	diam. 2" - 1 bar
				cad	1.134,64	964,93

P 2. 2. 69. 10	5	diam. 1 1/2" - 1 bar
				cad	1.015,41	865,59

P 2. 2. 69. 10	6	diam. 1 1/4" - 1 bar
				cad	740,71	636,68

P 2. 2. 69. 10	7	diam. 1" - 1 bar
				cad	689,88	594,28

P 2. 2. 69. 10	8	diam. 3/4" - 1 bar
				cad	628,07	542,80

P 2. 2. 69. 10	9	diam. 1/2" - 1 bar
				cad	611,32	528,84

P 2. 2. 69. 10	10	DN 100 - 200 mbar
				cad	2.493,87	2.107,30

P 2. 2. 69. 10	11	DN 80 - 200 mbar
				cad	1.849,17	1.570,08

P 2. 2. 69. 10	12	DN 65 - 200 mbar
				cad	1.705,23	1.450,13

P 2. 2. 69. 10	13	diam. 2" - 200 mbar
				cad	1.098,30	934,65

P 2. 2. 69. 10	14	diam. 1 1/2" - 200 mbar
				cad	993,62	847,42

P 2. 2. 69. 10	15	diam. 1 1/4" - 200 mbar
				cad	726,22	624,56

P 2. 2. 69. 10	16	diam. 1" - 200 mbar
				cad	693,51	597,31

P 2. 2. 69. 10	17	diam. 3/4" - 200 mbar
				cad	618,63	534,90

P 2. 2. 69. 10	18	diam. 1/2" - 200 mbar
				cad	591,73	512,51

P 2. 2. 69. 11		ELETTROVALVOLE GAS PER ESTERNO Fornitura e posa in opera di elettrovalvole per esterno redatte per circuiti di alimentazione combustibile gas metano. Dovranno essere del tipo normalmente chiuse a riarmo manuale, collegabile con sistema di rilevazione gas. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 11	1	diam. 1/2"
				cad	393,22	332,53

P 2. 2. 69. 11	2	diam. 3/4"
				cad	610,55	513,64

P 2. 2. 69. 11	3	diam. 1"
				cad	937,62	786,20

P 2. 2. 69. 11	4	diam. 1 1/4"
				cad	1.082,98	907,34

P 2. 2. 69. 11	5	diam. 1 1/2"
				cad	1.301,03	1.089,04

P 2. 2. 69. 11	6	diam. 2"
				cad	1.519,07	1.270,75

P 2. 2. 69. 11	7	diam. 2 1/2"
				cad	1.657,19	1.390,69

P 2. 2. 69. 11	8	diam. 3"
				cad	1.815,68	1.522,76

P 2. 2. 69. 12		RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GAS FLANGIATI Fornitura e posa in opera di riduttori di pressione per gas con attacchi flangiati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamento previsto, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 69. 12	1	DN 65 - 1 bar
				cad	503,78	439,24

P 2. 2. 69. 12	2	DN 80 - 1 bar
				cad	526,35	458,00

P 2. 2. 69. 12	3	DN 100 - 1 bar
				cad	1.072,18	912,86

P 2. 2. 70	3	SPLIT		cad

P 2. 2. 70. 1		MULTI SPLIT-SYSTEM Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione del tipo split-system in versione multi, ciclo reversibile raffreddamento/riscaldamento in pompa di calore, composto essenzialmente da: - n. 1 unità esterna motocondensante di potenza frigorifera/termica specificata nei tipi, raffreddamento con temperatura ambiente 27 °C BS - 19 °C BU, temperatura esterna 35 °C; riscaldamento con temperatura ambiente 20 °C, temperatura esterna 7 °C BS - 6° C BU; collegabile a pi¨ sezioni interne evaporanti/condesanti mediante circuiti frigoriferi realizzati con tubazioni in rame coibentate anticondensa, regolazione a microprocessore caldo/freddo con protezione antigelo, segnalazione filtri intasati; - unità interne (il quantitativo Þ riportato nei tipi) composte da batteria di scambio termico in rame ed alette in alluminio, ventilatori centrifughi di mandata a velocità variabile in continuo da un valore minimo ad un valore massimo, munite di telecomando a raggi infrarossi per l'impostazione remota

		di temperatura ed orari di funzionamento. Completo di rete di scarico della condensa, collegamenti elettrici e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 70. 1	1	n. 2 unità interne= Pot. frig. = 2,5 kW - Pot. ass. = 1 kW
				cad	4.462,75	3.738,36

P 2. 2. 70. 1	2	potenzialità: 2,2 kWe + n. 4 unità interne
				cad	7.131,02	5.981,29

P 2. 2. 70. 1	3	n. 2 unità interne= Pot. frig. = 2,5 kW - Pot. term. = 3 kW - pot. ass. = 1 kW
				cad	4.978,83	4.168,40

P 2. 2. 70. 1	4	n. 3 unità interne= Pot. frig. = 2,5 kW - Pot. term. = 3 kW - pot. ass. = 1 kW
				cad	9.208,98	7.712,95

P 2. 2. 70. 2		MONO SPLIT-SYSTEM Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione del tipo split-system in versione mono, ciclo reversibile raffreddamento/riscaldamento in pompa di calore, composto essenzialmente da: - n. 1 unità esterna motocondensante di potenza frigorifera/termica specificata nei tipi, raffreddamento con temperatura ambiente 27 °C BS - 19 °C BU, temperatura esterna 35 °C; riscaldamento con temperatura ambiente 20 °C, temperatura esterna 7 °C BS - 6° C BU; collegabile alla sezione interna evaporante/condesante mediante circuito frigorifero realizzato con tubazioni in rame coibentate anticondensa, regolazione a microprocessore caldo/freddo con protezione antigelo, segnalazione filtri intasati; - unità interna composta da batteria di scambio termico in rame ed alette in alluminio, ventilatori centrifughi di mandata a velocità variabile in continuo da un valore minimo ad un valore massimo, munite di telecomando a raggi infrarossi per l'impostazione remota di temperatura ed orari di funzionamento.

		Completo di rete di scarico della condensa, collegamenti elettrici e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 70. 2	1	Pot. frig. = fino a 2.5 kW - pot. ass. 1 kW
				cad	2.333,90	1.964,31

P 2. 2. 70. 2	2	Pot. frig. = fino a 4.8 kW - pot. ass. 1.8 kW
				cad	3.432,14	2.889,22

P 2. 2. 70. 2	3	Pot. frig. = fino a 6.5 kW - pot. ass. 3 kW
				cad	4.013,59	3.373,77

P 2. 2. 70. 2	4	Pot. frig. = fino a 2.5 kW - pot. term. = 3 kW pot. as. 1 Kw
				cad	2.897,18	2.433,71

P 2. 2. 70. 2	5	Pot. frig. = fino a 4.8 kW - Pot. term. = 5 kW - pot. ass. 1.8 kW
				cad	4.013,59	3.373,77

P 2. 2. 70. 2	6	Pot. frig. = fino a 6.5 kW - Pot. term. = 7 kW - pot. ass. 3 kW
				cad	4.595,05	3.858,31

P 2. 2. 70. 3		SPLIT-SYSTEM CANALIZZABILI Fornitura e posa in opera di split-system canalizzabili installati a soffitto adatti per impianti di condizionamento e ventilazione costituiti da una unità interna composta da: - mobiletto di contenimento in lamiera di acciaio zincata con rivestimento all'interno in materassini fonoassorbenti e termoisolanti in fibra di vetro ad alta densità; - ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con pale in avanti equilibrate in modo statico e dinamico; - motore a condensatore permanente inserito, dotato di protezione termoamperometrica, a tre velocità di rotazione; - batteria ad espansione diretta a pi¨ ranghi con tubi in rame ed alette in alluminio. Unità esterna composta da: - involucro in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir, verniciata con resine epossidiche in modo da assicurare la massima resistenza agli agenti atmosferici anche in climi marini; - compressore alternativo di tipo ermetico racchiuso in un apposito vano fonoisolante; - elettroventilatore elicoidale con motore

		a ritore esterno sul quale Þ applicata la girante elicoidale del ventilatore; - batteria a pacco, con tubi in rame ed alette in alluminio, a due ranghi separati. Completo inoltre di quadro elettrico, plenum per condotta flessibili multipli, canalizzazioni flessibili e diffusoridell'aria di mandata, tubi precaricati ed isolati con attacchi rapidi, staffe di sospensione, pressostato di alta pressione, pressostato di bassa pressione. Completi inooltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 70. 3	1	Pot. frig. = fino a 7,5 kW - pot. ass. 3.5 kW
				cad	5.008,63	4.202,96

P 2. 2. 70. 3	2	Pot. frig. = fino a 10,5 kW - pot. ass. 4 kW
				cad	5.808,14	4.869,21

P 2. 2. 70. 3	3	Pot. frig. = fino a 13,5 kW - pot. ass. 5 kW
				cad	7.043,79	5.908,61

P 2. 2. 70. 3	4	Pot. frig. = fino a 7,5 kW - Pot. term. = 8 - pot. ass. 3.5 kW
				cad	6.193,34	5.190,22

P 2. 2. 70. 3	5	Pot. frig. = fino a 10,5 kW - Pot. term. = 11 - pot. ass. 4 kW
				cad	7.181,13	6.013,35

P 2. 2. 70. 3	6	Pot. frig. = fino a 13,5 kW - Pot. term. = 14 - pot. ass. 5 kW
				cad	8.119,47	6.805,02

P 2. 2. 71	6	GRUPPI FRIGO CON CONDENSAZIONE AD ARIA		cad

P 2. 2. 71. 1		UNITA' TRATTAMENTO ARIA TIPO ROOF-TOP Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria tipo Roof-top per la climatizzazione dell'area in oggetto costituita essenzialmente da: - Struttura: carpenteria, a telaio portante e pannellature asportabili, realizzata in lamiera zincata a caldo (Z 200 gr/mq) ulteriormente verniciata con polveri poliestere a 180 °C, che le conferiscono un'alta resistenza agli agenti atmosferici; viteria in acciaio inox. - Compressori: ermetici scrool dotati di isolamento acustico e montanti su autovibranti in gomma - Condensatori: costituiti da una o pi¨ batterie con tubi di rame ed alettatura in alluminio. A protezione del pacco alettato viene installata di serie una rete filtrante metallica. - Ventilatori condensatori: direttamente accoppiati a motore elettrico trifase 6 o poli, con protezione termica klixon interno. Il grado di protezione del motore Þ IP 54. Il ventilatore include una griglia di protezione antinfortunistica. - Ventilatori lato evaporatore: centrifughi

		a doppia aspirazione bilanciati staticamente e dinamicamente, con trasmissione a cinghie e pulegge a passo variabile, collegati a motori elettrici trifasi a 4 poli. - Evaporatore: costituito da una batteria con tubi di rame ed alettatura in alluminio. - Filtri aria: sintetici rigenerabili del tipo pieghettato, con grado di filtrazione EU 5, sono ispezionabili da ambo i lati del condizionatore e montati sull'aspirazione dell'aria. - Circuito frigorifero: comprende: rubinetto del liquido, presa di carica, spia del liquido, filtro deidratore, valvola termostatica. - Quadro elettrico: il quadro in esecuzione IP 55 comprende: - sezionatore generale; - interruttori automatici e magnetotermici per il circuito di potenza; - interruttori automatici per il circuito ausiliario; - teleruttori compressori; - teleruttori ventilatori; - temporizzazioni compressori; - morsettiera per collegamento pannello di comando remoto. Alimentazione elettrica 400/3/50°5% Alimentazione dei controlli 230/1/50 - Altri

		controlli: - pressostato di massima a reinserzione manuale; - pressostato di minima a reinserzione automatica; - pressostato differenziale olio a reinserzione manuale (compressori semiermetici). - Sezione di miscela a 3 serrande (espulsione/ricircolo/aria esterna) e ventilatore di ripresa/espulsione. Ulteriormente completo di servomotori serrande, microprocessore per controllo serrande, valvola a 3 vie di regolazione batteria calda, scheda seriale per il collegamento al sistema di controllo di tutte le unità.
					0,00	0,00

P 2. 2. 71. 1	1	P. aria nominale 17000 mc/h Pressione statica disponibile 415 Pa Temp. esterna estiva +35°C Resa in raffreddamento 87 kW Temp. esterna invernale - 5°C Resa in riscaldamento 46 kW
				cad	37.762,50	37.762,50

P 2. 2. 71. 1	2	P. aria nominale 13000 mc/h Pressione statica disponibile 350 Pa Temp. esterna estiva +35°C Resa in raffreddamento 64 kW Temp. esterna invernale - 5°C Resa in riscaldamento 34 kW
				cad	32.728,81	32.728,81

P 2. 2. 71. 1	3	P. aria nominale 9000 mc/h Pressione statica disponibile 350 Pa Temp. esterna estiva +35°C Resa in raffreddamento 50 kW Temp. esterna invernale - 5°C Resa in riscaldamento 27 kW
				cad	27.378,02	27.378,02

P 2. 2. 71. 1	4	P. aria nominale 6500 mc/h Pressione statica disponibile 430 Pa Temp. esterna estiva +35°C Resa in raffreddamento 35 kW Temp. esterna invernale - 5°C Resa in riscaldamento 22 kW
				cad	20.482,74	20.482,74

P 2. 2. 71. 1	5	P. aria nominale 5000 mc/h Pressione statica disponibile 320 Pa Temp. esterna estiva +35°C Resa in raffreddamento 23 kW Temp. esterna invernale - 5°C Resa in riscaldamento 14 kW
				cad	19.233,38	19.233,38

P 2. 2. 71. 1	6	P. aria nominale 17000 mc/h - Pressione statica disponibile 540 Pa - Temp. esterna +35°C - Resa in raffreddamento 94 kW
				cad	35.051,18	35.051,18

P 2. 2. 71. 1	7	P. aria nominale 13500 mc/h - Pressione statica disponibile 280 Pa - Temp. esterna +35°C - Resa in raffreddamento 66 kW
				cad	29.031,18	29.031,18

P 2. 2. 71. 1	8	P. aria nominale 10000 mc/h - Pressione statica disponibile 330 Pa - Temp. esterna +35°C - Resa in raffreddamento 50 kW
				cad	26.211,19	26.211,19

P 2. 2. 71. 1	9	P. aria nominale 8500 mc/h - Pressione statica disponibile 340 Pa - Temp. esterna +35°C - Resa in raffreddamento 43 kW
				cad	20.903,16	20.903,16

P 2. 2. 71. 1	10	P. aria nominale 6500 mc/h - Pressione statica disponibile 430 Pa - Temp. esterna +35°C - Resa in raffreddamento 35 kW
				cad	18.604,54	18.604,54

P 2. 2. 71. 1	11	P. aria nominale 5000 mc/h - Pressione statica disponibile 320 Pa - Temp. esterna +35°C - Resa in raffreddamento 25kW
				cad	18.282,69	18.282,69

P 2. 2. 71. 2		UNITA' TRATTAMENTO ARIA TIPO ROOF-TOP CON RISCALDAMENTO A GAS Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria tipo Roof-top per la climatizzazione dell'area in oggetto costituita essenzialmente da: - Struttura: carpenteria, a telaio portante e pannellature asportabili, realizzata in lamiera zincata a caldo (Z 200 gr/mq) ulteriormente verniciata con polveri poliestere a 180 °C, che le conferiscono un'alta resistenza agli agenti atmosferici; viteria in acciaio inox. - Compressori: ermetici scrool dotati di isolamento acustico e montanti su autovibranti in gomma - Condensatori: costituiti da una o pi¨ batterie con tubi di rame ed alettatura in alluminio. A protezione del pacco alettato viene installata di serie una rete filtrante metallica. - Ventilatori condensatori: direttamente accoppiati a motore elettrico trifase 6 o poli, con protezione termica klixon interno. Il grado di protezione del motore Þ IP 54. Il ventilatore include una griglia di protezione antinfortunistica. - Ventilatori lato

		evaporatore: centrifughi a doppia aspirazione bilanciati staticamente e dinamicamente, con trasmissione a cinghie e pulegge a passo variabile, collegati a motori elettrici trifasi a 4 poli. - Evaporatore: costituito da una batteria con tubi di rame ed alettatura in alluminio. - Filtri aria: sintetici rigenerabili del tipo pieghettato, con grado di filtrazione EU 5, sono ispezionabili da ambo i lati del condizionatore e montati sull'aspirazione dell'aria. - Circuito frigorifero: comprende: rubinetto del liquido, presa di carica, spia del liquido, filtro deidratore, valvola termostatica. - Quadro elettrico: il quadro in esecuzione IP 55 comprende: - sezionatore generale; - interruttori automatici e magnetotermici per il circuito di potenza; - interruttori automatici per il circuito ausiliario; - teleruttori compressori; - teleruttori ventilatori; - temporizzazioni compressori; - morsettiera per collegamento pannello di comando remoto. Alimentazione elettrica 400/3/50°5% Alimentazione dei controlli

		230/1/50 - Altri controlli: - pressostato di massima a reinserzione manuale; - pressostato di minima a reinserzione automatica; - pressostato differenziale olio a reinserzione manuale (compressori semiermetici). - Sezione di miscela a 3 serrande (espulsione/ricircolo/aria esterna) e ventilatore di ripresa/espulsione. Ulteriormente completo di servomotori serrande, microprocessore per controllo serrande, valvola a 3 vie di regolazione batteria calda, scheda seriale per il collegamento al sistema di controllo di tutte le unità. Il modulo a gas comprende tutti gli organi di controllo e di sicurezza. Il ventilatore fornisce la miscela aria-gas al bruciatore. L'alimentazione del gas a monte del ventilatore Þ del tipo a "portata zero". I moduli a gas che equipaggiano le unità sono configurabili in fabbrica a seconda del tipo di gas. In ogni caso i rendimenti PCI sono superiori all'86%.
					0,00	0,00

P 2. 2. 71. 2	1	P. aria nominale 5000 mc/h - Pressione statica disponibile 320 Pa - Temp. esterna +35°C - Resa in raffreddamento 25kW
				cad	21.692,92	21.692,92

P 2. 2. 71. 3		GRUPPI FRIGORIFERI A SPIRALE ORBITANTE CONSENDATI AD ARIA Fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi con compressori a spirale orbitante (tipo scroll), condensati ad aria con ventilatori centrifughi, del tipo silenziato (low noise), composti da unità monoblocco completamente assemblate e collaudate in fabbrica, complete di carica refrigerante R.22, olio incongelabile e accessori. Composizione di ogni singola unità: - GRUPPO COMPRESSORI: Compressore a spirale orbitale (tipo scroll) dotato di due spirali con sistema brevettato a tenuta stagna delle camere di compressione e collegamento eccentrico a spostamento angolare che trascina la spirale mobile. Questo collegamento eccentrico impedisce il contatto radiale delle spirali in caso di assorbimento di liquido. Pompa olio di tipo centrifugo e vetrospia per controllo del livello dell'olio. Motore a trasmissione diretta a 2950 giri/min (2 poli), raffreddato dal gas in aspirazione con sonde termiche negli avvolgimenti e protezione contro sovratemperatura

		mediante relÞ termico. Ogni unità avrà due o pi¨ compressori ripartiti su 1 o pi¨ circuiti. - EVAPORATORE: Evaporatore del tipo saldobrasato con piastre in acciaio inox e brasature in rame. Collegamenti idraulici con attacchi filettati. Massima pressione 1,4 Mpa. Isolamentotermico in cloruro di poliviline espanso a cellule chiuse, resistenza elettrica per la protezione antigelo. I refrigeratori con due circuiti frigoriferi verranno forniti con collettori lato acqua per avere un unico collegamento. - CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA: Una o pi¨ batterie verticali, con circuiti di sottoraffreddamento interni del refrigerante liquido, provate a 35 bar prima del montaggio. Alette di alluminio profilate fissate meccanicamente ai tubi di rame senza saldature. Ventilatori centrifughi con mandata verticale od orizzontale. - CIRCUITI DEL REFRIGERANTE Ogni circuito frigorifero comprende: filtro deidratatore, spia delliquido, valvola solenoide, valvola di espansione termostatica, valvola d'arresto sulla linea del

		liquido. - PANNELLO DI AVVIAMENTO E DI CONTROLLO Due sezioni separate per il modulo digitale e per i componenti elettromeccanici: la sezione di potenza comprende: - i contattori per l'avviamento dei compressori - i relÞ termici - la morsettiera di collegamento Dietro il pannello sono disposti i passacavi per un pi¨ facile passaggio dei cavi di alimentazione elettrica. Il modulo digitale con microprocessore assicura le funzioni di regolazione e di protezione automatica compreso: - il controllo della temperatura dell'acqua refrigerata in uscita tramite logica P.I.D. - l'equalizzazione del numero degli avviamenti e dei tempi di funzionamento dei compressori - il controllo dei vari modi di funzionamento e dei parametri di sicurezza quali mancanza di circolazione dell'acqua refrigerata, perdita del fluido refrigerante, bassa ed alta pressione del refrigerante. Ilmodulo digitale offre inoltre: - un display a cristalli liquidi per la comunicazione locale - un'entrata tipo TON (tutto o niente) mediante

		circuito, per il comando marcia/arresto a distanza - un'entrata analogica per modificare il set point dell'acqua refrigerata (segnale 0/10 V o 4/20 mA). Un'uscita TON mediante circuito segnala che Þ intervenuta una sicurezza. Il modulo digitale pu= essere programmato per modificare automaticamente il set point dell'acqua in funzione della temperatura dell'aria esterna. Tutte le apparecchiature elettroniche saranno adeguatamente schermate dalle onde elettromagnetiche e dei radiobisturi. I gruppi verranno identificati nei tipi in base alla potenza frigorifera resa espansa in kW, alla potenza elettrica assorbita espressa in kW, in condizioni di funzionamento con salto termico acqua refrigerata 7/12 °C e temperatura aria di condensazione 35 °C, nei tipi verranno indicati i numeri di gradini di parzializzazione consentitida ogni singola unità. I gruppi frigoriferi verranno sottoposti a test di qualità durante la fabbricazione e la regolazione delle apparecchiature di controllo e di sicurezza verranno

		accuratamente controllati prima della spedizione, con test di funzionamento sottocarico. Le unità verranno fornite complete della carica direfrigerante, della carica di olio incongelante, di supporti antivibranti a molla, di allestimento completo in versione silenziata, di allestimento adatto all'installazione all'aperto, di griglie di protezione batterie, di antivibranti a molla e quant'altro necessario per la completa messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 71. 3	1	P.frigorifera: 50,6 kW - P.ass.: 18,1 kW - 2 gradini
				cad	23.758,53	19.856,99

P 2. 2. 71. 3	2	P.frigorifera: 62,2 kW - P.ass.: 22,1 kW - 2 gradini
				cad	28.541,05	23.842,38

P 2. 2. 71. 3	3	P.frigorifera: 75,2 kW - P.ass.: 26,9 kW - 2 gradini
				cad	33.423,74	27.911,32

P 2. 2. 71. 3	4	P.frigorifera: 82,4 kW - P.ass.: 29,4 kW - 3 gradini
				cad	40.155,66	33.540,66

P 2. 2. 71. 3	5	P.frigorifera: 101,0 - P.ass.: 36,1 kW - 3 gradini
				cad	43.778,88	36.559,98

P 2. 2. 71. 3	6	P.frigorifera: 113,4 kW - P.ass.: 40,5 kW - 3 gradini
				cad	47.181,09	39.395,17

P 2. 2. 71. 3	7	P.frigorifera: 123,8 kW - P.ass.: 44,2 kW - 4 gradini
				cad	50.591,32	42.237,01

P 2. 2. 71. 3	8	P.frigorifera: 147,6 kW - P.ass.: 52,7 kW - 4 gradini
				cad	57.456,79	47.958,27

P 2. 2. 71. 4		GRUPPI FRIGORIFERI A SPIRALE ORBITANTE CONSENDATI AD ARIA Fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi con compressori a spirale orbitante (tipo scroll), condensati ad aria con ventilatori centrifughi, del tipo silenziato (low noise), composti oguno da 2 unità monoblocco (unità motoevaporante e unità di condensazione remota) completamente assemblate e collaudate in fabbrica, complete di carica refrigerante R.22, olio incongelabile e accessori. Composizione di ogni singola unità: - UNITA' MOTOEVAPORANTE: Unità motoevaporante di tipo monoblocco mandata con giunti antivibranti su telaio in acciaio inox con piedini di supporti antivibrantia molla, con cofanatura fonoassorbente integrale, realizzata con pannelli in lamiera di acciaio inox esterna coibente in elastomero espanso a cellule chiuse interno, spessore minimo 30 mm, completa di: * Gruppo compressori: Compressore a spirale orbitale (tipo scroll) dotato di due spirali con sistema brevettato a tenutastagna delle camere di compressione e

		collegamento eccentrico a spostamento angolare che trascina la spirale mobile. Questo collegamento eccentrico impedisce il contatto radiale delle spirali in caso di assorbimento di liquido. Pompa olio di tipo centrifugo e vetrospia per controllo del livello dell'olio. Motore a trasmissione diretta a 2950 giri/min (2 poli), raffreddato dal gas in aspirazione con sonde termiche negli avvolgimenti e protezione contro sovratemperatura mediante relÞ termico. Ogni unità avrà due o pi¨ compressori ripartiti su 1 o pi¨ circuiti. * Evaporatori: Evaporatori del tipo saldobrasato con piastre in acciaio inox e brasature in rame. Collegamenti idraulici con attacchi filettati. Massima pressione 1,4 Mpa. Isolamento termico in cloruro di poliviline espanso a cellule chiuse, resistenza elettrica per la protezione antigelo. I refrigeratori con due circuiti frigoriferi verranno forniti con collettori lato acqua per avere un unico collegamento. - UNITA' DI CONDENSAZIONE REMOTA RAFFREDDATA AD ARIA Unità di condensazione

		remota di tipo monoblocco in versione speciale per ambienti salmastri, montata con giunti antivibranti su telaio metallico in acciaio inox con piedini su supporti antivibranti a molla, con pannelli in lamiera di acciaio inox esterna, coibente in elastomero espanso a cellule chiuse intermedio, lamiera di acciaio inox interna (spessore totale del pannello minimo 30 mm) completa di una o pi¨ batterie verticali facilmente sfilabili, con circuiti di sottoraffreddamento interni del refrigerante liquido, provate a 35 bar prima del montaggio. Alette in rame profilate fissate meccanicamente ai tubi di rame senza saldature. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione a pale avanti con mandata verticale od orizzontale, a bassa velocità (inferiore a 450 giri/minuto). Valori di pressione sonora media in banda d'ottava a 3 metri di distanza (secondo DIN 45636 come da Capitolato). Completo di filtri piani EU3 con pressostato differenziale di sporcamento. - CIRCUITI DEL REFRIGERANTE Ogni circuito frigorifero

		comprende: filtro deidratatore, spia del liquido, valvola solenoide, valvola di espansione termostatica, valvola d'arresto sulla linea del liquido, tubazioni di collegamento tra le due unità coibentate con elastomero a cellule chiuse (classe 1) e finite in lamierino di alluminio spessore 6/10 nei tratti a vista, pellicola in PVC autoestinguente in tutti gli atri tratti. - PANNELLI DI AVVIAMENTO E DI CONTROLLO Sonda unità motoevaporante con pannello di avviamento e controllo costituito da due sezioni separate: una per il modulo digitale ed una per i componenti elettromeccanici; la sezione di potenza comprende: - i contattori per l'avviamento dei compressori - i relÞ termici - sezionatori generali - la morsettiera di collegamento Dietro il pannello sono disposti i passacavi per un pi¨ facile passaggio dei cavi di alimentazione elettrica. Il modulo digitale con microprocessore assicura le funzioni di regolazione e di protezione automatica compreso: - il controllo della temperatura dell'acqua

		refrigerata in uscita tramite logica P.I.D. - l'equalizzazione del numero degli avviamenti e dei tempi di funzionamento dei compressori - il controllo dei vari modi di funzionamento e dei parametri di sicurezza quali mancanza di circolazione dell'acqua refrigerata, perdita del fluido refrigerante, bassa ed alta pressione del refrigerante. Il modulo digitale offre inoltre: - un display a cristalli liquidi per la comunicazione locale - un'entrata tipo TON (tutto o niente) mediante circuito, per il comando marcia/arresto a distanza - un'entrata analogica per modificare il set point dell'acqua refrigerata (segnale 0/10 V o 4/20 mA). Un'uscita TON mediante circuito segnala che Þ intervenuta una sicurezza. Sull'unità di condensazione Þ previsto un pannello di avviamento e controllo costituito da due sezioni separate, una per il modulo digitale ed una per i componenti elettromeccanici; la sezione di potenza comprende: - conta
					0,00	0,00

P 2. 2. 71. 4	1	P.frigorifera: 50,6 kW - P.ass.: 22,8 kW - 3 gradini
				cad	24.520,92	20.492,30

P 2. 2. 71. 4	2	P.frigorifera: 62,2 kW - P.ass.: 26,9 kW - 3 gradini
				cad	29.304,21	24.478,35

P 2. 2. 71. 4	3	P.frigorifera: 75,2 kW - P.ass.: 31,8 kW - 3 gradini
				cad	34.186,18	28.546,69

P 2. 2. 71. 4	4	P.frigorifera: 82,4 kW - P.ass.: 29,4 kW - 3 gradini
				cad	40.155,66	33.540,66

P 2. 2. 71. 4	5	P.frigorifera: 101,0 - P.ass.: 36,1 kW - 3 gradini
				cad	43.778,88	36.559,98

P 2. 2. 71. 4	6	P.frigorifera: 113,4 kW - P.ass.: 40,5 kW - 3 gradini
				cad	47.181,09	39.395,17

P 2. 2. 71. 4	7	P.frigorifera: 123,8 kW - P.ass.: 44,2 kW - 4 gradini
				cad	50.591,32	42.237,01

P 2. 2. 71. 4	8	P.frigorifera: 147,6 kW - P.ass.: 52,7 kW - 4 gradini
				cad	57.456,79	47.958,27

P 2. 2. 71. 5		GRUPPI FRIGO ALTERNATIVI CONDENSATI AD ARIA Fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi alternativi condensati ad aria, del tipo silenziato composti da un'unità monoblocco completamente assemblata in fabbrica, costituita da: compressori semiermetici, motori elettrici, evaporatori, condensatore, quadro di controllo e avviamento e carica di refrigerante R22 e olio incongelabile. La capacità frigorifera e la potenza assorbita dal gruppo espresse nei tipi si riferiscono a temperatura esterna di 32 °C e salto termico acqua refrigerata 7/12 °C. Composizione dell'unità: - n. 4 compressori semiermetici con appoggi di base elastici, completi di rubinetto di intercettazione sulla linea di scarico, resistenza riscaldamento carter, protezione termica elettronica con riarmo manuale centralizzato, pompa di alimentazione circuito lubrificazione. Motore elettrico dei compressori a 4 poli; - basamento e struttura portante in lamiera zincata, verniciata nelle parti esposte agli agenti atmosferici e bullonerie esterne

		in acciaio inox, supporti antivibranti; - carenatura di copertura in pannelli del tipo sandwich, realizzati in Peralluman. Internamente la pannellatura adibita ad isolamento acustico dei compressori Þ rivestita con materassino di materiale fonoassorbente e termoisolante a celle aperte; - evaporatore ad espansione secca del tipo a fascio tubiero provvisto di due circuiti indipendenti lato freon. Mantello in acciaio, rivestito con materassino in neoprene a celle chiuse. Fascio tubiero costituito da tubi in rame meccanicamente mandrinati sulle piastre tubiere in acciaio. Una resistenza elettrica termostata avvolta sul mantello, protegge lo scambiatore delle eventuale formazione di gelo al suo interno. L'evaporatore ed i compressori sono alloggiati in un vano di protezione accesibile attraverso pannelli asportabili; - condensatore con batterie di condensazione costituito da tubi in rame ed alettatura a pacco in alluminio, provviste di circuito di sottoraffreddamento incorporato, con ampia superficie di

		scambio; - elettroventilatori elicoidali con motore elettrico a basso numero di giri provvisto di protezione termica incorporata del tipo "Klixon" e completi di rete di protezione antinfortunistica; - circuito frigorifero - unità provviste di due circuiti frigoriferi indipendenti ognuno dei quali corredato di rubinetto di intercettazione linea liquido, elettrovalvola sulla linea del liquido, filtro deidratore a cartuccia sostituibile, indicatore di passaggio di liquido, valvola di espansione termostatica provvista di equalizzatore esterno, valvola di sicurezza alta pressione, valvola di sicurezza bassa pressione. Trasduttori a sonde di temperatura per il controllo pressioni di mandata o aspirazione, pressione dell'olio e temperatura di scarico dei compressori; - quadro elettrico di potenza e comando comprendente i contattori per compressori e ventilatori, terne di fusibili sui carichi, sezionatore generale; - sistema di controllo a microprocessore con termoregolatore elettronico con display digitale per

		il controllo della capacità frigorifera, protezione antigelo con set regolabile, rotazione automatica della sequenza avviamento dei compressori, dispositivo elettronico di controllo e temporizzatore dei compressori, interruttori on/off dei compressori, reset intervento protezioni centralizzato, led di segnalazione funzionamento ed intervento delle protezioni. Sistema di visualizzazione con display digitale per: ore di funzionamento del singolo compressore, temperatura ingresso e temperatura uscita acqua refrigerata, temperatura set termostato antigelo, pressione di mandata, pressione di aspirazione, pressione dell'olio, temperatura di scarico dei compressori. Possibilità di impostazione set antigelo, set temperatura acqua refrigerata in uscita all'evaporatore, set salto termico sull'acqua refrigerata. Completi inoltre di vano tecnico di contenimento serbatoio di accumulo di capacità specificata nei tipi vasp di espansione, gruppo di caricamento con disconnettore idraulico e gruppo di pompaggio composto da

		n. 2 elettropompe con relative valvole ed accessori come illustrato negli elaborati di progetto. Il gruppo sarà provato in funzionamento sotto carico direttamente in fabbrica e completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 71. 5	1	cap. frig. = 177 kW - pot. ass. = 57 kW - cap. serb. = 1000 lt
				cad	50.133,50	41.874,90

P 2. 2. 71. 5	2	cap. frig. = 206 kW - pot. ass. = 76 kW - cap. serb. = 1000 lt
				cad	57.551,38	48.056,48

P 2. 2. 71. 5	3	cap. frig. = 254 kW - pot. ass. = 92 kW - cap. serb. = 1000 lt
				cad	61.547,46	51.386,55

P 2. 2. 71. 5	4	cap. frig. = 286 kW - pot. ass. = 101 kW - cap. serb. = 1500 lt
				cad	69.139,80	57.713,49

P 2. 2. 71. 5	5	cap. frig. = 312 kW - pot. ass. = 115 kW - cap. serb. = 1500 lt
				cad	73.898,33	61.678,93

P 2. 2. 71. 5	6	cap. frig. = 386 kW - pot. ass. = 123 kW - cap. serb. = 2000 lt
				cad	94.609,27	78.986,53

P 2. 2. 71. 5	7	cap. frig. = 421 kW - pot. ass. = 145 kW - cap. serb. = 2000 lt
				cad	100.566,98	83.951,28

P 2. 2. 71. 5	8	cap. frig. = 478 kW - pot. ass. = 168 kW - cap. serb. = 2000 lt
				cad	110.665,37	92.366,64

P 2. 2. 71. 6		GRUPPI FRIGORIFERI A VITE CONSENDATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI Fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi con compressori a vite semiermetici a trasmissione diretta, con circuiti frigoriferi indipendenti, evaporatore a fascio tubiero, condensati ad aria con ventilatori centrifughi, del tipo silenziato (low noise), composti da unità monoblocco completamente assemblate e collaudate in fabbrica, complete di carica refrigerante R.22, olio incongelabile e accessori. Composizione di ogni singola unità: - GRUPPO COMPRESSORI: Compressori a vite semiermetici. Rotori montati su cuscinetti ad alta precisione lubrificati con olio sottopressione, regolazione di potenza progressiva assicurata da un elemento scorrevole comandato idraulicamente. Motore a trasmissione diretta a 2950 giri/min (2 poli), raffreddato dal gas in aspirazione con sonde termiche negli avvolgimenti e protezione contro sovratemperatura mediante relÞ termico. Parzializzazione da 20 a100% della potenza frigorifera massima. Ogni unità

		avrà uno o pi¨ compressori ripartiti su 1 o pi¨ circuiti. - EVAPORATORE: Evaporatore del tipo a fascio tubiero, tubi in rame , scanalati internamente, mandrinati sulle piastre tubiere, fluido refrigerante all'interno dei tubi e acqua circolare nel mantello. Collegamenti idraulici con attacchi flangiati PN 16. Massima pressione lato acqua 1,4 Mpa, lato refrigerante 1,6 Mpa. Isolamento termico in cloruro di poliviline espanso a cellule chiuse, resistenza elettrica per la protezione antigelo. - CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA: Una o pi¨ batterie verticali, con circuiti di sottoraffreddamento interni del refrigerante liquido, provate a 35 bar prima del montaggio. Alette di alluminio profilate fissate meccanicamente ai tubi di rame senza saldature. Ventilatori centrifughi con mandata verticale od orizzontale, con velocità parzializzabile a basso carico di funzionamento (es. funzionamento notturno). - CIRCUITI DEL REFRIGERANTE Ogni circuito frigorifero comprende: separatore dell'olio, filtro deidratatore,

		spia del liquido, valvola solenoide, valvola di espansione elettronica che riduce il surriscaldamento all'evaporatore e permette il funzionamento a basse temperature di condensazione, valvola d'arresto sulla linea del liquido. - PANNELLO DI AVVIAMENTO E DI CONTROLLO Due sezioni separate per il modulo digitale e per i componenti elettromeccanici: la sezione di potenza comprende: - i contattori per l'avviamento dei compressori, classe IP55, avviamento part-winding con 3 trasformatori di corrente per la protezione dei motori - i relÞ termici - la morsettiera di collegamento Dietro il pannello sono disposti i passacavi per un pi¨ facile passaggio dei cavi di alimentazione elettrica. Il modulo digitale con microprocessore assicura le funzioni di regolazione e di protezione automatica compreso: - il controllo della temperatura dell'acqua refrigerata in uscita tramite logica P.I.D. - l'equalizzazione del numero degli avviamenti e dei tempi di funzionamento dei compressori - il controllo dei vari modi di

		funzionamento e dei parametri di sicurezza quali mancanza di circolazione dell'acqua refrigerata, perdita del fluido refrigerante, bassa ed alta pressione del refrigerante. Il modulo digitale offre inoltre: - un display a cristalli liquidi per la comunicazione locale fino a 20 parametri di funzionamento - un'entrata tipo TON (tutto o niente) mediante circuito, per il comando marcia/arresto a distanza - un'entrata analogica per modificare il set point dell'acqua refrigerata (segnale 0/10 V o 4/20 mA). Un'uscita TON mediante circuito segnala che Þ intervenuta una sicurezza. Il modulo digitale pu= essere programmato per modificare automaticamente il set point dell'acqua in funzione della temperatura dell'aria esterna. Tutte le apparecchiature elettroniche saranno adeguatamente schermate dalle onde elettromagnetiche e dei radiobisturi. I gruppi verranno identificati nei tipi in base alla potenza frigorifera resa espressa in kW, alla potenza elettrica assorbita espressa in kW, in condizioni di

		funzionamento con salto termico acqua refrigerata 7/12 °C e temperatura aria di condensazione 35 °C, nei tipi verrà indicato se l'unità Þ in versione ad alta efficienza. I gruppi frigoriferi verranno sottoposti a test di qualità durante la fabbricazione e la regolazione delle apparecchiature di controllo e di sicurezza verranno accuratamente controllati prima della spedizione, con test di funzionamento sottocarico. Le unità verranno fornite complete della carica direfrigerante, della carica di olio incongelante, di supporti antivibranti a molla, di allestimento completo in versione silenziata, di allestimento adatto all'installazione all'aperto, di griglie di protezione batterie, di antivibranti a molla e quant'altro necessario per la completa messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 71. 6	1	P.frigorifera: 170 kW - P.ass.: 58 kW
				cad	51.739,03	43.212,87

P 2. 2. 71. 6	2	P.frigorifera: 198 kW - P.ass.: 76 kW
				cad	78.134,18	65.208,81

P 2. 2. 71. 6	3	P.frigorifera: 234 kW - P.ass.: 84 kW
				cad	90.492,29	75.507,24

P 2. 2. 71. 6	4	P.frigorifera: 275 kW - P.ass.: 101 kW
				cad	97.892,01	81.673,68

P 2. 2. 72	4	REFRIGERATORI		cad

P 2. 2. 72. 1		GRUPPI FRIGORIFERI, POMPE DI CALORE CONSENDATI AD ACQUA Fornitura e posa in opera di gruppi frigo e pompe di calore con compressori scroll alternativi ad acqua. - Struttura costituita da rombusto telaio in profilati di acciaio o alluminio. - Compressori scroll alternativi, semiermetici con lubrificazione forzata. - Condensazione del tipo a mantello e fascio tubiero uno per ogni compressore dotati di testate facilmente asportabili per una semplice manutenzione o a piastre. - Evaporatori del tipo a mantello e fascio tubiero isolati esternamente con stratto di di spessore rilevente di materiale espanso a celle chiuse o a piastre. . Circuito refrigerante realizzato in tubo di rame. - Quadro elettrico IP 42 dotato di sistema di regolazione a microprocessore. Alimentazione quadro elettrico 380/3/50 Hz. Circuito controllo 220/1/50 Hz. Collaudato in fabbrica e se necessario smontato e rimontato in loco. Co0mpleto di confanatura integrale in lamiera di acciaio con materassino brugnato fonoassorbente ai

		fini di limitare le emissioni sonore a prescrizioni particolari se specificato nei tipi. Completo inoltre di quant'alro necessario per la corretta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 72. 1	1	P. frigorifera: fino a 40 kW - Pot. termica fino a 50 kW
				cad	13.261,11	11.109,10

P 2. 2. 72. 1	2	P. frigorifera: fino a 50 kW - Pot. termica fino a 60 kW
				cad	15.419,12	12.926,86

P 2. 2. 72. 1	3	P. frigorifera: fino a 65 kW - Pot. termica fino a 80 kW
				cad	18.089,47	15.152,15

P 2. 2. 72. 1	4	P. frigorifera: fino a 85 kW - Pot. termica fino a 95 kW
				cad	21.784,55	18.231,39

P 2. 2. 72. 1	5	P. frigorifera: fino a 110 kW - Pot. termica fino a 130 kW
				cad	23.175,71	19.390,68

P 2. 2. 72. 1	6	P. frigorifera: fino a 160 kW - Pot. termica fino a 160 kW
				cad	38.625,06	32.284,52

P 2. 2. 72. 1	7	P. frigorifera: fino a 200 kW - Pot. termica fino a 225 kW
				cad	44.381,42	37.081,52

P 2. 2. 72. 1	8	P. frigorifera: fino a 235 kW - Pot. termica fino a 270 kW
				cad	51.879,35	43.329,79

P 2. 2. 72. 1	9	P. frigorifera: fino a 280 kW - Pot. termica fino a 320 kW
				cad	58.773,49	49.123,37

P 2. 2. 72. 1	10	P. frigorifera: fino a 325 kW - Pot. termica fino a 350 kW
				cad	63.319,73	52.911,92

P 2. 2. 72. 1	11	P. frigorifera: fino a 345 kW - Pot. termica fino a 410 kW
				cad	68.036,99	56.891,48

P 2. 2. 72. 1	12	REFRIGERATORE
					0,00	0,00

P 2. 2. 72. 1	13	P. frigorifera: fino a 40 kW
				cad	12.418,68	10.407,10

P 2. 2. 72. 1	14	P. frigorifera: fino a 50 kW
				cad	14.465,47	12.132,17

P 2. 2. 72. 1	15	P. frigorifera: fino a 65 kW
				cad	16.941,82	14.195,76

P 2. 2. 72. 1	16	P. frigorifera: fino a 85 kW
				cad	20.290,23	16.986,12

P 2. 2. 72. 1	17	P. frigorifera: fino a 110 kW
				cad	21.645,06	18.115,12

P 2. 2. 72. 1	18	P. frigorifera: fino a 160 kW
				cad	38.479,70	32.163,38

P 2. 2. 72. 1	19	P. frigorifera: fino a 200 kW
				cad	44.212,84	36.941,03

P 2. 2. 72. 1	20	P. frigorifera: fino a 235 kW
				cad	51.709,99	43.188,64

P 2. 2. 72. 1	21	P. frigorifera: fino a 280 kW
				cad	58.603,37	48.981,63

P 2. 2. 72. 1	22	P. frigorifera: fino a 325 kW
				cad	63.077,64	52.710,20

P 2. 2. 72. 1	23	P. frigorifera: fino a 345 kW
				cad	67.794,95	56.689,77

P 2. 2. 73	23	TORRI EVAPORATIVE		cad

P 2. 2. 73. 1		TORRI EVAPORATIVE CON VENTILATORI CENTRIFUGHI Fornitura e posa in opera di torri evaporative con ventilatori centrifughi, a doppia aspirazione. Struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di prima qualità, con verniciatura a base di resine epossidiche. Saranno dotate di motori a doppia polarità per la riduzione dei giri dei ventilatori a carico ridotto; ogni ventilatore dovrà essere dotato di proprio ventilatore, con adeguata compartimentazione, cosý da poter effettuare l'esclusione in sequenza degli stessi. Distributore dell'acqua in materiale plastico, pacco evaporante in lamine di polivinilcloruro di tipo autoestinguente. Separatori di gocce in acciaio inox. Aspirazione dell'aria su unico lato. Saranno dotati di silenziatori in aspirazione, dimensionati al fine di garantire il rispetto dei livelli di rumorosità previsti dalla vigente normativa.
					0,00	0,00

P 2. 2. 73. 1	1	P. Frigorifera: fino a 50 kW - P. ass.: 1.5 kW
				cad	4.289,24	3.632,55

P 2. 2. 73. 1	2	P. Frigorifera: fino a 100 kW - P. ass.: 1.5 kW
				cad	5.086,66	4.316,49

P 2. 2. 73. 1	3	P. Frigorifera: fino a 150 kW - P. ass.: 2.5 kW
				cad	6.364,41	5.381,25

P 2. 2. 73. 1	4	P. Frigorifera: fino a 200 kW - P. ass.: 3 kW
				cad	7.448,05	6.284,31

P 2. 2. 73. 1	5	P. Frigorifera: fino a 250 kW - P. ass.: 3.5 kW
				cad	7.709,03	6.501,76

P 2. 2. 73. 1	6	P. Frigorifera: fino a 300 kW - P. ass.: 4 kW
				cad	10.298,08	8.678,71

P 2. 2. 73. 1	7	P. Frigorifera: fino a 300 kW - P. ass.: 4.5 kW
				cad	11.125,85	9.368,54

P 2. 2. 73. 1	8	P. Frigorifera: fino a 400 kW - P. ass.: 5 kW
				cad	12.636,90	10.627,76

P 2. 2. 73. 1	9	P. Frigorifera: fino a 450 kW - P. ass.: 5.5 kW
				cad	14.654,78	12.357,82

P 2. 2. 73. 2		TORRI EVAPORATIVE CON VENTILATORI ELICOIDALI Fornitura e posa in opera di torri evaporative con ventilatori elicoidali, costituite da: - Struttura interna di sostegno e di irrigidimento in acciaio zincato per immersione in bagno di zinco fuso dopo lavorazione e assemblato con bulloni in acciaio inox. - Involucro esterno e bacino di raccolta dell'acqua in vetroresina di prima qualità, formata su stampi o, per le pareti dei modelli maggiori, il lastre grecate. Il bacino Þ completo di: * raccordo d'uscita dell'acqua raffreddata con filtro anticavitante facilmente ispezionabile; * raccordi di drenaggio e troppo pieno; * raccordo per l'acqua di reintegro completo di valvola a galleggiante; * alette sull'aspirazione del tipo antivento in acciaio inossidabile o in vetroresina. L'involucro Þ completo di portelli di ispezione di ampie dimensioni per il controllo e la manutenzione delle parti interne. - Ventilatore (in numero specificato nei tipi), di tipo assiale con girante accuratamente equilibrata,

		formata da pale orientabili da fermo con profilo alare ad alto rendimento. Le pale sono in lega di alluminio estruso di sagoma aerodinamica. Il boccaglio di contenimento Þ in vetroresina o acciaio zincato di sagoma aerodinamica e con cono divergente, all'ingresso per migliorare l'uniformità dell'aria attraverso il pacco e all'uscita per il recupero della pressione dinamica. La girante Þ direttamente accoppiata a motore elettrico trifase chiuso con protezione IP55 secondo la norma vigente. La velocità periferica massima Þ limitata per ottenere una bassa rumorosità (pressione sonora alla massima velocità e 64 dB(A) a 5 mt). I ventilatori sono a doppia velocità. - Separatore di gocce in lamine di PVC stampate sottovuoto con particolare sagomatura per trattenere le gocce trascinate dalla corrente d'aria. Il separatore Þ formato da sezioni facilmente maneggiabili. - Dispositivo di distribuzione dell'acqua formato dal collettore principale (da 1 a 4 a seconda della taglia) in acciaio zincato per immersione in

		bagno di zinco fuso dopo lavorazione con bracci laterali ed ugelli con orifizio di grande diametro, in resina stampata. Tutti gli ugelli possono essere rimossi con grande facilità per essere ispezionati. - Pacco evaporante: il tipo standard Þ formato da lamine in PVC stampate sottovuoto con ondulazione diagonale, sovrapposte con inclinazione alternata in modo da causare elevata turbolenza dei fluidi in contro corrente. - Tubazione di spurgo per prevenire la concentrazione di sali nell'acqua, dotata di valvola di regolazione. - Protezione in rete di acciaio zincato sulla mandata dei ventilatore. - Scala e ballatoio di accesso alla parte superiore dell'apparecchio a norme antinfortunistiche. - Manometro per il controllo della pressione dell'acqua. - Giunti antivibranti a molle per eliminare la trasmissione di vibrazioni alla copertura dell'edificio. I dati di potenza termica indicata neitipi sono dichiarati con temperatura aria esterna 25 °C, temperatura ingresso acqua di torre 35 °C, temperatura

		uscita acqua di torre 30 °C. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 73. 2	1	P. frigorifera: fino a 50 kW - P. ass.: 1.5 kW
				cad	3.301,44	2.809,41

P 2. 2. 73. 2	2	P. frigorifera: fino a 100 kW - P. ass.: 1.5 kW
				cad	4.566,25	3.882,78

P 2. 2. 73. 2	3	P. frigorifera: fino a 150 kW - P. ass.: 2.5 kW
				cad	5.715,38	4.840,41

P 2. 2. 73. 2	4	P. frigorifera: fino a 200 kW - P. ass.: 3 kW
				cad	7.027,28	5.933,67

P 2. 2. 73. 2	5	P. frigorifera: fino a 250 kW - P. ass.: 3.5 kW
				cad	7.256,96	6.125,05

P 2. 2. 73. 2	6	P. frigorifera: fino a 350 kW - P. ass.: 4 kW
				cad	7.602,97	6.432,82

P 2. 2. 73. 2	7	P. frigorifera: fino a 350 kW - P. ass.: 4.5 kW
				cad	9.374,24	7.908,84

P 2. 2. 73. 2	8	P. frigorifera: fino a 400 kW - P. ass.: 5 kW
				cad	11.113,55	9.358,26

P 2. 2. 73. 2	9	P. frigorifera: fino a 450 kW - P. ass.: 5.5 kW
				cad	11.833,07	9.957,89

P 2. 2. 74	9	DISCONNETTORI		cad

P 2. 2. 74. 1		DISCONNETTORI A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLATA OMOLOGATI Fornitura e posa in opera di disconnettori a zona di pressione ridotta controllata, destinati a proteggere la rete di distribuzione acqua potabile pubblica ed interna dai ritorni di fluido contaminato provenienti da impianti o apparecchi allacciati alla rete stessa. Costituiti da: corpo chiuso da coperchio, ritegno a monte e ritegno a valle del dispositivo di scarico situato nella parte bassa dell'apparecchio e collegato da un'asta alla membrana. Materiali costruttivi: - corpo e coperchio in ottone ricavato da stampaggio a caldo e da barra trafilata; - guarnizioni di tenuta in elastomero ad alta resistenza; - molle in acciaio inox; - alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione; Caratteristiche: - perdite di carico inferiori alle prescrizioni della norma NF P 43.010; - differenziale di intervento: 1,4 m c.a.; - orifizio di scarico non raccordabile; - collare di centraggio e fissaggio della condotta di scarico; -

		sagomatura interna atta ad evitare depositi; - attacchi a bocchettone; - temperatura massima di eventuali ritorni: 65 °C - prese di pressione a monte intermedia e a valle. Conformi alle norme: - UNI 9157 (con certificato di conformità per i diametri: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"); - NF P 43.010 (con certificato di qualificazione ed ammissibile al marchio NF anti-pollution). Da installare secondo le prescrizioni per l'acqua potabile e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 74. 1	1	diam. 1/2" o diam. 3/4"
				cad	113,36	96,91

P 2. 2. 74. 1	2	diam. 1/2"
				cad	340,90	286,51

P 2. 2. 74. 1	3	diam. 3/4"
				cad	380,87	317,39

P 2. 2. 74. 1	4	diam. 1"
				cad	458,60	384,61

P 2. 2. 74. 1	5	diam. 1 1/4"
				cad	527,66	442,15

P 2. 2. 74. 1	6	diam. 1 1/2"
				cad	1.040,76	869,75

P 2. 2. 74. 1	7	diam. 2"
				cad	1.073,48	897,00

P 2. 2. 74. 2		DISCONNETTORI A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLATA FLANGIATI OMOLOGATI Fornitura e posa in opera di disconnettori a zona di pressione ridotta controllata, destinati a proteggere la rete di distribuzione acqua potabile pubblica ed interna dai ritorni di fluido contaminato provenienti da impianti o apparecchi allacciati alla rete stessa. Costituiti da: corpo chiuso da coperchio, ritegno a monte e ritegno a valle del dispositivo di scarico situato nella parte bassa dell'apparecchio e collegato da un'asta alla membrana principale ed alla membrana equilibratrice. Questo insieme mobile Þ spinto verso l'alto da una molla esterna pretarata infabbrica. Materiali costruttivi: - corpo in bronzo fino al DN 100 compreso, ovvero in ghisa trattata con resina epossidica (150 Ám) per impiego alimentare con anelli in bronzo oltre il DN 100; - coperchio in bronzo; - raccordi di comunicazione in ottone fino al DN 100 compreso, ovvero il tubo rame a norma NF a 51120 oltre il DN 100; - assieme di ritegno costituito

		da corpo in bronzo, asta rivestita con guaina di acciaio inox anti-incrostazione, sede in bronzo teflonato, molla in acciaio inox, ritegno in EPDM; - membrane in tessuto poliammidico a struttura compatta con rivestimento in neoprene aderente; - sostegni membrane in nylon. Caratteristiche: - perdite di carico inferiori alle prescrizioni della norma NF P 43.010; - differenziale di intervento: 1,4 m c.a.; - valvola di ritegno per l'aspirazione dell'aria in caso di depressione a monte per accellerare lo scarico della zona intermedia; - orifizio di scarico non raccordabile; - collare di centraggio efissaggio della condotta di scarico; - sagomatura interna atta ad evitare depositi; - manutenzione sul luogo di installazione senza smontare l'apparecchio dalla tubazione; - attacchi flangiati UNI 2223 PN 10; - temperatura massima di eventuali ritorni: 90 °C - prese di pressione a monte intermedia e a valle. Conforme alle norme: - UNI 9157 (con certificato di conformità per i DN 65 - 80 - 100 - 150 - 200

		- 250); - NF P 43.010 (con certificato di qualificazione ed ammissione al marchio NF anti-pollution). Da installare secondo le prescrizioni per l'acqua potabile e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 74. 2	1	DN 40
				cad	2.255,33	1.881,89

P 2. 2. 74. 2	2	DN 50
				cad	2.546,06	2.124,16

P 2. 2. 74. 2	3	DN 65
				cad	3.493,84	2.916,36

P 2. 2. 74. 2	4	DN 80
				cad	3.691,57	3.081,14

P 2. 2. 74. 2	5	DN 100
				cad	5.182,98	4.323,98

P 2. 2. 74. 2	6	DN 150
				cad	8.189,06	6.829,07

P 2. 2. 75	6	BOLLITTORI		cad

P 2. 2. 75. 1		BOLLITTORI ELETTRICI RAPIDI/ACCUMULO Fornitura e posa in opera di bollitori elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria; installazione verticale od orizzontale. Costruzione: - corpo caldaia in acciaio porcellanato, vetrificato a 900 °C (spessore minimo vetrificatura=0,5 mm); - isolante caldaia in poliuretano espanso ad alta densità; - mantello d'acciaio trattato con vernice anticorrosiva finitura bianca; - controflangia estraibile per controllo di tutti i componenti interni all'apparecchio; - resistenza elettrica alimentazione 220V con luce spia; - anodo al magnesio; - termostato e termometro con scale graduate. Completi di cavi elettrici di collegamento e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 75. 1	1	capacità: 10 litri - potenza: 1200 W
				cad	216,74	199,99

P 2. 2. 75. 1	2	capacità: 15 litri - potenza: 1200 W
				cad	268,28	242,99

P 2. 2. 75. 1	3	capacità: 30 litri - potenza: 1200 W
				cad	321,31	287,16

P 2. 2. 75. 1	4	capacità: 50 litri - potenza: 1200 W
				cad	385,32	340,49

P 2. 2. 75. 1	5	capacità: 80 litri - potenza: 1200 W
				cad	471,13	411,98

P 2. 2. 75. 1	6	capacità: 100 litri - potenza: 1500 W
				cad	568,45	493,10

P 2. 2. 75. 2		BOLLITORI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di accumulatori di acqua calda per circuiti di riscaldamento e reti di distribuzione acqua sanitaria. Corpo cilindrico per installazione verticale in lamiera di acciaio di qualità, saldature ad arco elettrico completamente automatiche ed omologate dai principali enti collaudatori europei. Zincati a caldo per immersione in bagno di zinco puro e quando richiesto nei tipi trattata internamente con smaltatura organica a base di PTFE, spessore minimo 100 Ám, applicato come vernice termoindurente in polvere mediante sistema elettrostatico e successiva cottura al forno fino a 240 °C. Completo di: - scambiatore di calore a fascio tubiero ad "U" di tipo estraibile con attacco flangiato; - coibentazione in poliuretano rigido ad alta densità in 2° classe di resistenza al fuoco, conducibilità termica 0,0163 kcal/h °Cm e spessore 70 mm per capacità fino a 1000 litri; in polistirolo ad alta densità in 1° classe di resistenza al fuoco,

		conducibilità termica = 0,028 kcal/h °Cm e spessore 50 mm per capacità superiori ai 1000 litri; - finitura esterna in sky per il corpo e polistirolo (PST) nero per coperchio e borchie; - quadro di controllo con termostato e relativa sonda, termometro e dispositivo di segnalazione del livello di usura dell'anodo al magnesio; - anodo al magnesio di protezione attiva anticorrosione; - valvola di sfiato aria automatico; - valvola di sicurezza; - valvola di scarico convogliato; - piedi di appoggio; - attacchi circuito sanitario, circuito scambiatore a piastre, ricircolo e di servizio. Rispondentialle specifiche per l'acqua potabile secondo la direttiva CEE 76/893 e DPR 777 del 23.08.82. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 75. 2	1	capacità: 300 litri
				cad	1.290,93	1.095,16

P 2. 2. 75. 2	2	capacità: 500 litri
				cad	1.542,35	1.304,71

P 2. 2. 75. 2	3	capacità: 750 litri
				cad	1.985,75	1.674,18

P 2. 2. 75. 2	4	capacità: 1000 litri
				cad	2.147,20	1.828,15

P 2. 2. 75. 2	5	capacità: 1500 litri
				cad	2.837,68	2.403,55

P 2. 2. 75. 2	6	capacità: 2000 litri
				cad	3.288,32	2.779,07

P 2. 2. 75. 2	7	capacità: 3000 litri
				cad	4.435,97	3.735,46

P 2. 2. 75. 2	8	capacità: 4000 litri
				cad	5.808,91	4.879,54

P 2. 2. 75. 2	9	capacità: 5000 litri
				cad	6.993,61	5.866,80

P 2. 2. 76	9	SERBATOI		cad

P 2. 2. 76. 1		SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ATMOSFERICI Fornitura e posa in opera di serbatoi di prima raccolta atmosferici adatti all'accumulo di acqua potabile. Costruzione cilindrica con lamiere di qualità e saldati con procedimenti automatici. Completi di: - passo d'uomo; - attacchi di alimentazione, utilizzo, troppopieno e di servizio; - indicatore di livello con intercettazione; - livellostati di minimo e massimo livello; - elettrovalvola di intercettazione alimentazione; - piedi di appoggio e zanche di fissaggio; - rubinetto di scarico convogliato. Finitura esterna ed interna con trattamento di zincatura a caldo, previa sabbiatura, sgrassaggio e lavaggio, quando specificato nei tipi protetti internamente con trattamento di smaltatura organica a base di PTFE, spessore minimo 100 Ám, applicato come vernice termoindurente in polvere mediante sistema elettrostatico e successiva cottura al forno fino a 240 °C. Conformi alle prescrizioni per l'acqua potabile (DPR 777/82). Completi di quant'altro necessario,

		anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 76. 1	1	capacità: 300 litri
				cad	313,35	280,51

P 2. 2. 76. 1	2	capacità: 500 litri
				cad	362,82	321,72

P 2. 2. 76. 1	3	capacità: 750 litri
				cad	496,54	433,18

P 2. 2. 76. 1	4	capacità: 1000 litri
				cad	532,17	482,29

P 2. 2. 76. 1	5	capacità: 1500 litri
				cad	817,85	720,35

P 2. 2. 76. 1	6	capacità: 2000 litri
				cad	907,28	794,87

P 2. 2. 76. 1	7	capacità: 2500 litri
				cad	1.433,45	1.233,34

P 2. 2. 76. 1	8	capacità: 3000 litri
				cad	1.727,80	1.478,64

P 2. 2. 76. 1	9	capacità: 4000 litri
				cad	2.225,70	1.893,53

P 2. 2. 76. 1	10	finitura in PTFE - capacità: 300 litri
				cad	346,78	308,36

P 2. 2. 76. 1	11	finitura in PTFE - capacità: 500 litri
				cad	400,58	353,20

P 2. 2. 76. 1	12	finitura in PTFE - capacità: 750 litri
				cad	548,85	476,77

P 2. 2. 76. 1	13	finitura in PTFE - capacità: 1000 litri
				cad	590,36	530,74

P 2. 2. 76. 1	14	finitura in PTFE - capacità: 1500 litri
				cad	905,08	793,03

P 2. 2. 76. 1	15	finitura in PTFE - capacità: 2000 litri
				cad	1.003,18	874,79

P 2. 2. 76. 1	16	finitura in PTFE - capacità: 2500 litri
				cad	1.581,01	1.356,31

P 2. 2. 76. 1	17	finitura in PTFE - capacità: 3000 litri
				cad	1.905,88	1.627,03

P 2. 2. 76. 1	18	finitura in PTFE - capacità: 4000 litri
				cad	2.453,19	2.083,13

P 2. 2. 76. 2		SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN PRESSIONE Fornitura e posa in opera di serbatoi di prima raccolta in pressione adatti all'accumulo di acqua potabile. Costruzione cilindrica con lamiere di qualità e saldati con procedimenti automatici. Completi di: - attacchi di alimentazione, utilizzo e di servizio; - indicatore di livello con intercettazione; - livellostati di minimo e massimo livello; - valvola di sicurezza e valvola di sfiato aria automatico; - elettrovalvola di intercettazione alimentazione; - piedi di appoggio e zanche di fissaggio; - rubinetto di scarico convogliato. Finitura esterna ed interna con trattamento di zincatura a caldo, previa sabbiatura, sgrassaggio e lavaggio, quando specificato nei tipi protetti internamente con trattamento di smaltatura organica a base di PTFE, spessore minimo 100 Ám, applicato come vernice termoindurente in polvere mediante sistema elettrostatico e successiva cottura al forno fino a 240 °C. Pressione nominale 6 bar. Conformi alle prescrizioni per l'acqua

		potabile (DPR 777/82). Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 76. 2	1	capacità: 100 litri
				cad	167,93	149,64

P 2. 2. 76. 2	2	capacità: 200 litri
				cad	199,93	176,30

P 2. 2. 76. 2	3	capacità: 300 litri
				cad	300,94	260,50

P 2. 2. 76. 2	4	capacità: 500 litri
				cad	421,60	361,03

P 2. 2. 76. 2	5	capacità: 750 litri
				cad	524,81	451,89

P 2. 2. 76. 2	6	capacità: 1000 litri
				cad	581,51	499,15

P 2. 2. 76. 2	7	capacità: 1500 litri
				cad	740,71	631,81

P 2. 2. 76. 2	8	capacità: 2000 litri
				cad	970,40	823,19

P 2. 2. 76. 2	9	capacità: 3000 litri
				cad	1.221,16	1.037,02

P 2. 2. 76. 2	10	capacità: 4000 litri
				cad	1.943,65	1.639,08

P 2. 2. 76. 2	11	finitura in PTFE - capacità: 100 litri
				cad	433,24	370,71

P 2. 2. 76. 2	12	finitura in PTFE - capacità: 200 litri
				cad	478,31	408,30

P 2. 2. 76. 2	13	finitura in PTFE - capacità: 300 litri
				cad	585,14	497,31

P 2. 2. 76. 2	14	finitura in PTFE - capacità: 500 litri
				cad	342,63	342,63

P 2. 2. 76. 2	15	finitura in PTFE - capacità: 750 litri
				cad	1.188,44	1.004,90

P 2. 2. 76. 2	16	finitura in PTFE - capacità: 1000 litri
				cad	1.450,07	1.222,94

P 2. 2. 76. 2	17	finitura in PTFE - capacità: 1500 litri
				cad	1.916,69	1.611,77

P 2. 2. 76. 2	18	finitura in PTFE - capacità: 2000 litri
				cad	2.325,17	1.952,20

P 2. 2. 76. 2	19	finitura in PTFE - capacità: 3000 litri
				cad	2.990,94	2.511,86

P 2. 2. 76. 2	20	finitura in PTFE - capacità: 4000 litri
				cad	3.895,84	3.265,93

P 2. 2. 77	20	FILTRI		cad

P 2. 2. 77. 1		FILTRI DISSABBIATORI AUTOPULENTI AUTOMATICI FILETTATI Fornitura e posa in opera di filtri di sicurezza autopulenti per la filtrazione di corpi estranei fino a una granulometria di 90 Á. Il filtro Þ conforme al Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21 dicembre 1990, riguardante le apprecchiature a uso domestico peril trattamento delle acque potabili. Il filtro durante la fase di lavaggio continua a erogare acqua filtrata senza interruzione del flusso ed Þ dotato di: - comando lavaggio autopulentemediante pressione del pulsante e apertura valvola lavaggio; - sistema di lavaggio brevettato; - testata in bronzo completa di raccordi, bocchettoni e coduli; - coppa trasparente; - valvola di lavaggio; - raccordi di scarico. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 77. 1	1	portata 3,5 mc/h
				cad	728,24	611,74

P 2. 2. 77. 1	2	portata 4,5 mc/h
				cad	831,51	697,78

P 2. 2. 77. 1	3	portata 5 mc/h
				cad	850,39	713,52

P 2. 2. 77. 1	4	portata 9 mc/h
				cad	912,92	770,46

P 2. 2. 77. 1	5	portata 12 mc/h
				cad	963,81	812,86

P 2. 2. 77. 2		FILTRI DISSABBIATORI AUTOPULENTI AUTOMATICI FLANGIATI Fornitura e posa in opera di filtri dissabbiatori di sicurezza con lavaggio automatico a comando elettronico in base alla differenza di pressione tra monte e valle dell'elemento filtrante, con programma di lavaggio temporizzato. Il filtro Þ realizzato con il corpo in bronzo e le flange in acciaio con lo scopo di poterlo utilizzare sia per le acque potabili sia per le acque di processo. La particolare tecnica costruttiva permette l'erogazione di acqua perfettamente filtrata anche durante la fase di lavaggio senza interrompere l'alimentazione dei vari utilizzi. La fornitura comprende: - l'elemento filtrante di tipo permanente; - gli automatismi a comando elettronico per effettuare il lavaggio automatico dell'elemento filtrante quando Þ sporco; - gli automatismi, sempre a comando elettronico, per il lavaggio temporizzato dell'elemento filtrante che interviene secondo un programma impostato per lavare l'elemento filtrante qualora, dopo un certo numero

		di ore di lavoro, non sia stata raggiunta la differenza di pressione per azionare gli automatismi principali per effettuare un lavaggio al fine di garantire la costante efficienza dell'elemento filtrante; - gli automatismi di segnalazione su ciclo e fase di funzionamento del filtro completo di led luminosi; - gli anelli di scorrimento a triplice labbro di aspirazione; - n. 2 manometri; - il raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio, secondo norma DIN 1988; - attacchi flangiati UNI-DIN PN 10. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per l'acqua potabile). Dati tecnici: specificate specifiche nei tipi con differenza di pressione: 0.2 bar portata controlavaggio: 3÷4 l/s capacità filtrante: 100 Á raccordi: DN 100 temperatura massima acqua: 30°C temperatura massima ambiente: 40°C tensione: 220 V frequenza: 50 Hz pressione esercizio: 250 kPa pressione massima: 1000 kPa pressione minima valle: 250 kPa perdita carico massima: 150 kPa Completi di ogni altro accessorio, anche se non

		espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 77. 2	1	attacchi DN 65 - portata 30 mc/h
				cad	4.419,16	3.702,02

P 2. 2. 77. 2	2	attacchi DN 80 - portata 40 mc/h
				cad	5.720,13	4.786,20

P 2. 2. 78	2	SISTEMI DI FILTRAZIONE,TRATTAMENTO E CONTROLLO		cad

P 2. 2. 78. 1		ADDOLCITORI DOMESTICI Fornitura e posa in opera di addolcitori domestici di tipo automatico per acque ad uso potabile, tecnologico e di processo. Funzionamento a scambio di base, con rigenerazione computerizzata statistica a volume, temporizzabile, completo di batteria tampone (autonomia un mese) e comando manuale di avviamento rigenerazione. Realizzati con materiali di qualità, rispondenti alle prescrizioni per l'acqua potabile. Quando richiesto nei tipi, completi di dispositivo per la disinfezione automatica durante la rigenerazione (secondo Decreto n. 443) e valvola di miscelazione e del by-pass integrale (secondo D.P.R. 236). Le caratteristiche tecniche particolari vengono elencate nei tipi secondo il seguente ordine sequenziale: - portata nominale espressa in mc/h; - capacità ciclica espressa in °fr/mc (riferita ad acqua con purezza massima 30 °fr). Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte,

		nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 1	1	Q=4,5 mc/h - cap.cicl.= 600°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	3.866,75	3.236,84

P 2. 2. 78. 1	2	Q=2,5 mc/h - cap.cicl.= 400°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	2.580,98	2.165,37

P 2. 2. 78. 1	3	Q=2 mc/h - cap.cicl.= 300°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	2.341,14	1.965,50

P 2. 2. 78. 1	4	Q=1,5 mc/h - cap.cicl.= 200°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	2.235,74	1.877,67

P 2. 2. 78. 1	5	Q=1,2 mc/h - cap.cicl.= 115°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	2.028,62	1.705,05

P 2. 2. 78. 1	6	Q=1 mc/h - cap.cicl.= 70 °fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	1.870,19	1.573,05

P 2. 2. 78. 1	7	Q = 2,5 mc/h - capacità ciclica 400 °fr/mc
				cad	1.708,08	1.433,09

P 2. 2. 78. 1	8	Q = 2 mc/h - capacità ciclica 300 °fr/mc
				cad	1.416,64	1.190,23

P 2. 2. 78. 1	9	Q = 1,5 mc/h - capacità ciclica 200 °fr/mc
				cad	1.116,41	940,05

P 2. 2. 78. 1	10	Q = 1,2 mc/h - capacità ciclica 115 °fr/mc
				cad	979,84	826,22

P 2. 2. 78. 1	11	Q = 1 mc/h - capacità ciclica 70 °fr/mc
				cad	894,75	755,32

P 2. 2. 78. 2		INIETTORI PULIBILI
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 2	1	Fornitura e posa in opera di iniettori pulibili per iniettare correttamente una soluzione in una tubazione di qualsiasi diametro; completi di: - vite di disaerazione; - valvola di ritegno; - regolazione del punto di iniezione; - o-ring di tenuta; - attacco filettato 3/4". Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	85,03	73,28

P 2. 2. 78. 4		CONTATORI AD IMPULSI COMANDO DIRETTO
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 4	1	Fornitura e posa in opera di contatori emettitori di impulsi a frequenza rapida per il comando volumetrico diretto delle pompe dosatrici elettroniche, per ottenere un dosaggio proporzionale all'effettivo consumo dell'acqua. Il contatore realizzato in bronzo verniciato Þ del tipo a turbina. Dati tecnici: - raccordi: 1" 1/2 - portata massima: 2,5 mc/h - portata minima: 0,22 mc/h - pressione massima: 600 kPa - frequenza impulsi: 2,5 l/imp. - temperatura massima: 50°C - perdita carico massima: 50 kPa - perdita carico minima: 20 kPa Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	401,95	337,40

P 2. 2. 78. 5		CONTATORI AD IMPULSI COMANDO TRAMITE CENTRALINA
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 5	1	Fornitura e posa in opera di contatori ad impulsi per il comando volumetrico di pompe dosatrici tramite quadro di comando elettrico, per il dosaggio proporzionale in rapporto all'effettivo consumo di acqua, completo di cavo di collegamento. Il contatore Þ dotato anche di totalizzatore per la lettura diretta del consumo di acqua. Dati tecnici: - portata massima: 60 mc/h - portata minima: 1 mc/h - sensibilità: 0,3 mc/h - frequenza impulsi: 1÷1000 imp./l - raccordi: DN 80 - errore ammissibile (campo lavoro): 5% Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.287,19	1.077,52

P 2. 2. 78. 6		POMPE DOSATRICI A MAGNETE
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 6	1	Fornitura e posa in opera di pompe dosatrici a magnete, a comando elettronico con regolazione della portata tramite variazione della frequenza di impulsi regolabile tramite un potenziometro dotato di spia di funzionamento. La fornitura comprende: - la tubazione di aspirazione; - le tubazione di iniezione; - la crepine di aspirazione; - la canna di iniezione. Dati tecnici: - pressione massima: 1000 kPa - portata massima: 3 l/h - tensione: 220 +10% - 15%V - frequenza: 50 Hz - potenza assorbita: 30 VA - frequenza pulsazione: 125 puls./min - protezione: IP 54 - altezza massima aspirazione: 2 m - temperatura massima liquido: 40°C - temperatura massima ambiente: 40°C - viscosità massima liquido: 27 cP Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	486,33	414,95

P 2. 2. 78. 7		POMPE DOSATRICI AD AZIONAMENTO MECCANICO
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 7	1	Fornitura e posa in opera di pompe dosatrici ad azionamento meccanico per il dosaggio di addittivi utilizzati nel trattamento delle acque. Le pompe dotate di manopola per la regolazione manuale del dosaggio tra il 10 ed il 100%, testata e valvole di ritegno in PVC (quando richiestonei tipi: in inox, PP e PVDF), membrana in PTFE. La fornitura comprende: - cavo di collegamento con spina; - tubazione di mandata m 8; - tubazione di aspirazione m 2; - crepine di aspirazione; - raccordo di iniezione. Dati tecnici: - portata massima: 14 l/h - prevalenza massima: 1000 kPa - tensione: 220/240/380/415 V trifase - potenza: 0,06 kW - frequenza: 50 Hz - precisione: 1÷2 % - altezza massima aspirazione: 55 kPa - protezione: IP 54 ISO classe B Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.756,00	1.473,05

P 2. 2. 78. 8		POMPA DOSATRICE ELETTROMECCANICA Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettromeccanica a motore asincrono e sistema di recupero energia, con portata regolabile mediante variazione dell'avanzamento del pistone, nonchÞ variazione della frequanza degli impulsi a comando elettronico selezionabile per il funzionamento mediante segnale esterno (contatore ad impulsi) o interno (regolazione elettronica della frequenza degli impulsi) per il dosaggio di tutti i prodotti chimici. La pomp Þ inoltre completa delle relative spie luminose di funzionamento e di allarme nonchÞ predisposta per l'arresto elettronico del dosaggio mediante collegamento ad una sonda di livello di minima del tipo on-off o a termistore inserita nel serbatoio reagenti ed Þ dotata di sicurezza elettronica contro le sovrappressioni. Protezione IP 54. La pompa Þ protetta dallo stillicidio. La fornitura comprende: - il raccordo di aspirazione - la tubazione di aspirazione (cm 50) - l'iniettore - la tubazione di iniezione (m 3) Completi

		di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 8	1	Portata max 9,1 l/h - Prevalenza 1000 kPa
				cad	1.186,96	998,84

P 2. 2. 78. 9		POMPE DOSATRICI DI PRECISIONE A MEMBRANA Fornitura e posa in opera di pompe dosatrici di precisione del tipo a membrana con azionamento a motore sincrono e regolazione meccanica della corsa della membrana per variare la quantità di prodotto dosato, dotata di valvole di ritegno e mandata a doppia sfera e sistema di sfogoaria integrato. La pompa Þ fornita completa di elettronica di comando a microprocessore per le seguenti funzioni: - comando manuale con frequenza regolabile 1÷121 battute/min a 50 Hz e 1÷145 battute/min a 60 Hz; - comando a contatore con possibilità di moltiplicazione o demoltiplicazione degli impulsi entranti; - comandoa segnale modulante 0(4)÷20 mA diretto o inverso con fondo scala programmabile; - possibilità di programmazione su segnale modulante entrante con valore di soglia fissato e tempo di ritardo intervento programmabile e correzione logaritmica o lineare. La pompa Þ predisposta anche per il collegamento di una sonda di livello minimo che ne interrompe il funzionamento e

		segnala l'allarme tramite un diodo luminoso rosso. Il diodo verde seganala la fase di dosaggio in funzione. Tramite un contatto pulito in uscita Þ possibile sfruttare l'ingresso per il comando a distanza. La fornitura comprende: - cavo di collegamento con spina; - tubazione di mandata m 8; - tubazione di aspirazione m 2; - crepine di aspirazione; - raccordo di iniezione; - spinotto quadripolare; - display di dialogo con l'operatore. Dati tecnici: - portata massima a 50 Hz: 6 l/h - prevalenza massima a 50 Hz: 800 kPa - potenza: 21 W - volume per battuta: 0,84 cmc - numero battute: 120 batt./min - tensione: 220 V - frequenza: 50÷60 Hz - precisione: 1÷2 % - altezza massima aspirazione: 60 kPa - protezione: IP 65 Materiali: - testata: PP - tenute: VITON - sfere: VETRO - membrana ricoperta: PTFE Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazionea perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 9	1	Portata: 6 l - 800 kPa
				cad	1.463,91	1.234,46

P 2. 2. 78. 10		QUADRI DI COMANDO PER POMPE DOSATRICI
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 10	1	Fornitura e posa in opera di quadri di comando elettronici completi di ricettore di impulsi temporizzato per la regolazione dei tempi di intervento delle pompe dosatrici monofasi e/o trifasi, completo di spie luminose di funzionamento e fusibile di protezione. Il quadro protetto dallostillicidio e realizzato secondo le norme CEI. Il quadro di comando pu= comandare fino a quattro pompe trifase e tre monofase contemporaneamente. Dati tecnici: - tensione: 220/380 V trifase - tensione: 220 V monofase - frequenza: 50 Hz - esecuzione: norme CEI - n. pompe collegabili: 4 - tipo pompe collegabili: tutti i normali tipi di pompe dosatrici fino ad una potenza installata massima totale di 4 kW a 220 V e 7,5 kW a 380 V. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.335,94	1.123,01

P 2. 2. 78. 11		SERBATOI DI MISCELAZIONE E CONTENIMENTO ADDITTIVI CHIMICI E CONDIZIONANTI Fornitura e posa in opera di serbatoi per la miscelazione ed il contenimento degli addittivi chimici e condizionanti, adatto per tutte le pompe dosatrici. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 11	1	capacità 100 litri
				cad	183,96	158,13

P 2. 2. 78. 11	2	capacità 200 litri
				cad	236,93	202,31

P 2. 2. 78. 11	3	capacità 500 litri
				cad	488,47	416,73

P 2. 2. 78. 12		CONTATORI A MULINELLO PER ACQUA POTABILE Fornitura e posa in opera di contatori a mulinello (sistema Wolthmann chiuso) adatti all'impiego in circuiti di acqua potabile, esecuzione chiusa, quadrante asciutto, lettura diretta a rulli numeratori. Pressione massima di esercizio: 12 kg/cm° Temperatura massima di esercizio: 50 °C Flangiati secondo UNI - DIN, caratteristiche idrauliche a norme CEE. Le portate indicate nei tipi corrispondono a perdite di carico di 2 m c.a. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 12	1	DN 50 - portata 35 mc/h
				cad	486,33	414,95

P 2. 2. 78. 12	2	DN 65 - portata 70 mc/h
				cad	614,23	521,54

P 2. 2. 78. 12	3	DN 80 - portata 110 mc/h
				cad	716,66	606,93

P 2. 2. 78. 12	4	DN 100 - portata 180 mc/h
				cad	851,16	723,85

P 2. 2. 78. 12	5	DN 125 - portata 280 mc/h
				cad	1.171,70	990,94

P 2. 2. 78. 12	6	DN 150 - portata 500 mc/h
				cad	1.351,27	1.140,58

P 2. 2. 78. 13		SISTEMA DI CARICAMENTE IDROPNEUMATICO Fornitura e posa in opera di sistema di caricamento idropneumatico e regolazione livello costituito da valvola idropneumatica normalmente aperta, distributore idropneumatico completo di n. 2 regolatori di livello (max e min.). Costruzione a norme CEE, flangiati secondo UNI-DIN. Adatti all'impiego in circuiti per acqua potabile. Completo inoltre di quant'altro necessario per la corretta messa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 13	1	DN 100
				cad	1.188,38	1.000,03

P 2. 2. 78. 15		COMPLESSI DI DOSAGGIO TEMPORIZZATI Fornitura e posa in opera di complessi di dosaggio temporizzati, costituiti da: - Pompa dosatrice elettromeccanica, a portata regolabile, adatta al pompaggio dei prodotti chimici comunemente impiegati per trattare acque ad uso tecnologico, e potabili, protetta dallo stillicidio. Completadi: raccordi e tubazioni di aspirazione, tubazione di iniezione, iniettore pulibile. - Serbatoio miscelazione e contenimento additivi condizionanti. - Kit analitico di controllo per la determinazione della concentrazione degli additivi impiegati disciolti nell'acqua del circuito. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 15	1	portata fino a 3 l/h
				cad	1.160,06	976,39

P 2. 2. 78. 15	2	portata fino a 6 l/h
				cad	1.452,33	1.229,65

P 2. 2. 78. 15	3	portata fino a 12 l/h
				cad	1.758,97	1.485,23

P 2. 2. 78. 16		COMPLESSI DI DOSAGGIO VOLUMETRICI Fornitura e posa in opera di complessi di dosaggio sali minerali naturali, costituiti da: - Pompa dosatrice elettromeccanica, a portata regolabile, adatta al pompaggio dei prodotti comunemente impiegati per trattare acque ad uso tecnologico e potabili, protetta dallo stillicidio. Completadi: raccordi e tubazioni di aspirazione, tubazione di iniezione, iniettore pulibile. Adatta ad essere comandata da un contatore emettitore di impulsi. - Serbatoio per miscelazione e contenimento additivi condizionanti, con sonde di livello per evitare il funzionamento a vuoto della pompa. - Kit analitico di controllo perla determinazione della concentrazione degli additivi impiegati disciolti nell'acqua del circuito. - Contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida per il comando volumetrico per ottenere un dosaggio proporzionale all'effettivo consumo d'acqua. Dimensioni attacchi specificate dei tipi. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma

		necessario per una corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 16	1	portata fino a 3 l/h - diam. 1"
				cad	843,86	712,92

P 2. 2. 78. 16	2	portata fino a 6 l/h - diam. 3"
				cad	2.870,28	2.401,59

P 2. 2. 78. 16	3	portata fino a 6 l/h - diam. 3"
				cad	3.911,76	3.269,50

P 2. 2. 78. 16	4	portata fino a 9 l/h - diam. 3"
				cad	5.049,25	4.227,13

P 2. 2. 78. 16	5	portata fino a 12 l/h - diam. 3"
				cad	5.898,22	4.934,59

P 2. 2. 78. 17		IMPIANTO DI DISINFEZIONE RESINE ADDOLCITORI Fornitura e posa in opera di impianto di disinfezione resine addolcitori composto principalmente da: - pompa dosatrice del tipo a magnete con comando elettronico di regolazionedi portata; - tubazioni di aspirazione, iniezione, crepine aspirazione e canna di iniezione; - serbatoio da 100 litri realizzato in polietilene, per lo stoccaggio delle soluzioni dei diversi additivi, predisposto per alloggiare la pompa dosatrice e sonda di livello, completo di filtro in aspirazione e coperchio. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 17	1	Q = 3 l/h - Pmax = 1000 kPA
				cad	886,79	758,41

P 2. 2. 78. 18		ADDITIVI PER IL RISANAMENTO RAPIDO Fornitura e posa in opera di additivi chimici per il risanamento rapido delle tubazioni degli impianti di riscaldamento ad acqua calda. Costituiti da composizione bilanciata da disgreganti e disperdenti. Adatti a tutti i metalli tradizionalmente impiegati. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 18	1	confezione da 20 kg
				cad	239,84	200,35

P 2. 2. 78. 19		ADDITIVI FILMANTI, ANTICORROSIVI, ANTINCROSTANTI Fornitura e posa in opera di additivi chimici filmanti, anticorrosivi, antincrostanti per la protezione di impianti di riscaldamento ad acqua calda e surriscaldata fino a 180 °C. Costituiti da poliammine alifatiche a base organica. Adatti a tutti i metalli tradizionalmente impiegati. Completi inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 19	1	confezione da 20 kg
				cad	399,75	333,60

P 2. 2. 78. 20		ADDITIVI A BASE DI SALI MINERALI NATURALI Fornitura e posa in opera di additivi a base di sali minerali naturali alimentari, antincotanti, anticorrosivi, risanati tramite la progressiva eliminazione dei depositi. Adatti alla protezione di impianti idrici alimentati ad acqua potabile e impianti di produzione acqua calda sanitaria. Prodotti conforme alla Circolare Ministero Sanità n. 26 del 30/10/89. Adatti a tutti i metalli tradizionalmente impiegati. Completi inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 20	1	confezione da 20 kg
				cad	399,75	333,60

P 2. 2. 78. 21		ADDITIVI ANTIALGHE Fornitura e posa in opera di additivi chimici alghicidi, ad ampio spettro di azione per impedire la proliferazione di alghe, funghi, muffe, batteri nei circuiti a ciclo aperto, (es.: circuiti torri evaporative). Prodotti antischiuma adatti a tutti i materiali tradizionalmente impiegati. Completi di ogniaccessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 21	1	confezione da 20 kg
				cad	367,74	306,94

P 2. 2. 78. 22		ADDITIVI NEUTRALIZZANTI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO A CICLO APERTO Fornitura e posa in opera di additivi chimici filmanti, anticorrosivi, antincrostanti e risananti tramite la progressiva rimozione dei depositi (corrosione e calcarei) per la protezione di impianti e circuiti di raffreddamento a ciclo aperto. Costituitida polialchilammine e poliacrilammine, adatti a tutti i materiali tradizionalmente impiegati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 22	1	confezione da 20 kg
				cad	191,86	160,39

P 2. 2. 78. 23		SISTEMA DI DOSAGGIO ANTINCROSTANTE ACQUA DI TORRE
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 23	1	Fornitura e posa in opera di sistema di dosaggio antincrostante completo di: - contatore emettitore di impulsi con comando volumetrico Q = 2,5 mc/h; freq. imp. 0,5 l/impulso; - pompa dosatrice: Q = 1,8 l/h - P: 900 kPa - tensione 230 V - serbatoio da 100 litri per stoccaggio additivi; - sonda livello serbatoio; - iniettore per immissione additivi; - materiale antincrostante.
				cad	1.670,26	1.392,36

P 2. 2. 78. 24		SISTEMA DI DOSAGGIO ANTIALGHE Fornitura e posa in opera di sistema di dosaggio antialghe completo di: - pompa dosatrice elettromeccanica, regolazione e dosaggio Q = 1,8 l/h - P = 900 kPa - tensione 230 V; - serbatoio da 100 litri per stoccaggio soluzione; - sonda livello serbatoio; - iniettore per immissione additivi; - materiale alghicida, battericida, biocida.
					0,00	0,00

P 2. 2. 78. 24	1	portata 1 mc/h
				cad	1.105,55	930,97

P 2. 2. 79	1	CENTRALI TRATTAMENTO ARIA		cad

P 2. 2. 79. 1		CENTRALE TRATTAMENTO ARIA Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento dell'aria del tipo componibile per installazione all'aperto. Potrà essere composta da varie sezioni, variamente assemblate, di seguito elencate (per l'esatta composizione valequanto riportato nelle schede tecniche o negli elaborati di progetto): - Struttura autoportante con pannelli modulari, telai o base integrato e profilato in alluminio sui lati superiori dell'umidità. Assenza di sporgenze all'interno ed all'esterno delle sezioni. Sistema di assemblaggi o "snap-in" a doppia parete con isolamento in fibra di vetro fissato tra le pareti di spessore 50 mm con esterno in peralluman, interno in lamiera di acciaio zincato; se per sale operatorie o ambienti ad elevate esigenze igieniche interno in acciaio inox. - Sezione di presa aria esterna completa di serranda di intercettazione e taratura predisposta per azionamento con servocomando elettrico. - Sezione di presa aria esterna con ricircolo ed espulsione, completa come sopra.

		- Sezione filtri piani a cella rigenerabili. - Flussi incrociati a secondo di come specificato dagli elaborati. - Sezioni di scambio termico, con batteria in Cu/Al alimentate ad acqua calda o refrigerata. - Sezione umidificatore a vapore ad ugelli con separatore di gocce. - Sezione ventilante di mandata, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a doppio motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge. - Sezione filtro a tasche. - Sezione ventilante di ripresa, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a doppio motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge. - Completa di giunti antivibranti in gomma per collegamenti bocche di mandata e pannello di contenimento e per collegamenti alla canalizzazioni. Completa inoltre di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.

		Caratteristiche tecniche, rese, portate e prevalenze, come riportato nelle schede o negli elaborati di progetto. Per interno
					0,00	0,00

P 2. 2. 79. 1	1	2000 mc/h
				a corpo	7.940,73	6.811,25

P 2. 2. 79. 1	2	3500 mc/h
				a corpo	9.037,49	7.725,24

P 2. 2. 79. 1	3	90000 mc/h
				a corpo	50.932,28	42.831,52

P 2. 2. 79. 1	4	75000 mc/h
				a corpo	45.992,06	38.714,67

P 2. 2. 79. 1	5	60000 mc/h
				a corpo	38.757,60	32.588,96

P 2. 2. 79. 1	6	45000 mc/h
				a corpo	32.143,55	27.077,26

P 2. 2. 79. 1	7	30000 mc/h
				a corpo	24.612,90	20.801,74

P 2. 2. 79. 1	8	24000 mc/h
				a corpo	21.255,58	17.955,45

P 2. 2. 79. 1	9	20000 mc/h
				a corpo	18.984,27	16.062,69

P 2. 2. 79. 1	10	17000 mc/h
				a corpo	18.186,91	15.398,22

P 2. 2. 79. 1	11	13500 mc/h
				a corpo	16.354,61	13.871,31

P 2. 2. 79. 1	12	8000 mc/h
				a corpo	11.361,82	9.662,17

P 2. 2. 79. 1	13	5000 mc/h
				a corpo	8.812,91	7.538,07

P 2. 2. 79. 2		CENTRALE TRATTAMENTO ARIA Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento dell'aria del tipo componibile per installazione all'aperto. Potrà essere composta da varie sezioni, variamente assemblate, di seguito elencate (per l'esatta composizione valequanto riportato nelle schede tecniche o negli elaborati di progetto): - Struttura autoportante con pannelli modulari, telai o base integrato e profilato in alluminio sui lati superiori dell'umidità. Assenza di sporgenze all'interno ed all'esterno delle sezioni. Sistema di assemblaggi o "snap-in" a doppia parete con isolamento in fibra di vetro fissato tra le pareti di spessore 50 mm con esterno in peralluman, interno in lamiera di acciaio zincato; se per sale operatorie o ambienti ad elevate esigenze igieniche interno in acciaio inox. - Sezione di presa aria esterna completa di serranda di intercettazione e taratura predisposta per azionamento con servocomando elettrico. - Sezione di presa aria esterna con ricircolo ed espulsione, completa come sopra.

		- Sezione filtri piani a cella rigenerabili. - Flussi incrociati a secondo di come specificato dagli elaborati. - Sezioni di scambio termico, con batteria in Cu/Al alimentate ad acqua calda o refrigerata. - Sezione umidificatore a vapore ad ugelli con separatore di gocce. - Sezione ventilante di mandata, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a doppio motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge. - Sezione filtro a tasche. - Sezione ventilante di ripresa, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a doppio motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge. - Completa di giunti antivibranti in gomma per collegamenti bocche di mandata e pannello di contenimento e per collegamenti alla canalizzazioni. Completa inoltre di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.

		Caratteristiche tecniche, rese, portate e prevalenze, come riportato nelle schede o negli elaborati di progetto.
		Per esterno
					0,00	0,00

P 2. 2. 79. 2	1	2000 mc/h
				a corpo	6.923,90	5.963,89

P 2. 2. 79. 2	2	3500 mc/h
				a corpo	7.856,41	6.741,00

P 2. 2. 79. 2	3	5000 mc/h
				a corpo	10.162,57	8.662,80

P 2. 2. 79. 2	4	8000 mc/h
				a corpo	13.162,18	11.162,48

P 2. 2. 79. 2	5	13500 mc/h
				a corpo	18.984,27	16.062,69

P 2. 2. 79. 2	6	17000 mc/h
				a corpo	21.140,68	17.859,73

P 2. 2. 79. 2	7	20000 mc/h
				a corpo	22.077,59	18.640,46

P 2. 2. 79. 2	8	24000 mc/h
				a corpo	24.749,36	20.866,94

P 2. 2. 79. 2	9	30000 mc/h
				a corpo	28.649,00	24.165,11

P 2. 2. 79. 2	10	45000 mc/h
				a corpo	37.508,17	31.547,78

P 2. 2. 79. 2	11	60000 mc/h
				a corpo	45.288,75	38.031,61

P 2. 2. 79. 2	12	75000 mc/h
				a corpo	53.698,53	45.136,74

P 2. 2. 79. 2	13	90000 mc/h
				a corpo	59.510,17	49.979,76

P 2. 2. 80	13	VENTILATORI - ESTRATTORI E TORRINI		a corpo

P 2. 2. 80. 1		TORRINI DI ESTRAZIONE Fornitura e posa in opera di torrini di estrazione del tipo a scarico radiale per l'espulsione dell'aria viziata. Composti da base e cappello in lamiera di acciaio zincata a bagno e ricoperti con resina apossidica anticorrosione, motore a rotore esterno con isolamento elettro in classe "B" e grado diprotezione IP44, inoltre corredato di limitatore termico e scatola a tenuta stagna. Gruppo motoventilatore equilibrato staticamente e dinamicamente, griglia di protezione ai sensi del D.P.R. 547 del 27/04/1955, base a forma quadrata per l'installazione dell'apparecchio. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Alimentazione: 380V trifase
					0,00	0,00

P 2. 2. 80. 1	1	portata fino a: 500 mc/h - prevalenza fino a: 15 mm c.a.
				cad	886,08	757,81

P 2. 2. 80. 1	2	portata fino a: 2000 mc/h - prevalenza fino a: 15 mm c.a.
				cad	1.126,69	958,28

P 2. 2. 80. 1	3	portata fino a: 5000 mc/h - prevalenza fino a: 15 mm c.a.
				cad	1.455,18	1.232,03

P 2. 2. 80. 2		VENTILATORI CENTRIFUGHI DA CANALE Fornitura e posa in opera di ventilatore centrifugo da canale. Ventilatore centrifugo a pale avanti a semplice aspirazione, bilanciati staticamente e dinamicamente racchiusi in casse rettangolari flangiate già predisposte al collegamento sul canale. Costruzione in lamiera d'acciaio zincato. Motore elettrico monofase a rotore esterno. Classe di isolamento B, con impregazione speciale contro l'umidità. Protezione IP44. Completi di giunti flessibili con flange di montaggio per montaggio a canale e di quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 80. 2	1	Portata fino a Q = 200 mc/h
				cad	774,15	664,53

P 2. 2. 80. 2	2	Portata fino a Q = 400 mc/h
				cad	953,65	814,11

P 2. 2. 80. 2	3	Portata fino a Q = 700 mc/h
				cad	1.026,33	874,68

P 2. 2. 80. 2	4	Portata fino a Q = 1100 mc/h
				cad	1.106,26	941,30

P 2. 2. 80. 2	5	Portata fino a Q = 2500 mc/h
				cad	1.535,11	1.298,65

P 2. 2. 80. 2	6	Portata fino a Q = 4500 mc/h
				cad	1.766,28	1.491,28

P 2. 2. 80. 3		CASSONETTI VENTILATI DI ASPIRAZIONE - ESPULSIONE Fornitura e posa in opera di cassonetti ventilanti per installazione da interno avente le seguenti caratteristiche costruttive: - struttura a telaio portante realizzato con profilati a sezione tubolare in lega di alluminio tamponati da pannellatura in lamiera di acciaio zincato, plastificata esternamente, con bulloneria in acciaio inox; - sezione di ripresa munita di serranda di intercettazione e taratura; - sezione ventilante di ripresa-espulsione completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge; - motore a doppia polarità (4/8 poli).
					0,00	0,00

P 2. 2. 80. 3	1	portata fino a 800 mc/h - prevalenza fino 20 mm c.a.
				cad	1.269,79	1.077,58

P 2. 2. 80. 3	2	portata fino a 2500 mc/h - prevalenza fino 20 mm c.a.
				cad	1.789,49	1.510,64

P 2. 2. 80. 3	3	portata fino a 7000 mc/h - prevalenza fino 20 mm c.a.
				cad	2.333,90	1.964,31

P 2. 2. 80. 3	4	portata fino a 10000 mc/h - prevalenza fino 20 mm c.a.
				cad	3.665,56	3.093,43

P 2. 2. 80. 3	5	portata fino a 22000 mc/h - prevalenza fino 40 mm c.a.
				cad	5.484,04	4.608,83

P 2. 2. 80. 4		ASPIRATORE DA PARETE O DA FINESTRA Fornitura e posa in opera di aspiratore da parete o da finestra dotato di ventilatore elicoidale e di serranda con comando elettrico interbloccata con il funzionamento del ventilatore stesso e temporizzatore. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessarioal fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 80. 4	1	ASPIRATORE DA PARETE O DA FINESTRA
					0,00	0,00

P 2. 2. 80. 4	2	portata fino a 100 mc/h
				cad	109,79	98,75

P 2. 2. 80. 4	3	portata fino a 250 mc/h
				cad	194,06	169,00

P 2. 2. 80. 5		VENTILATORI ASSIALI CANALIZZABILI Fornitura e posa in opera di ventilatori assiali canalizzabili dotati di carcassa in alluminio estruso con predisposizione per un rapido fissaggio in condotte circolari, motore elettrico IP55 con cuscinetti a sfera prelubrificati. Temperatura di esercizio: da -40 °C a +50 °C Temperatura minima di avviamento: -20 °C Isolamento classe F Alimentazione monofase 220-240V 50 Hz Alimentazione trifase 380-420V 50 Hz Alimentazione trifase 220-240V 50 Hz Giranti in unico pezzo stampato in resina propilenica resistente ai raggi ultraviletti con mozzo di fissaggio in alluminio. Dotati inoltre di serranda di sovrappressione e griglie di protezione lato girante o lato motore a seconda dell'installazione, piastre di montaggio e griglia di espulsione a parete. Completi inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 80. 5	1	da 450 mc/h
				cad	1.056,20	899,56

P 2. 2. 80. 5	2	da 1000 mc/h
				cad	1.171,70	995,81

P 2. 2. 80. 5	3	da 1500 mc/h
				cad	1.232,03	1.046,11

P 2. 2. 81	3	UMIDIFICATORI		cad

P 2. 2. 81. 1		UMIDIFICATORI AUTONOMI ELETTRICI A VAPORE PER AMBIENTE Fornitura e posa in opera di umidificatori autonomi elettrici a vapore da installare negli ambienti. Costituiti da involucro in acciaio zincato e rifinito con due strati di vernice a scelta della D.L. con quadro elettrico e contenitore del cilindro bollitore e accumulo separati. Ogni compartimento Þ ispezionabile separatamente con una chiave per evitaremonomissioni. Il cilindro Þ in polipropilene completo di elettrodi a immersione in numero diverso a seconda della potenza. Completo di pannello di comando con display digitale e regolatore modulante di produzione vapore adatto per funzionare con segnale di umidità proveniente da regolatore modulante esterno o da sonde di umidità a canale o ambiente; interfacciabile con i sistemi di supervisione pi¨ comuni, il display permette di visualizzare l'umidità misurata dalla sonda e di impostare il set-point e differenziale. Completo di distributore di vapore in acciaio inoxper l'installazione in canale o

		ventilconvettore e unità di ventilazione per installazioni in ambiente, completo di tubazione di collegamento fra l'umidificatore ed il distributore, serbatoio di accumulo in propilene da 30 litri per l'alimentazione autonoma del bollitore, con livellostato per segnalare il livello minimoal sistema di supervisione centralizzato. Alimentazione elettrica: 220/380 Volt Tensione ausiliaria: 24 Volt Grado di protezione: IP44 Completo inoltre di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per consentire una installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 81. 1	1	Q max=1 kg/h - Pass. segnale da regolatore esterno=0,7 kW
				cad	1.804,04	1.522,76

P 2. 2. 81. 1	2	Q max=2 kg/h - Pass. segnale da regolatore esterno=1,4 kW
				cad	2.109,32	1.777,14

P 2. 2. 81. 1	3	Q max=3 kg/h - Pass. segnale da regolatore esterno=2,2 kW
				cad	2.337,52	1.967,34

P 2. 2. 81. 2		UMIDIFICATORI CON VAPORE DI RETE PER U.T.A. Fornitura e posa in opera di umidificatori d'aria alimentati con vapore di rete adatti all'installazione in sezione di umidificazione in centrale di trattamento aria. Costituiti essenzialmente da: - distributore di vapore in acciaio inox, di tipo ad intercapedine corredato da separatore di condensa; - scaricatore di condensa di tipo adatto; - filtro vapore incorporato; - indicatore passaggio vapore. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 81. 2	1	fino a 40 kg/h
				cad	1.414,45	1.198,12

P 2. 2. 81. 2	2	fino a 70 kg/h
				cad	1.734,98	1.465,22

P 2. 2. 81. 2	3	fino a 100 kg/h
				cad	1.975,59	1.665,74

P 2. 2. 81. 2	4	fino a 140 kg/h
				cad	2.736,56	2.299,87

P 2. 2. 81. 2	5	fino a 20 kg/h resi all'aria
				cad	1.508,27	1.276,27

P 2. 2. 81. 2	6	fino a 37 kg/h resi all'aria
				cad	116,39	116,39

P 2. 2. 81. 2	7	fino a 40 kg/h resi all'aria
				cad	1.850,54	1.561,53

P 2. 2. 81. 2	8	fino a 60 kg/h resi all'aria
				cad	2.947,36	2.475,52

P 2. 2. 81. 2	9	fino a 75 kg/h resi all'aria
				cad	3.273,00	2.746,89

P 2. 2. 81. 3		UMIDIFICATORI AD ULTRASUONI DA CANALE Fornitura e posa in opera di umidificatori ad ultrasuoni di tipo modulare, con singoli moduli realizzati in ABS e completi di ugelli diffusori, facenti capo ad una testata di comando e controllo. Saranno corredati di valvola a solenoide di carico, connettore elettrico, relais degli interruttori a galleggiante e circuito elettronico integrato di comando e controllo. Completi inoltre di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire un'installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 81. 3	1	Qmax 1,2 kg/h On-Off
				cad	2.472,01	2.079,39

P 2. 2. 81. 3	2	Qmax 2,4 kg/h On-Off
				cad	3.054,95	2.565,18

P 2. 2. 81. 3	3	Qmax 3,6 kg/h On-Off
				cad	3.637,83	3.050,92

P 2. 2. 81. 3	4	Qmax 4,8 kg/h On-Off
				cad	4.323,26	3.622,10

P 2. 2. 81. 3	5	Qmax 6,0 kg/h On-Off
				cad	4.905,43	4.107,24

P 2. 2. 81. 3	6	Qmax 7,2 kg/h On-Off
				cad	5.454,17	4.564,53

P 2. 2. 81. 3	7	Qmax 8,4 kg/h On-Off
				cad	6.173,68	5.164,15

P 2. 2. 81. 3	8	Qmax 9,6 kg/h On-Off
				cad	6.722,48	5.621,44

P 2. 2. 81. 3	9	Qmax 14 kg/h On-Off
				cad	11.648,10	9.726,13

P 2. 2. 81. 3	10	Qmax 18 kg/h On-Off
				cad	13.488,42	11.259,75

P 2. 2. 81. 4		DEMINERALIZZATORI PER UMIDIFICATORE AD ALTRASUONI Fornitura e posa in opera di demineralizzatori acqua a servizio degli umidificatori ad ultrasuoni, avente lo scopo di impedire la formazione di depositi solidi durante il processo di evaporazione dell'acqua. Dovrà essere il modello previsto di serie a corredo degli umidificatori. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 81. 4	1	per portate umidificazione fino a 5 lt/h
				cad	1.644,84	1.380,42

P 2. 2. 82	1	SISTEMI DI INSONORIZZAZIONE		cad

P 2. 2. 82. 1		SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura e posa in opera di silenziatori per impianti di condizionamento o ventilazione da installare a canale, cosý costituite: - carcassa in lamiera zincata di spessore 0,8 e 1,5 mm secondo le dimensioni, con flange ad angolare forato ai quattro angoli; - setti interni fonoassorbenti in lana minerale imbustata in polietilene con rivestimento di lamierino forato su tutta la superficie. Quanto non specificato nei tipi viene riportato nelle schede o negli elaborati di progetto. Complete di tutti gli elementi occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 2. 82. 1	1	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	602,71	541,08

P 2. 2. 82. 1	2	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	503,90	458,71

P 2. 2. 82. 1	3	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.965,79	1.735,16

P 2. 2. 82. 1	4	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.853,86	1.641,87

P 2. 2. 82. 1	5	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.620,56	1.447,46

P 2. 2. 82. 1	6	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.430,12	1.288,74

P 2. 2. 82. 1	7	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.241,11	1.131,26

P 2. 2. 82. 1	8	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.052,94	974,44

P 2. 2. 82. 1	9	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.538,31	1.354,65

P 2. 2. 82. 1	10	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.437,25	1.270,45

P 2. 2. 82. 1	11	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.205,43	1.077,28

P 2. 2. 82. 1	12	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.054,24	951,28

P 2. 2. 82. 1	13	fino a 54dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	772,07	682,16

P 2. 2. 82. 1	14	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.881,53	1.664,91

P 2. 2. 82. 1	15	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.712,12	1.523,77

P 2. 2. 82. 1	16	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.569,67	1.405,06

P 2. 2. 82. 1	17	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.350,91	1.222,76

P 2. 2. 82. 1	18	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.180,84	1.081,02

P 2. 2. 82. 1	19	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	978,06	912,03

P 2. 2. 82. 1	20	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.589,14	1.397,05

P 2. 2. 82. 1	21	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.344,26	1.192,96

P 2. 2. 82. 1	22	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.096,40	986,43

P 2. 2. 82. 1	23	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.044,03	942,79

P 2. 2. 82. 1	24	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	908,88	830,14

P 2. 2. 82. 1	25	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	785,31	727,17

P 2. 2. 82. 1	26	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	924,67	809,36

P 2. 2. 82. 1	27	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	866,54	760,90

P 2. 2. 82. 1	28	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.317,30	1.170,51

P 2. 2. 82. 1	29	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.147,29	1.028,83

P 2. 2. 82. 1	30	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.012,08	916,12

P 2. 2. 82. 1	31	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	877,59	804,07

P 2. 2. 82. 1	32	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	813,69	750,81

P 2. 2. 82. 1	33	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	712,63	666,61

P 2. 2. 82. 1	34	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	891,96	782,10

P 2. 2. 82. 1	35	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	773,55	683,41

P 2. 2. 82. 1	36	fino a 54dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	672,49	599,21

P 2. 2. 82. 1	37	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	570,77	514,41

P 2. 2. 82. 1	38	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	522,07	473,86

P 2. 2. 82. 1	39	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	446,48	410,85

P 2. 2. 82. 1	40	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	916,24	860,54

P 2. 2. 82. 1	41	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	922,72	841,66

P 2. 2. 82. 1	42	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	791,90	732,64

P 2. 2. 82. 1	43	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	894,87	784,54

P 2. 2. 82. 1	44	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	836,73	736,08

P 2. 2. 82. 1	45	fino a 54dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	742,26	657,34

P 2. 2. 82. 1	46	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	673,91	600,40

P 2. 2. 82. 1	47	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	551,17	498,08

P 2. 2. 82. 1	48	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	502,42	457,47

P 2. 2. 82. 1	49	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.683,80	1.500,13

P 2. 2. 82. 1	50	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.460,64	1.314,21

P 2. 2. 82. 1	51	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.293,49	1.174,90

P 2. 2. 82. 1	52	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.125,62	1.035,00

P 2. 2. 82. 1	53	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.042,72	965,94

P 2. 2. 82. 1	54	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	684,12	608,89

P 2. 2. 82. 2		SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura e posa in opera di silenziatori per impiant idi condizionamento o ventilazione da installare a canale a sezione circolare, cosý costituite: - carcassa in lamiera zincata di spessore 0.8 e 1.5 mm secondo le dimensioni, che racchiude un materassino fonoassorbente in lana minerale, con densità non inferiore a 40 kg/mc ad alto coefficente di assorbimento acustico, rivestito con velo protettivo di " tessuto non tessuto" di fibra minerale, e protetto con rivestimento di lamierino forato su tutta la superficie, per impedire lo sfaldamento con velocità dell'aria fin oa 20 m/s. Completo eventualmente, se non specificato di ogiva centrale, Quando non specificato nei tipi viene riportato nelle schede o negli elaborati di progetto. Completo di tutti gli elementi occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.
					0,00	0,00

P 2. 2. 82. 2	1	diam. fino a 1000 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.414,03	1.255,96

P 2. 2. 82. 2	2	diam. fino a 900 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.570,20	1.366,70

P 2. 2. 82. 2	3	diam. fino a 800 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.384,87	1.212,26

P 2. 2. 82. 2	4	diam. fino a 710 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.216,29	1.071,76

P 2. 2. 82. 2	5	diam. fino a 630 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.060,00	941,54

P 2. 2. 82. 2	6	diam. fino a 560 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	955,31	854,31

P 2. 2. 82. 2	7	diam. fino a 500 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	764,05	675,51

P 2. 2. 82. 2	8	diam. fino a 450 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	694,99	617,97

P 2. 2. 82. 2	9	diam. fino a 400 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	633,95	567,08

P 2. 2. 82. 2	10	diam. fino a 355 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	580,21	522,31

P 2. 2. 82. 2	11	diam. fino a 315 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	528,55	479,26

P 2. 2. 82. 2	12	diam. fino a 1000 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	2.454,08	2.122,68

P 2. 2. 82. 2	13	diam. fino a 900 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	2.089,90	1.799,77

P 2. 2. 82. 2	14	diam. fino a 800 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.810,04	1.566,58

P 2. 2. 82. 2	15	diam. fino a 710 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.518,60	1.323,71

P 2. 2. 82. 2	16	diam. fino a 630 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.318,72	1.157,15

P 2. 2. 82. 2	17	diam. fino a 560 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.190,82	1.050,56

P 2. 2. 82. 2	18	diam. fino a 500 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	959,59	838,45

P 2. 2. 82. 2	19	diam. fino a 450 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	872,36	765,77

P 2. 2. 82. 2	20	diam. fino a 400 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	773,55	683,41

P 2. 2. 82. 2	21	diam. fino a 355 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	669,58	596,77

P 2. 2. 82. 2	22	diam. fino a 315 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	575,10	518,04

P 2. 2. 82. 2	23	diam. fino a 1000 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.848,70	1.618,18

P 2. 2. 82. 2	24	diam. fino a 900 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.174,79	1.037,20

P 2. 2. 82. 2	25	diam. fino a 800 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.047,59	931,21

P 2. 2. 82. 2	26	diam. fino a 710 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	931,33	834,30

P 2. 2. 82. 2	27	diam. fino a 630 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	823,79	744,69

P 2. 2. 82. 2	28	diam. fino a 560 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	773,61	702,89

P 2. 2. 82. 2	29	diam. fino a 500 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	606,39	544,10

P 2. 2. 82. 2	30	diam. fino a 450 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	556,22	502,30

P 2. 2. 82. 2	31	diam. fino a 400 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	511,86	465,37

P 2. 2. 82. 2	32	diam. fino a 355 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	463,94	425,40

P 2. 2. 82. 2	33	diam. fino a 315 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	421,01	389,66

P 2. 2. 82. 2	34	diam. fino a 1000 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.871,20	1.636,95

P 2. 2. 82. 2	35	diam. fino a 900 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.564,38	1.361,83

P 2. 2. 82. 2	36	diam. fino a 800 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.366,70	1.197,11

P 2. 2. 82. 2	37	diam. fino a 710 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.185,71	1.046,29

P 2. 2. 82. 2	38	diam. fino a 630 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.019,27	907,57

P 2. 2. 82. 2	39	diam. fino a 560 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	941,54	842,79

P 2. 2. 82. 2	40	diam. fino a 500 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	748,08	662,21

P 2. 2. 82. 2	41	diam. fino a 450 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	670,29	597,37

P 2. 2. 82. 2	42	diam. fino a 400 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	601,23	539,83

P 2. 2. 82. 2	43	diam. fino a 355 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	527,83	478,67

P 2. 2. 82. 2	44	diam. fino a 315 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	461,03	422,97

P 2. 2. 83	44	VALVOLE		cad

P 2. 2. 83. 1		VALVOLE DI REGOLAZIONE PER TERMINALI A DUE O TRE VIE Fornitura e posa in opera di valvole a due o tre vie con by- pass per regolazione terminali o batterie di post-riscaldamento. Composte da corpo in bronzo con attacchi filettati e stelo in acciaio inox, temperatura di regolazione dell'acqua da 2 a 110°C, coefficiente di trafilamento 0.02% de KVS. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 1	1	2 vie - diam. 1½"
				cad	403,37	338,59

P 2. 2. 83. 1	2	2 vie - diam. 1¼"
				cad	335,08	281,64

P 2. 2. 83. 1	3	2 vie - diam. 1"
				cad	251,48	211,99

P 2. 2. 83. 1	4	2 vie - diam. 3/4"
				cad	162,11	137,53

P 2. 2. 83. 1	5	2 vie - diam. 1/2"
				cad	137,41	116,92

P 2. 2. 83. 1	6	3 vie + by pass - diam. 3/4"
				cad	219,47	185,33

P 2. 2. 83. 1	7	3 vie + by pass - diam. 1/2"
				cad	177,37	150,23

P 2. 2. 83. 1	8	3 vie - diam. 1½"
				cad	383,78	322,26

P 2. 2. 83. 1	9	3 vie - diam. 1¼"
				cad	308,90	259,85

P 2. 2. 83. 1	10	3 vie - diam. 1"
				cad	262,40	221,07

P 2. 2. 83. 1	11	3 vie - diam. 3/4"
				cad	196,97	166,56

P 2. 2. 83. 1	12	3 vie - diam. 1/2"
				cad	161,34	136,87

P 2. 2. 83. 2		VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN GHISA Fornitura e posa in opera di valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10-16 adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. Corpo valvola in ghisa. Sede otturatore in acciaio inox - filaggio < 0,05% Kv Limiti temperatura: 2-150 °C Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 2	1	diam. 1/2" - PN 10
				cad	247,14	208,37

P 2. 2. 83. 2	2	diam. 3/4" - PN 10
				cad	255,10	215,02

P 2. 2. 83. 2	3	diam. 1" - PN 10
				cad	306,70	258,01

P 2. 2. 83. 2	4	diam. 1¼" - PN 10
				cad	420,12	352,54

P 2. 2. 83. 2	5	diam. 1½" - PN 10
				cad	505,15	423,38

P 2. 2. 83. 2	6	diam. 1/2" - PN 16
				cad	306,70	258,01

P 2. 2. 83. 2	7	diam. 3/4" - PN 16
				cad	322,02	270,78

P 2. 2. 83. 2	8	diam. 1" - PN 16
				cad	402,66	337,99

P 2. 2. 83. 2	9	diam. 1¼" - PN 16
				cad	441,14	370,06

P 2. 2. 83. 3		VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10 adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. Corpo valvola in bronzo. Sede otturatore in acciaio inox - filaggio < 0,05% Kv Limiti temperatura: 2-170 °C Complete di ogni accessorio, anchese non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 3	1	diam. 1/2" - PN 10
				cad	236,93	199,87

P 2. 2. 83. 3	2	diam. 3/4" - PN 10
				cad	245,72	207,18

P 2. 2. 83. 3	3	diam. 1" - PN 10
				cad	266,02	224,10

P 2. 2. 83. 3	4	diam. 1¼" - PN 10
				cad	340,19	285,92

P 2. 2. 83. 3	5	diam. 1½" - PN 10
				cad	416,50	349,51

P 2. 2. 83. 4		VALVOLE A 2 VIE FLANGIATE Fornitura e posa in opera di valvole lineari a due vie dotate di attacchi flangiati PN 16 e adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. - Corpo valvola: ghisa - Sede otturatore: acciaio inox - Filaggio: < 0,1 Kv - Corsa: 20 mm Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato,ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 4	1	DN 150 - PN 16
				cad	3.582,55	2.995,16

P 2. 2. 83. 4	2	DN 125 - PN 16
				cad	3.380,48	2.826,75

P 2. 2. 83. 4	3	DN 100 - PN 16
				cad	2.202,31	1.844,96

P 2. 2. 83. 4	4	DN 80 - PN 16
				cad	1.406,43	1.181,73

P 2. 2. 83. 4	5	DN 65 - PN 16
				cad	1.003,77	846,17

P 2. 2. 83. 4	6	DN 50 - PN 16
				cad	835,84	696,53

P 2. 2. 83. 4	7	DN 40 - PN 16
				cad	755,92	634,78

P 2. 2. 83. 4	8	DN 32 - PN 16
				cad	662,87	557,23

P 2. 2. 83. 4	9	DN 25 - PN 16
				cad	534,96	450,64

P 2. 2. 83. 4	10	DN 20 - PN 16
				cad	461,57	389,48

P 2. 2. 83. 4	11	DN 15 - PN 16
				cad	460,14	388,29

P 2. 2. 83. 5		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER RETI ACQUA CALDA Fornitura e posa in opera di valvole miscelatrici a tre vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25 ottone o bronzo, con attacchi filettati PN 10, otturatore in ottone. Regolazione A-AB equipercentuale B-AB lineare, filaggio <0.5% del KVS. Massima pressione 10 bar con campo di temperatura da 2-170°C, corsa 20 mm. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 5	1	diam. 2" - ottone PN 16
				cad	828,60	695,35

P 2. 2. 83. 5	2	diam. 1½" - ottone PN 16
				cad	710,07	596,60

P 2. 2. 83. 5	3	diam. 1¼" - ottone PN 16
				cad	559,66	471,24

P 2. 2. 83. 5	4	diam. 1" - ottone PN 16
				cad	481,16	405,81

P 2. 2. 83. 5	5	diam. 3/4" - ottone PN 16
				cad	456,52	385,26

P 2. 2. 83. 5	6	diam. 1/2" - ottone PN 16
				cad	415,72	351,30

P 2. 2. 83. 5	7	diam. 2" - bronzo PN 16
				cad	476,11	401,59

P 2. 2. 83. 5	8	diam. 1½" - bronzo PN 16
				cad	380,15	321,66

P 2. 2. 83. 5	9	diam. 1¼" - bronzo PN 16
				cad	320,54	271,96

P 2. 2. 83. 5	10	diam. 1" - bronzo PN 16
				cad	333,66	282,89

P 2. 2. 83. 5	11	diam. 3/4" - bronzo PN 16
				cad	240,61	205,34

P 2. 2. 83. 5	12	diam. 1/2" - bronzo PN 16
				cad	287,11	244,11

P 2. 2. 83. 5	13	diam. 2" - ghisa PN 10
				cad	569,88	479,74

P 2. 2. 83. 5	14	diam. 1½" - ghisa PN 10
				cad	393,22	332,53

P 2. 2. 83. 5	15	diam. 1¼" - ghisa PN 10
				cad	420,89	355,57

P 2. 2. 83. 5	16	diam. 1" - ghisa PN 10
				cad	348,21	295,00

P 2. 2. 83. 5	17	diam. 3/4" - ghisa PN 10
				cad	339,42	287,70

P 2. 2. 83. 5	18	diam. 1/2" - ghisa PN 10
				cad	330,75	280,45

P 2. 2. 83. 6		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE ACQUA CALDA Fornitura e posa in opera di valvole miscelatrici a 3 vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 6-16, otturatore in acciaio inox. Regolazione A-AB equipercentuale, B-AB lineare, filaggio <0.1% sulla via A-AB, <1% sulla via B-AB. Massima pressione 6-16 bar a 120°C a seconda di come specificato nei tipi con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 6	1	DN 15 - PN 6
				cad	462,28	390,07

P 2. 2. 83. 6	2	DN 20 - PN 6
				cad	478,31	403,43

P 2. 2. 83. 6	3	DN 25 - PN 6
				cad	481,93	406,46

P 2. 2. 83. 6	4	DN 32 - PN 6
				cad	540,07	454,91

P 2. 2. 83. 6	5	DN 40 - PN 6
				cad	578,55	486,98

P 2. 2. 83. 6	6	DN 50 - PN 6
				cad	649,80	546,36

P 2. 2. 83. 6	7	DN 65 - PN 6
				cad	760,96	638,99

P 2. 2. 83. 6	8	DN 80 - PN 6
				cad	963,03	807,40

P 2. 2. 83. 6	9	DN 15 - PN 16
				cad	603,31	507,58

P 2. 2. 83. 6	10	DN 20 - PN 16
				cad	619,22	520,89

P 2. 2. 83. 6	11	DN 25 - PN 16
				cad	622,19	523,32

P 2. 2. 83. 6	12	DN 32 - PN 16
				cad	692,73	582,11

P 2. 2. 83. 6	13	DN 40 - PN 16
				cad	927,41	777,71

P 2. 2. 83. 6	14	DN 50 - PN 16
				cad	1.045,22	875,86

P 2. 2. 83. 6	15	DN 65 - PN 16
				cad	1.209,46	1.017,61

P 2. 2. 83. 6	16	DN 80 - PN 16
				cad	1.720,37	1.443,36

P 2. 2. 83. 6	17	DN 100 - PN 16
				cad	2.901,46	2.427,60

P 2. 2. 83. 6	18	DN 125 - PN 16
				cad	4.341,37	3.627,50

P 2. 2. 83. 6	19	DN 150 - PN 16
				cad	4.797,83	4.017,57

P 2. 2. 83. 16		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE A SETTORE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER RETI ACQUA CALDA Fornitura e posa in opera di valvole miscelatrici a tre vie a settore del tipo on-off per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi filettati PN 10, otturatore in ottone. Massima pressione 10 bar con campo di temperatura da 2-170°C, corsa 20 mm. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 16	1	diam. 1/2" - PN 6
				cad	135,21	117,51

P 2. 2. 83. 16	2	diam. 3/4" - PN 6
				cad	151,24	130,88

P 2. 2. 83. 16	3	diam. 1" - PN 6
				cad	157,72	136,28

P 2. 2. 83. 16	4	diam. 1¼" - PN 6
				cad	163,53	141,15

P 2. 2. 83. 16	5	diam. 1½" - PN 6
				cad	193,34	165,97

P 2. 2. 83. 17		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE A SETTORE ACQUA CALDA Fornitura e posa in opera di valvole miscelatrici 3 vie a settore del tipo on-off per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 16, otturatore in acciaio inox. Massima pressione 16 bar a 120°C con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 17	1	DN 15 - PN 16
				cad	153,38	132,66

P 2. 2. 83. 17	2	DN 20 - PN 16
				cad	169,41	146,02

P 2. 2. 83. 17	3	DN 25 - PN 16
				cad	177,37	152,67

P 2. 2. 83. 17	4	DN 32 - PN 16
				cad	190,43	163,53

P 2. 2. 83. 17	5	DN 40 - PN 16
				cad	219,47	187,76

P 2. 2. 83. 17	6	DN 50 - PN 16
				cad	245,72	209,61

P 2. 2. 83. 17	7	DN 65 - PN 16
				cad	277,66	241,09

P 2. 2. 83. 17	8	DN 80 - PN 16
				cad	416,56	356,82

P 2. 2. 83. 17	9	DN 100 - PN 16
				cad	495,00	422,20

P 2. 2. 83. 17	10	DN 125 - PN 16
				cad	793,68	671,12

P 2. 2. 83. 18		VALVOLE DI ZONA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole di zona con servocomando adatte all'installazione in cassetta sui collettori riscaldamento e condizionamento. Saranno costituite da corpo e sede in bronzo, stelo in acciaio inox, otturatore in OT58 e tenute in EPDM. Otturatore con regolazione a 2 posizioni costituito da motore elettrico ad espansione termica. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 18	1	a 2 vie diam. 1/2"
				cad	180,99	155,70

P 2. 2. 83. 18	2	a 2 vie diam. 3/4"
				cad	195,54	167,81

P 2. 2. 83. 18	3	a 2 vie diam. 1"
				cad	210,09	179,92

P 2. 2. 83. 18	4	a 3 vie diam. 1/2"
				cad	186,81	160,51

P 2. 2. 83. 18	5	a 3 vie diam. 3/4"
				cad	201,30	172,62

P 2. 2. 83. 18	6	a 3 vie diam. 1"
				cad	215,85	184,73

P 2. 2. 83. 18	7	a 3 vie 4 attacchi + by-pass diam. 1/2"
				cad	218,05	186,57

P 2. 2. 83. 18	8	a 3 vie 4 attacchi + by-pass diam. 3/4"
				cad	239,90	204,74

P 2. 2. 83. 18	9	a 3 vie 4 attacchi + by-pass diam. 1"
				cad	261,69	222,91

P 2. 2. 83. 19		VALVOLE DI REGOLAZIONE PER TERMINALI A DUE O TRE VIE CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole a due o tre vie con by- pass per regolazione terminali o batterie di post-riscaldamento. Composte da corpo in bronzo con attacchi filettati e stelo in acciaio inox, temperatura di regolazione dell'acqua da 2 a 110°C,coefficiente di trafilamento 0.02% de KVS. Saranno munite di servocomando del tipo flottante a 3 posizioni o modulante a seconda di come specificato nei tipi. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 19	1	3 vie - diam. 1/2" + servocomando modulante
				cad	391,79	331,34

P 2. 2. 83. 19	2	3 vie + diam. 3/4" + servocomando modulante
				cad	428,13	361,63

P 2. 2. 83. 19	3	3 vie - diam. 1" + servocomando modulante
				cad	492,86	415,55

P 2. 2. 83. 19	4	3 vie - diam. 1¼" + servocomando modulante
				cad	545,11	459,13

P 2. 2. 83. 19	5	3 vie + diam. 1½" + servocomando modulante
				cad	614,17	516,67

P 2. 2. 83. 19	6	3 vie + by pass - diam. 1/2" + servocomando modulante
				cad	408,48	345,24

P 2. 2. 83. 19	7	3 vie + by pass - diam. 3/4" + servocomando modulante
				cad	449,93	379,80

P 2. 2. 83. 19	8	2 vie - diam. 1/2" + servocomando modulante
				cad	367,80	311,33

P 2. 2. 83. 19	9	2 vie - diam. 3/4" + servocomando modulante
				cad	392,51	331,94

P 2. 2. 83. 19	10	2 vie - diam. 1" + servocomando modulante
				cad	481,93	406,46

P 2. 2. 83. 19	11	2 vie - diam. 1¼" + servocomando modulante
				cad	565,54	476,11

P 2. 2. 83. 19	12	2 vie - diam. 1½" + servocomando modulante
				cad	633,77	533,00

P 2. 2. 83. 19	13	3 vie - diam. 1/2" + servocomando flottante
				cad	225,35	192,63

P 2. 2. 83. 19	14	3 vie - diam. 3/4" + servocomando flottante
				cad	260,98	222,32

P 2. 2. 83. 19	15	3 vie - diam. 1" + servocomando flottante
				cad	326,36	276,83

P 2. 2. 83. 19	16	3 vie - diam. 1¼" + servocomando flottante
				cad	377,96	319,82

P 2. 2. 83. 19	17	3 vie - diam 1½" + servocomando flottante
				cad	447,02	377,36

P 2. 2. 83. 19	18	3 vie + by pass - diam. 1/2" + servocomando flottante
				cad	241,32	205,93

P 2. 2. 83. 19	19	3 vie + by pass - diam. 3/4" - servocomando flottante
				cad	282,77	240,49

P 2. 2. 83. 19	20	2 vie - diam. 1/2" + servocomando flottante
				cad	201,30	172,62

P 2. 2. 83. 19	21	2 vie - diam. 3/4" + servocomando flottante
				cad	226,06	193,22

P 2. 2. 83. 19	22	2 vie - diam. 1" + servocomando flottante
				cad	315,49	267,75

P 2. 2. 83. 19	23	2 vie - diam. 1¼" + servocomando flottante
				cad	398,33	336,81

P 2. 2. 83. 19	24	2 vie - diam. 1½" + servocomando flottante
				cad	466,61	393,69

P 2. 2. 83. 20		VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN GHISA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10-16 adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. Corpo valvola in ghisa. Sede otturatore in acciaio inox - filaggio < 0,05% Kv Limiti temperatura: 2-150 °C Saranno munite di servocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 20	1	diam. 1/2" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.027,76	861,32

P 2. 2. 83. 20	2	diam. 3/4" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.051,69	881,27

P 2. 2. 83. 20	3	diam. 1" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.080,07	904,90

P 2. 2. 83. 20	4	diam. 1¼" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.121,52	939,46

P 2. 2. 83. 20	5	diam. 1½" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.205,84	1.009,71

P 2. 2. 83. 20	6	diam. 2" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.282,15	1.073,30

P 2. 2. 83. 20	7	diam. 1/2" - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.094,62	917,01

P 2. 2. 83. 20	8	diam. 3/4" - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.130,96	947,30

P 2. 2. 83. 20	9	diam. 1" - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.176,03	984,89

P 2. 2. 83. 20	10	diam. 1¼" - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.214,51	1.016,95

P 2. 2. 83. 21		VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN BRONZO CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10 adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. Corpo valvola in bronzo. Sede otturatore in acciaio inox - filaggio < 0,05% Kv Limiti temperatura: 2-170 °C Saranno munite diservocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfettaregola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 21	1	diam. 1/2" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.010,30	846,77

P 2. 2. 83. 21	2	diam. 3/4" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.018,26	853,42

P 2. 2. 83. 21	3	diam. 1" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.039,40	870,99

P 2. 2. 83. 21	4	diam. 1¼" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.113,51	932,75

P 2. 2. 83. 21	5	diam. 1½" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.189,81	996,35

P 2. 2. 83. 22		VALVOLE A 2 VIE FLANGIATE CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole lineari a due vie dotate di attacchi flangiati PN 16 e adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. - Corpo valvola: ghisa - Sede otturatore: acciaio inox - Filaggio: < 0,1 Kv - Corsa: 20 mm Saranno munite di servocomando del tipo modulantedotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 + 50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 22	1	DN 50 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.604,11	1.341,59

P 2. 2. 83. 22	2	DN 65 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.753,87	1.471,27

P 2. 2. 83. 22	3	DN 80 - PN 16 + servocomando modulare
				cad	2.174,64	1.821,92

P 2. 2. 83. 22	4	DN 100 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	3.143,55	2.629,31

P 2. 2. 83. 22	5	DN 125 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	4.327,54	3.615,98

P 2. 2. 83. 22	6	DN 150 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	4.446,78	3.715,33

P 2. 2. 83. 23		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER RETI ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole miscelatrici a tre vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25 ottone o bronzo, con attacchi filettati PN 10, otturatore in ottone. Regolazione A-AB equipercentuale B-AB lineare, filaggio <0.5% del KVS. Massima pressione 10 bar con campo di temperatura da 2-170°C, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete diogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 23	1	diam. 2" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.535,82	1.284,70

P 2. 2. 83. 23	2	diam. 1½" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.341,70	1.122,95

P 2. 2. 83. 23	3	diam. 1¼" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.264,69	1.058,76

P 2. 2. 83. 23	4	diam. 1" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.186,19	993,32

P 2. 2. 83. 23	5	diam. 3/4" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.160,71	972,12

P 2. 2. 83. 23	6	diam. 1/2" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.119,32	937,62

P 2. 2. 83. 23	7	diam. 2" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.253,05	1.049,08

P 2. 2. 83. 23	8	diam. 1½" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.156,38	968,50

P 2. 2. 83. 23	9	diam. 1¼" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.096,82	918,86

P 2. 2. 83. 23	10	diam. 1" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.037,14	869,15

P 2. 2. 83. 23	11	diam. 3/4" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.016,83	852,23

P 2. 2. 83. 23	12	diam. 1/2" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	990,71	830,44

P 2. 2. 83. 23	13	diam. 2" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.346,87	1.127,22

P 2. 2. 83. 23	14	diam. 1½" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.169,50	979,42

P 2. 2. 83. 23	15	diam. 1¼" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.125,86	943,08

P 2. 2. 83. 23	16	diam. 1" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.052,46	881,92

P 2. 2. 83. 23	17	diam. 3/4" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.050,26	880,08

P 2. 2. 83. 23	18	diam. 1/2" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.034,29	866,78

P 2. 2. 83. 24		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole miscelatrici a 3 vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 6-16, otturatore in acciaio inox. Regolazione A-AB equipercentuale, B-AB lineare, filaggio <0.1% sulla via A-AB, <1% sulla via B-AB. Massima pressione 6-16 bar a 120°C a seconda di come specificato nei tipi con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50°C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 24	1	DN 15 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.239,27	1.037,56

P 2. 2. 83. 24	2	DN 20 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.255,19	1.050,86

P 2. 2. 83. 24	3	DN 25 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.258,16	1.053,29

P 2. 2. 83. 24	4	DN 32 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.316,29	1.101,75

P 2. 2. 83. 24	5	DN 40 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.354,83	1.133,87

P 2. 2. 83. 24	6	DN 50 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.426,80	1.193,85

P 2. 2. 83. 24	7	DN 65 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.530,71	1.285,29

P 2. 2. 83. 24	8	DN 80 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.740,09	1.459,75

P 2. 2. 83. 24	9	DN 15 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.379,53	1.154,48

P 2. 2. 83. 24	10	DN 20 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.396,22	1.168,37

P 2. 2. 83. 24	11	DN 25 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.430,42	1.196,88

P 2. 2. 83. 24	12	DN 32 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.469,61	1.229,53

P 2. 2. 83. 24	13	DN 40 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.697,16	1.419,14

P 2. 2. 83. 24	14	DN 50 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.819,30	1.520,92

P 2. 2. 83. 24	15	DN 65 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.986,46	1.665,09

P 2. 2. 83. 24	16	DN 80 - PN 16 + servocomando modulante
				m	2.483,53	2.079,33

P 2. 2. 83. 24	17	DN 100 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	3.834,09	3.214,45

P 2. 2. 83. 24	18	DN 125 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	5.275,37	4.415,54

P 2. 2. 83. 24	19	DN 150 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	5.720,85	4.786,79

P 2. 2. 83. 40		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole miscelatrici a 3 vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 6, otturatore in bronzo. Regolazione A-AB equipercentuale, B-AB lineare, filaggio <0.5% sulla via A-AB. Massima pressione 6 bar a 120°C a seconda di come specificato nei tipi con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 40	1	DN 50 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.105,55	930,97

P 2. 2. 83. 40	2	DN 65 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.279,95	1.076,33

P 2. 2. 83. 40	3	DN 100 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	2.580,32	2.169,65

P 2. 2. 83. 40	4	DN 125 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	3.149,43	2.643,92

P 2. 2. 83. 40	5	DN 150 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	3.998,33	3.351,32

P 2. 2. 83. 41		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE A SETTORE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER RETI ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole miscelatrici a tre vie a settore del tipo on-off per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi filettati PN 10, otturatore in ottone. Massima pressione 10 bar con campo di temperatura da 2-170°C, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo flottante adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completainstallazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 41	1	diam. 1/2" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	632,34	531,81

P 2. 2. 83. 41	2	diam. 3/4" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	648,32	545,11

P 2. 2. 83. 41	3	diam. 1" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	680,32	571,78

P 2. 2. 83. 41	4	diam. 1¼" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	743,56	624,51

P 2. 2. 83. 41	5	diam. 1½" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	774,09	649,92

P 2. 2. 83. 42		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE A SETTORE ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole miscelatrici 3 vie a settore del tipo on-off per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 16, otturatore in acciaio inox. Massima pressione 16 bar a 120°C con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo flottante adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 42	1	DN 15 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	650,51	546,96

P 2. 2. 83. 42	2	DN 20 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	666,49	560,26

P 2. 2. 83. 42	3	DN 25 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	674,56	566,97

P 2. 2. 83. 42	4	DN 32 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	770,46	646,89

P 2. 2. 83. 42	5	DN 40 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	800,21	671,71

P 2. 2. 83. 42	6	DN 50 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	825,69	692,91

P 2. 2. 83. 42	7	DN 65 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	858,41	725,04

P 2. 2. 83. 42	8	DN 80 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	1.037,20	874,02

P 2. 2. 83. 42	9	DN 100 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	1.250,20	1.061,25

P 2. 2. 83. 42	10	DN 125 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	1.401,44	1.187,26

P 2. 2. 83. 43		VALVOLE A FARFALLA MOTORIZZATE ON/OFF PER ACQUA CON SERVOCOMANDO Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla per acqua con corpo valvola in ghisa GG25, flangiata PN16 e farfalla in bronzo. Pressione nominale 16 bar T.max di funzionamento: 150 °C Funzionamento a due posizioni. Collegamento meccanico tra valvola e servocomando, interruttori ausiliari di inizio e fine corsa. Saranno munite di servocomando del tipo flottante, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 83. 43	1	DN 150 + servocomando flottante
				cad	1.716,81	1.450,07

P 2. 2. 83. 43	2	DN 125 + servocomando flottante
				cad	1.532,97	1.296,87

P 2. 2. 83. 43	3	DN 100 + servocomando flottante
				cad	1.454,47	1.231,43

P 2. 2. 83. 43	4	DN 80 + servocomando flottante
				cad	1.329,41	1.117,54

P 2. 2. 83. 43	5	DN 65 + servocomando flottante
				cad	1.274,90	1.072,12

P 2. 2. 83. 43	6	DN 50 + servocomando flottante
				cad	1.162,20	973,37

P 2. 2. 83. 43	7	DN 40 + servocomando flottante
				cad	1.144,03	958,23

P 2. 2. 83. 43	8	DN 32 + servocomando flottante
				cad	1.100,44	921,88

P 2. 2. 83. 43	9	DN 25 + servocomando flottante
				cad	1.082,27	906,74

P 2. 2. 83. 43	10	DN 20 + servocomando flottante
				cad	928,12	778,30

P 2. 2. 83. 43	11	DN 15 + servocomando flottante
				cad	832,93	698,97

P 2. 2. 84	11	DISPOSITIVI DI CONTROLLO		cad

P 2. 2. 84. 1		TERMOSTATI LIMITE PER ABILITAZIONE REGOLAZIONE IGROMETRICA
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 1	1	Fornitura e posa in opera di termostati limite per abilitazione regolazione igrometrica.
				cad	226,77	198,69

P 2. 2. 84. 2		TERMOSTATI AMBIENTE
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 2	1	Fornitura e posa in opera di termostati ambiente del tipo on/off aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - elemento sensibile a capsula; - differenziale 0,8 K (meccanico) 0,5 (termico); - montaggio a parete o scatola incassata; - predisposizione per commutazione estate/inverno centralizzata. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamete indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	50,18	44,24

P 2. 2. 84. 3		TERMOSTATI AMBIENTE + BASETTA
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 3	1	Fornitura e posa in opera di termostati ambiente completi di basetta da montaggio a parete per l'interconnessione con il multiregolatore digitale di zona; comprendente: - termostato, due punti d'intervento distinti, tre livelli di temperatura, sensore a termistore incorporato, campo 0-40 °C; - indicatore a cristalli liquidi di temperature impostate e temperatura rilevata in ambiente; - interruttore on/off e comando tre velocità ventilazioni dei ventilconvettori; - commutazione estate/inverno centralizzata. Questi termostati dovranno essere asserviti al multiregolatore digitale di zona, quindi comprenderanno cavi e cavidotti necessari alle connessioni elettriche di alimentazione e controllo, e quant'altro necessario a consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
				cad	180,28	152,67

P 2. 2. 84. 4		TERMOSTATI AMBIENTE + BASETTA
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 4	1	Fornitura e posa in opera di termostati ambiente del tipo on/off aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - elemento sensibile a capsula; - differenziale 0,8 K (meccanico) 0,5 (termico); - leva per blocco taratura; - montaggio a parete o scatola incassata; - sottobase con commutatore Risc-Auto-Raffr. pi¨ comando 3 velocità ventilatore. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	199,87	169,00

P 2. 2. 84. 5		CRONOTERMOSTATI AMBIENTE DIGITALI PROGRAMMABILI
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 5	1	Fornitura e posa in opera di cronotermostati digitali programmabili per installazione in ambiente del tipo a due posizioni aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - elemento sensibile a capsula; - differenziale 0,8 K (meccanico) 0,5 (termico); - visualizzatore LCD per data, ora, programmi e temperatura ambiente; - programmazione degli orari di accensione e spegnimento settimanale, commutazione Risc-Auto-Raffr. e 3 velocità ventilatore; - montaggio a parete o scatola incassata; Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	194,06	164,13

P 2. 2. 84. 6		TERMOSTATI AMBIENTE MODULANTI
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 6	1	Fornitura e posa in opera di termostati ambiente modulanti per il comando di valvole a 2/3 vie per terminali completi di sonda di temperatura. Dovranno essere dotati di commutatore estate/inverno, sia a bordo del termostato stesso che dal sistema centralizzato. Completi di sonda di temeperatura e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
				cad	120,66	102,97

P 2. 2. 84. 7		TERMOSTATI AMBIENTE PER INSTALLAZIONE A BORDO FAN-COIL
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 7	1	Fornitura e posa in opera di termostato del tipo ambiente idoneo per l'installazione a bordo fan coil. Completi di allacciamenti elettrici e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione e perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
				cad	72,68	63,00

P 2. 2. 84. 8		REGOLATORI ELETTRONICI PER LA TEMPERATURA AMBIENTE A DUE USCITE MODULANTI
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 8	1	Fornitura e posa in opera di regolatori elettronici per la temperatura ambiente a 2 uscite modulanti con limite di minimo sulla temperatura di mandata. Sequenza di riscaldamento/raffreddamento per unità a ventilconvettori, con comando in parallelo di 4 attuatori (max). Modulo di uscita proporzionale, ad impulsi, a due stadi. Alimentazione 24 V c.a. collegamento a 3 conduttori. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
				cad	526,29	445,83

P 2. 2. 84. 9		REGOLATORI TEMPERATURA AMBIENTE STAND-ALONE
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 9	1	Fornitura e posa in opera di regolatori di temperatura ambiente autonomi con possibilità di collegamento al bus di rete. Funzioni di modulo comando locale incorporato, regolazione PI, orologio interno per programmazione settimanale. Possibilità di comando di 3 attuatori in parallelo. Completi di display LCD e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
				cad	562,63	476,11

P 2. 2. 84. 10		REGOLATORI ELETTRONICI DELL'UMIDITA' AMBIENTE A DUE USCITE
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 10	1	Fornitura e posa in opera di regolatori elettronici dell'umidità ambiente a 2 uscite di cui una modulante ed una on/off.
				cad	705,74	595,41

P 2. 2. 84. 11		REGOLATORI ELETTRONICI DELLA TEMPERATURA ED UNA USCITA MODULANTE
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 11	1	Fornitura e posa in opera di regolatori elettronici della temperatura ed una uscita modulante.
				cad	322,02	275,64

P 2. 2. 84. 12		REGOLATORI DI PORTATA PER VAV
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 12	1	Fornitura e posa in opera di regolatori di portata con possibilità di collegamento al bus di rete. Convertono i segnali digitali in ingresso in uscite di tipo analogico. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
				cad	494,28	419,17

P 2. 2. 84. 13		OROLOGI ELETTRONICI PROGRAMMATORI A DUE CANALI
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 13	1	Fornitura e posa in opera di orologi elettronici programmatori a 2 canali completo di relÞ ausiliari.
				cad	247,86	211,40

P 2. 2. 84. 14		CONTATORI DI CALORE Fornitura e posa in opera di sistemi di contabilizzazione calore, composti da: - n. 2 sonde di temperatura del tipo ad immersione da montarsi sulla tubazione di mandata e ritorno del circuito da contabilizzare; - contatore di portata acqua del tipo ad impulsi; - centralina di contabilizzazione previstaper il montaggio a bordo quadro. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 14	1	DN 150 - flangiato
				cad	10.944,56	9.134,99

P 2. 2. 84. 14	2	DN 150 - flangiato
				cad	10.308,59	8.605,02

P 2. 2. 84. 14	3	DN 100 - flangiato
				cad	9.085,29	7.585,63

P 2. 2. 84. 14	4	DN 80 - flangiato
				cad	6.252,90	5.225,32

P 2. 2. 84. 14	5	DN 65 - flangiato
				cad	5.842,99	4.883,70

P 2. 2. 84. 14	6	DN 50 - flangiato
				cad	4.952,58	4.136,87

P 2. 2. 84. 14	7	DN 40 - flangiato
				cad	4.598,61	3.841,87

P 2. 2. 84. 14	8	DN 32 - flangiato
				cad	4.206,11	3.514,80

P 2. 2. 84. 14	9	DN 25 - flangiato
				cad	4.027,31	3.365,81

P 2. 2. 84. 14	10	diam. 1" - filettato
				cad	2.706,75	2.265,31

P 2. 2. 84. 14	11	diam. 3/4" - filettato
				cad	2.469,82	2.067,87

P 2. 2. 84. 15		POSIZIONATORI SERRANDE Fornitura e posa in opera di teleselettori per posizionamento attuatori con campo di taratura 0÷100% e commutatore automatico/manuale. Alimentazione a 24 V c.a. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 84. 15	1	Fornitura e posa in opera di teleselettori per posizionamento attuatori con campo di taratura 0÷100% e commutatore automatico/manuale. Alimentazione a 24 V c.a. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					312,58	267,75

P 2. 2. 85	1	SONDE

P 2. 2. 85. 1		SONDE DI TEMPERATURA DA ESTERNO
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 1	1	Fornitura e posa in opera di sonde di temperatura da esterno per la regolazione climatica. Sonde a variazione di resistenza, minimo 25 kohm a 20°C, ad elevata velocità di risposta. Dotate di schermo antirraggiamento solare, con campo di funzionamento da -20 a +30°C. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	69,06	59,97

P 2. 2. 85. 2		TRASMETTITORI DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 2	1	Fornitura e posa in opera di trasmettitori di temperatura ad immersione elemento sensibile NTC 20 Kohm a 20 °C, campo di misura 0-110 °C, completa di guaina per tubazione. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	109,02	93,29

P 2. 2. 85. 3		TRASMETTITORI DI TEMPERATURA DA ESTERNO
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 3	1	Fornitura e posa in opera di trasmettitori di temperatura da esterno, elemento sensibile NTC 20 Kohm a 20 °C, campo di misura -20/+30 °C. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	77,73	67,22

P 2. 2. 85. 4		SONDE DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 4	1	Fornitura e posa in opera di sonde di temperatura ad immersione per circuiti idraulici . Sonde a variazione di resistenza, minimo 25 Kohm a 20°C, ad elevata velocità di risposta, con guaina di immersione da 1/2" di lunghezza 135 mm, per campo di applicazione da 0 a 110°C. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	149,70	127,19

P 2. 2. 85. 5		TRASMETTITORI DI TEMPERATURA DA CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 5	1	Fornitura e posa in opera di trasmettitori di temperatura da canale elemento sensibile NTC 20 Kohm a 20 °C, campo di misura 0-110 °C, completa di flangia regolabile, lunghezza 280 mm, guaina in acciaio inox. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	136,69	116,33

P 2. 2. 85. 6		SONDE DI TEMPERATURA DA CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 6	1	Fornitura e posa in opera di sonde di temperatura per canale d'aria. Sonde dotate di guaina in acciaio inox avente una massima profondità di immersione pari a 280 mm con flangia e con campo di funzionamento da 0 a 110°C. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	102,49	87,82

P 2. 2. 85. 7		SONDE DI TEMPERATURA CALDAIE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 7	1	Fornitura e posa in opera di sonde di temperatura per caldaie. Sonde dotate di guaina in acciaio inox avente una massima profondità di immersione pari a 6,5 mm con campo di funzionamento da 0 a 110°C; complete di cavo da 2 m resistente al calore e di ogni accessorio, anche se non espressamenteindicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	74,11	64,19

P 2. 2. 85. 8		SONDE DI UMIDITA' DA CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 8	1	Fornitura e posa in opera di sonde di umidità per canale d'aria. Sonde complete di alimentatore, uscita 4÷20 mA per la rilevazione dell'umidità dell'aria. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	146,79	124,76

P 2. 2. 85. 9		SONDE COMBINATE DI TEMPERATURA E UMIDITA' A CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 9	1	Fornitura e posa in opera di sonde combinate per la misura di temperatura ed umidità dell'aria in canale. Campo di utilizzo dal 10 al 90% UR con: Uscita: 0-10 Vcc. Campo di utilizzo: -20÷+50°C con minimo 20 kohm a 25°C Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	433,89	366,44

P 2. 2. 85. 10		TRASMETTITORI COMBINATI TEMPERATURA/UMIDITA' DA CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 10	1	Fornitura e posa in opera di trasmettitori combinati di temperatura e umidità relativa da canale, elemento sensibile umidità relativo di tipo capacitativo, campo di misura 5-95% U.R., segnale di uscita 0-1Vcc/0-10Vcc. Elemento sensibile temperatura PT1000, campo di misura -30/+70 °C, IP54. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	679,61	571,18

P 2. 2. 85. 11		SONDE COMBINATE DI TEMPERATURA E UMIDITA' IN AMBIENTE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 11	1	Fornitura e posa in opera di sonde combinate per la misura di temperatura ed umidità in ambiente. Campo di utilizzo 10 ÷ 90% UR con uscita 0-10 Vcc Campo di utilizzo: -20÷+50°C con minimo 20 Kohm a 25°C Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	357,59	302,84

P 2. 2. 85. 12		TRASMETTITORI COMBINATI TEMPERATURA/UMIDITA' AMBIENTE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 12	1	Fornitura e posa in opera di trasmettitori combinati di temperatura e umidità relativa da ambiente, elemento sensibile umidità relativo di tipo capacitativo, campo di misura 5-95% U.R., segnale di uscita 0-1Vcc/0-10Vcc. Elemento sensibile temperatura PT1000, campo di misura -30/+70 °C, IP30. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	445,59	376,18

P 2. 2. 85. 13		SONDE DI ENTALPIA
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 13	1	Fornitura e posa in opera di sonde per la rivelazionedell'entalpia dell'aria. Sonda completa di alimentatore, uscita 4 ÷ 20 mA. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	270,36	230,16

P 2. 2. 85. 14		SONDE DI PRESSIONE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 14	1	Fornitura e posa in opera di sonde per la rivelazione della pressione con campo di azione positiva 0÷5 mbar o 0÷50 bar e campo di azione negativa -15 ÷ -10 bar e uscita da 0÷10 Vcc, 0÷20 mA, 4÷20 mA, a seconda di quanto indicato nei tipi. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	513,17	432,47

P 2. 2. 85. 15		SONDE QUALITA' DELL'ARIA
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 15	1	Fornitura e posa in opera di sonde di qualità dell'aria da ambiente uscita 0-1 Vcc e elemento sensibile capacitivo. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	649,80	546,36

P 2. 2. 85. 16		TRASMETTITORI DI PRESSIONE DA CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 16	1	Fornitura e posa in opera di trasmettitori di pressione con circuito allo stato solido, segnale di uscita 0-10Vcc, precisione +/-1% del campo di misura, campo di misura 0-125 mm c.a., IP40. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	496,48	418,57

P 2. 2. 85. 17		TERMOSTATI ANTIGELO PER CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 17	1	Fornitura e posa in opera di termostati di protezione antigelo dotati di capillare flessibile adatto al montaggio in canali d'aria. Elemento flessibile capillare di lunghezza 15 m. Dotati di riarmo manuale o automatico. Campo di utilizzo: 0÷15°C Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	231,17	195,06

P 2. 2. 85. 18		TERMOSTATI ANTIGELO DA CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 18	1	Fornitura e posa in opera di termostati antigelo da canale, contatto in commutazione, 15 A, 250 Vac, bulbo e capillare da 1,5 mt, campo 0-16 °C, riarmo automatico. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	119,24	101,78

P 2. 2. 85. 19		FLUSSOSTATI PER ACQUA AD IMMERSIONE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 19	1	Fornitura e posa in opera di flussostati per acqua ad immersione a paletta, contatto in commutazione, 15 A, 250 Vac, massima temperatura fluido 120 °C, IP65. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	157,00	135,69

P 2. 2. 85. 20		PRESSOSTATI DIFFERENZIALI DA CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 20	1	Fornitura e posa in opera di pressostati differenziali per canale d'aria adatti per un campo di utilizzo da -20 a +70°C e pressioni differenziali da 2 a 30 mm ca con massima pressione ammissibile di 1000 mm ca. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	149,05	129,03

P 2. 2. 85. 21		PRESSOSTATI PER ACQUA
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 21	1	Fornitura e posa in opera di pressostati per acqua, contatto in deviazione, 5 A 220 Vac, campo 0-10 bar, differenziale impostabile. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	277,66	237,46

P 2. 2. 85. 22		PRESSOSTATI DIFFERENZIALI PER FILTRO ARIA
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 22	1	Fornitura e posa in opera di pressostati differenziali per intasamento filtro a due posizioni, elemento sensibile a doppia diaframma con contatto in commutazione 2A a 220 Vac, campo 20-300 Pa, con differenziale da 30-50 Pa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	233,31	199,28

P 2. 2. 85. 23		SONDA TEMPERATURA FUMI
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 23	1	Fornitura ed installazione di termosonda per la rilevazione della temperatura dei fumi di scarico, elemento sensibile PT 1000 ohm a 0 °C, campo di misura 0..600 °C, completa di flangia di montaggio e cavo.
				cad	199,16	170,84

P 2. 2. 85. 24		TERMOSTATO DI SICUREZZA OMOLOGATO ISPESL Fornitura ed installazione di termostato di sicurezza a riarmo manuale protetto. Due valori di intervento: 95 - 110 °C Omologazione ISPESL
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 24	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA OMOLOGATO ISPESL Fornitura ed installazione di termostato di sicurezza a riarmo manuale protetto. Due valori di intervento: 95 - 110 °C Omologazione ISPESL
					42,22	37,59

P 2. 2. 85. 25		PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA Pressostato differenziale per aria a due posizioni, custodia in materiale sintetico con scala dei valori per visualizzare il valore prescritto.
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 25	1	Pressostato differenziale per aria con scala di regolazione: 20..150 Pa, Dirrenziale:<20 Pa
				cad	94,53	83,61

P 2. 2. 85. 25	2	sistema di misura a doppio diaframma
				cad	168,64	145,36

P 2. 2. 85. 26		SENSORE FUGHE GAS
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 26	1	Fornitura ed installazione di sensore fughe gas completo di centralina di rilevazione, adatta per la rilevazione di gas metano e per l'interfacciamento con sistema di controllo centralizzato. Elemento sensibile a biossido di stagno. Custodia autoestinguente in ABS, IP 40. Centralina con funzionamento in logica positiva, uscita di comando per elettrovalvole a 12 V. Batteria tampone esterna. Alimentazione 230 V.
				cad	443,40	374,34

P 2. 2. 85. 27		SENSORE FUGHE GAS MONTAGGIO A MURO
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 27	1	Fornitura ed installazione di sensore fughe gas adatto per il montaggio a muro. Elemento sensibile a combustione catalitica alloggiato in contenitore antideflagrante a prova di esplosione. Campo di misura: 0-100% LIE Tempo di risposta:<20 secondi Segnale di uscita 4-20 mA Alimentazione 18-27 VDC Assorbimento 3 W
				cad	603,31	507,58

P 2. 2. 85. 28		SENSORE DI QUALITA' DELL'ARIA
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 28	1	Fornitura ed installazione di sensore di qualità dell'aria. Trasmettitore elettronico per la misura della qualitË dell'aria in canali. Dotato di elemento sensibile in grado di originare un processo di ossidazione delle molecole di gas, che provoca una variazione della conducibilitË dellostesso elemento sensibile. Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 24 VAC +15/-10% Campo di misura: 0...10 AQU (Air quality Units) Minima velocità aria: 0.2 m/s Segnale in uscita: 0...10 VDC
				cad	679,61	571,18

P 2. 2. 85. 29		SENSORE DI PRESENZA PERSONE
					0,00	0,00

P 2. 2. 85. 29	1	Fornitura ed installazione di sensore di presenza persone, del tipo a raggi infrarossi, adatto per il montaggio a soffitto, angolo di sensibilità 360°.
				cad	268,22	228,38

P 2. 2. 86	1	SERVOCOMANDI		cad

P 2. 2. 86. 1		SERVOCOMANDI SERRANDA A DUE POSIZIONI CON MOLLA
					0,00	0,00

P 2. 2. 86. 1	1	Fornitura e posa in opera di servocomandi per il controllo di serranda utilizzata in impianto di ventilazione o condizionamento Servocomando ad accoppiamento diretto, dotato di ritorno a molla in caso di intercettazione di corrente, alimentato a 24 Vca. Velocità IP 54 (DIN 40050) e campo di utilizzo -30 ÷ +50°C. Sviluppante una coppia di 12N ed un livello di rumore massimo di 35 dB(A). Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	314,00	266,50

P 2. 2. 86. 2		SERVOCOMANDI SERRANDA MODULANTI CON MOLLA
					0,00	0,00

P 2. 2. 86. 2	1	Fornitura e posa in opera di servocomandi per il controllo di serranda utilizzata in impianto di ventilazione o condizionamento. Servocomando ad accoppiamento diretto, dotato di ritorno a molla in caso di interruzione di corrente, alimentato a 24 Vca. Protezione IP 54 (DIN 40050) e campo di utilizzo -30 ÷ +50°C. Sviluppante una coppia di 12N ed un livello di rumore massimo di 35 dB(A). Completi di alimentatore stabilizzato e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	389,60	329,50

P 2. 2. 86. 3		SERVOCOMANDI SERRANDA A 3 POSIZIONI RITORNO A MOLLA
					0,00	0,00

P 2. 2. 86. 3	1	Fornitura e posa in opera di servocomandi serranda a tre posizioni, on/off, 12 N coppia rotativa, in apertura 90° - 80 sec., in chiusura 90° - 30 sec. ritorno a molla, IP54. Completi di alimentatore stabilizzato e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	430,27	363,41

P 2. 2. 86. 4		SERVOCOMANDI SERRANDA MODULANTI Fornitura e posa in opera di servocomandi serranda ad azione modulante proporzinale 2-10 Vcc, 15 N coppia rotativa, escursione 90° - 150 sec, IP54, 24 Vac. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 86. 4	1	servocomando - corsa 38 mm - 1800 Nm - 3,5 min.
				cad	370,71	313,77

P 2. 2. 86. 5		SERVOCOMANDI SERRANDA MODULANTE CON RITORNO A MOLLA
					0,00	0,00

P 2. 2. 86. 5	1	Fornitura e posa in opera di servocomandi serranda ad azione modulante proporzionale 2-10 Vcc, 12 N coppia rotativa, in apertura 90° - 80 sec, in chiusura 90° - 30 sec. ritorno a molla, IP54, 24 Vac. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	619,22	520,89

P 2. 2. 86. 6		SERVOCOMANDI PER VALVOLE UNITA' TERMINALI
					0,00	0,00

P 2. 2. 86. 6	1	Fornitura e posa in opera di servocomandi elettrici per la regolazione modulante di valvole installate in terminali di scambio termico negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. Regolazione con segnale di uscita a 3 posizioni, motore sincrono reversibile a 24 Volt c.a. Massima pressione differenziale ammessa: 400 kPa Forza stelo: 180 N Classe di protezione: IP43
				cad	102,49	87,82

P 2. 2. 87	1	REGOLAZIONE		cad

P 2. 2. 87. 1		MULTIREGOLATORE DIGITALE Fornitura e posa in opera di multiregolatore digitale a microprocessore liberamente programmabile completa di moduli di interfaccia con il campo e di moduli di alimentazione galvanicamente isolati. Sarà costituito da: - Display a cristalli liquidi per la visualizzazione e la modifica dei valori impostati. - Porta seriale di tipo RS232 disponibile per il collegamento diretto di personal computer o terminale portatile. - Led di segnalazione guasti, stato di funzionamento e comunicazione. - Tensione e frequenza di alimentazione: 24 V c.a. - +/- 10% - 50 Hz. - Protezione in caso di black-out configurazione e dati 10 anni, orari minimo 7 giorni. - Adattatori per il collegamento a distanza con altra unità periferica. - Engineering, programmazione e messa in servizio dei punti controllati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 87. 1	1	fino a 16 punti I/O
				cad	2.866,78	2.427,78

P 2. 2. 87. 1	2	fino a 32 punti I/O
				cad	6.816,42	5.738,54

P 2. 2. 87. 1	3	fino a 64 punti I/O
				cad	12.248,67	10.284,84

P 2. 2. 87. 1	4	fino a 72 punti I/O
				cad	10.790,11	9.088,74

P 2. 2. 87. 1	5	fino a 128 punti I/O
				cad	25.905,26	21.733,18

P 2. 2. 87. 2		UNITA' PERIFERICA DI CONTROLLO UNITA' TERMINALI Fornitura e posa in opera di unità periferica a microprocessore liberamente programmabile completa di moduli di interfaccia con il campo e di moduli di alimentazione galvanicamente isolati. - Display a cristalli liquidi per la visualizzazione e la modifica dei valori impostati. - Porta seriale di tipo RS232 disponibile per il collegamento diretto di personal computer o terminale portatile. - Led di segnalazione guasti, stato di funzionamento e comunicazione. - Tenzione e frequenza di alimentazione: 24 V c.a. - +/- 10% - 50 Hz. - Proteizone in caso di black-out configurazione e dati 10 anni, orari minimo 7 giorni. - Adattatori per il collegamento a distanza con altra unità periferica. - Completa di engineering, programmazione e messa in servizio dei punti controllati.
					0,00	0,00

P 2. 2. 87. 2	1	fino a 90 unità terminali
				cad	5.204,47	4.434,07

P 2. 2. 87. 3		QUADRO DI CONTENIMENTO PER UNITA' PERIFERICHE Armadio di contenimento per unità periferiche fino a 128 punti controllati, ciascuno in lamiera di acciaio e trattata e verniciata, completo di acecssori di installazione, portina di chiusura ecc. contenente: - interruttore automatico magnetotermico bipolare di protezione dei circuiti a 220 V di alimentazione delle unità periferiche con contatto ausiliario di segnalazione; - trasformatore di sicurezza 220/24 V di adeguata potenza; - sbarra di terra in rame, sez. minima 100 mmq per allacciamento conduttori di protezione; - canaletta di cablaggio in PVC; - morsettiere di attestazione di tutti i collegamenti provenienti dal campo; - microcontatto di segnalazione porta aperta; - accessori vari.
					0,00	0,00

P 2. 2. 87. 3	1	Per n. 1 unità periferica
				cad	1.900,65	1.588,73

P 2. 2. 87. 3	2	Per n. 2 unità periferiche
				cad	2.434,13	2.033,31

P 2. 2. 87. 3	3	Per n. 3 unità periferiche
				cad	3.044,68	2.542,08

P 2. 2. 87. 4		PUNTO TRASMISSIONE EQUIVALENTE
					0,00	0,00

P 2. 2. 87. 4	1	Cablagio del punto di trasmissione dal contatto in campo al sistema di controllo centralizzato, costituito da: - conduttori twistati, di sezione adeguata, posti su canali posacavi (conteggiati a parte) per la trasmissione dei segnali analogici e digitali tras contratti di segnalazione, trasduttori e i moduli di interfaccia; - esecuzione dei collegamenti dei conduttori alle morsettiere di attestazione sui quadri, sui moduli di interfaccia, incluso ogni onere per rendere il sistema completo e funzionante. Il prezzo Þ valutato mediante il conteggio di tutti i punti gestiti dal sistema e la conseguente attribuzione di un valore medio a ciascuno di essi.
				cad	111,22	95,13

P 2. 2. 87. 5		SISTEMA DI REGOLAZIONE BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO A CANALE
					0,00	0,00

P 2. 2. 87. 5	1	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazine unità terminale di post-riscaldamento. Composto da: - n. 1 regolatore di temperatura ad una uscita modulante; - sonde di temperatura a canale con campo di utilizzo da -20÷+50 °C; - valvola a tre vie miscelatrice con by-pass di diametro 1/2" o 3/4" a secondo della portata in gioco, corpo in bronzo e stelo in inox per temperatura da 2÷110 °C; completo di servocomando ad azione modulante. Completo di ogno accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.995,84	1.668,06

P 2. 2. 87. 6		PUNTO DI CONTROLLO / REGOLAZIONE IMPIANTI
					0,00	0,00

P 2. 2. 87. 6	1	Punto di controllo (ingresso/uscita) degli impianti tecnologici (meccanici ed elettrici) comprensivo di: - strumentazione hardware necessaria alla realizzazione del punto; - ingegnerizzazione e programmazione del punto; - avviamento, taratura e collaudo del punto; - cablaggio del punto di trasmissione dal contatto in campo al sistema di controllo centralizzato realizzato secondo le specifiche del capitolato guida; - esecuzione dei collegamenti dei conduttori alle morsettiere di attestazione sui quadri, sui moduli di interfaccia, incluso ogni onere per rendere il sistema completo e funzionante; - quota parte di carpenteria metallica relativa al quadro elettrico di contenimento dell'hardware di periferica. Il prezzo Þ valutato mediante conteggio di tutti i punti stimati del sistema e la conseguente attribuzione di un valore medio a ciascuno di essi.
				cad	375,05	317,39

P 2. 2. 87. 7		CENTRALINA DI RIVELAZIONE GAS COMPLETA Fornitura e posa in opera di centralina di rivelazione gas e ossido di carbonio completa di: - n. 1 batteria tampone - n. 1 carica batterie - n. 1 sensore gas - n. 1 sensore ossido di carbonio - n. 1 elettrovalvola gas, del tipo normalmente chiusa di diametro specificato nei tipi. Completa inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 87. 7	1	diam. 1/2"
				cad	1.150,68	978,30

P 2. 2. 87. 7	2	diam. 3/4"
				cad	1.198,66	1.018,26

P 2. 2. 87. 7	3	diam. 1"
				cad	1.230,60	1.044,92

P 2. 2. 87. 7	4	diam. 1" 1/4
				cad	1.374,48	1.164,81

P 2. 2. 87. 7	5	diam. 1" 1/2
				cad	1.535,11	1.298,65

P 2. 2. 88	5	LAVABI		cad

P 2. 2. 88. 1		LAVABI DI TIPO SOSPESO Fornitura e posa in opera di lavabi di tipi sospeso per fissaggio a parete, in vetreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppopieno, piletta di scarico e staffaggi; - staffaggi di sostegno con zanche per agancio lavabo e piastre per fissaggio a pavimento. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Quando richiesto nei tipi, con tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" e rosone, tutti in ottone cromao a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regolad'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 1	1	dim. 50 x 38 cm
				cad	29,10	29,10

P 2. 2. 88. 1	2	dim. 55 x 42 cm
				cad	129,45	112,70

P 2. 2. 88. 1	3	dim. 50 x 38 cm - con scarico e sifone
				cad	130,88	113,89

P 2. 2. 88. 1	4	dim. 55 x 42 cm - con scarico e sifone
				cad	155,58	134,50

P 2. 2. 88. 2		LAVABI DI TIPO SOSPESO SENZA INTERCAPEDINE Fornitura e posa in opera di lavabi di tipi sospeso per fissaggio a parete, senza intercapedine e canale di troppopieno, in vetreous-china bianca con: - fori per piletta di scarico e staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Quando richiesto nei tipi, con piletta a griglia in acciaio inox, tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" e rosone, tutti in ottone cromao a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 2	1	dim. 50 x 38 cm
				cad	141,74	122,98

P 2. 2. 88. 2	2	dim. 55 x 42 cm
				cad	147,62	127,85

P 2. 2. 88. 2	3	dim. 50 x 38 cm - con piletta, scarico e sifone
				cad	159,20	137,53

P 2. 2. 88. 2	4	dim. 55 x 42 cm - con piletta, scarico e sifone
				cad	163,53	141,15

P 2. 2. 88. 3		LAVABI DI TIPO SOSPESO COMPLETI DI SEMICOLONNA Fornitura e posa in opera di lavabi di tipo sospeso completi di semicolonna per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppopieno, piletta di scarico e staffaggi; - semicolonna in vitreous-china bianca; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (5,86) - UNI 8951/1 e /2 (5,86) - UNI EN 32 (6,78) Quando richiesto nei tipi, con tubo di scarico, sifonr ad "S" diam. 1 1/4" e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 3	1	dim. 60 x 49 cm
				cad	164,25	141,74

P 2. 2. 88. 3	2	dim. 65 x 51 cm
				cad	169,41	146,02

P 2. 2. 88. 3	3	dim. 60 x 49 cm - con scarico e sifone
				cad	173,03	149,05

P 2. 2. 88. 3	4	dim. 65 x 51 cm - con scarico e sifone
				cad	173,03	149,05

P 2. 2. 88. 4		LAVABI DI TIPO SOSPESO CON SEMICOLONNA SENZA INTERCAPEDINE E CANALE TROPPOPIENO Fornitura e posa in opera di lavabi di tipo sospeso completi di semicolonna per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppopieno, piletta di scarico e staffaggi; - semicolonna in vitreous-china bianca; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (5,86) - UNI 8951/1 e /2 (5,86) - UNI EN 32 (6,78) Quando richiesto nei tipi, con tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 4	1	dim. 60 x 49 cm
				cad	196,97	169,00

P 2. 2. 88. 4	2	dim. 65 x 51 cm
				cad	202,84	173,87

P 2. 2. 88. 4	3	dim. 60 x 49 cm - con piletta, scarico e sifone
				cad	206,47	176,89

P 2. 2. 88. 4	4	dim. 65 x 51 cm - con piletta, scarico e sifone
				cad	212,23	181,70

P 2. 2. 88. 5		LAVAMANI DI TIPO SOSPESO Fornitura e posa in opera di lavamani di tipi sospeso per fissaggio a parete, in vetreous-china bianca con: - fori per piletta di scarico e mensole di staffaggio; - foro per rubinetteria; - rubinetto singolo per acqua fredda; - sifone a piletta di scarico in ottone cromato. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 5	1	dim. 40 x 35 cm
				cad	98,87	87,23

P 2. 2. 88. 6		LAVABI SPECIALI PER DISABILI DI TIPO FISSO Fornitura e posa in opera di lavabi in vitreous-china bianca di tipo fisso con: - fronte concavo appoggia-gomiti, paraspruzzi, zone porta-oggetti, bordo anatomico con incavi che permettano una corretta prensione; - fori per piletta di scarico, staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - sistema di fissaggio costituito da supporto e mensole, in lega di alluminio (Sg. Al Si 1° UNI 7369), verniciati a polvere epossidica bianca con essicazione in forno; - piletta a griglia in acciaio inox, a norma UNI 7024 (2/72) tubo di scarico, sifone ad incasso a parete; con placca di ispezione in acciaio inox; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Senza intercapedine e canale troppopieno. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentireuna installazione a perfetta regola

		d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 6	1	dim. 67 x 60 cm
				cad	481,93	406,46

P 2. 2. 88. 7		LAVABI SPECIALI PER DISABILI DI TIPO REGOLABILE IN INCLINAZIONE (SISTEMA MECCANICO) Fornitura e posa in opera di lavabi in vitreous-china bianca di tipo regolabile in inclinazione tramite sistema meccanico di manopole e staffe reclinabili con: - fronte concavo appoggia-gomiti, paraspruzzi, zone porta-oggetti, bordo anatomico con incavi che permettano una corretta prensione; - fori per piletta di scarico, staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - sistema di regolazione dell'inclinazione costituito da supporto e mensole, in lega di alluminio (Sg. Al Si 1° UNI 7369), verniciati a polvere epossidica bianca con essicazione in forno; viti senza fine e monopole; in grado di realizzare una corsa massima del fronte del lavabo di almeno 10 cm; - piletta a griglia in acciaio inox, a norma UNI 7024 (2.72) flessibile di scarico, sifone ad incasso a parete, con placca di ispezione in acciaio inox; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme:

		- UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Senza intercapedine e canale di troppopieno. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 7	1	dim. 67 x 60 cm
				cad	529,91	446,42

P 2. 2. 88. 8		LAVABI SPECIALI PER DISABILI DI TIPO REGOLABILE IN INCLINAZIONE (SISTEMA PNEUMATICO) Fornitura e posa in opera di lavabi in vitreous-china bianca di tipo regolabile in inclinazione tramite sistema pneumatico con: - fronte concavo appoggia-gomiti, paraspruzzi, zone porta-oggetti, bordo anatomico con incavi che permettano una corretta prensione; - fori per piletta di scarico, staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - sistema di regolazione dell'inclinazione costituito da supporto e mensole, in lega di alluminio (Sg. Al Si 1° UNI 7369), verniciati a polvere epossidica bianca con essicazione in forno; cilindri pneumatici con molla a gas stabilus; in grado di realizzare una corsa massima del fronte del lavabo di almeno 10 cm; - piletta a griglia in acciaio inox, a norma UNI 7024 (2.72) flessibile di scarico, sifone ad incasso a parete, con placca di ispezione in acciaio inox; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1

		e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Senza intercapedine e canale di troppopieno. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 8	1	dim. 67 x 60 cm
				cad	818,38	686,86

P 2. 2. 88. 9		LAVABI CLINICI Fornitura e posa in opera di lavabi clinici ad una o pi¨ vasche (ognuna di dimensioni minime 45x45x20) e quando richiesto nei tipi completi di scivolo laterale; realizzati in lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm, con superfici a vista in pannello unico senza giunzioni e bordi piegati a 90° con spigoli arrotondati. Finitura lucidata a specchio. Completi di piletta a griglia, entrambe in acciaio inox AISI 304, sifone ad "S", diam. 1 1/4" e rosone in ottone. Cromati a norma UNI EN 248. Ingombri massimi specificati nei tipi. Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine diconsentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 9	1	vasca doppia - ingombro massimo 160x60 cm
				cad	585,85	493,04

P 2. 2. 88. 9	2	vasca tripla - ingombro massimo 180x60 cm
				cad	675,28	567,56

P 2. 2. 88. 9	3	vasca singola - ingombro massimo 80x60 cm
				cad	361,98	306,52

P 2. 2. 88. 10		LAVABI ANTIVANDALO PER COMUNITA' Fornitura e posa in opera di lavabi antivandalo per comunità di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vetreous-china bianca con: - fori per piletta di scarico e staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - pietta a griglia in acciaio inox, a norma UNI 7024 (2/72), tubo di scarico, sifone ad incasso a parete con placca di ispezione in acciaio inox. - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Senza intercapedine e canale di troppopieno, costruzione robusta antivandalo. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 10	1	dim. 60 x 50 cm
				cad	228,26	197,50

P 2. 2. 88. 11		LAVABO IN VITREOUS-CHINA Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 sia da incasso sottopiano che a vista, completo di rubinetto a fotocellula, scarico a saltarello, piletta diametro 1¼", scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavabo finito a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 11	1	lavabo sospeso cm 70x50 completo di rubinetto comandato da fotocellula e semicolonna
				cad	748,67	628,72

P 2. 2. 88. 11	2	lavabo sottopiano cm 56x40.5 completo di rubinetto comandato da fotocellula
				cad	706,45	593,57

P 2. 2. 88. 12		BEVERINI Fornitura e posa in opera di beverini di tipo sospesi per fissaggio a parete, senza intercapedine e canale di troppopieno, in vetreoschina bianca con: - foro laterale per zampillo; - foro per piletta di scarico e staffaggi; - foro per rubinetteria quando installato sull'apparecchio; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986); - UNI 8951/1 e /2 (1986); - UNI EN 32 (1978) Quanto richiesto nei tipi, con piletta a griglia in acciaio inox, tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 +" e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 88. 12	1	dim. 43 X 38 cm
				cad	189,72	162,94

P 2. 2. 89	1	BIDET		cad

P 2. 2. 89. 1		BIDET A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di bidet di tipo sospeso per fissaggio a pavimento, in vitreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppo-pieno, piletta di scarico e staffaggi; - sifone ad "S" diam. 1 1/4" con tubo di scarico e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8950/1 e /2 (1986) - UNI EN 36 (1978) Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 89. 1	1	dim. 56 x 37 cm
				cad	149,76	129,63

P 2. 2. 89. 2		BIDET DI TIPO SOSPESO Fornitura e posa in opera di bidet di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppo-pieno, piletta di scarico e staffaggi; - sifone ad "S" diam. 1 1/4" con tubo di scarico e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8950/1 e /2 (1986) - UNI EN 36 (1978) Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 89. 2	1	dim. 54 x 36 cm
				cad	158,49	136,93

P 2. 2. 89. 3		BIDET DI TIPO SOSPESO SENZA INTERCAPEDINE E CANALE TROPPO PIENO Fornitura e posa in opera di bidet di tipo sospeso per fissaggio a parete, senza intercapedione e canale di troppopieno in vitreous-china bianca con: - fori per piletta di scarico e staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - piletta a griglia in acciaio inox, tubo di scarico sifone ad "S" con rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8950/1 e /2 (1986) - UNI EN 36 (1978) Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 89. 3	1	dim. 54 x 36 cm
				cad	199,16	170,84

P 2. 2. 90	1	VASI		cad

P 2. 2. 90. 1		VASI A PAVIMENTO CON CASSETTA DI RISCIACQUO Fornitura e posa in opera di vasi a cacciata per fissaggio a pavimento, in vitreous-china bianca con: - fori per cerniere sedile, tubi di cacciata e scarico a parete; - sifone incorporato; - UNI 4543/1 e /2 (5.86) - UNI 8949/1 e /2 (5.86) - UNI EN 38 (6.78) Muniti di cassetta dirisciacquo montata direttamente sul vaso in modo da non gravare assolutamente sulle pareti. Quando richiesto nei tipi, con sedile e coperchio in legno plastificato bianco con cerniere in acciaio cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 90. 1	1	dim. 54 x 36 cm - con sedile e coperchio
				cad	191,92	164,78

P 2. 2. 90. 1	2	dim. 54 x 36 cm - con sedile coperchio e cassetta risciacquo
				cad	260,98	222,32

P 2. 2. 90. 2		VASI DI TIPO SOSPESO Fornitura e posa in opera di vasi a cacciata di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per cerniere sedile, tubi di cacciata e scarico a parete; - sifone incorporato; - staffaggi, adeguati alla tipologia della parete, rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (5.86) - UNI 8949/1 e /2 (5.86) - UNI EN 38 (6.78) Quando richiesto nei tipi, con sedile e coperchio in legno plastificato bianco con cerniere in acciaio cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nelrispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 90. 2	1	dim. 54 x 36 cm
				cad	168,64	145,36

P 2. 2. 90. 2	2	dim. 54 x 36 cm - con sedile e coperchio
				cad	202,13	173,27

P 2. 2. 90. 3		VASI ALLA TURCA Fornitura e posa in opera di vasi alla turca per installazione a filo pavimento, bianca senza sifone. Quando richiesti con erogazione dalla ceramica. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nelrispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 90. 3	1	dim. 600x500
				cad	207,89	178,08

P 2. 2. 90. 4		VASI SOSPESI SPECIALI PER DISABILI Fornitura e posa in opera di vasi a cacciata di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca, costruzione robusta, con: - catino allungato; - apertura frontale con funzione di bidet; - seduta in ABS; completo di: - cassetta di scarico anatomica per l'appoggio della schiena, con comando pneumatico agevolato a distanza; coperchio di chiusura della cassetta di scarico bloccato con sistema di sicurezza, chiusure laterali in ceramica; - supporti di fissaggio da posare sotto traccia in acciaio zincato con bulloneria di fissaggio vaso e fissaggio chiusura laterale. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 90. 4	1	versione base
				cad	1.483,45	1.241,05

P 2. 2. 90. 5		VASI ANTIVANDALO PER COMUNITA' Fornitura e posa in opera di vasi a cacciata antivandalo per comunità di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per cerniere sedile, quando installata sull'apparecchio, fori per tubi di cacciata e scarico a parete; - sifone incorporato; - staffaggi, adeguati alla tipologia della parete, rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (5.86) - UNI 8949/1 e /2 (5.86) - UNI EN 38 (6.78) Costruzione robusta antivandalo per comunità. Quando richiesto nei tipi, con sedile ad alzata automatica in materiale plastico pieno e apertura frontale igienica con cerniere in acciaio cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 90. 5	1	dim. 54 x 36 cm
				cad	217,33	185,98

P 2. 2. 90. 5	2	dim. 54 x 36 cm - con sedile e alzata automatica
				cad	304,56	258,66

P 2. 2. 90. 6		VASO WC COMPLETO DI CASSETTA BATTERIA SEDILE
					0,00	0,00

P 2. 2. 90. 6	1	Fornitura e posa in opera di vaso WC in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4563, tipo STRATOS completo di cassetta esterna a parete, accessori, sedile e coprisedile in plastica tipo pesante, tubo di cacciata e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.099,73	921,29

P 2. 2. 91	1	VASCHE		cad

P 2. 2. 91. 1		VASCHE DA BAGNO IN ACCIAIO PORCELLANATO Fornitura e posa in opera di vasche da bagno in acciaio porcellanato, realizzate con lamiera di acciaio di qualità, finito superificialmente con smalto porcellanato bianco di natura e composizione equivalente al vetro (processo di vetrificazione); spessore della finitura di almeno 0,5 mm. Completa di: - staffaggi di ancoraggio al supporto; - colonna di scarico completa da 1 1/2", con troppopieno, piletta di scarico, tappo azionato da manopola sul troppopieno, guarnizioni; realizzata in ottone cormato a norma UNI EN 248. Rispondenti alla UNI 9182; caratteristiche tecniche specificate nei tipi nel seguente ordine sequenziale: - dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) espresse in mm; - spessore lamiera espressa in mm. Quando specificato nei tipi, complete di: - coppia maniglie laterali di forma anticontundente, in materiale metallico cromato a norma EN 248; - fondo antisdrucciolo di tipo che non accumula residui di sporcizia (facilmente pulibile); - forma a

		sedile anatomico. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 91. 1	1	1700X700X390 - 2,4
				cad	262,40	225,94

P 2. 2. 91. 1	2	1700x700x390 - 2,4 con maniglie
				cad	318,40	272,62

P 2. 2. 91. 1	3	1700x700x350 - 2,4 con maniglie antisdrucciolo
				cad	342,33	292,57

P 2. 2. 91. 1	4	1700x700x390 - 1,8 con maniglie antisdrucciolo
				cad	278,44	239,30

P 2. 2. 91. 2		VASCA IN METACRILATO Fornitura e posa in opera di vasca in metacrilato di tipo tradizionale. Montata con piedini regolabili e pannelli di finitura frontali e laterali.
					0,00	0,00

P 2. 2. 91. 2	1	dim. 170x73 cm
				cad	560,38	474,27

P 2. 2. 91. 3		VASCHE PER BAGNO ASSISTITO IN MATERIALE ACRILICO Fornitura e posa in opera di vasche per bagno assistito in materiale acrilico, realizzata monoblocco con sistema a stampaggio profonda. Struttura portante in acciaio tubolare, sorretta da 4 piedini regolabili in altezza, con tutte le parti metalliche alla corrosione. Rivestimento esterno della vasca in materiale plastico (di colore a scelta della D.L.). Dati tecnici: - dimensioni esterne: 2130x830x850 mm - dimensioni interne: 1630x650x440 mm - capacità: 220 lt - peso: 95 kg Equipaggiamento base: - set di elementi di scarico e di troppo pieno diam. 2¢", completo di collegamento per scarico apavimento o a parete; - miscelatore termostatico diam. ¢" per doccia e riempimento vasca; - doccia a telefono con pulsante di erogazione on/off diam. ¢", completa di tubo flessibile e supporto; - valvola di riempimento diam. 1" con erogatore antispruzzo; - n. 2 tubi flessibili per alta pressione diam. 3/4" per allacciamento acqua calda e fredda sanitaria; - n.

		2 maniglie di sostegno interne alla vasca in posizione anatomica; - predisposta per la trasformazione in vasca sollevabile quando richiesto nei tipi la vasca potrà essere fornita di: * Set di trasformazione in vasca sollevabile che pu= essere installato successivamente, completo diazionamento meccanico a vite motrice con interruttori automatici di fine corsa e di sicurezza, sistema di sollevamento sincronizzato ed uniforme anche con pesi non equamente distribuiti. Comando a distanza mobile, con fissaggio calamitato, pneumatico, per sollevamento e abbassamento. (Conduttura di comando lunga 1,5 m). * Dispositivo di disinfezione a norma DIN 1088 e DVGW, incorporato nell'elemento di installazione completo di valvola di blocco diam. ¢", spruzzatore di disinfettante a pulsante con spazzola rotonda, tubo flessibile e sostegno con giunto sferico, bidone di raccolta per due contenitori di disinfettante standard 51. * Sistema di disinfezione tramite pastiglie di ossigeno attivo, sia per il rivestimento interno

		della vasca che per tutti i suoi elementi idraulici di circolazione (pompe, tubazioni interne, ecc.) come richiesto da norma DIN-VDE 224 IEC 601 parte 1° e VDE 0750 parti 1°, 6°, 8° e 2d conezione da 12 kg (200 pastiglie/kg). * Sistema di idromassaggio automatico AIR-JET incorporato nell'elemento di installazione. * Sistema di idromassaggio manuale, completo di tubo spiralato e set di ugelli in materiale plastico.
					0,00	0,00

P 2. 2. 91. 3	1	versione base
				cad	5.349,48	4.477,30

P 2. 2. 91. 3	2	sovrapp. disinf. ad ossigeno 12 kg
				cad	847,48	711,08

P 2. 2. 91. 3	3	sovrapp. idromassaggio automatico air-jet
				cad	3.794,06	3.181,14

P 2. 2. 91. 3	4	sovrapp. idromassaggio manuale
				cad	193,34	165,97

P 2. 2. 92	4	DOCCE		cad

P 2. 2. 92. 1		PIATTI DOCCIA Fornitura e posa in opera di piatti doccia in vitreous-china bianca ovvero in acciaio porcellanato bianco con: - foro per piletta di scarico; - sostegni a pavimento regolabili; - piletta grigliata in acciaio inox; - sifone ad "S" da 1 1/2" in ottone; - guarnizioni. Realizzati in vetreous-china bianca della migliore qualità ovvero con lamiera in acciaio di qualità (spessore min. 2,4 mm), finito superficialmente con smalto porcellanato bianco in natura e composizione equivalente al vetro (spessore min. 0,5 mm). Completi di fondo antisdrucciolo di tipo che non accumula residui di sporcizia, facilmente pulibile. Adatti alla installazione con box doccia. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 92. 1	1	in vetrons china
					0,00	0,00

P 2. 2. 92. 1	2	in vitreous-china - dim. 70x70x8 cm
				cad	164,96	142,34

P 2. 2. 92. 1	3	in vitreous-china - dim. 80x80x9 cm
				cad	200,59	172,03

P 2. 2. 92. 1	4	in vitreous-china - dim. 90x90x9 cm
				cad	307,47	261,10

P 2. 2. 92. 1	5	in acciaio porcellanato - dim. 70x70x6,5 cm
				cad	61,10	55,76

P 2. 2. 92. 1	6	in acciaio porcellanato - dim. 80x80x7 cm
				cad	71,97	64,84

P 2. 2. 92. 1	7	in acciaio porcellanato - dim. 80x80x13 cm
				cad	81,41	72,68

P 2. 2. 93	7	ORINATOI		cad

P 2. 2. 93. 1		ORINATOI A COLONNA Fornitura e posa in opera di orinatoi di tipo a colonna per fissaggio a pavimento, in vitreous-china bianca, con: - fori per alimentazione acqua di risciaquo e scarico; - allacciamenti idrico e scarico con rosone in ottone cromato a norma UNI EN 248. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI EN 80 (1979) per orinatoi senza sifone incorporato. Dotati di sifone, tubo di scarico e rosone, tutti cromati a norma UNI EN 248 ovvero con sifone incorporato costruzione robusta antivandalo. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 93. 1	1	versione base
				cad	111,99	98,16

P 2. 2. 93. 1	2	versione con sifone cromato
				cad	126,48	110,27

P 2. 2. 93. 1	3	versione con sifone incorporato - costruzione antivandalo
				cad	167,22	144,18

P 2. 2. 93. 2		ORINATOI DI TIPO SOSPESO Fornitura e posa in opera di orinatoi di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca, con: - fori per alimentazione acqua di risciaquo, scarico e staffaggi; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete; - allacciamenti idrico e scarico con rosone in ottone cromatoa norma UNI EN 248. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI EN 80 (1979) per orinatoi senza sifone incorporato. Quando richiesto nei tipi, con sifone, tubo di scarico e rosone, tutti cromati a norma UNI EN 248 ovvero con sifone incorporato costruzione robusta antivandalo. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 93. 2	1	versione base
				cad	111,99	98,16

P 2. 2. 93. 2	2	versione con sifone cromato
				cad	126,48	110,27

P 2. 2. 93. 2	3	versione con sifone incorporato - costruzione antivandalo
				cad	167,22	144,18

P 2. 2. 93. 3		LAVELLO Fornitura e posa in opera di lavello per cucina in acciaio inox con troppo pieno, collegato alla rete idrica e fognatizia; completo di mensole di sostegno, di rubinetto miscelatore con bocca di erogazione generale o fissa, di pilettoni, sifoni a bottiglia, tubi di prolungamento a parete con rosone e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante.
					0,00	0,00

P 2. 2. 93. 3	1	a due bacinelle di circa 90x45 cm
				cad	367,80	313,77

P 2. 2. 94	1	LAVATOI		cad

P 2. 2. 94. 1		LAVATOI IN FREE-CLAY Fornitura e posa in opera di lavatoi ad una o pi¨ vasche prive di intercapedine e canale di troppopieno e quando richiesto nei tipi completi di scivolo laterale. Completi di piletta a griglia, entrambe in acciaio inox AISI 304, sifone ad "S", diam. 1 1/4" e rosone in ottone. Quando richiesto nei tipise con leva di comando scarico a ginocchio completo di canale troppopieno. Dimensioni minime vasca ed ingombri massimi specificati nei tipi. Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 94. 1	1	vasca singola - dim. 80x50x30 cm - ingombro massimo 100x60 cm
				cad	483,36	412,52

P 2. 2. 94. 1	2	vasca sing.-dim.80x50x30cm-ingomb.max 800x60cm-leva a ginocchio
				cad	579,32	492,44

P 2. 2. 95	2	CASSETTE DI RISCIACQUO		cad

P 2. 2. 95. 1		CASSETTE DI RISCIACQUO PER INCASSO AD AZIONE MECCANICA CON TELAIO VASO SOSPESO Fornitura e posa in opera di cassette di risciacquo in polietilene, capacità 10 litri, spessore max 8 cm ad azione meccanica, premontate su telaio metallico di sostegno per vaso sospeso, il tutto da installare ad incasso a parete durante la costruzione della muratura. Comprendenti: - placca bianca di copertura con telaietto di fissaggio, sportello di ispezione, pulsante a sede estraibile e protezione in polistirolo; - tubo di risciacquo con guaina di rivestimento fonoisolante e tappo di protezione; - rete per intonaco a tutt'altezza; - bulloni di fissaggio per il vaso sospeso al telaio in posizione conforme alle UNI EN 38; - curva tecnica in allacciamento vaso, collare di riduzione diam. 110-90 mm, tampone di gomma; - rubinetto di alimentazione in ottone con dado e guarnizione conica; - movimenti interni completamente sostituibili attraverso lo sportello di ispezione senza intaccare l'opera muraria. Complete di ogni

		accessorio anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 95. 1	1	dim. 1260 x 510 mm
				cad	175,89	151,42

P 2. 2. 95. 2		CASSETTE DI RISCIACQUO PER INCASSO AD AZIONE PNEUMATICA CON TELAIO VASO SOSPESO Fornitura e posa in opera di cassette di risciacquo in polietilene, capacità 10 litri, spessore max 8 cm ad azione pneumatica, premontate su telaio metallico di sostegno per vaso sospeso, il tutto da installare ad incasso a parete durante la costruzione della muratura. Comprendenti: - placca bianca di copertura con telaietto di fissaggio, sportello di ispezione, pulsante a sede estraibile e protezione in polistirolo; - pulsante pneumatico remoto per installazione ad incasso a parete, parte esterna bianca, completo di tubetto in nylon e guaina di protezione; - tubo di risciacquo con guaina di rivestimento fonoisolante e tappo di protezione; - rete per intonaco a tutt'altezza; - bulloni di fissaggio per il vaso sospeso al telaio in posizione conforme alle UNI EN 38; - curva tecnica in allacciamento vaso, collare di riduzione diam. 110-90 mm, tampone di gomma; - rubinetto di alimentazione in ottone con dado e guarnizione

		conica; - movimenti interni completamente sostituibili attraverso lo sportello di ispezione senza intaccare l'opera muraria. Complete di ogni accessorio anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 95. 2	1	dim. 1260 x 510 mm
				cad	194,12	167,81

P 2. 2. 96	1	ACCESSORI IMPIANTI DI SCARICO		cad

P 2. 2. 96. 1		SERVIZIO DISABILI COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI
					0,00	0,00

P 2. 2. 96. 1	1	Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo schema allegato (vedi elaborati grafici progettuali) ed a norme L.P. 27/07/1981, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da: - vaso WC in vitreous-china, altezza mm 510, completo di sedile speciale con appoggi fissi in plastica, catino allungato con apertura anteriore per l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato e con sifone incorporato; - lavabo in vitreous-china, delledimensioni di mm 670x430, completo di mensola regolabile in inclinazione ad azionamento pneumatico, cassetta a parete con bocchello estraibile per doccia a mano e gruppo di miscelazione monocomando a leva lunga; - specchio con regolazione della pendenza; - maniglioni per bagno disabili diam. 33 mm colori standard fissatia parete con appositi tasselli. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio

		necessario per la posa e l'approntamento del servizio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
				cad	6.239,24	5.238,14

P 2. 2. 96. 2		SCARICO APERTO PER LAVATRICE / LAVASTOVIGLIE
					0,00	0,00

P 2. 2. 96. 2	1	Fornitura e posa in opera di sifone d'incasso con placca di copertura cromata, con imboccatura a gomito per il flessibile. Scarico diam. 50 con guarnizione.
				cad	18,94	16,98

P 2. 2. 97	1	MISCELATORI MONOCOMANDO MONOFORO		cad

P 2. 2. 97. 1		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE PER LAVABO Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale per lavabo, da installare sull'apparecchio. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica di uguale sporgenza dalla bocca di erogazione per facilitare la presa e terminale circolare anticontundente; - placca fosforescente con colori blu e rosso non asportabili e che coprano almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30°C per temperature comprese tra 30°C e 45°C; - bocca di erogazione con rompigetto areato; - n. 2 tubi in rame diam. 10 mm di collegamento alla rete con presa da 1/2" e rosone. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246/89 - UNI 7021/72 Completi di piletta di scarico diam. 1 1/4", con tappo e asta di

		comando tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 97. 1	1	versione base
				cad	77,79	69,65

P 2. 2. 97. 1	2	versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto
				cad	101,78	89,66

P 2. 2. 97. 1	3	con piletta e tappo
				cad	244,23	208,37

P 2. 2. 97. 2		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE PER BIDET Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale per bidet, da installare sull'apparecchio. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica di uguale sporgenza dalla bocca di erogazione per facilitare la presa e terminale circolare anticontundente; - placca forforescente con colori blu e rosso non asportabili e che coprano almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30°C per temperature comprese tra 30°C e 45°C; - bocca di erogazione orientabile con rompigetto areato; - n. 2 tubi in rame diam. 10 mm di collegamento alla rete con presa da 1/2" e rosone. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246/89 - UNI 7021/72 Completo di piletta di scarico diam. 1 1/4" con tappo

		e asta di comando, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 97. 2	1	versione base
				cad	85,81	76,36

P 2. 2. 97. 2	2	versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto con piletta e tappo
				cad	109,73	96,31

P 2. 2. 97. 2	3	con piletta e tappo
				cad	248,57	211,99

P 2. 2. 97. 3		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE FACILITATA PER DOCCIA Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale facilitata per doccia, da installare a vista a parete. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica e terminale circolare anticontundente; - placca fosforescente con colori blu e rosso non asportabili e che coprano almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30°C per temperature comprese tra 30°C e 45°C; - attacchi alla rete idrica e all'erogatore diam. 1/2" eccentrici e rosoni per installazione esterna. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200 (4.90) - UNI EN 246 (9.89) Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione aperfetta regola d'arte, nel rispetto della

		normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 97. 3	1	versione incasso
				cad	67,63	61,22

P 2. 2. 97. 3	2	versione esterna
				cad	90,14	79,99

P 2. 2. 97. 4		BRACCIO DOCCIA Fornitura e posa in opera di braccio doccia del tipo semplice per montaggio diretto sulla tubazione di adduzione acqua miscelata.
					0,00	0,00

P 2. 2. 97. 4	1	Attacchi diam. 1/2" Completo di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	124,28	108,43

P 2. 2. 97. 5		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE FACILITATA PER VASCA Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale facilitata per vasca, da installare ad incasso a parete ovvero esternamente a parete. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superifici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica di uguale sporgenza dalla bocca di erogazione per facilitare la presa e terminale circolare anticontundente; - placca forforescente con colori blu e rosso non asportabili e che coprono almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30° per temperature comprese tra 30 °C e 45°C; - bocca di erogazione da 3/4" con rompigetto areato; - attacchi alla rete idrica e all'erogatore diam. 1/2", eccentrici e rosoni per installazione esterna. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246

		Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 97. 5	1	versione ad incasso
				cad	83,61	74,52

P 2. 2. 97. 5	2	versione esterna
				cad	106,11	93,29

P 2. 2. 97. 6		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE FACILITATA PER LAVATOIO Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale facilitata per lavatoio, da installare sull'apparecchio ovvero esternamente a parete. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superifici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica di uguale sporgenza dalla bocca di erogazione per facilitare la presa e terminale circolare anticontundente; - placca forforescente con colori blue rosso non asportabili e che coprono almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30° per temperature comprese tra 30 °C e 45°C; - bocca di erogazione di tipo orientabile con rompigetto areato; - tubi in rame da 10 mm con presa da 1/2" per installazione sull'apparecchio; - attacchi alla rete idrica e all'erogatore diam. 1/2", eccentrici e

		rosoni per installazione esterna. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246 Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 97. 6	1	versione base
				cad	82,89	73,93

P 2. 2. 97. 6	2	versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto
				cad	106,83	93,88

P 2. 2. 97. 6	3	versione esterna a parete
				cad	121,37	105,99

P 2. 2. 97. 6	4	versione con leva clinica
				cad	100,35	88,48

P 2. 2. 97. 6	5	versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto e leva clinica
				cad	124,28	108,43

P 2. 2. 97. 6	6	versione esterna a parete con leva clinica
				cad	138,83	120,54

P 2. 2. 97. 7		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO TEMPORIZZATI A PULSANTE PER LAVABO Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando temporizzati per lavabo da installare sull'apparecchio. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - testata a cartuccia intercambiabile con: temporizzatore pretarato a 15 sec., portata regolabile senza intercettare l'alimentazione o smontare il miscelatore, meccanismo autopulente anticalcare; - bocca di erogazione con rompigetto areato; - costruzione robusta, antivandalo e meccanismi non accessibili all'utilizzatore; - n. 2 tubi in rame diam. 10 mmdi collegamento alla rete con presa da 1/2" e rosoni. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246/89 - UNI 7021/72 Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 97. 7	1	versione base
				cad	190,43	163,53

P 2. 2. 97. 7	2	versione con n. 2 rubinetti di arresto/filtro
				cad	218,76	187,17

P 2. 2. 97. 8		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO TEMPORIZZATI A PULSANTE PER LAVABO CON DISPOSITIVO ANTIBLOCCAGGIO Fornitura e posa in opera di rubinetti miscelatori monocomando temporizzati per lavabo da installare sull'apparecchio con dipositivo di sicurezza che arresta l'erogazione dell'acqua anche in caso di bloccaggio volontario del pulsante. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - testata a cartuccia intercambiabile con: temporizzatore pretarato a 20 sec., portata pretarata a 6 l/minper 0.5 bar, meccanismo autopulente anticalcare; - bocca di erogazione con rompigetto areato; - costruzione robusta, antivandalo e meccanismi non accessibili all'utilizzatore; - n. 2 flessibili inox di collegamento alla rete con prese da 1/2" e rosoni; - n. 2 valvole di ritegno/arresto regolatrici di portata con filtro e spurgo incorporati automatiche. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246/89 - UNI 7021/71 Completi di ogni componente, anche se

		non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 97. 8	1	versione normale
				cad	360,50	305,28

P 2. 2. 97. 8	2	versione con valvole di ritegno/arresto
				cad	382,29	323,45

P 2. 2. 97. 9		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO A FOTOCELLULA PER LAVABO Fornitura e posa in opera di rubinetti a fotocellula per lavabo, da installare sull'apparecchio ovvero ad incasso a parete, comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9/89) per installazione sull'apparecchio; -bocca di erogazione da 200 mm di lunghezza in ottone cromato a norma UNI EN 248 (9/89) con placca in acciaio inox per installazione ad incasso a parete; - testata a cartuccia intercambiabile a norme CEN, a dischi ceramici montati su sistema elastico; - erogazione con rompigetto areato; - cassetta con scheda elettronica circuito integrato analogico digitale, trasformatore e n. 2 elettrovalvole da installare ad incasso a parete con placca di copertura in acciaio cromato a norma UNI EN 248 (9/89), cavo elettrico e protezione cavo; - emettitore/sensore a raggi infrarossi con cavo elettrico e protezione cavo; - n. 2 rubinetti di arresto con filtro regolabile di portata; - flessibili inox

		di collegamento alla rete idrica con prese da 1/2" e rosoni. Rispondenti alle UNI EN e alla legge 283 inerente le norme igienico sanitarie per l'installazione in comunità di apparecchi erogatori d'acqua. Costruzione robusta antivandalo e meccanismi di regolazione non accesssibili all'utilizzatore. Caratteristiche tecniche: . tensione di alimentazione: 220 V/50 Hz . tensione circuito elettronico di controllo: 12 V/50 Hz . elettrovalvole ad azione indiretta 24 V/50 Hz assorbimento max 16 VA . pressione acqua di alimentaizone min 0,5 bar - max 10 bar . temperatura max di alimentazione: 80 °C . soglia di intervento taratura da 0 a 15 cm . protezione elettronica antidisturbi e antibloccaggio. Il meccanismo di attuazione a raggi infrarossi Þ insensibile alla luce solare, alle lampade al neon provviste di starter, e ai disturbi provocati da motori a spazzole o comandati da teleruttori. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la

		normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 97. 9	1	versione da installare sull'apparecchio
				cad	1.088,03	911,55

P 2. 2. 97. 9	2	versione da installare ad incasso a parete
				cad	1.245,80	1.043,02

P 2. 2. 98	2	RUBINETTERIA PER LAVAGGIO		cad

P 2. 2. 98. 1		RUBINETTERIA PER LAVAGGIO Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera per lavaggio con portagomma completo di scatola e portina di dimensioni adeguate.
					0,00	0,00

P 2. 2. 98. 1	1	diam. 1/2"
				cad	57,42	50,30

P 2. 2. 98. 2		SOFFIONE DOCCIA DA MURO
					0,00	0,00

P 2. 2. 98. 2	1	Fornitura e posa in opera di soffione doccia regolabile a 2 getti con raccordo e sfera orientabile, dotato di sistema anticalcare. Completo di braccio da 1/2".
				cad	76,30	66,03

P 2. 2. 99	1	DOCCETTE		cad

P 2. 2. 99. 1		DOCCETTE A TELEFONO CON PULSANTE DI EROGAZIONE E FLESSIBILE
					0,00	0,00

P 2. 2. 99. 1	1	Fornitura e posa in opera di doccette a telefono con pulsante di erogazione aperta/chiusa, facilmente smontabile per le operazioni di ordinaria pulizia, con flessibile metallico da 800-1000 mm, presa 1/2" x 1/2" e supporto a parete. Materiali accettati: ABS, nylon, resine poliammidiche, ottone finitura cromata a norma UNI 248. Rispondenti alle norme: UNI 7021/72 UNI 7026/72 Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	65,44	56,95

P 2. 2. 99. 2		DOCCETTE A TELEFONO A GETTO REGOLABILE ANTICALCARE CON FLESSIBILE Fornitura e posa in opera di doccette a telefono a forma anatomica che permetta una corretta prensione a getto regolabile anticalcare con flessibile da 1500 mm e presa a parete 1/2" x 1/2". Materiali accettati: ABS, nylon, resine poliammidiche, ottone finitura cromata a norma UNI 248. Rispondenti alle norme: UNI 7021/72 UNI 7026/72 Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 99. 2	1	con flessibile metalloplastico
				cad	69,06	59,97

P 2. 2. 99. 2	2	con flessibile metallico
				cad	71,26	61,82

P 2. 2. 99. 3		DOCCETTE A TELEFONO A GETTO REGOLABILE ANTICALCARE CON/AUTOPULENZE CON FLEX Fornitura e posa in opera di doccette a telefono a forma anatomica che permetta una corretta prensione a getto regolabile, autosvuotante, autopulente, anticalcare con flessibile da 1500 mm e presa a parete 1/2" x 1/2". Materiali accettati: ABS, nylon, resine poliammidiche, ottone finitura cromata a norma UNI 248. Norme di riferimento: UNI 7021 (2.72) UNI 7026 (2.72) Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2. 99. 3	1	con flessibile metalloplastico
				cad	76,30	66,03

P 2. 2. 99. 3	2	con flessibile metallico
				cad	79,99	69,06

P 2. 2.100	2	PILETTE DI SCARICO		cad

P 2. 2.100. 1		PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento in PP con scarico orientabile in PEHD e valvola di ritegno, griglia in inox, uscita a saldare diam. 50 mm, altezza di sifonatura 50 mm. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.100. 1	1	griglia 10 x 10 cm
				cad	60,39	52,73

P 2. 2.100. 1	2	griglia 15 x 15 cm
				cad	66,15	57,54

P 2. 2.100. 2		PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento con sifone e griglia in acciaio inox 14301, chiusura a campana in PP estraibile, flangia pressata, fori di drenaggio, tiranti a vite. Costruzione regolabile in altezza. Altezza di sifonatura minima: 50 mm Griglia di tipo meticolato antisdrucciolo, classe L.15. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.100. 2	1	DN 70
				cad	682,52	573,62

P 2. 2.100. 2	2	DN 100
				cad	818,38	686,86

P 2. 2.100. 2	3	DN 70 - con corpo in ghisa epossidica
				cad	345,95	293,16

P 2. 2.100. 2	4	DN 100 - con corpo in ghisa epossidica
				cad	409,96	346,49

P 2. 2.100. 3		PILETTE DI SCARICO PER LAVABO CON SIFONE AD "S"
					0,00	0,00

P 2. 2.100. 3	1	Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a griglia diam. 1 1/4" UNI 7024 (2.72) per lavabo con tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" UNI 7022 (2.72) e rosone tutto in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	34,92	31,53

P 2. 2.100. 4		PILETTE DI SCARICO PER LAVABO CON SIFONE PER INCASSO A PARETE
					0,00	0,00

P 2. 2.100. 4	1	Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a griglia in ottone cromato diam. 1 1/4" UNI 7024 (2.72) per lavabo con tubo di scarico e dado in ottone cromato, sifone autopulente per incasso a parete in PEHD con uscita a saldare diam. 40 mm e placca di ispezione in inox ovvero in ottone cromato. Tutte le cromature a norma UNI EN 248. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	33,43	30,28

P 2. 2.101	1	APPARECCHIATURE ANTINCENDIO		cad

P 2. 2.101. 1		GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO CON ELETTROMOTOPOMPA E POMPA DI COMPENSAZIONE Fornitura e posa in opera di gruppi di spinta antincendio allestiti su unico basamento in profilati in acciaio verniciato con resine epossidiche, completi di: - collettore di mandata biflangiato; - saracinesche di intercettazione pompe dialimentazione a norma UNI 6884 (UNI 9490 4.9.3.3 - 5.1.1); - valvola di non ritorno pompe di alimentazione (UNI 9490 5.1.2 - 4.9.3.3); - manicotti antivibranti per motopompa; - valvola di non ritorno in mandata per esclusione sistema di pressurizzazione, durante il funzionamento delle pompe di alimentazione; - valvola di non ritorno in aspirazione della pompa di compensazione; - vuoto-manometro nelle vicinanze della bocca di aspirazione delle pompe di alimentazione (UNI 9490 4.9.3.2); - manometro tra la bocca di mandata delle pompe di alimentazione e la relativa valvola di non ritorno (UNI 9490 4.9.3.3); - dispositivo di avviamento automatico delle pompe di alimentazione (UNI 9490

		4.9.3.3 - 4.9.3.4) composto da valvola di non ritorno, pressostato di avviamento, valvola di intercettazione del pressostato, manometro, valvola di scarico; - dispositivo di comando automatico indipendente della pompa di compensazione composto da polmone con membrana di capacità adeguata, pressostati di minima e massima, manometro, valvola di scarico (UNI 9490 4.9.6.2); - tubazione di prova con relative valvole di prova, misuratore di portata con scarico a vista e attacchi per verifica e taratura impianto con strumento portatile; - quadri elettrici separati per le pompe di alimentazione e per la pompa di compensazione (UNI 9490 4.9.4.7); avviamento automatico e spegnimento manuale delle pompe di alimentazione (UNI 9490 4.9.3.4); - valvola di fondo della pompa di compensazione (UNI 9490 4.9.3.1) - tubazioni di aspirazione indipendenti, complete di valvole di fondo PN 10 (UNI 9490 4.9.3.5). I diametri saranno uguali o superiori a quelli delle rispettive bocche di aspirazione di ciascuna pompa; - condotta

		munita di adeguato silenziatore per i gas di scappamento scaricati all'esterno del locale motore (UNI 9490 4.9.5.5); - serbatoio gasolio per un'autonomia di 6 ore UNI 9490 con caratteristiche costruttive UNI 9490 - n. 1 motopompacentrifuga di alimentazione: Corpo: ghisa grigia Girante: ghisa grigia Albero: acciaio trattato - n. 1 elettropompa centrifuga di alimentazione: Corpo: ghisa grigia (UNI 9490 4.2.2) Girante: ghisa grigia (UNI 9490 4.2.2) Albero: acciaio inox (UNI 9490 4.2.2) Tenuta assiale: baderna (UNI 9490 4.2.2) Motore elettrico trifase chiuso autoventilato Volt 380/660 - 50 Hz - IP 44. - Elettropompa centrifuga autoadescante di compensazione: Corpo: ghisa Girante: tecnopolimero Tenuta assiale: meccanica Esecuzione monoblocco con motore elettrico trifase chiuso autoventilato - potenza ca. 2.5 kW Ogni gruppo sarà completo di autoclave a membrana da 100l e di ogni altro accessorio previsto dalle norme UNI 9490 per una corretta installazione.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 1	1	Q=10 - 35 mc/h, H=90 - 25 m c.a.
				cad	7.283,92	6.166,91

P 2. 2.101. 1	2	Q=35 - 70 mc/h, H=90 - 25 m c.a.
				cad	9.777,85	8.293,69

P 2. 2.101. 1	3	Q=70 - 100 mc/h, H=80 -20 m c.a.
				cad	11.005,72	9.365,39

P 2. 2.101. 1	4	Q=10 - 35 mc/h, H=90 - 25 m c.a.
				cad	11.971,19	10.072,97

P 2. 2.101. 1	5	Q=35 - 70 mc/h, H=90 - 25 m c.a.
				cad	16.245,82	13.683,67

P 2. 2.101. 1	6	Q=70 - 100 mc/h, H=80 -20 m c.a.
				cad	18.666,83	15.701,18

P 2. 2.101. 2		ATTACCHI MOTOPOMPA VV.F. Fornitura e posa in opera di attacchi motopompa VV.F., a norme UNI, completo di cassetta, valvola di intercettazione, di sicurezza e di non ritorno, flange e controflange filettate.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 2	1	attacco UNI 70
				cad	397,61	341,02

P 2. 2.101. 2	2	attacco UNI 100
				cad	480,45	410,08

P 2. 2.101. 3		CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45 Fornitura e posa in opera di cassette antincendio UNI 45 composta da: cassette di dimensioni 63x43 prof 15 cm ad incasso o da esterno, con sportello con vetro "safe crash"; manichette del tipo in nylon UNI 45, marcata UNI, con sottostrato di gomma naturale o sintetica resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; completa di rubinetto di intercettazione da 1 1/2" e raccordi, cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 3	1	lunghezza manichetta: 15 m
				cad	176,72	161,81

P 2. 2.101. 3	2	lunghezza manichetta: 20 m
				cad	189,78	172,68

P 2. 2.101. 3	3	lunghezza manichetta: 25 m
				cad	201,36	182,36

P 2. 2.101. 3	4	lunghezza manichetta: 30 m
				cad	214,48	193,28

P 2. 2.101. 4		NASPI UNI 25 Fornitura e posa in opera di NASPI UNI 25 completi di: cassette di contenimento in robusta lamiera di dimensioni 65x65x27 cm con feritoie laterali e portello porta di tipo "safe crash"; manichetta in tubo di nylon armato internamente e plasticato esternamente con raccordi mt 30, lancia in rame con valvole a leva a tre posizioni getto pieno, arresto e frazionato a diam. 25 mm, tubo di adduzione in nylon rigido del rubinetto al naspo con raccordi, rubinetto di presa a sfera da 3/4" passaggio 20 mm regolamentare; naspo rotante ed orientabile con attacco a tenuta mensole di sostegno. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 4	1	naspi UNI 25
				cad	322,08	282,95

P 2. 2.101. 5		IDRANTI A COLONNA IN GHISA SOPRASUOLO CON ATTACCHI MOTOPOMPA Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa, anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di manovra in ottone; completi di curva in ghisa sul piede colonna, saracinesca di intercettazione in ghisa a cuneo gommato con corpo piatto, asta di manovra, tubo separatore, chiusino e scarico automatico di svuotamento antigelo. Altezza fuori terra: 600 mm; Altezza interramento: 700 mm. A seconda di quanto specificato nei tipi saranno dotati di uno o pi¨ attacchi laterali e centrali di vari diametri.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 5	1	idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 1 centrale DN 100
				cad	678,24	584,60

P 2. 2.101. 5	2	idrante DN150 - attacchi: 2 laterali DN70 1 centrale DN100
				cad	1.190,64	1.011,61

P 2. 2.101. 6		IDRANTI SOPRASUOLO
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 6	1	Fornitura e posa in opera di idranti soprasuolo DN 100 x 2 UNI 70 + UNI 100 Vigili del Fuoco con curva piede colonna modello UNI 9485 AR 100. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	856,98	728,72

P 2. 2.101. 7		IDRANTE SOPRASUOLO A DUE BOCCHE DI EROGAZIONE
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 7	1	Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo in ghisa a colonne, con scarico automatico antigelo, DN 80, dotato di dispositivo di rottura prestabilito che in caso di urto accidentale mantiene la chiusura delle valvole, con due bocche di uscita UNI 70.
				cad	594,64	510,08

P 2. 2.101. 8		COMPLESSO ANTINCENDIO UNI 70 A PARETE
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 8	1	Fornitura e posa in opera di complesso antincendio UNI 70 a parete, esterno o da incasso, completo di cassetta in acciaio inox, idrante, manichetta flessibile in nylon omologata da 25 m, lancia in rame.
				cad	405,69	352,60

P 2. 2.101. 9		GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA COMPLETO
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 9	1	Fornitura e posa in opera di gruppi attacco motopompa DN 100 per due attacchi UNI 70 completi di saracinesca, valvola clapet e sicurezza, con cassette in acciaio inox atte al contenimento di quanto sopra, complete di vetro e di cartello indicatore. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	651,29	557,29

P 2. 2.101. 10		MANICHETTE E LANCE Fornitura e posa in opera nelle cassette esistenti di manichette in nylon UNI 45 marcate UNI, con sottostrato in gomma naturale o sintetica resistente al calore e agli acidi (PN 15 bar - pressione di scoppio 50 bar): lancie a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; complete di rubinetto di intercettazione diam. 1"1/2 e raccorderia e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 10	1	lunghezza manichetta 25 m
				cad	170,84	147,20

P 2. 2.101. 11		ESTINTORI A POLVERE POLIVALENTE Fornitura e posa in opera di estintori a polvere polivalente ABC, corredati di supporto a muro e cartello indicatore numerato, conformi al D.M. 12/10/1982 e alle norme EN 3/1 EN 3/2 EN 3/4 EN 3/5.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 11	1	da 6 kg - 13 A / 89 BC
				cad	78,56	67,87

P 2. 2.101. 11	2	da 9 kg - 21 A / 113 BC
				cad	85,81	73,93

P 2. 2.101. 11	3	da 12 kg - 34 A / 144 BC
				cad	92,28	79,33

P 2. 2.101. 14		ESTINTORI A CO2 PORTATILI Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Gas estinguente CO2, tipo polivalente BC. Completi di supporti a muro e cartello indicatore numerato, conformi al D.M. 12/10/1982 e alle norme EN 3/1 EN 3/2 EN 3/4 EN 3/5 e di quant'altro necessario, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 14	1	da kg 2 - capacità estinguente: 13 BC
				cad	92,28	79,33

P 2. 2.101. 14	2	da kg 5 - capacità estinguente: 55 BC
				cad	153,38	130,22

P 2. 2.101. 15		ESTINTORI PORTATILI D'INCENDIO DI TIPO A POLVERE Fornitura e posa in opera di estintori portatili di incendio di tipo a polvere. Omologati ai sensi del D.M. 20/12/1982. Corredati di supporti a muro e cartellonistica. Agente astinguente: polvere B.M. ABC super-55 Agente propellente: azoto Tempo di scarica: 9 sec Pressione di esercizio: 15 bar
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 15	1	da kg 6 - capacità estinguente 34A - 144 B-C
				cad	101,78	87,23

P 2. 2.101. 16		ESTINTORI AD ACQUA NEBULIZZATA Fornitura e posa in opera di estintori ad acqua nebulizzata con gas propellente anidride carbonica polivalenti ABC, corredati di supporto a muro e cartello indicatore numerato. Completi di quant'altro necessario, anche se espressamente non indicato per consentire una installazione a perfettaregola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 16	1	capacità estinguente 13 A / 89 BC
				cad	87,94	75,71

P 2. 2.101. 16	2	capacità estinguente 21 A / 113 BC
				cad	103,20	88,42

P 2. 2.101. 16	3	capacità estinguente 34 A / 144 BC
				cad	118,52	101,18

P 2. 2.101. 17		EROGATORI SPRINKLER Fornitura e posa in opera di erogatori automatici sprinkler, del tipo a bulbo di vetro, in ottone, con rosetta standard e getto verso il basso. La temperatura di taratura dovrà essere di 57 °C o in ogni caso non superiore di 30 °C alla massima raggiungibile all'interno dell'ambiente protetto. Gli erogatori saranno omologati FM, avranno chiaramente stampato il marchio e l'anno di fabbricazione e verranno forniti completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 17	1	attacco da 1/2"
				cad	48,69	42,99

P 2. 2.101. 18		EROGATORI SPRINKLER UPRIGHT Fornitura e posa in opera di erogatori automatici sprinkler, del tipo a bulbo di vetro, in ottone, con rosetta standard e getto verso l'alto. La temperatura di taratura dovrà essere di 68 °C o in ogni caso non superiore di 30 °C alla massima raggiungibile all'interno dell'ambiente protetto. Gli erogatori saranno omologati FM, avranno chiaramente stampato il marchio e l'anno di fabbricazione e verranno forniti completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 18	1	attacco da 1/2"
				cad	42,93	38,18

P 2. 2.101. 19		EROGATORI SPRINKLER DA INCASSO Fornitura e posa in opera di erogatori automatici sprinkler per installazione a controsoffitto, del tipo a fusibile. Corpo in ottone con erogatore a getto verso il basso e coperchio decorativo con mollette termosensibili nel colore a scelta dalla D.L. Gli erogatori saranno omologati FM, avranno chiaramente stampato il marchio e l'anno di fabbricazione e verranno forniti completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 19	1	attacco da 1/2"
				cad	69,06	59,97

P 2. 2.101. 20		EROGATORI SPRINKLER CON GETTO A LAMA Fornitura e posa in opera di erogatori automatici sprinkler, del tipo aperto, con getto a lama di 180°. Corpo in ottone. Gli erogatori avranno chiaramente stampato il marchio e l'anno di fabbricazione, saranno omologati FM e verranno forniti completi di quant'altro necessario, secondola normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 20	1	attacco da 1/2"
				cad	53,09	46,67

P 2. 2.101. 21		SISTEMA DI CONTROLLO PER IMPIANTI AD UMIDO Fornitura e posa in opera di sistema di controllo per impianti ad umido, completo di: - valvola d'allarme, ad umido, in fusione di ghisa sferoidale, omologata FM, con microfori sulla sede per l'alimentazione idraulica al segnale di allarme, clapet in acciaio inox con guarnizione di tenuta in EPDM, entrambi uniti e quindi asportabili insieme al coperchio di chiusura della valvola, per facilitare le operazioni di ispezione periodica della guarnizione e della sede di tenuta; - trim a corredo della valvola con manometri scala 0÷250 kPa, attacco 1/4"; rubinetti portamanometro, a tre vie, filettati, inbronzo, diam. 1/4"; valvola di scarico e prova allarme, a tre vie, in bronzo, filettata, diam. 1/2"; by-pss compensatore; connessione alla camera di ritardo; valvola di ritegno in bronzo, filettata, diam. 3/4"; fornito completo di tutti gli accessori necessari, premontato e con raccordi e valvole preavvitati; - camera diritardo, pressostato di allarme per segnalazione

		intervento impianto (scala 4÷8 PSI), campana elettrica di allarme, indicatore di flusso. Il sistema verrà fornito completo di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 21	1	diam. 3"
				cad	2.108,66	1.796,03

P 2. 2.101. 21	2	diam. 4"
				cad	2.148,63	1.829,34

P 2. 2.101. 21	3	diam. 5"
				cad	2.234,43	1.900,83

P 2. 2.101. 21	4	diam. 6"
				cad	2.389,24	2.029,81

P 2. 2.101. 22		SISTEMA DI CONTROLLO PER IMPIANTI A DILUVIO Fornitura e posa in opera di sistema di controllo per impianti a diluvio, completo di: - valvola d'allarme, a diluvio, in fusione di ghisa sferoidale, omologata FM, otturatore con guarnizione di tenuta in EPDM e sede in bronzo; - trim a corredo della valvola con manometri scala 0÷250 kPa, attacco 1/4"; rubinetti portamanometro, a tre vie, filettati, in bronzo, diam. 1/4"; valvola di scarico ausiliario, scarichi e tazza valvola di scarico, valvola intercettazione allarme, filtri, sfiato a pressione, valvola di carico, comando di emergenza, pressostato di allarme, valvola di intercettazione rete idrica; fornito completo di tutti gli accessori necessari, premontato e con raccordi e valvole preavvitati; diam. 1/2"; - valvola a solenoide, in ottone, a due vie, normalmente aperta, tensione 24 V cc, diametro 1/2", per attuazione elettrica sistema a diluvio; - filtro a Y, in bronzo, diametro 1/2"; - campana elettrica di allarme; Il sistema verrà fornito completo di

		quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.101. 22	1	diam. 2 1/2"
				cad	1.890,62	1.614,32

P 2. 2.101. 22	2	diam. 3"
				cad	2.108,66	1.796,03

P 2. 2.101. 22	3	diam. 4"
				cad	2.148,63	1.829,34

P 2. 2.101. 22	4	diam. 6"
				cad	2.389,24	2.029,81

P 2. 2.102	4	SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO		cad

P 2. 2.102. 1		COLLARI TAGLIAFUOCO PER TUBAZIONI IN TECNOPOLIMERI Fornitura e posa in opera di collari tagliafuoco per tubazioni in tecnopolimeri, costituiti da: struttura metallica ad anello flessibile in acciaio inox, con inserito internamente materiale termoespandente, resistente all'umidità, che rigonfia alla temperatura di circa 150 °C. Completi di accessori per il montaggio e di quanto altro necessario per il corretto funzionamento.
					0,00	0,00

P 2. 2.102. 1	1	diam. interno 50 mm - diam. esterno 78 mm
				cad	92,28	79,33

P 2. 2.102. 1	2	diam. interno 75 mm - diam. esterno 110 mm
				cad	109,73	93,88

P 2. 2.102. 1	3	diam. interno 110 mm - diam. esterno 145 mm
				cad	140,32	119,35

P 2. 2.102. 1	4	diam. interno 125 mm - diam. esterno 170 mm
				cad	148,45	148,45

P 2. 2.102. 1	5	diam. interno 160 mm - diam. esterno 200 mm
				cad	189,01	159,91

P 2. 2.102. 1	6	diam. interno 200 mm - diam. esterno 250 mm
				cad	202,79	171,43

P 2. 2.102. 2		RIVESTIMENTI DI CONDOTTA DI VENTILAZIONE CON RESISTENZA AL FUOCO R.E.I. 120'
					0,00	0,00

P 2. 2.102. 2	1	Fornitura e posa in opera di pannellatura a sandwich, spessore totale pari a mm 50, realizzata da una lastra a base di silicati, esente da amianto, omologata classe 0, con spessore minimo pari a mm 10, due lastre in fibre minerale, con spessore pari a mm 20 ciascuna, l'insieme di tali lastre deve essere realizzata mediante incollaggio. Le giunzioni fra le pannellature devono essere eseguite mediante sovrapposizione delle lastre, in corrispondenza di tali giunzioni dal lato interno deve essere applicata una striscia di lunghezza mm 10 e spessore minimo pari a mm 10, con fusione di distanziatore. L'assemblaggio dei pannelli superiori ed inferiori con quelli laterali deve essere eseguito esternamente mediante angolari in lamiera d'acciaio zincata di dimensioni mm 50 x 50 con spessore pari a mm 0.3; detti angolari devono essere fissati ai pannelli a sandwich per mezzo di viti in acciaio poste ad un interasse di mm 500. La sospesione del rivestimento della condotta di ventilazione deve essere realizzata

		mediante tiranti d'acciaio ancorati al soffitto per mezzo di tasselli ad espansione e profilato d'acciaio zincato con sezione a C di dimensioni mm 40 x 22 con spessore pari a mm 2.5. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				mq	111,22	95,13

P 2. 2.102. 3		SEGNALI DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di segnali di sicurezza in alluminio, spessori da 0,5 a 1,5 mm nei colori e formati standard come indicato dalla normativa. Costituiti da: - Camera di alluminio primario ALP 99.5. Grado di incrudimento H48 lega 1050 (secondo tabella UNI 4507); - Verniciatura con vernici poliuretaniche eseguita con il seguente ciclo: sgrassaggio alcalino, spazzolatura, pretrattamento cromico, bagno di passivazione cromica, mano di Primer e cottura, mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo, mano di trasparente protettivo sul retro e relativa cottura, stampa serigrafica dei simboli e delle scritte con inchiostri poliuretanici a due componenti, cottura a 160 °C per 20 minuti. Segnali a norma: DPR 524-CEE 79/640 - UNI 7543 - BS 5378 - DIN 4844 con simboli conformi UNI 7546/1-9.
					0,00	0,00

P 2. 2.102. 3	1	segnali di sicurezza
				cad	23,28	20,37

P 2. 2.103	1	SPECCHI		cad

P 2. 2.103. 1		SPECCHI FISSI Fornitura e posa in opera di specchi in cristallo da 6 mm di spessore molato a filo lucido sul perimetro, retro patinato rame e protetto dalla delaminazione da doppio strato sigillante, ricoperto posteriormente con foglio di polietilene da 3 mm di spessore per assorbire gli urti, da fissare con supporti antifurto a scomparsa ovvero a vista in nylon ultramide colore bianco. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.103. 1	1	dim. 600 x 450 mm
				cad	80,70	69,65

P 2. 2.103. 1	2	dim. 600 x 600 mm
				cad	98,87	84,80

P 2. 2.104	2	ACCESSORI		cad

P 2. 2.104. 1		PORTASAPONI PENSILI IN NYLON Fornitura e posa in opera di portasaponi di colore bianco pensili in nylon ultramide, con vaschetta estraibile e due supporti per installazione a parete dritta o ad angolo da 80° a 135°, completo di materiale di fissaggio. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.104. 1	1	dim. 205 x 205 mm
				cad	79,27	68,47

P 2. 2.104. 2		DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO EROGAZIONE A PULSANTE/ FOTOCELLULA Fornitura e posa in opera di distributori di sapone liquido in alluminio o ABS, erogazione a pulsante o a fotocellula , attacchi a scomparsa di tipo antifurto. Costruzione compatta e robusta, assolutamente impenetrabile all'acqua. L'erogazione a fotocellulaÞ consentita quando la mano Þ sotto ai sensori elettronici e al getto, alimentazione: 220V-50Hz; potenza assorbita: 50 W. La quantità di erogazione Þ regolabile solo dal gestore, da 0,15 a 0,5. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.104. 2	1	capacità 1 litro - a pulsante
				cad	53,09	46,67

P 2. 2.104. 2	2	capacità 1 litro - a fotocellula
				cad	106,88	92,69

P 2. 2.104. 2	3	capacità 1,5 litro - a fotocellula
				cad	138,83	119,35

P 2. 2.105	3	PORTARIFIUTI		cad

P 2. 2.105. 1		PORTARIFIUTI PENSILI IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di portarifiuti pensili in lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, bordi piegati a 90° con spigoli non taglienti, superfici a vista in pannello unico, con coperchio incernierato su tutta la lunghezza, contenitore estraibile con dispositivo antifurto completo di supporti per attacco a parete. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.105. 1	1	capacità 10 litri
				cad	142,45	119,95

P 2. 2.106	1	MENSOLE		cad

P 2. 2.106. 1		MENSOLE IN NYLON Fornitura e posa in opera di mensole in nylon con bicchiere portaspazzolino, fondo liscio, da installare sotto specchio lavabo. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.106. 1	1	lunghezza: 610 mm senza bicchiere
				cad	69,06	59,97

P 2. 2.106. 1	2	lunghezza: 610 mm
				cad	82,89	71,49

P 2. 2.107	2	ASCIUGAMANI ELETTRICI		cad

P 2. 2.107. 1		ASCIUGAMANI ELETTRICI TEMPORIZZATI COSTRUZIONE ANTIFURTO ED ANTIVANDALO IN GHISA Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrici temporizzati a pulsante, ovvero a fotocellula di costruzione antifurto ed antivandalo, con le seguenti caratteristiche: - bocchettone e pulsante cromati, a norma UNI EN 248; - coperchio in ghisa finito con smalto porcellanato bianco (spessore min=0,5 mm) di natura e composizione equivalente al vetro, ovvero cromato a norma UNI EN 248; - base in alluminio; - portata e termperatura del getto d'aria costanti; - temperatura aria in espulsione paria a 60°C; - velocità d'aria di espulsione 200 m/sec; - portata d'aria di espulsione 4.3 mc/min - consumo per pulsazione 25.5 W/h (pulsante) - motore da 100 W e 7500 giri/min - resistenza elettrica di riscaldamento da 2000 W - tensione e frequenza di alimentazione 220V/50Hz - temporizzatore pretarata a 40 sec. (pulsante) - soglia di intervento taratura da 0 a 15 cm (fotocellula) Rispondenti alle normative CEI, con marchio IMQ.

		Meccanismo a pulsante antibloccaggio. Meccanismo a fotocellula con dispositivo antidisturbo e antibloccaggio. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.107. 1	1	porcellanato - a pulsante
				cad	508,06	428,25

P 2. 2.107. 1	2	porcellanato - a fotocellula
				cad	533,54	449,45

P 2. 2.107. 1	3	cromato - a pulsante
				cad	536,44	451,89

P 2. 2.107. 1	4	cromato - a fotocellula
				cad	561,86	473,09

P 2. 2.107. 2		ASCIUGAMANI ELETTRICI TEMPORIZZATI COSTRUZIONE ANTIFURTO ED ANTIVANDALO IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrici temporizzati a pulsante, ovvero a fotocellula di costruzione antifurto ed antivandalo, con le seguenti caratteristiche: - bocchettone e pulsante cromati a norma UNI EN 248; - coperchio in acciaio finito con smalto porcellanato bianco (spessore min= 0,5 mm) di natura e composizione equivalente al vetro ovvero cromato a norma UNI EN 248; - base in alluminio; - portata e termperatura del getto d'aria costanti; - temperatura aria in espulsione pari a 60°C; - velocità d'aria di espulsione 200 m/sec; - portata d'aria di espulsione 4.3 mc/min - consumo per pulsazione 25.5 W/h (pulsante) - motore da 100 W e 7500 giri/min - resistenza elettrica di riscaldamento da 2000 W; - tensione e frequenza di alimentazione 220V/50Hz; - temporizzatore pretarata a 36 sec. (pulsante) - soglia di intervento taratura da 0 a 15 cm (fotocellula) Rispondenti alle normative CEI, con marchio

		IMQ. Meccanismo a pulsante antibloccaggio. Meccaniscmo a fotocellula con dispositivo antidisturbo e antibloccaggio Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.107. 2	1	porcellanato - a pulsante
				cad	469,52	396,13

P 2. 2.107. 2	2	porcellanato - a fotocellula
				cad	495,71	417,92

P 2. 2.107. 2	3	cromato - a pulsante
				cad	497,91	419,76

P 2. 2.107. 2	4	cromato - a fotocellula
				cad	524,03	441,55

P 2. 2.107. 3		ASCIUGAMANI TEMPORIZZATI IN ABS Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrici temporizzati a pulsante ovvero a fotocellula, di costruzione antifurto, colore bianco con le seguenti caratteristiche: - coperchio in ABS; - portata e termperatura del getto d'aria costanti; - temperatura aria in espulsione pari a 52°C; - consumo per pulsazione = 18.0 W/h (pulsante); - potenza assorbita 1500 W; - tensione e frequenza di alimentazione 220V/50Hz; - temporizzazione pretarata a 40 sec (pulsante); - soglia di intervento taratura da 0 a 15 cm (fotocellula). Rispondenti alle normative CEI, con marchio IMQ. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.107. 3	1	temporizzatori a pulsante
				cad	222,44	190,20

P 2. 2.107. 3	2	temporizzatori a fotocellula
				cad	247,86	211,40

P 2. 2.108	2	APPENDIABITI		cad

P 2. 2.108. 1		APPENDIABITI/PORTACAPPELLI IN NYLON
					0,00	0,00

P 2. 2.108. 1	1	Fornitura e posa in opera di gancio appendiabiti/portacappelli di colore bianco in nylon ultramide, a forma angolata con sfera e distanziale, completi di fissaggio antifurto. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	33,49	28,86

P 2. 2.109	1	PORTAROTOLI		cad

P 2. 2.109. 1		PORTAROTOLI IN NYLON
					0,00	0,00

P 2. 2.109. 1	1	Fornitura e posa in opera di portarotoli portacartaigienica da esterno in nylon ultramide bianco da installare a parete con fissaggi antifurto, con fermocarta antisrotolamento. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	25,47	23,63

P 2. 2.110	1	PORTASCOPINI		cad

P 2. 2.110. 1		PORTASCOPINI PENSILI IN NYLON
					0,00	0,00

P 2. 2.110. 1	1	Fornitura e posa in opera di portascopini di colore bianco pensili in nylon ultramide, da fissare a parete, contenitore estraibile, completi di materiale di fissaggio antifurto. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	63,24	55,11

P 2. 2.111	1	CORRIMANI DI SICUREZZA ORIZZONTALI E VERTICALI		cad

P 2. 2.111. 1		MANIGLIONI DIRITTI/REGGISOFFIONE IN NYLON Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza orizzontale dritti in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggio e supporti a muro con rosette, sporgenza massima dalla parete 90 mm. Quando specificato neitipi, completi di reggisoffione a scorrimento continuo regolabile in altezza ed inclinazione adatto a qualsiasi tipo di soffione. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.111. 1	1	con reggisoffione - interasse 1600 mm
				cad	176,66	149,64

P 2. 2.111. 1	2	con reggisoffione - interasse 1100 mm
				cad	133,78	113,89

P 2. 2.111. 1	3	con reggisoffione - interasse 1000 mm
				cad	126,48	107,84

P 2. 2.111. 1	4	con reggisoffione - interasse 800 mm
				cad	109,02	93,29

P 2. 2.111. 1	5	con reggisoffione - interasse 600 mm
				cad	93,76	80,58

P 2. 2.111. 1	6	con reggisoffione - interasse 400 mm
				cad	87,23	75,12

P 2. 2.111. 1	7	vers. base - interasse 1600 mm
				cad	141,03	119,95

P 2. 2.111. 1	8	vers. base - interasse 1100 mm
				cad	97,44	83,61

P 2. 2.111. 1	9	vers. base - interasse 1000 mm
				cad	90,14	77,55

P 2. 2.111. 1	10	vers. base - interasse 800 mm
				cad	73,39	63,60

P 2. 2.111. 1	11	vers. base - interasse 600 mm
				cad	58,13	50,89

P 2. 2.111. 1	12	vers. base - interasse 400 mm
				cad	50,89	44,83

P 2. 2.111. 2		CORRIMANO DI SICUREZZA ORIZZONTALI AD ANGOLO IN NYLON Fornitura e posa in opera di corrimano di sicurezza orizzontali ad angolo in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi con rosette, sporgenza massima dalla parete 90 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.111. 2	1	dim. 660 x 660 mm
				cad	104,69	89,66

P 2. 2.111. 2	2	dim. 760 x 760 mm
				cad	130,10	110,86

P 2. 2.111. 2	3	dim. 1150 x 1050 mm
				cad	183,90	155,70

P 2. 2.111. 2	4	dim. 760 x 760 e montate da 1100 mm
				cad	200,59	169,59

P 2. 2.111. 3		CORRIMANO DI SICUREZZA ORIZZONTALI A MISURA IN NYLON
					0,00	0,00

P 2. 2.111. 3	1	Fornitura e posa in opera di corrimano di sicurezza orizzontali dritti e/o con curve ad angolo compresi tra 1° e 105° in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette , sporgenza massima dalla parete 90 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				m	77,73	67,22

P 2. 2.111. 4		CORRIMANO DI SICUREZZA VERTICALI DRITTI IN NYLON Fornitura e posa in opera di corrimano di sicurezza verticali dritti in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette, sporgenza dalla parete 167 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.111. 4	1	dim. 1500 mm
				cad	162,82	138,12

P 2. 2.112	1	MANIGLIONI DI SICUREZZA		cad

P 2. 2.112. 1		MANIGLIONI DIRITTI CON MONTANTE/REGGISOFFIONE IN NYLON Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza diritti con montante in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette , sporgenza massima dalla parete 90 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, completo di reggisoffione a scorrimento continuo regolabile in altezza ed inclinazione, adatto a qualsiasi tipo di soffione. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.112. 1	1	vers. base - dim. 300 x 600 mm
				cad	82,89	71,49

P 2. 2.112. 1	2	vers. base - dim. 400 x 900 mm
				cad	113,36	96,91

P 2. 2.112. 1	3	vers. base - dim. 400 x 1100 mm
				cad	128,62	109,62

P 2. 2.112. 1	4	con reggisoffione - dim. 300 x 600 mm
				cad	119,24	101,78

P 2. 2.112. 1	5	con reggisoffione - dim. 400 x 900 mm
				cad	149,70	127,19

P 2. 2.112. 1	6	con reggisoffione - dim. 400 x 1100 mm
				cad	164,96	139,90

P 2. 2.112. 2		MANIGLIONI AD "U" DI TIPO CON RINFORZO LATERALE IN NYLON Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza ad "U" di tipo con rinforzo laterale destro o sinistro, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette , sporgenza massima dalla parete 600 o 800 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.112. 2	1	sporgenza 600 mm
				cad	180,28	152,67

P 2. 2.112. 2	2	sporgenza 800 mm
				cad	244,23	205,93

P 2. 2.112. 3		MANIGLIONI AD "U" DI TIPO RIBALTABILE IN NYLON Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza ad "U" di tipo ribaltabile, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette, sporgenza massima dalla parete 600 o 800 mm, dotati di particolare meccanismo di ritorno incorporato che consente un agevole movimento verso l'alto, impedisce la libera caduta, permette di bloccare in posizione verticale alla parete sia a destra che sinistra. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.112. 3	1	sporgenza 600 mm
				cad	333,66	280,45

P 2. 2.112. 3	2	sporgenza 800 mm
				cad	367,03	308,30

P 2. 2.112. 4		MANIGLIONI AD "U" DI TIPO RIBALTABILE CON PORTAROTOLO IN NYLON Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza ad "U" di tipo ribaltabile, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette, sporgenza massima dalla parete 600 o 800 mm, dotati di particolare meccanismo di ritorno incorporato che consente un agevole movimento verso l'alto, impedisce la libera caduta, permette di bloccare in posizione verticale alla parete sia a destra che sinistra, completo di portarotolo con fermocarta antisrotolamento e antifurto. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.112. 4	1	sporgenza 600 mm
				cad	362,70	304,68

P 2. 2.112. 4	2	sporgenza 800 mm
				cad	395,42	331,94

P 2. 2.113	2	ATTREZZATURE MEDICALI SANITARIE		cad

P 2. 2.113. 1		SEDILI UNIVERSALI PER VASO CON APERTURA FRONTALE IN METACRILATO
					0,00	0,00

P 2. 2.113. 1	1	Fornitura e posa in opera di sedili universali per vaso in metacrilato con apertura frontale igienica di larghezza sufficiente a permettere l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet. Adatti all'installazione su vasi a norma UNI EN 38 e DIN 1385-9 e di spessore utile da garantire una distanza tra seduta e vaso di 5 cm. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	49,46	43,64

P 2. 2.113. 2		SEDILI UNIVERSALI PER VASO CON APERTURA FRONTALE IN LEGNO VERNICIATO
					0,00	0,00

P 2. 2.113. 2	1	Fornitura e posa in opera di sedili universali per vaso in legno verniciato con apertura frontale igienica di larghezza sufficiente a permettere l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet. Adatti all'installazione su vasi a norma UNIEN 38 e DIN 1385-9 e di spessore utile da garantire una distanza tra seduta e vaso di 5 cm con coperchio e cerniere cromate. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	61,82	53,92

P 2. 2.113. 3		SEDILI UNIVERSALI PER VASO AD ALZATA AUTOMATICA CON APERTURA FRONTALE IN METACRILATO PIENO
					0,00	0,00

P 2. 2.113. 3	1	Fornitura e posa in opera di sedili universali per vaso di tipo ad alzata automatica in metacrilato pieno con apertura frontale igienica di larghezza sufficiente a permettere l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, costruzione robusta antivandalo per comunità. Adatti all'installazione su vasi a norma UNI EN 38 e DIN 1385-9 e di spessore utile da garantire una distanza tra seduta e vaso di 5 cm, con cerniere cromate in acciaio cromato a norma UNI EN 241. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	92,28	79,33

P 2. 2.113. 4		SEDILE DOCCIA DI TIPO RIBALTABILE IN NYLON
					0,00	0,00

P 2. 2.113. 4	1	Fornitura e posa in opera di sedili di sicurezza per doccia di tipo ribaltabile, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette , sporgenza massima dalla parete 400 mm, dotati di particolare meccanismo di ritorno incorporato che consente un agevole movimento verso l'alto, impedisce la libera caduta, permette di bloccare in posizione verticale alla parete sia a destra che sinistra. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	384,55	325,29

P 2. 2.113. 5		SEDILE VASCA IN NYLON
					0,00	0,00

P 2. 2.113. 5	1	Fornitura e posa in opera di sedili di sicurezza vasca, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	284,91	239,84

P 2. 2.113. 6		REGGISOFFIONI IN NYLON
					0,00	0,00

P 2. 2.113. 6	1	Fornitura e posa in opera di reggisoffioni orientabili in nylon ultramide adatto a maniglioni diam. 33 mm quando richiesto nei tipi adatto ad altri diametri specificati. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
				cad	32,72	29,69

P 2. 2.114	1	STANGHE REGGITENDA		cad

P 2. 2.114. 1		STANGHE REGGITENDA IN NYLON COMPLETE DI TENDA Fornitura e posa in opera di stanghe reggitenda orizzontali, pilette, ad uno o due angoli in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, complete di fissaggi con rosette (in numero pari a 10 per metro lineare di stanga). Supporti a soffitto per ogni angolo di lunghezza adeguata e materiali identici alle stanghe, completi di fissaggi con rosette e tenda in materiale sintetico autoestinguente di lunghezza pari allo sviluppo lineare della stanga (altezza minima 2,10 m) Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.114. 1	1	stanga e tenda
				m	78,68	78,68

P 2. 2.114. 1	2	supplemento per ogni angolo con supporto
				cad	57,30	57,30

P 2. 2.114. 2		STANGHE REGGITENDA IN ACCIAIO INOX COMPLETE DI TENDA Fornitura e posa in opera di stanghe reggitenda orizzontali diritte, ad uno o due angolo in tubo di acciaio inox AISI 304 diametro 32 mm spessore 1,2 mm, complete di fissaggi a scomparsa, spigoli arrotondati, anelli reggitenda in acciaio inox AISI 304 (IN NUMERO PARI A 10 per metro lineare di stanga), supporti a soffitto per ogni angolo di lunghezza adeguata e materiali identici alle stanghe, completi di fissaggi a scomparsa e tenda in materiale sintetico autoestinguente di lunghezza pari allo sviluppo lineare della stanga (altezza minima 2,10 m). Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.114. 2	1	stanga e tenda
				m	125,59	125,59

P 2. 2.114. 3		supplemento per ogni angolo con supporto
				cad	91,74	91,74

P 2. 2.114. 4		CORREDI COMPLETI PER SERVIZI DISABILI
					0,00	0,00

P 2. 2.114. 4	1	Fornitura e posa in opera di corredi completi per i servizi fruibili da persone disabili, comprensivi di: - corrimano di sicurezza perimetrali; - maniglioni verticali; - maniglioni ad "U" di tipo ribalzabile verso l'alto, con meccanismo per bloccaggio automatico alto/destra ovvero alto/sinistra, impedendo la libera caduta, con portarotolo e fermacarta antisrotolamento; - maniglioni per porta di ingresso; - sedili per vaso di tipo universale in metacrilato con apertura frontale igienica, spessore adatto a portone, la quota della seduta a 50 cm dal pavimento. Corrimano e maniglioni saranno di costruzione robusta antivandalo e antifurto, realizzati in nylon ultramide diam. 33 mm, spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52; ulteriori dettagli come descritti negli altri elaborati progettuali allegati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	610,43	610,43

P 2. 2.115	1	ATTREZZATURE DA CUCINA		cad

P 2. 2.115. 1		CONTROSOFFITTO ASPIRANTE PER CUCINE Fornitura e posa in opera di un sistema di controsoffittatura attiva dei locali cucina avente le seguenti funzioni: - estrazione dei vapore grassi e dei fumi; - filtrazione dei medesimi; - immissione di aria pulita di rinnovo; - barriera acustica al rumore dei ventilatori; - barriera tagliafuoco (per eventuali incendi localizzati); - illuminazione degli ambienti; - finitura estetica del soffitto. Il controsoffitto sarà realizzato in acciaio inossidabile al Cromo/Nichel/Molibdeno 18/10 con superfici visibili satinate, e sarà composto da pannelli ("cassette") di dimensioni 500x500 mm, in grado di filtrare(per inerzia e condensazione) con alta efficienza le fumane, e tali da poter essere lavate nelle lavastoviglie di cui Þ dotata la cucina. Le predette cassette dovranno essere smontabili dal piano controsoffitto senza l'ausilio di attrezzi, perci= saranno semplicemente appoggiate al reticolo di sospensione, quest'ultimo realizzato in profilato estruso di alluminio

		anodizzato. Per le zone di estrazione la portata sarà di 200-300 mc/h per metro quadrato di controsoffitto e la perdita di carico attraverso quest'ultimo non superiore a 30 Pa (circa 3 mm c.a.). Al di sopra dei corpi di cottura pi¨ critici si prevederà un sistema di captazione acapacità aumentata, costituito da cassette filtranti similari a quelle sopradescritte, ma in grado di filtrare una portata specifica da 1.200 a 2.000 mc/h al mq. Dette cassette a capacità aumentata saranno installare con inclinazione 30; esse scaricheranno cosý per gravità il grasso e la condensa filtrati, i quali confluiranno in una vaschetta lineare di accumulo dotata di rubinetto per il periodico svuotamente della stessa. Per le zone di immissione si utilizzeranno cassette piane di mandata, la cui portata massima sarà di 160 mc/h per metro quadrato di controsoffitto e la perdita di carico non superiore a 30 Pa. Le zone di estrazione saranno separate da quelle di immissione, all'interno del vano controsoffitto, da apposite

		paratie verticali di divisione. Vi potranno essere anche zone inattive, dotate di apposite cassette simili nell'aspetto a quelle di immissione. L'illuminamenti sarà di 500 lux sul piano di lavoro, e sarà assicurato da un numero adeguato di corpi illuminanti ultrapiatti (h=100 mm, dimens. in pianta 1500x500) integrati nel controsoffitto, del tipo a cortina d'aria lamellare sul diffusore luminoso per prevenire possibili depositi di grasso e di sporcizia, che deteriorerebbero in breve tempo l'efficacia luminosa dell'apparecchio illuminante stesso. Saranno inoltre dotati, se installati in area aspirante, di collare d'imobocco per tubo flessibile e di serranda di taratura a disco. I porta-lampade interni saranno due, di tipo doppio, per n. 4 tubi fluorescenti da 36 W cad. (disponibili anche per tubi da 48 W), e avranno grado di protezione IP54 (IP65 a richiesta); il cablaggio sarà completo, con scatola morsettiera IP 54 riportata all'esterno (i morsetti non sono forniti).
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 1	1	Fornitura e posa in opera di un sistema di controsoffittatura attiva dei locali cucina.
				mq	622,90	526,35

P 2. 2.115. 2		TAVOLO DI LAVORO Fornitura e posa in opera di tavolo da lavoro, esecuzione acciaio inox 18/10; con sottopiano di appoggio; altezza 85 cm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 2	1	montato su gambe, dimensioni 140x70 cm
				cad	709,89	709,89

P 2. 2.115. 2	2	montato su gambe, dimensioni 175÷180x70 cm
				cad	814,41	814,41

P 2. 2.115. 2	3	montato su gambe, dimensioni 200÷210x70 cm
				cad	880,61	880,61

P 2. 2.115. 2	4	montato su fianchi, dimensioni 140x70 cm
				cad	1.641,28	1.641,28

P 2. 2.115. 2	5	montato su fianchi, dimensioni 175÷180x70 cm
				cad	2.034,08	2.034,08

P 2. 2.115. 2	6	montato su fianchi, dimensioni 200÷210x70 cm
				cad	2.166,20	2.166,20

P 2. 2.115. 3		LAVAVERDURE A CESTO FISSO - DIMENSIONI 700X600X900 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure a cesto fisso -ádimensioni 700x600x900 mm; -áesecuzione in acciaio inox 18/8; -áproduzione per ciclo 2/6 kg - Pot. Elett. Max 1 kW - alimentazione 230/1/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	7.245,62	7.245,62

P 2. 2.115. 4		LAVAVERDURE A CESTO FISSO - DIMENSIONI 1200X800X850 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure a cesto fisso -ádimensioni 1200x800x850 mm; -áesecuzione in acciaio inox 18/8; -ácapacità vasca 200 l circa -áproduzione per ciclo 8/30 kg - Pot. Elett. Max 1.5 kW - alimentazione 400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	6.670,82	6.670,82

P 2. 2.115. 5		LAVAVERDURE A CESTO FISSO - DIMENSIONI 1500X900X850 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure cesto fisso: -ádimensioni 1500x900x850 mm -áesecuzione in acciaio inox 18/8 -ácapacità vasca 300 l circa; -áproduzione per ciclo 10/40 kg - Pot. Elett. Max 1.5 kW - alimentazione 400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	9.095,33	9.095,33

P 2. 2.115. 6		LAVAVERDURE A CESTO RETRAIBILE - DIMENSIONI 1500X900X850 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure cesto ribaltabile con temporizzatore cicli di lavaggio: -ádimensioni 1500x900x850 mm -áesecuzione in acciaio inox 18/8 -ácapacità vasca 300 l circa; -áproduzione per ciclo 10/40 kg - Pot. Elett. Max 1.5 kW - alimentazione 400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	17.035,70	17.035,70

P 2. 2.115. 7		LAVAVERDURE A CESTO RETRAIBILE - DIMENSIONI 1800X1000X950 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure cesto ribaltabile con temporizzatore cicli di lavaggio: -ádimensioni 1800x1000x950 mm -áesecuzione in acciaio inox 18/8 -ácapacità vasca 500 l circa; -áproduzione per ciclo 14/70 kg - Pot. Elett. Max 2 kW - alimentazione 400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	20.994,60	20.994,60

P 2. 2.115. 8		LAVAVERDURE A NASTRO - DIMENSIONI 2500X1400X1600 Fornitura e posa in opera di lavaverdure a nastro: - dimensioni 2500x1400x1600 - esecuzione in acciaio inox - capacità vasca 150 l - produzione per ciclo 200/400 kg/h - Pot. Elett. Max 3 kW - Alimentazione 230-400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	23.775,99	23.775,99

P 2. 2.115. 9		LAVAVERDURE A NASTRO - DIMENSIONI 3000X1400X1600 Fornitura e posa in opera di lavaverdure a nastro: - dimensioni 3000x1400x1600 - esecuzione in acciaio inox - capacità vasca 320 l - produzione per ciclo 300/800 kg/h - Pot. Elett. Max 5 kW - Alimentazione 230-400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	28.593,54	28.593,54

P 2. 2.115. 10		LAVAVERDURE A NASTRO - DIMENSIONI 4100X1200X1600 Fornitura e posa in opera di lavaverdure a nastro: - dimensioni 4100x1200x1600 - esecuzione in acciaio inox - capacità vasca 1000 l - produzione per ciclo 500/950 kg/h - Pot. Elett. Max 6 kW - Alimentazione 230-400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	46.387,53	46.387,53

P 2. 2.115. 11		CENTRIFUGHE PER VERDURE - DIMENSIONI 550X700X900 MM Fornitura e posa in opera di centrifughe per verdure: - dimensioni 550x700x900 mm - esecuzione in acciaio inox - capacità 6/10 kg - 450 gg/1' - Pot. Elett. Max 0.3 kW - Alimentazione 400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	5.526,55	5.526,55

P 2. 2.115. 12		CENTRIFUGHE PER VERDURE - DIMENSIONI 700X850X1050 MM Fornitura e posa in opera di centrifughe per verdure: - dimensioni 700x850x1050 mm - esecuzione in acciaio inox - capacità 9/15 kg - 700 gg/1' - Pot. Elett. Max 1.2 kW - Alimentazione 400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	9.803,14	9.803,14

P 2. 2.115. 13		TUBO FRANTUMATORI Fornitura e posa in opera di turbo frantumatori: - dimensioni 600x1400x1250 mm - esecuzione in acciaio inox - capacità di lavorazione 500 l - 2 velocità, 900/1400 gg/1' - Pot. Elett. Max 1.5 kW - Alimentazione 400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	8.256,87	8.256,87

P 2. 2.115. 14		TAGLIAVERDURE INDUSTRIALE DA BANCO Fornitura e posa in opera di tagliaverdure industriale da banco. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 14	1	da 0,37 kW completo di 6 dischi per taglio 400/3/50
				cad	1.851,19	1.851,19

P 2. 2.115. 14	2	da 0,37 kW completo di 6 dischi per taglio 230/1/50
				cad	1.982,42	1.982,42

P 2. 2.115. 15		VASCA CARRELATA PER RIFIUTI Fornitura e posa in opera di vasca carrellata per rifiuti con comando a pedale, esecuzione in acciaio inox. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 15	1	delle dimensioni di 450x425x700 mm
				cad	525,22	525,22

P 2. 2.115. 15	2	delle dimensioni di 470x425x950 mm
				cad	658,23	658,23

P 2. 2.115. 16		MACCHINA PELAPATATE Fornitura e posa in opera di macchina pelapatate, esecuzione inox 18/10; motore trifase 230-400 V; con impianto di lavaggio tuberi, carrello a basamento di supporto. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 16	1	tipo con resa di 150÷200 kg/h
				cad	2.939,34	2.939,34

P 2. 2.115. 16	2	tipo con resa di 200÷300 kg/h
				cad	3.430,12	3.430,12

P 2. 2.115. 16	3	tipo con resa di 500÷700 kg/h
				cad	5.226,09	5.226,09

P 2. 2.115. 17		TAGLIERE ATOSSICO PER ALIMENTI Fornitura e posa in opera di tagliere atossico per alimenti. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 17	1	delle dimensioni di circa 50x35 cm
				cad	207,54	207,54

P 2. 2.115. 17	2	delle dimensioni di circa 70x35 cm
				cad	224,16	224,16

P 2. 2.115. 17	3	delle dimensioni di circa 100x45 cm
				cad	284,14	284,14

P 2. 2.115. 18		MACCHINA POLPETTATRICE Fornitura e posa in opera di macchina polpettatrice regolabile da 10 g a 40 g e per hamburger da 40 g a 60 g, esecuzione inox, motore trifase 230-400/3/50 Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	10.001,77	10.001,77

P 2. 2.115. 19		ELEMENTI MODULARI COMPONIBILI Fornitura e posa in opera di elementi modulari componibili per la formazione di banconi da lavoro; esecuzione in acciaio inox 18/10 dimensioni indicative 500x700 mm; altezza del mobile assemblato 900 mm (il prezzo comprendente la quota parte per il piano di lavoro ed il basamento). Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 19	1	delle dimensioni di circa 50x35 cm
				cad	788,28	788,28

P 2. 2.115. 19	2	vano a giorno con guide
				cad	991,95	991,95

P 2. 2.115. 19	3	vano chiuso con porte a battente
				cad	958,70	958,70

P 2. 2.115. 19	4	cassettiera a 4 cassetti (altezza 170 mm)
				cad	1.243,13	1.243,13

P 2. 2.115. 19	5	cassettiera a 3 cassetti (altezza 220 mm)
				cad	1.162,38	1.162,38

P 2. 2.115. 19	6	cassettiera a 2 cassetti (altezza 320 mm)
				cad	1.024,61	1.024,61

P 2. 2.115. 20		ARMADIETTO PENSILE Fornitura e posa in opera di armadietto pensile, esecuzione inox 18/10 dimensioni di max 1000x400x600 (h.) mm, dotato di ripiano intermedio amovibile. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 20	1	con vano aperto
				cad	512,45	512,45

P 2. 2.115. 20	2	con vano chiuso-con portine scorrevoli o a battente
				cad	696,83	696,83

P 2. 2.115. 21		MACCHINA AFFETTATRICE A LAMA VERTICALE Fornitura e posa in opera di macchina affettatrice a lama verticale, diametro lama 350 mm, piatto, paralama, e pressasalumi in acciaio inossidabile, funzionamento elettrico 400/3/50. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	3.194,08	3.194,08

P 2. 2.115. 22		MACCHINA AFFETTATRICE A GRAVITA' Fornitura e posa in opera di macchina affettatrice a gravità, diametro lama 350 mm, piatto, paralama, e pressasalumi in acciaio inossidabile, funzionamento elettrico 400/3/50. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	2.701,22	2.701,22

P 2. 2.115. 23		MESCOLATRICE PLANETARIA Fornitura e posa in opera di mescolatrice planetaria del tipo ribaltabile: -ámotore autofrenante -ávasca ribaltabile ed estraibile in acciaio inox -árivestimento in acciaio inox Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 23	1	capacità di 25 litri - Pot. Elett. Max 0,9 kW
				cad	8.687,98	8.687,98

P 2. 2.115. 23	2	capacità di 40 litri - Pot. Elett. Max 1,1 kW
				cad	9.368,48	9.368,48

P 2. 2.115. 24		PELAPATATE Fornitura e posa in opera di pelapatate completo di piatto estraibile e cestello abrasivo, costruito in acciaio inox, completo di coperchio trasparente in materiale plastico antiurto. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 24	1	carico 4÷6 kg - produttività 160÷200 kg/h - Pot. Elett. Max 0,5 kW
				cad	2.939,34	2.939,34

P 2. 2.115. 24	2	carico 6÷8 kg - produttività 220÷280 kg/h - Pot. Elett. Max 0,5 kW
				cad	3.386,48	3.386,48

P 2. 2.115. 24	3	carico 20÷25 kg - produttività 700÷800 kg/h - Pot. Elett. Max 0,8 kW
				cad	5.196,99	5.196,99

P 2. 2.115. 25		TRITURATRICE Fornitura e posa in opera di macchina per tritare, impastare, montare e omogeneizzare del tipo a: -ácoperchio a tenuta stagna; -áesecuzione in acciaio inox Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 25	1	fino a 3,5 litri - 0.8 kW - 230/1/50 - 1 velocità
				cad	2.127,01	2.127,01

P 2. 2.115. 25	2	fino a 6 litri - 1,4 kW - 400/3/50 - 2 velocità
				cad	3.007,63	3.007,63

P 2. 2.115. 25	3	fino a 11,5 litri - 2,2 kW - 400/3/50 - 2 velocità
				cad	5.865,62	5.865,62

P 2. 2.115. 26		MOTORIDUTTORE DA TAVOLO Fornitura e posa in opera di motoriduttore da tavolo, realizzato in acciaio inox, con motore autoventilato, con riduttore ad ingranaggi elicoidali, attacco conico per utensili, doppia velocità di rotazione, dimensioni max 400x300x450 mm, Pot. Elett. Max 2 kW, alimentazione 400/3/50. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	2.887,68	2.887,68

P 2. 2.115. 27		UTENSILI PER MOTORIDUTTORE Fornitura e posa in opera di utensili per motoriduttore. Completo di ogni accessorio, acnhe se espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 27	1	Tritacarne - resa 400 kg/h
				cad	1.037,97	1.037,97

P 2. 2.115. 27	2	Grattugia - resa 50 kg/h
				cad	1.128,82	1.128,82

P 2. 2.115. 27	3	Passapurea - resa 200 kg/h
				cad	1.024,32	1.024,32

P 2. 2.115. 28		CUCINA, FUNZIONANTE A GAS Fornitura e posa in opera di cucina, funzionamento a gas, modulare e componibile; esecuzione inox 18/10; fuochi totalmente valvolati. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 28	1	tipo con 4 fuochi aperti su banco
				cad	2.639,47	2.639,47

P 2. 2.115. 28	2	tipo con 4 fuochi e 1 forno a gas
				cad	4.201,77	4.201,77

P 2. 2.115. 28	3	tipo con 4 fuochi e 1 forno elettrico
				cad	5.131,67	5.131,67

P 2. 2.115. 28	4	tipo con 6 fuochi e 1 forno a gas
				cad	5.855,52	5.855,52

P 2. 2.115. 28	5	tipo con 8 fuochi e 2 forni a gas
				cad	7.809,74	7.809,74

P 2. 2.115. 29		CUCINA FUNZIONANTE AD ELETTRICITA' Fornitura e posa in opera di cucina funzionante ad elettricità completa di apparecchi di sicurezza e protezione. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 29	1	tipo con 2 piastre su banco
				cad	2.257,65	2.257,65

P 2. 2.115. 29	2	tipo con 4 piastre su banco
				cad	3.582,43	3.582,43

P 2. 2.115. 29	3	tipo con 4 piastre + 1 forno
				cad	5.813,36	5.813,36

P 2. 2.115. 30		BAGNO MARIA MODULARE Fornitura e posa in opera di bagno-maria modulare componibile: esecuzione inox 18/10, con valvole di sicurezza; elemento intero su banco. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 30	1	funzionante a gas 1/2 modulo
				cad	2.231,52	2.231,52

P 2. 2.115. 30	2	funzionante a gas 1 modulo
				cad	2.874,02	2.874,02

P 2. 2.115. 30	3	funzionante ad elettricità 1/2 modulo
				cad	2.159,67	2.159,67

P 2. 2.115. 30	4	funzionante ad elettricità 1 modulo
				cad	2.890,65	2.890,65

P 2. 2.115. 31		BRASIERA RIBALTABILE A GAS Fornitura e posa in opera di brasiera ribaltabile a gas, con vasca in acciaio inox, da 80 l e 800x900x850 mm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	5.108,51	5.108,51

P 2. 2.115. 32		BRASIERA RIBALTABILE ELETTRICA Fornitura e posa in opera di brasiera ribaltabile elettrica, Pot. Elett. Max 12.5 kW, 400/3/50, con vasca in acciaio inox, da 80 l e 800x900x850 mm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	5.709,44	5.709,44

P 2. 2.115. 33		BRASIERA CON SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO Fornitura e posa in opera di brasiera con sollevamento motorizzato da 80 l e 1000x900x850 mm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	8.309,13	8.309,13

P 2. 2.115. 34		BRASIERA CON SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO Fornitura e posa in opera di brasiera con sollevamento motorizzato da 100 l e 1000x900x850 mm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	10.419,51	10.419,51

P 2. 2.115. 35		BRASIERA A GAS AUTOMATICA RIBALTABILE Fornitura e posa in opera di brasiera a gas automatica ribaltabile con mescolatore da 70 l, dimensioni 1000x900x900 mm - Pot. Elett. Max 1 kW - Alimentazione 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	16.056,51	16.056,51

P 2. 2.115. 36		BRASIERA ELETTRICA AUTOMATICA RIBALTABILE CON MESCOLATORE DA 70 L Fornitura e posa in opera di brasiera elettrica automatica ribaltabile con mescolatore da 70 l, dimensioni 1000x900x900 mm - Pot. Elett. Max 10 kW - Alimentazione 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	16.056,51	16.056,51

P 2. 2.115. 37		BRASIERA ELETTRICA AUTOMATICA RIBALTABILE CON MESCOLATORE DA 150 L Fornitura e posa in opera di brasiera a gas automatica ribaltabile con mescolatore da 150 l, dimensioni 1500x1300x950 mm - Pot. Elett. Max 1.5 kW - Alimentazione 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	42.927,42	42.927,42

P 2. 2.115. 38		BRASIERA ELETTRICA AUTOMATICA RIBALTABILE CON MESCOLATORE DA 150 L Fornitura e posa in opera di brasiera elettrica automatica ribaltabile con mescolatore da 150 l, dimensioni 1500x1300x950 mm - Pot. Elett. Max 17 kW - Alimentazione 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	40.891,26	40.891,26

P 2. 2.115. 39		FORNO A CONVENZIONE - VAPORE A GAS 10 GRIGLIE Fornitura e posa in opera di forno a convenzione-vapore a gas: -ádimensioni 900x900x1600 mm -ácapacità di carico 10 griglie G.N. 1/1; -ácompleto automatismo di funzionamento; -áesecuzione in acciaio inox 18/10. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	18.773,77	18.773,77

P 2. 2.115. 40		FORNO A CONVENZIONE - VAPORE A GAS 10 GRIGLIE 60 KW Fornitura e posa in opera di forno a convenzione-vapore a gas 60 kW: -ádimensioni 1200x1000x1600 mm -ácapacità di carico 20 griglie G.N. 1/1; -ácompleto automatismo di funzionamento; -áesecuzione in acciaio inox 18/10. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	26.127,46	26.127,46

P 2. 2.115. 41		FORNO A CONVENZIONE - VAPORE A GAS 10 GRIGLIE 106 KW Fornitura e posa in opera di forno a convenzione-vapore a gas 106 kW: -ádimensioni 1200x1000x1600 mm -ácapacità di carico 20 griglie G.N. 1/1; -ácompleto automatismo di funzionamento; -áesecuzione in acciaio inox 18/10. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	29.851,82	29.851,82

P 2. 2.115. 42		PENTOLE CILINDRICHE A GAS DIRETTO Fornitura e posa in opera di pentole cilindriche a gas diretto in acciaio inox. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 42	1	da 100 l - Pot. 21 kW
				cad	5.539,02	5.539,02

P 2. 2.115. 42	2	da 150 l - autoclave - Pot. 24 kW
				cad	5.840,08	5.840,08

P 2. 2.115. 43		PENTOLE CILINDRICHE A GAS INDIRETTO Fornitura e posa in opera di pentole cilindriche a gas indiretto in acciaio inox. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 43	1	da 100 l - Pot. 21 kW
				cad	7.020,57	7.020,57

P 2. 2.115. 43	2	da 150 l - autoclave - Pot. 24 kW
				cad	9.082,26	9.082,26

P 2. 2.115. 44		PENTOLE PARALLELEPIPEDE Fornitura e posa in opera di pentole parallelepipede capacità vasca 250 l, dimensioni 1200x900x850 mm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 44	1	a gas indiretto, Pot. 35 kW
				cad	16.617,66	16.617,66

P 2. 2.115. 44	2	elettriche, Pot. Elett. Max 24 kW
				cad	17.022,64	17.022,64

P 2. 2.115. 45		PIASTRA BISTECCHIERA DELTIPO A GAS Fornitura e posa in opera di piastra bistecchiera del tipo a gas monofuoco liscia e/o rigata dimensioni 350x400x60 mm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	152,43	152,43

P 2. 2.115. 46		FRY TOP A GAS Fornitura e posa in opera di fry top a gas del tipo top piastra in acciaio cromo, completa di raschietto. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 46	1	1 modulo - 16 kW - piastra 2/3 liscia 1/3 rigata - dimensioni 800x900x230 mm
				cad	5.014,69	5.014,69

P 2. 2.115. 46	2	1/2 modulo - 8 kW - piastra liscia - dimensioni 400x900x230 mm
				cad	3.425,67	3.425,67

P 2. 2.115. 47		FRY TOP ELETTRICA Fornitura e posa in opera di fry top elettrica 400/3/50, del tipo top piastra in acciaio cromo, completa di raschietto. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 47	1	1 modulo - 13,2 kW - piastra 2/3 liscia 1/3 rigata - dimensioni 800x900x230 mm
				cad	3.754,64	3.754,64

P 2. 2.115. 47	2	1/2 modulo - 6,6 kW - piastra liscia - dimensioni 400x900x230 mm
				cad	3.637,66	3.637,66

P 2. 2.115. 48		COLAPASTA PER PENTOLA Fornitura e posa in opera di colapasta per pentola. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 48	1	da 100 l
				cad	775,21	775,21

P 2. 2.115. 48	2	da 150 l
				cad	826,87	826,87

P 2. 2.115. 49		CUOCIPASTA ATTREZZATA A GAS Fornitura e posa in opera di cuocipasta attrezzata a gas con rivestimento in acciaio inox. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 49	1	ad 1 vasca capacità 40 l - 13 kW
				cad	3.689,32	3.689,32

P 2. 2.115. 49	2	ad 2 vasca capacità 40 l - 26 kW
				cad	4.727,29	4.727,29

P 2. 2.115. 50		CUOCIPASTA ATTREZZATA ELETTRICO Fornitura e posa in opera di cuocipasta attrezzata elettrico con rivestimento in acciaio inox. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 50	1	ad 1 vasca capacità 40 l - 9 kW
				cad	3.572,34	3.572,34

P 2. 2.115. 50	2	ad 2 vasca capacità 40 l - 17,5 kW
				cad	4.675,03	4.675,03

P 2. 2.115. 51		CUOCIPASTA AUTOMATICO A CESTELLO RIBALTABILE Fornitura e posa in opera di cuocipasta automatica a cestello ribaltabile. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 51	1	del tipo a gas diretto 1 cestello da 20 kg
				cad	26.166,66	26.166,66

P 2. 2.115. 51	2	del tipo a gas diretto 2 cestelli da 20 kg
				cad	33.522,13	33.522,13

P 2. 2.115. 51	3	del tipo elettrico 1 cestello da 20 kg
				cad	30.807,25	30.807,25

P 2. 2.115. 51	4	del tipo elettrico 2 cestelli da 20 kg
				cad	32.086,31	32.086,31

P 2. 2.115. 52		CESTA VERDURA PER PENTOLA Fornitura e posa in opera di cesta verdura per pentola. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 52	1	capacità 100 ÷ 150 l
				cad	894,27	894,27

P 2. 2.115. 53		TAVOLI ARMADI CALDI Fornitura e posa in opera di tavoli armadi caldi con alzatina e porte scorrevoli, realizzato in acciaio inox, completo di ripiano intermedio due porte scorrevoli, termometro analogico, riscaldamento ventilato, Pot. Elett. Max 2.5 kW, 230/1/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 53	1	dimensioni 1000x700x900
				cad	1.878,80	1.878,80

P 2. 2.115. 53	2	dimensioni 1400x700x900
				cad	2.205,99	2.205,99

P 2. 2.115. 53	3	dimensioni 2000x700x900
				cad	2.704,79	2.704,79

P 2. 2.115. 54		FRIGGITRICI A GAS Fornitura e posa in opera di friggitrici a gas, vasche realizzate in acciaio inox, alimentazione 230/1/50, completi di cestelli per ogni vasca, e convogliatore di fumi. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 54	1	ad 1 vasca 23 litri
				cad	3.321,16	3.321,16

P 2. 2.115. 54	2	ad 2 vasche 23+23 litri
				cad	5.894,71	5.894,71

P 2. 2.115. 55		FRIGGITRICI ELETTRICHE Fornitura e posa in opera di friggitrici elettriche, vasche realizzate in acciaio inox, alimentazione 400/3/50, completi di cestelli per ogni vasca, e convogliatore di fumi. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 55	1	ad 1 vasca 18 litri - Pot. Elett. Max 16,5 kW
				cad	3.379,35	3.379,35

P 2. 2.115. 55	2	ad 2 vasche 18+18 litri - Pot. Elett. Max 33 kW
				cad	5.894,71	5.894,71

P 2. 2.115. 56		ARMADI FRIGORIFERI Fornitura e posa in opera di armadi frigoriferi in acciaio inox, con quadro comando digitale. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 56	1	da 600 l, 1 porta, 0 + 10° C - 720x780x2000 mm
				cad	1.802,20	1.802,20

P 2. 2.115. 56	2	da 600 l, 1 porta, -15 -22° C - 720x780x2000 mm
				cad	1.937,00	1.937,00

P 2. 2.115. 56	3	da 1300 l, 2 porte, 0 + 10° C - 1440x780x2000 mm
				cad	2.640,06	2.640,06

P 2. 2.115. 56	4	da 1300 l, 2 porte, -15 -22° C - 1440x780x2000 mm
				cad	2.774,86	2.774,86

P 2. 2.115. 57		ARMADI FREEZER Fornitura e posa in opera di armadi freezer in acciaio inox, con quadro comando digitale. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 57	1	da 650 l, 1 porta, -24 -15 °C - 750x795x2050 mm
				cad	4.964,81	4.964,81

P 2. 2.115. 57	2	da 1400 l, 2 porte, -24 -15 °C - 1500x795x2050 mm
				cad	6.675,57	6.675,57

P 2. 2.115. 58		ARMADI FRIGORIFERI IN ACCIAIO INOX, VENTILATO Fornitura e posa in opera di armadi frigoriferi in acciaio inox, ventilato con quadro comando digitale. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 58	1	da 650 l, 1 porta, -2 +10 °C - 750x795x2050 mm
				cad	4.293,22	4.293,22

P 2. 2.115. 58	2	da 650 l, 1 porta, -15 -24 °C - 750x795x2050 mm
				cad	4.779,54	4.779,54

P 2. 2.115. 58	3	da 1400 l, 2 porte, -2 +10 °C - 1500x795x2050 mm
				cad	6.142,92	6.142,92

P 2. 2.115. 58	4	da 1400 l, 2 porte, -15 -24 °C - 1500x795x2050 mm
				cad	6.537,21	6.537,21

P 2. 2.115. 59		ARMADI FRIGORIFERI IN ACCIAIO PREVERNICIATO EST., VENTILATO Fornitura e posa in opera di armadi frigoriferi in acciaio preverniciato est., ventilato. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 59	1	da 400 l, 1 porta, +2 +10 °C - 705x650x1650 mm
				cad	1.589,02	1.589,02

P 2. 2.115. 59	2	da 400 l, 1 porta, -10 -20 °C - 705x650x1650 mm
				cad	1.892,46	1.892,46

P 2. 2.115. 59	3	da 400 l, 1 porta, +2 +11 °C - 705x620x1760 mm - per vino
				cad	2.443,51	2.443,51

P 2. 2.115. 59	4	da 400 l, 1 porta, -5 +8 °C - 705x620x1760 mm - per pesce
				cad	2.561,09	2.561,09

P 2. 2.115. 60		CARRELLO TERMICO PER VIVANDE Fornitura e posa in opera di Carrello termico per vivande, montato su ruote, esecuzione inox 18/10; bagno maria con funzionamento elettrico di 4 bacinelle. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	3.087,49	3.087,49

P 2. 2.115. 61		CELLA FRIGORIFERA PREFABBRICATA Fornitura e posa in opera di Cella frigorifera prefabbricata, ad elementi componibili completa di gruppo refrigerante. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 61	1	capacità di 3 m° circa
				cad	6.105,81	6.105,81

P 2. 2.115. 61	2	capacità di 6 m° circa
				cad	7.442,47	7.442,47

P 2. 2.115. 61	3	capacità di 9 m° circa
				cad	8.902,64	8.902,64

P 2. 2.115. 62		LAVAPENTOLE ELETTRICA Fornitura e posa in opera di Lavapentole elettrica: -ádimensioni utili interne 1200x660x600 mm; -ádotata di variatore di pressione ottimizzando il lavaggio in funzione del tipo e della forma dei contenitori da lavare; -árivestimento esterno in acciaio inox. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	19.843,51	19.843,51

P 2. 2.115. 63		PENSILI IN ACCIAIO INOX, PORTA SCORREVOLE Fornitura e posa in opera di pensili in acciaio inox, porta scorrevole. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 63	1	da 1000x400x600 mm
				cad	749,09	749,09

P 2. 2.115. 63	2	da 1200x400x600 mm
				cad	840,53	840,53

P 2. 2.115. 63	3	da 1400x400x600 mm
				cad	879,72	879,72

P 2. 2.115. 63	4	da 1600x400x600 mm
				cad	1.037,97	1.037,97

P 2. 2.115. 63	5	da 1800x400x600 mm
				cad	1.103,29	1.103,29

P 2. 2.115. 64		PENSILI IN ACCIAIO INOX, PORTA SCORREVOLE, CON SCOLAPIATTI INTERNO Fornitura e posa in opera di pensili in acciaio inox, porta scorrevole, con scolapiatti interno. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 64	1	da 1000x400x600 mm
				cad	855,08	855,08

P 2. 2.115. 64	2	da 1200x400x600 mm
				cad	934,35	934,35

P 2. 2.115. 64	3	da 1400x400x600 mm
				cad	999,67	999,67

P 2. 2.115. 64	4	da 1600x400x600 mm
				cad	1.143,37	1.143,37

P 2. 2.115. 64	5	da 1800x400x600 mm
				cad	1.221,76	1.221,76

P 2. 2.115. 65		CARRELLO DI SERVIZIO Fornitura e posa in opera di carrello di servizio per il recupero di stoviglie in refettorio, munito di sacco-rifiuti, esecuzione inox 18/10; montato su ruote. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 65	1	per portata di 20÷24 vassoi
				cad	1.270,45	1.270,45

P 2. 2.115. 65	2	per portata di 35÷45 vassoi
				cad	1.364,86	1.364,86

P 2. 2.115. 66		LAVASTOVIGLIE IN ACCIAIO INOX FINO A 540 PIATTI/H Fornitura e posa in opera di lavastoviglie in acciaio inox, da 600x600x850 mm, fino a 540 piatti/h, completa di filtro vasca, pompa di scarico e dosatore brillantante, Pot. Elett. Fino a 6 kW - 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	3.321,16	3.321,16

P 2. 2.115. 67		LAVASTOVIGLIE IN ACCIAIO INOX FINO A 590 PIATTI/H Fornitura e posa in opera di lavastoviglie in acciaio inox, da 600x600x850 mm, fino a 590 piatti/h, completa di filtro vasca, pompa di scarico e dosatore brillantante, Pot. Elett. Fino a 7 kW - 230/1/50 - 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	3.872,21	3.872,21

P 2. 2.115. 68		LAVASTOVIGLIE IN ACCIAIO INOX A CARICA FRONTALE FINO A 590 PIATTI/H Fornitura e posa in opera di lavastoviglie a carica frontale, in acciaio inox, da 600x600x1200 mm, fino a 590 piatti/h, completa di pompa di risciaquo, Pot. Elett. Fino a 7 kW - 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	5.204,12	5.204,12

P 2. 2.115. 69		LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA IN ACCIAIO INOX FINO A 648 PIATTI/H Fornitura e posa in opera di lavastoviglie a capottina, in acciaio inox, da 620x750x1420 mm, fino a 648 piatti/h, completa di pompa di risciaquo, Pot. Elett. Fino a 7 kW - 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	6.081,17	6.081,17

P 2. 2.115. 70		LAVAOGGETTI INDUSTRIALE ELETTRICA FINO A 15 KW Fornitura e posa in opera di lavaoggetti industriale elettrica, da 880x900x1800 mm, Pot. Elett. Fino a 15 kW, 230/3/50 - 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	14.357,04	14.357,04

P 2. 2.115. 71		LAVAOGGETTI INDUSTRIALE ELETTRICA FINO A 17 KW Fornitura e posa in opera di lavaoggetti industriale elettrica, da 1560x900x1800 mm, Pot. Elett. Fino a 17 kW, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	20.001,17	20.001,17

P 2. 2.115. 72		LAVATOIO PENTOLE IN ACCIAIO INOX A UNA VASCA Fornitura e posa in opera di lavatoio pentole in acciaio inox a una vasca con gocciolatoio, dimensioni 1400x700x900 mm, completo di ripiano, sifoni e rubinetto. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	2.218,46	2.218,46

P 2. 2.115. 73		LAVATOIO PENTOLE IN ACCIAIO INOX A DUE VASCHE Fornitura e posa in opera di lavatoio pentole in acciaio inox a due vasche con gocciolatoio, delle dimensioni di 1800x700x900 mm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	2.874,02	2.874,02

P 2. 2.115. 74		LAVATOIO ARMADIATI CON UNA VASCA Fornitura e posa in opera di lavatoio armadiati con una vasca con gocciolatoio, porte scorrevoli, completo di ripiani, sifoni e rubinetto. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 74	1	dimensioni di 1200x700x900 mm
				cad	1.615,15	1.615,15

P 2. 2.115. 74	2	dimensioni di 1400x700x900 mm
				cad	1.785,57	1.785,57

P 2. 2.115. 75		LAVATOIO ARMADIATI CON DUE VASCHE Fornitura e posa in opera di lavatoio armadiati con due vasche con gocciolatoio, porte scorrevoli, completo di ripiani, sifoni e rubinetto. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 75	1	dimensioni di 1200x700x900 mm
				cad	1.957,18	1.957,18

P 2. 2.115. 75	2	dimensioni di 1400x700x900 mm
				cad	2.062,29	2.062,29

P 2. 2.115. 75	3	dimensioni di 1800x700x900 mm
				cad	2.218,46	2.218,46

P 2. 2.115. 75	4	dimensioni di 2100x700x900 mm
				cad	2.430,45	2.430,45

P 2. 2.115. 75	5	dimensioni di 2400x700x900 mm
				cad	2.808,70	2.808,70

P 2. 2.115. 75	6	dimensioni di 2800x700x900 mm
				cad	3.204,18	3.204,18

P 2. 2.115. 76		LAVAMANI SU ARMADIO Fornitura e posa in opera di lavamani su armadio con comando a pedale ad una vasca dimensioni 500x700x1300 mm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	1.208,69	1.208,69

P 2. 2.115. 77		LAVAMANI A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di lavamani a pavimento, con sanitizzatore coltelli a due vasche, dimensioni 700x500x900 mm. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	2.048,63	2.048,63

P 2. 2.115. 78		CAPPE IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di cappe in acciaio inox a flusso compensante, complete di filtri a lamelle, predisposte per applicazione a parete o centrale:
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 78	1	installazione a parete da 3600 mm
				cad	6.980,49	6.980,49

P 2. 2.115. 78	2	installazione a parete da 4000 mm
				cad	7.590,92	7.590,92

P 2. 2.115. 78	3	installazione centrale da 2800 mm
				cad	9.774,94	9.774,94

P 2. 2.115. 78	4	installazione centrale da 3200 mm
				cad	10.914,45	10.914,45

P 2. 2.115. 78	5	installazione centrale da 3600 mm
				cad	12.055,15	12.055,15

P 2. 2.115. 78	6	installazione centrale da 4000 mm
				cad	13.193,48	13.193,48

P 2. 2.115. 78	7	installazione a parete da 2400 mm
				cad	5.135,53	5.135,53

P 2. 2.115. 78	8	installazione a parete da 2800 mm
				cad	5.745,96	5.745,96

P 2. 2.115. 79		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 11 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 11 kg, (professionale), Pot. Elett. 10 kW, dimensioni 850x710x1200 mm, programmabile, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	6.619,75	6.619,75

P 2. 2.115. 80		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 13 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 13 kg, (professionale), Pot. Elett. 13,9 kW, dimensioni 910x790x1330 mm, semi-programmabile, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	8.026,48	8.026,48

P 2. 2.115. 81		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 18 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 18 kg, (professionale), Pot. Elett. 19,5 kW, dimensioni 970x900x1450 mm, semi-programmabile, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	9.760,98	9.760,98

P 2. 2.115. 82		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 24 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 24 kg, (professionale), Pot. Elett. 24,5 kW, dimensioni 1050x920x1450 mm, programmabile, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	15.504,27	15.504,27

P 2. 2.115. 83		LAVABIANCHERIA A VAPORE CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 18 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria a vapore con centrifuga incorporata da 18 kg, (professionale), Pot. Elett. 2,3 kW, dimensioni 970x900x1450 mm, programmabile, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	11.256,19	11.256,19

P 2. 2.115. 84		LAVABIANCHERIA A VAPORE CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 24 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria a vapore con centrifuga incorporata da 24 kg, (professionale), Pot. Elett. 2,3 kW, dimensioni 1050x920x1450 mm, programmabile, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	16.245,34	16.245,34

P 2. 2.115. 85		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 5,5 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 5,5 kg, (professionale), Pot. Elett. 5 kW, dimensioni 600x700x900 mm, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	2.206,58	2.206,58

P 2. 2.115. 86		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 7,5 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 7.5 kg, (professionale), Pot. Elett. 8 kW, dimensioni 750x700x1120 mm, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	4.278,37	4.278,37

P 2. 2.115. 87		ESSICATOIO AUTOMATICO ROTATIVO RISCALDAMENTO ELETTRICO Fornitura e posa in opera di essicatoio automatico rotativo, dotato di temporizzatore, tamburo in acciaio inox 18/10 riscaldamento elettrico. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento. Capacità di carico:
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 87	1	fino a 6 kg - Pot. Elett. 5.5 kW - 400/3/50
				cad	1.815,27	1.815,27

P 2. 2.115. 87	2	fino a 9 kg - Pot. Elett. 8.5 kW - 400/3/50
				cad	2.485,08	2.485,08

P 2. 2.115. 87	3	fino a 12 kg - Pot. Elett. 14.5 kW - 400/3/50
				cad	3.276,03	3.276,03

P 2. 2.115. 87	4	fino a 16 kg - Pot. Elett. 20 kW - 400/3/50
				cad	3.999,88	3.999,88

P 2. 2.115. 87	5	fino a 23 kg - Pot. Elett. 32 kW - 400/3/50
				cad	5.992,69	5.992,69

P 2. 2.115. 87	6	fino a 34 kg - Pot. Elett. 38 kW - 400/3/50
				cad	6.518,80	6.518,80

P 2. 2.115. 87	7	fino a 45 kg - Pot. Elett. 50 kW - 400/3/50
				cad	9.035,35	9.035,35

P 2. 2.115. 88		ESSICATOIO AUTOMATICO ROTATIVO RISCALDAMENTO A GAS Fornitura e posa in opera di essicatoio automatico rotativo, dotato di temporizzatore, tamburo in acciaio inox 18/10 riscaldamento a gas. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento. Capacità di carico:
					0,00	0,00

P 2. 2.115. 88	1	fino a kg - Pot. Elett. 0.5 kW - 400/3/50
				cad	2.653,72	2.653,72

P 2. 2.115. 88	2	fino a 12 kg - Pot. Elett. 1 kW - 400/3/50
				cad	3.898,34	3.898,34

P 2. 2.115. 88	3	fino a 16 kg - Pot. Elett. 1 kW - 400/3/50
				cad	4.667,31	4.667,31

P 2. 2.115. 88	4	fino a 23 kg - Pot. Elett. 2 kW - 400/3/50
				cad	6.030,69	6.030,69

P 2. 2.115. 88	5	fino a 34 kg - Pot. Elett. 2 kW - 400/3/50
				cad	6.552,06	6.552,06

P 2. 2.115. 88	6	fino a 45 kg - Pot. Elett. 2 kW - 400/3/50
				cad	9.210,53	9.210,53

P 2. 2.116	6	VARIE		cad

P 2. 2.116. 1		RIMOZIONI Sola rimozione di apparecchi compresa la pulitura con acido ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 1	1	Rubinetto o miscelatore
				cad	20,78	20,78

P 2. 2.116. 1	2	Sedile WC, completi di tavoletta
				cad	13,06	13,06

P 2. 2.116. 1	3	Mensole di sostegno
				cad	14,85	14,85

P 2. 2.116. 1	4	Bidet
				cad	57,60	57,60

P 2. 2.116. 1	5	Orinatoio
				cad	50,47	50,47

P 2. 2.116. 1	6	Vaso a pavimento (turca)
				cad	60,57	60,57

P 2. 2.116. 1	7	Per cassetta alta di scarico con eventuale tubo di scarico e di erogazione, mensole o ganci
				cad	17,22	17,22

P 2. 2.116. 1	8	Per scaldabagno elettrico
				cad	49,88	49,88

P 2. 2.116. 1	9	Per lavello da cucina in porcellana
				cad	48,10	48,10

P 2. 2.116. 1	10	Per lavabo singolo su mensola
				cad	36,22	36,22

P 2. 2.116. 1	11	Per vaso igienico
				cad	61,76	61,76

P 2. 2.116. 1	12	Per vasca da bagno
				cad	74,23	74,23

P 2. 2.116. 1	13	Per piatti docce
				cad	49,29	49,29

P 2. 2.116. 2		RIMOZIONE DI TUBAZIONI Sola rimozione di tubazione varie, comprese opere murarie di demolizione ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 2	1	Per tubazioni di impianto idrico-riscaldamento
				m	4,75	4,75

P 2. 2.116. 2	2	Per tubazioni di scarico diam. 110
				m	8,31	8,31

P 2. 2.116. 3		RIMOZIONE DI VALVOLE Rimozione di valvole, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 3	1	Per valvola singola sino al diam. 3/4"
				cad	11,88	11,88

P 2. 2.116. 3	2	Per gruppo di valvole sino al diam. 3/4"
				cad	19,60	19,60

P 2. 2.116. 4		RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delel tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L.
				cad	207,83	207,83

P 2. 2.116. 5		RIMOZIONE DI CALDAIA PRESSURIZZATA Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. della potenzialità di:
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 5	1	35.000 ÷ 81.000 W
				cad	307,59	307,59

P 2. 2.116. 5	2	93.000 ÷ 174.000 W
				cad	547,49	547,49

P 2. 2.116. 5	3	203.000 ÷ 290.500 W
				cad	628,25	628,25

P 2. 2.116. 5	4	348.500 ÷ 581.000 W
				cad	735,13	735,13

P 2. 2.116. 5	5	697.000 ÷ 1.046.000 W
				cad	900,80	900,80

P 2. 2.116. 5	6	1.162.000 ÷ 1.743.000 W
				cad	1.192,36	1.192,36

P 2. 2.116. 6		RIMOZIONE DI CALDAIA IN GHISA Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. della potenzialità di
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 6	1	16.300 ÷ 30.000 W
				cad	258,90	258,90

P 2. 2.116. 6	2	41.500 ÷ 57.000 W
				cad	423,98	423,98

P 2. 2.116. 6	3	69.700 ÷ 104.500 W
				cad	605,09	605,09

P 2. 2.116. 6	4	122.000 ÷ 174.300 W
				cad	723,26	723,26

P 2. 2.116. 6	5	191.700 ÷ 226.600 W
				cad	853,30	853,30

P 2. 2.116. 7		RIMOZIONE DI CORPI SCALDANTI Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. e quanto altro occorre: radiatori in ghisa, in alluminio, acciaio.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 7	1	fino a 6 elementi, per radiatore
				cad	7,72	7,72

P 2. 2.116. 7	2	da 7 a 12 elementi, per radiatore
				cad	11,88	11,88

P 2. 2.116. 7	3	da 13 a 20 elementi, per radiatore
				cad	16,03	16,03

P 2. 2.116. 8		DISOCCLUSIONE DI VASO DA LATRINA Disocclusione di vaso da latrina, con qualsiasi mezzo ritenuto pi¨ idoneo, comprensivo di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 8	1	Disocclusione di vaso da latrina
				cad	32,66	32,66

P 2. 2.116. 9		REVISIONE GENERALE DI CASSETTA DI CACCIATA Revisione generale di cassetta di cacciata di qualsiasi materiale con eventuale sostituzione di accessori (questi riconosciuti a parte) del tipo:
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 9	1	Zaino - esterna
				cad	35,03	35,03

P 2. 2.116. 9	2	Incassata
				cad	44,54	44,54

P 2. 2.116. 10		REVISIONE E RIPARAZIONE DI RUBINETTO Revisione e riparazione di rubinetto di qualsiasi diametro e tipo, con sostituzione delle guarnizioni ed inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 10	1	Revisione e riparazione di rubinetto
				cad	20,78	20,78

P 2. 2.116. 11		BOLLITORI A GAS A TIRAGGIO NATURALE Fornitura e posa in opera istantaneo del tipo a tiraggio naturale con fiamma pilota, completo di valvole d'intercettazione, stop di fissaggio e raccordo fumario da 1,00 m, con esclusione del terminale e delle tubazioni d'adduzione idrica e gas. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 11	1	potenza 17.000 W, portata acqua 10 l/min
				cad	624,68	624,68

P 2. 2.116. 11	2	potenza 27.000 W, portata acqua 18 l/min
				cad	713,16	713,16

P 2. 2.116. 12		SCALDABAGNO BOLLITORI A GAS A CAMERA STAGNA Fornitura e posa in opera di bollitore istantaneo a gas del tipo a camera stagna senza fiamma pilota, completo di valvole d'intercettazione, stop di fissaggio, tubo d'uscita fumi, curva e terminale per uno sviluppo totale di 2,00 m, con esclusione delle opere murarie, delle tubazioni d'adduzione idrica e gas. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 12	1	Potenza 17.000 W, portata acqua 10 l/min
				cad	1.236,90	1.236,90

P 2. 2.116. 12	2	potenza 27.000 W, portata acqua 18 l/min
				cad	1.439,39	1.439,39

P 2. 2.116. 13		POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER BAGNO
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 13	1	Solo posa in opera di accessori per bagno anche da incasso, di qualsiasi misura e foggia.
				cad	17,22	17,22

P 2. 2.116. 14		POSA IN OPERA DI RUBINETTO O MISCELATORE
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 14	1	Solo posa in opera di rubinetto o miscelatore del tipo semplice, compreso eventuale lievo di quello da sostituire.
				cad	26,72	26,72

P 2. 2.116. 15		POSA IN OPERA DI GRUPPI DI EROGAZIONE
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 15	1	Solo posa in opera di gruppi di erogazione, miscelatori, deviatori, bocche di erogazione, anche da incasso, compreso eventuale lievo da sostituire e l'assistenza muraria.
				cad	48,69	48,69

P 2. 2.116. 16		POSA IN OPERA DI SIFONE PER VASO A PAVIMENTO
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 16	1	Solo posa in opera di sifone per vaso a pavimento, compreso ogni onere e ripristino.
				cad	26,72	26,72

P 2. 2.116. 17		MANUTENZIONE DOCCIA
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 17	1	Solo posa in opera di colonne di scarico, miscelatori bilanciati da incasso per doccia, compreso eventuale lievo di quelli da sostituire e l'assistenza muraria (escluso il ripristino del rivestimento o del pavimento)
				cad	52,25	52,25

P 2. 2.116. 18		POSA IN OPERA DI ORINATOIO
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 18	1	Installazione di orinatoio a becco, piatto o angolare, oppure rettangolare, sospeso a parete o a colonna, compreso i materiali d'uso per il fissaggio (cunei, viti, ecc.).
				cad	59,38	59,38

P 2. 2.116. 19		POSA IN OPERA DI LAVABO
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 19	1	Installazione di lavabo in porcellana di qualsiasi dimensione, compresa la posa delle mensole, della piletta di scarico, del sifone, dei rubinetti e di ogni altro accessorio, nonchÚ l'onere dei raccordi alle condutture di erogazione e scarico.
				cad	71,26	71,26

P 2. 2.116. 20		POSA IN OPERA DI LAVELLO
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 20	1	Installazione di lavello in porcellana di qualsiasi dimensione, compreso la posa delle mensole, della piletta di scarico, del sifone, del rubinetto e di ogni altro accessorio, l'onere dei raccordi alle condutture di erogazione e scarico.
				cad	59,38	59,38

P 2. 2.116. 21		POSA IN OPERA DI VASO IGIENICO
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 21	1	Installazione di vaso igienico ovale bianco per adulti o per bambini, allettato con cemento bianco e fissato con viti o borchie.
				cad	55,82	55,82

P 2. 2.116. 22		POSA IN OPERA DI BIDET
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 22	1	Installazione di bidet ovale, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie.
				cad	55,82	55,82

P 2. 2.116. 23		POSA IN OPERA DI VASO ALLA TURCA
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 23	1	Solo posa di vaso alla turca, in ghisa smaltata o in porcellana dura, compreso accessorio in dotazione.
				cad	77,20	77,20

P 2. 2.116. 24		POSA IN OPERA DI MENSOLE
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 24	1	Solo posa di mensole ad incastro o fissate al muro, compreso ogni onere.
				cad	13,66	13,66

P 2. 2.116. 25		MANUTENZIONE Manutenzione di collettore di distribuzione fluido caldo/freddo, compresa verniciatura con due mani di antiruggine a coprire, valvole d'intercettazione a sfera filettate, staffaggio per l'ancoraggio a muro, termometro, rubinetto di scarico, manometro:
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 25	1	con tubazioni del diam. nominale di 100 mm con 4 derivazioni del diam. di 1 1/4
				cad	486,92	486,92

P 2. 2.116. 25	2	con tubazioni del diam. nominale di 100 mm con 6 derivazioni del diam. di 1 1/4"
				cad	551,05	551,05

P 2. 2.116. 25	3	con tubazioni del diam. nominale di 125 mm con 4 derivazioni del diam. di 1 1/2"
				cad	609,25	609,25

P 2. 2.116. 25	4	con tubazioni del diam. nominale di 125 mm con 6 derivazioni del diam. di 1 1/2"
				cad	698,32	698,32

P 2. 2.116. 26		MANUTENZIONE VALVOLE Sostituzione di valvola e detentore con attacco ferro di radiatore su un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 26	1	valvola a squadra a regolazione semplice, diam. 3/8"
				cad	47,50	47,50

P 2. 2.116. 26	2	valvola a squadra a regolazione semplice, diam. 1/2"
				cad	48,69	48,69

P 2. 2.116. 26	3	valvola a squadra termostatica completa di testa temostatica a cera, diam. 3/8"
				cad	68,29	68,29

P 2. 2.116. 26	4	valvola a squadra termostatica completa di testa temostatica a cera, diam. 1/2"
				cad	70,07	70,07

P 2. 2.116. 26	5	detentore a squadra, diam. 3/8"
				cad	45,13	45,13

P 2. 2.116. 26	6	detentore a squadra, diam. 1/2"
				cad	46,32	46,32

P 2. 2.116. 27		MANUTENZIONE RADIATORI Sostituzione accessori per singolo radiatore, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 27	1	tappo cieco completo di guarnizione, diam. 1"
				cad	8,91	8,91

P 2. 2.116. 27	2	valvolina sfogo aria con riduzione e guarnizione, diam. 3/8"
				cad	12,47	12,47

P 2. 2.116. 28		MANUTENZIONE Sostituzione valvola sfogo aria in ottone stampato, nel caso di impianto centralizzato, posta alla sommità della rete d'aria, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 28	1	diam. 3/8"
				cad	15,44	15,44

P 2. 2.116. 28	2	diam. 1/2"
				cad	16,63	16,63

P 2. 2.116. 29		MANUTENZIONE CALDAIA - CIRCOLARE Sostituzione circolatore per caldaia autonoma murale di produzione nazionale compreso smontaggio e rimontaggio mantello caldaia e sostegno pompa, scollegamento e ricollegamento impianto elettrico, svuotamento e riempimento pacco caldaia, rimozione vecchio circolatore e rimontaggio nuovo circolatore, prova di funzionamento, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 29	1	Manutenzione caldaia-circolatore
				cad	190,61	190,61

P 2. 2.116. 30		MANUTENZIONE CALDAIA - VASO ESPANSIONE Sostituzione vaso d'espansione per caldaia autonoma murale, compreso smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio cappa fumi, svuotamento caldaia, verifica pressione, smontaggio e successivo rimontaggio nuovo vaso d'espansione, riempimento caldaia e verifica finale del funzionamento, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 30	1	Manutenzione caldaia-vaso espansione
				cad	103,92	103,92

P 2. 2.116. 31		MANUTENZIONE CALDAIA - VALVOLA GAS Sostituzione di valvola gas per caldaia autonoma murale di produzione nazionale, compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio pannello di comando, smontaggio vecchia valvola e rimontaggio nuova valvola, verifica del funzionamento, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 31	1	diam. 1/2"
				cad	169,83	169,83

P 2. 2.116. 31	2	diam. 3/4"
				cad	223,27	223,27

P 2. 2.116. 32		MANUTENZIONE CALDAIA - TERMOCOPPIA Sostituzione termocoppia del tipo standard per valvola gas filettata con dado, compresi smontaggio e rimontaggio mantello caldaia, smontaggio e rimontaggio pannello di comando, verifica del funzionamento, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 32	1	Manutenzione caldaia - termocoppia
				cad	19,00	19,00

P 2. 2.116. 33		MANUTENZIONE CALDAIA - TERMOIDROMETRO Sostituzione termoidrometro, compreso svuotamento impianto e sfogo aria, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 33	1	Manutenzione caldaia - termostato
				cad	48,69	48,69

P 2. 2.116. 34		MANUTENZIONE CALDAIA - TERMOSTATO Sostituzione termostato capillare, ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 34	1	Manutenzione caldaia - termostato
				cad	27,91	27,91

P 2. 2.116. 35		MANUTENZIONE CALDAIA - VALVOLA SICUREZZA Sostituzione valvola di sicurezza fino a 3 Ate diam. 1/2", ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 35	1	Manutenzione caldaia - valvola sicurezza
				cad	41,57	41,57

P 2. 2.116. 36		MANUTENZIONE CALDAIA - VALVOLA SFOGO ARIA Sostituzione valvola automatica di sfogo aria da 3/8", ed allontanamento di tutto il materiale di risulta dall'area dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente, in discarica o in zona interna all'edificio da definire a cura della D.L. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 36	1	Manutenzione caldaia - valvola sfogo aria
				cad	19,60	19,60

P 2. 2.116. 37		MANUTENZIONE CALDAIA - SCAMBIATORI Pulizia scambiatore caldaia autonoma mediante acido passivante.
					0,00	0,00

P 2. 2.116. 37	1	Manutenzione caldaia - scambiatori
				cad	74,23	74,23

F 2	1	IMPIANTI FORNITURE		cad

F 2. 1	1	IMPIANTI ELETTRICI FORNITURE		cad

F 2. 1. 1	1	CAVI UNIPOLARI		cad

F 2. 1. 1. 1		CAVO H05V-K Fornitura di cavo H05V-K. Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso ricotto; - Isolante in PVC non propagante la fiamma; - Marcatura riportante anche la sezione del cavo; - Temperatura massima di funzionamento: +70°C; - Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +160°C; - Tensione nominale: 300/500 V; - Conformità alle norme: CEI 20-20, 20-35 e successive varianti; - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35750; - Cavo a marchio IMQ o equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 1. 1	1	Cavo H05V-K sez. 1x0,5mmq
				m	0,07	0,06

F 2. 1. 1. 1	2	Cavo H05V-K sez. 1x0,75mmq
				m	0,07	0,06

F 2. 1. 1. 1	3	Cavo H05V-K sez. 1x1mmq
				m	0,07	0,06

F 2. 1. 1. 2		CAVO N07V-K Fornitura di cavo N07V-K. Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso ricotto; - Isolante in PVC qualità R2 non propagante la fiamma; - Marcatura riportante anche la sezione del cavo; - Temperatura massima di funzionamento: +70°C; - Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +160°C; - Tensione nominale: 450/750 V; - Conformità alle norme: CEI 20-20, CEI 20-22 II, 20-35, CEI 20-37/2 e successive variantI; - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35750; - Cavo a marchio IMQ o equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 1. 2	1	Cavo N07V-K sez. 1x1mmq
				m	0,07	0,06

F 2. 1. 1. 2	2	Cavo N07V-K sez. 1x1,5mmq
				m	0,15	0,12

F 2. 1. 1. 2	3	Cavo N07V-K sez. 1x2,5mmq
				m	0,22	0,17

F 2. 1. 1. 2	4	Cavo N07V-K sez. 1x4mmq
				m	0,29	0,24

F 2. 1. 1. 2	5	Cavo N07V-K sez. 1x6mmq
				m	0,44	0,36

F 2. 1. 1. 2	6	Cavo N07V-K sez. 1x10mmq
				m	0,79	0,67

F 2. 1. 1. 2	7	Cavo N07V-K sez. 1x16mmq
				m	1,15	0,97

F 2. 1. 1. 2	8	Cavo N07V-K sez. 1x25mmq
				m	1,80	1,52

F 2. 1. 1. 2	9	Cavo N07V-K sez. 1x35mmq
				m	2,53	2,13

F 2. 1. 1. 2	10	Cavo N07V-K sez. 1x50mmq
				m	3,53	2,96

F 2. 1. 1. 2	11	Cavo N07V-K sez. 1x70mmq
				m	4,83	4,06

F 2. 1. 1. 2	12	Cavo N07V-K sez. 1x95mmq
				m	6,28	5,27

F 2. 1. 1. 2	13	Cavo N07V-K sez. 1x120mmq
				m	8,22	6,90

F 2. 1. 1. 2	14	Cavo N07V-K sez. 1x150mmq
				m	10,09	8,49

F 2. 1. 1. 2	15	Cavo N07V-K sez. 1x185mmq
				m	12,40	10,42

F 2. 1. 1. 2	16	Cavo N07V-K sez. 1x240mmq
				m	16,44	13,81

F 2. 1. 1. 3		CAVO N07 G9-K Fornitura di cavo N07G9-K. Cavo idoneo per installazione fissa entro tubo o canalina e per cablaggio quadri elettrici. Caratteristiche principali: - Cavo in corda flessibile di rame rosso stagnato; - Isolante in elastomerico reticolato di qualità G9, non sviluppante gas tossici e corrosivi e fumi opachi in caso di incendio; - Cavo non propagante l'incendio; - Marcatura riportante anche la sezione del cavo; - Cavo marchiato IMQ o altro marchio equipollente; - Temperatura massima di funzionamento: +90°C; - Temperatura massima raggiungibile in regime di cortocircuito: +250°C; - Tensione nominale: 450/750 V; - Conformità alle norme: CEI 20-22 II, 20-35, 20-37, 20-38 e successive variantI; - Conformità alle tabelle CEI-UNEL 35368; - Cavo a marchio IMQ o equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 1. 3	1	Cavo N07G9-K sez. 1x1mmq
				m	0,29	0,24

F 2. 1. 1. 3	2	Cavo N07V-K sez. 1x1,5mmq
				m	0,36	0,30

F 2. 1. 1. 3	3	Cavo N07G9-K sez. 1x2,5mmq
				m	0,51	0,43

F 2. 1. 1. 3	4	Cavo N07G9-K sez. 1x4mmq
				m	0,72	0,61

F 2. 1. 1. 3	5	Cavo N07G9-K sez. 1x6mmq
				m	0,94	0,79

F 2. 1. 1. 3	6	Cavo N07G9-K sez. 1x10mmq
				m	1,66	1,40

F 2. 1. 1. 3	7	Cavo N07G9-K sez. 1x16mmq
				m	2,31	1,93

F 2. 1. 1. 3	8	Cavo N07G9-K sez. 1x25mmq
				m	3,32	2,78

F 2. 1. 1. 3	9	Cavo N07G9-K sez. 1x35mmq
				m	4,61	3,87

F 2. 1. 1. 3	10	Cavo N07G9-K sez. 1x50mmq
				m	6,06	5,09

F 2. 1. 1. 3	11	Cavo N07G9-K sez. 1x70mmq
				m	8,59	7,20

F 2. 1. 1. 3	12	Cavo N07G9-K sez. 1x95mmq
				m	11,97	10,05

F 2. 1. 1. 3	13	Cavo N07G9-K sez. 1x120mmq
				m	15,14	12,73

F 2. 1. 1. 3	14	Cavo N07G9-K sez. 1x150mmq
				m	17,23	14,47

F 2. 1. 1. 3	15	Cavo N07G9-K sez. 1x185mmq
				m	21,20	17,81

F 2. 1. 1. 3	16	Cavo N07G9-K sez. 1x240mmq
				m	27,12	22,78

F 2. 1. 1. 3	17	Cavo N07G9-K sez. 1x300mmq
				m	32,52	27,32

F 2. 1. 2	17	CAVI UNIPOLARI		m

F 2. 1. 2. 1		CAVO FG7(O)R 0,6/1kV Fornitura di cavo elettrico per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1kV. Cavo in corda rotonda di rame flessibile, privo di stagnatura, previo speciale processo di vulcanizzazione dell'isolamento. - Isolamento in gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico (HEPR), qualità G7; - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico; - Cavo non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi; - Guaina in PVC di qualità Rz e colore RAL 7035; - Tensione nominale: 600/1000V; - Tensione di prova: 4kV in c.a.; - Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del rame; - Raggio di curvatura minimo: 4 volte il diametro esterno; - Temperatura caratteristica: 90°C; - Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 250°C; oltre 220°C; - Conformità alle norme CEI 20-22 II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI UNEL 35375 e 35377; - Cavo a marchio IMQ o equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 2. 1	1	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x35mmq
				m	3,39	2,85

F 2. 1. 2. 1	2	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x25mmq
				m	2,60	2,19

F 2. 1. 2. 1	3	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x16mmq
				m	1,87	1,57

F 2. 1. 2. 1	4	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x10mmq
				m	1,30	1,09

F 2. 1. 2. 1	5	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x6mmq
				m	0,94	0,79

F 2. 1. 2. 1	6	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x4mmq
				m	0,79	0,67

F 2. 1. 2. 1	7	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x2,5mmq
				m	0,64	0,53

F 2. 1. 2. 1	8	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x1,5mmq
				m	0,51	0,43

F 2. 1. 2. 1	9	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x25mmq
				m	12,84	10,78

F 2. 1. 2. 1	10	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x16mmq
				m	8,66	7,26

F 2. 1. 2. 1	11	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x10mmq
				m	6,06	5,09

F 2. 1. 2. 1	12	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x6mmq
				m	3,83	3,22

F 2. 1. 2. 1	13	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x4mmq
				m	2,88	2,42

F 2. 1. 2. 1	14	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x2,5mmq
				m	2,16	1,82

F 2. 1. 2. 1	15	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 5x1,5mmq
				m	1,66	1,40

F 2. 1. 2. 1	16	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x50mmq
				m	4,54	3,81

F 2. 1. 2. 1	17	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x35mmq
				m	8,59	7,20

F 2. 1. 2. 1	18	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x25mmq
				m	6,06	5,09

F 2. 1. 2. 1	19	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x16mmq
				m	4,10	3,45

F 2. 1. 2. 1	20	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x10mmq
				m	3,02	2,55

F 2. 1. 2. 1	21	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x6mmq
				m	1,94	1,63

F 2. 1. 2. 1	22	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x4mmq
				m	1,52	1,26

F 2. 1. 2. 1	23	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x2,5mmq
				m	1,15	0,97

F 2. 1. 2. 1	24	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x1,5mmq
				m	0,94	0,79

F 2. 1. 2. 1	25	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x300mmq
				m	26,39	22,16

F 2. 1. 2. 1	26	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x240mmq
				m	20,34	17,09

F 2. 1. 2. 1	27	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x185mmq
				m	15,43	12,97

F 2. 1. 2. 1	28	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x150mmq
				m	12,54	10,54

F 2. 1. 2. 1	29	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x120mmq
				m	10,53	8,85

F 2. 1. 2. 1	30	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x95mmq
				m	7,93	6,67

F 2. 1. 2. 1	31	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x70mmq
				m	6,28	5,27

F 2. 1. 2. 1	32	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x185mmq
				m	54,44	45,73

F 2. 1. 2. 1	33	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x150mmq
				m	44,64	37,49

F 2. 1. 2. 1	34	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x120mmq
				m	34,75	29,19

F 2. 1. 2. 1	35	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x95mmq
				m	26,39	22,16

F 2. 1. 2. 1	36	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x70mmq
				m	20,91	17,57

F 2. 1. 2. 1	37	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x50mmq
				m	15,14	12,73

F 2. 1. 2. 1	38	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x35mmq
				m	11,04	9,27

F 2. 1. 2. 1	39	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x25mmq
				m	8,22	6,90

F 2. 1. 2. 1	40	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x16mmq
				m	5,48	4,60

F 2. 1. 2. 1	41	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x10mmq
				m	3,90	3,28

F 2. 1. 2. 1	42	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x6mmq
				m	2,45	2,05

F 2. 1. 2. 1	43	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x4mmq
				m	1,87	1,57

F 2. 1. 2. 1	44	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
				m	1,45	1,21

F 2. 1. 2. 1	45	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x1,5mmq
				m	1,15	0,97

F 2. 1. 2. 1	46	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x50mmq
				m	11,46	9,63

F 2. 1. 2. 1	47	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x240mmq
				m	71,39	59,96

F 2. 1. 2. 1	48	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x240+1x150mmq
				m	77,16	64,81

F 2. 1. 2. 1	49	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x185+1x95mmq
				m	57,83	48,59

F 2. 1. 2. 1	50	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x150+1x95mmq
				m	48,96	41,13

F 2. 1. 2. 1	51	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x120+1x70mmq
				m	39,02	32,76

F 2. 1. 2. 1	52	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x95+1x50mmq
				m	30,65	25,74

F 2. 1. 2. 1	53	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x70+1x35mmq
				m	23,87	20,06

F 2. 1. 2. 1	54	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x50+1x25mmq
				m	17,23	14,47

F 2. 1. 2. 1	55	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 3x35+1x25mmq
				m	13,20	11,09

F 2. 1. 2. 1	56	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x25mmq
				m	10,46	8,78

F 2. 1. 2. 1	57	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x16mmq
				m	6,99	5,88

F 2. 1. 2. 1	58	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x10mmq
				m	4,98	4,18

F 2. 1. 2. 1	59	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x6mmq
				m	3,10	2,61

F 2. 1. 2. 1	60	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x4mmq
				m	2,38	1,99

F 2. 1. 2. 1	61	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x2,5mmq
				m	1,74	1,46

F 2. 1. 2. 1	62	Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 4x1,5mmq
				m	1,37	1,15

F 2. 1. 2. 2		CAVO R/FG10(O)M1 0,6/1kV Fornitura di cavo tipo R/FG10(O)M1. Cavo elettrico in corda rigida o flessibile di rame ricotto stagnato. - Isolamento in gomma elastomerica, qualità G10 (norme CEI 20-11, 20-34). - Guaina esterna in mescola termoplastica (M1). - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico. - Cavo non propagante l'incendio, privo di emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. - Sforzo a trazione massimo: 5 Kg/mmq di sezione del rame. - Raggio di curvatura minimo:4 volte il diametro esterno. - Temperatura caratteristica: 90 °C. - Temperatura max.di cortocircuito: 250 °C. - Conformità alle norme CEI 20-22 III, 20-35, 20-37, 20-38 ed alle tabelle - CEI-UNEL 35371. - Tensione nominale: 600/1000 V. - Cavo a marchio IMQ o equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 2. 2	1	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x16mmq
				m	9,95	8,35

F 2. 1. 2. 2	2	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x10mmq
				m	6,99	5,88

F 2. 1. 2. 2	3	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x6mmq
				m	4,54	3,81

F 2. 1. 2. 2	4	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x4mmq
				m	3,46	2,91

F 2. 1. 2. 2	5	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x2,5mmq
				m	2,60	2,19

F 2. 1. 2. 2	6	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x1,5mmq
				m	2,09	1,76

F 2. 1. 2. 2	7	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x50mmq
				m	18,17	15,26

F 2. 1. 2. 2	8	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x35mmq
				m	13,77	11,57

F 2. 1. 2. 2	9	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x25mmq
				m	10,89	9,14

F 2. 1. 2. 2	10	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x16mmq
				m	7,71	6,47

F 2. 1. 2. 2	11	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x10mmq
				m	5,62	4,72

F 2. 1. 2. 2	12	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x6mmq
				m	3,61	3,02

F 2. 1. 2. 2	13	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x25mmq
				m	17,81	14,96

F 2. 1. 2. 2	14	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x16mmq
				m	11,97	10,05

F 2. 1. 2. 2	15	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x10mmq
				m	9,01	7,57

F 2. 1. 2. 2	16	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x6mmq
				m	5,48	4,60

F 2. 1. 2. 2	17	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x4mmq
				m	4,25	3,58

F 2. 1. 2. 2	18	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x2,5mmq
				m	3,17	2,66

F 2. 1. 2. 2	19	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 5x1,5mmq
				m	2,53	2,13

F 2. 1. 2. 2	20	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x95+1x50mmq
				m	37,64	31,61

F 2. 1. 2. 2	21	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x70+1x35mmq
				m	28,84	24,23

F 2. 1. 2. 2	22	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x50+1x25mmq
				m	21,13	17,74

F 2. 1. 2. 2	23	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x35+1x25mmq
				m	16,81	14,12

F 2. 1. 2. 2	24	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 4x25mmq
				m	13,77	11,57

F 2. 1. 2. 2	25	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x300mmq
				m	30,65	25,74

F 2. 1. 2. 2	26	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x240mmq
				m	23,73	19,93

F 2. 1. 2. 2	27	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x185mmq
				m	18,97	15,93

F 2. 1. 2. 2	28	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x150mmq
				m	15,65	13,14

F 2. 1. 2. 2	29	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x120mmq
				m	13,20	11,09

F 2. 1. 2. 2	30	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x95mmq
				m	10,67	8,96

F 2. 1. 2. 2	31	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x70mmq
				m	8,51	7,15

F 2. 1. 2. 2	32	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x50mmq
				m	6,28	5,27

F 2. 1. 2. 2	33	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x35mmq
				m	4,91	4,12

F 2. 1. 2. 2	34	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x25mmq
				m	3,90	3,28

F 2. 1. 2. 2	35	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x16mmq
				m	2,88	2,42

F 2. 1. 2. 2	36	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 1x10mmq
				m	2,02	1,70

F 2. 1. 2. 2	37	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x4mmq
				m	2,88	2,42

F 2. 1. 2. 2	38	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x2,5mmq
				m	2,16	1,82

F 2. 1. 2. 2	39	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 3x1,5mmq
				m	1,74	1,46

F 2. 1. 2. 2	40	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x50mmq
				m	15,22	12,77

F 2. 1. 2. 2	41	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x35mmq
				m	11,46	9,63

F 2. 1. 2. 2	42	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x25mmq
				m	8,08	6,79

F 2. 1. 2. 2	43	Cavo RG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x16mmq
				m	5,70	4,78

F 2. 1. 2. 2	44	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x10mmq
				m	4,32	3,64

F 2. 1. 2. 2	45	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x6mmq
				m	2,74	2,30

F 2. 1. 2. 2	46	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x4mmq
				m	2,23	1,88

F 2. 1. 2. 2	47	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x2,5mmq
				m	1,80	1,52

F 2. 1. 2. 2	48	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV sez. 2x1,5mmq
				m	1,52	1,26

F 2. 1. 2. 3		CAVO FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Fornitura di cavo tipo FG10(O)M1 CEI 20-45. Cavo elettrico in corda flessibile di rame ricotto stagnato con barriera ignifuga. - Isolamento in gomma elastomerica, qualità G10 (norme CEI 20-11, 20-34). - Guaina esterna in mescola termoplastica (M1). - Riempitivo in estruso di materiale non igroscopico. - Cavo non propagante l'incendio, privo di emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. - Sforzo a trazione massimo: 5 Kg/mmq di sezione del rame. - Raggio di curvatura minimo:4 volte il diametro esterno. - Temperatura caratteristica: 90 °C. - Temperatura max.di cortocircuito: 250 °C. - Conformità alle norme CEI 20-22 III, 20-35, 20-37, 20-38 20-45 ed alle tabelle - CEI-UNEL 35371. - Tensione nominale: 600/1000 V. - Cavo a marchio IMQ o equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 2. 3	1	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x4mmq
				m	7,14	6,00

F 2. 1. 2. 3	2	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x2,5mmq
				m	5,40	4,54

F 2. 1. 2. 3	3	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x1,5mmq
				m	4,83	4,06

F 2. 1. 2. 3	4	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x25mmq
				m	18,31	15,39

F 2. 1. 2. 3	5	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x16mmq
				m	12,54	10,54

F 2. 1. 2. 3	6	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x10mmq
				m	9,87	8,29

F 2. 1. 2. 3	7	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x6mmq
				m	6,13	5,15

F 2. 1. 2. 3	8	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x4mmq
				m	5,77	4,85

F 2. 1. 2. 3	9	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x2,5mmq
				m	4,32	3,64

F 2. 1. 2. 3	10	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 3x1,5mmq
				m	3,68	3,08

F 2. 1. 2. 3	11	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x50mmq
				m	21,77	18,30

F 2. 1. 2. 3	12	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez.5x25mmq
				m	28,56	23,98

F 2. 1. 2. 3	13	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez.5x16mmq
				m	22,72	19,08

F 2. 1. 2. 3	14	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez.5x10mmq
				m	15,07	12,67

F 2. 1. 2. 3	15	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez.5x6mmq
				m	10,02	8,42

F 2. 1. 2. 3	16	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez.5x4mmq
				m	9,08	7,63

F 2. 1. 2. 3	17	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez.5x2,5mmq
				m	6,63	5,57

F 2. 1. 2. 3	18	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez.5x1,5mmq
				m	5,84	4,91

F 2. 1. 2. 3	19	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x25mmq
				m	23,15	19,44

F 2. 1. 2. 3	20	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x16mmq
				m	18,31	15,39

F 2. 1. 2. 3	21	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x10mmq
				m	12,40	10,42

F 2. 1. 2. 3	22	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 4x6mmq
				m	8,15	6,84

F 2. 1. 2. 3	23	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x35mmq
				m	16,94	14,23

F 2. 1. 2. 3	24	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x95mmq
				m	16,15	13,56

F 2. 1. 2. 3	25	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x70mmq
				m	13,13	11,01

F 2. 1. 2. 3	26	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x50mmq
				m	9,95	8,35

F 2. 1. 2. 3	27	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x35mmq
				m	7,58	6,36

F 2. 1. 2. 3	28	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x25mmq
				m	5,99	5,03

F 2. 1. 2. 3	29	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x16mmq
				m	4,54	3,81

F 2. 1. 2. 3	30	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x10mmq
				m	3,10	2,61

F 2. 1. 2. 3	31	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x6mmq
				m	2,16	1,82

F 2. 1. 2. 3	32	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x4mmq
				m	2,09	1,76

F 2. 1. 2. 3	33	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x2,5mmq
				m	1,52	1,26

F 2. 1. 2. 3	34	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x1,5mmq
				m	1,37	1,15

F 2. 1. 2. 3	35	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x25mmq
				m	14,06	11,82

F 2. 1. 2. 3	36	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x16mmq
				m	10,89	9,14

F 2. 1. 2. 3	37	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x10mmq
				m	7,29	6,11

F 2. 1. 2. 3	38	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x6mmq
				m	4,61	3,87

F 2. 1. 2. 3	39	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x4mmq
				m	4,40	3,69

F 2. 1. 2. 3	40	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x2,5mmq
				m	3,32	2,78

F 2. 1. 2. 3	41	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 2x1,5mmq
				m	3,02	2,55

F 2. 1. 2. 3	42	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x240mmq
				m	40,60	34,10

F 2. 1. 2. 3	43	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x185mmq
				m	34,61	29,08

F 2. 1. 2. 3	44	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x150mmq
				m	24,15	20,29

F 2. 1. 2. 3	45	Cavo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 sez. 1x120mmq
				m	21,49	18,05

F 2. 1. 2. 4		Cavo RG7H1R 12/20kV sez. 1x16mmq
				m	12,84	10,78

F 2. 1. 3		CAVO TELEFONICO		m

F 2. 1. 3. 1		CAVO TELEFONICO A COPPIE Forrnitura di cavo telefonico a coppie twistate non propagante la fiamma. Caratteristiche: - Conduttore rigidi in rame stagnato di diametro 0,60mm; - Isolamento dei conduttori interni in PVC con colorazione conforme alle norme CEI-UNEL 00724; - Conduttore di terra di colore bianco-rosso e di diametro uguale a quello di tutti gli altri conduttori telefonici; - Guaina esterna in PVC qualità FR (CEI 20-22 II); - Resistenza massima del conduttore in c.c. a 20°C: 62,4ohm/km; - Resistenza di isolamento minima: 500Mohm/km; - Rigidità dielettrica: 1kV in c.a. a 50Hz, 1,5kV in c.c.; - Capacità mutua a 800Hz: 120nF/km; - Marcatura IMQ o equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 3. 1	1	Cavo 2x0,60mm
				m	0,14	0,12

F 2. 1. 3. 1	2	Cavo 2x0,60mm+T
				m	0,21	0,16

F 2. 1. 3. 1	3	Cavo 4x0,60mm
				m	0,28	0,23

F 2. 1. 3. 1	4	Cavo 4x0,60mm+T
				m	0,35	0,29

F 2. 1. 3. 1	5	Cavo 6x0,60mm
				m	0,42	0,35

F 2. 1. 3. 1	6	Cavo 6x0,60mm+T
				m	0,42	0,35

F 2. 1. 3. 1	7	Cavo 8x0,60mm
				m	0,48	0,40

F 2. 1. 3. 1	8	Cavo 8x0,60mm+T
				m	0,55	0,46

F 2. 1. 3. 1	9	Cavo 10x0,60mm
				m	0,61	0,51

F 2. 1. 3. 1	10	Cavo 10x0,60mm+T
				m	0,68	0,58

F 2. 1. 3. 1	11	Cavo 12x0,60mm
				m	0,75	0,63

F 2. 1. 3. 1	12	Cavo 12x0,60mm+T
				m	0,75	0,63

F 2. 1. 3. 1	13	Cavo 16x0,60mm
				m	0,96	0,81

F 2. 1. 3. 1	14	Cavo 16x0,60mm+T
				m	0,96	0,81

F 2. 1. 3. 1	15	Cavo 22x0,60mm
				m	1,30	1,10

F 2. 1. 3. 1	16	Cavo 22x0,60mm+T
				m	1,30	1,10

F 2. 1. 3. 1	17	Cavo 100x0,6 + T
				m	12,67	10,64

F 2. 1. 4	17	TUBAZIONI E CAVIDOTTI		m

F 2. 1. 4. 1		TUBO FLESSIBILE PVC PER POSA INCASSO Fornitura di tubo flessibile serie pesante adatto per posa incassata entro tracce predisposte. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC) autoestinguente; - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 750N su 5cm a 20°C; - Raggio di curvatura minimo pari a 3 volte il diametro esterno; - Resistenza alla temperatura: 60°C per 24h; - Resistenza alla fiamma: autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - Conformità alle norme: CEI 23-14 e successive varianti; - Marcature: IMQ o equipollenti.
					0,00	0,00

F 2. 1. 4. 1	1	Tubo flex diam. 16mm
				m	0,36	0,30

F 2. 1. 4. 1	2	Tubo flex diam. 20mm
				m	0,51	0,43

F 2. 1. 4. 1	3	Tubo flex diam. 25mm
				m	0,72	0,61

F 2. 1. 4. 1	4	Tubo flex diam. 32mm
				m	1,15	0,97

F 2. 1. 4. 1	5	Tubo flex diam. 40mm
				m	1,52	1,26

F 2. 1. 4. 1	6	Tubo flex diam. 50mm
				m	2,09	1,76

F 2. 1. 4. 1	7	Tubo flex diam. 63mm
				m	3,02	2,55

F 2. 1. 4. 2		CASSETTE PER POSA AD INCASSO Fornitura di scatole di transito e/o derivazione per installazione ad incasso. Caratteristiche principali: Caratteristiche: - Materiale: tecnopolimero ad alta resistenza; - Temperatura d'installazione: da -15°C a 60°C; - Comportamento al fuoco: 650°C (prova del filo incandescente); - Separatori interni per la suddivisione dei circuiti; - Sedi per il fissaggio di morsettiere e piastre sul fondo della scatola; - Prefratture per l'infilaggio ed il bloccaggio del tubo inserito; - Dispositivo di blocco regolabile per il fissaggio a pareti prefabbrcate (per le scatole per pareti leggere); - Guide sui lati per l'installazione di setti separatori funzionali per la separazione dei circuiti a diversa tensione e sul fondo per l'installazione di morsettiere; - Coperchio paramalta per la protezione durante l'installazione nelle opere murarie; - Conformità alle norme: CEI 23-48.
					0,00	0,00

F 2. 1. 4. 2	1	Scatola rotonda diam. 60mm
				cad	0,22	0,17

F 2. 1. 4. 2	2	Scatola portaapparecchi da 3 moduli
				cad	0,36	0,30

F 2. 1. 4. 2	3	Scatola portaapparecchi da 4 moduli
				cad	1,37	1,15

F 2. 1. 4. 2	4	Scatola portaapparecchi da 5 moduli
				cad	1,94	1,63

F 2. 1. 4. 2	5	Scatola portaapparecchi da 6 moduli
				cad	2,60	2,19

F 2. 1. 4. 2	6	Scatola per pareti leggere rotonda diam. 60mm
				cad	2,23	1,88

F 2. 1. 4. 2	7	Scatola per pareti leggere da 3 moduli
				cad	1,80	1,52

F 2. 1. 4. 2	8	Scatola per pareti leggere da 4 moduli
				cad	2,74	2,30

F 2. 1. 4. 2	9	Scatola per pareti leggere da 6 moduli
				cad	4,10	3,45

F 2. 1. 4. 2	10	Scatola di derivazione dim. 92x92x50mm
				cad	0,86	0,73

F 2. 1. 4. 2	11	Scatola di derivazione dim. 116x92x70mm
				cad	1,30	1,09

F 2. 1. 4. 2	12	Scatola di derivazione dim. 154x128x70mm
				cad	1,94	1,63

F 2. 1. 4. 2	13	Scatola di derivazione dim. 195x154x70mm
				cad	2,67	2,25

F 2. 1. 4. 2	14	Scatola di derivazione dim. 287x154x70mm
				cad	3,90	3,28

F 2. 1. 4. 2	15	Scatola di derivazione dim. 391x154x70mm
				cad	6,63	5,57

F 2. 1. 4. 2	16	Scatola di derivazione dim. 479x154x70mm
				cad	8,72	7,33

F 2. 1. 4. 2	17	Scatola di derivazione dim. 515x201x80mm
				cad	12,25	10,29

F 2. 1. 4. 3		TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA Fornitura di tubo protettivo rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC) rigido autoestinguente; - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 750N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: mediante pressione di una sfera per 1h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - Conformità alle norme: CEI 23-8, UNEL 37118-72; - Marcature: IMQ o equipollenti.
					0,00	0,00

F 2. 1. 4. 3	1	Tubo rigido diam. 16mm
				m	1,01	0,85

F 2. 1. 4. 3	2	Tubo rigido diam. 20mm
				m	1,30	1,09

F 2. 1. 4. 3	3	Tubo rigido diam. 25mm
				m	1,74	1,46

F 2. 1. 4. 3	4	Tubo rigido diam. 32mm
				m	2,60	2,19

F 2. 1. 4. 3	5	Tubo rigido diam. 40mm
				m	3,53	2,96

F 2. 1. 4. 3	6	Tubo rigido diam. 50mm
				m	4,76	4,01

F 2. 1. 4. 4		GUAINA FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE Fornitura di guaina flessibile spiralata in PVC autoestinguente, con spirale di rinforzo in PVC rigido, avente superficie interna semiliscia ed elevata resistenza agli olii, agenti atmosferici e chimici. Caratteristiche: - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 320N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: per 24h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestinguente in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: 100Mohm per 500V per 1 min.; - Classe di temperatura: 25 (-10°C/+70°C); - Conformità alle norme CEI 23-25.
					0,00	0,00

F 2. 1. 4. 4	1	Guaina spiralata diam. int. fino a 16mm
				m	1,15	0,97

F 2. 1. 4. 4	2	Guaina spiralata diam. int. 22mm
				m	1,45	1,21

F 2. 1. 4. 4	3	Guaina spiralata diam. int. 25mm
				m	1,66	1,40

F 2. 1. 4. 4	4	Guaina spiralata diam. int. 28mm
				m	2,02	1,70

F 2. 1. 4. 4	5	Guaina spiralata diam. int. 32mm
				m	2,38	1,99

F 2. 1. 4. 4	6	Guaina spiralata diam. int. 40mm
				m	3,17	2,66

F 2. 1. 4. 4	7	Guaina spiralata diam. int. 50mm
				m	4,61	3,87

F 2. 1. 4. 5		TUBO RIGIDO PVC FILETTABILE PER POSA A VISTA Fornitura di tubo protettivo rigido tipo pesante filettabile, adatto per installazione a vista a parete o a soffitto. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC) rigido autoestinguente filettabile; - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 2000N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla temperatura: mediante pressione di una sfera per 1h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestnguenza in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - Conformità alle norme: CEI 23-8, CEI 23-26, UNEL 37118-72; - Marcature: IMQ o equipollenti.
					0,00	0,00

F 2. 1. 4. 5	1	Tubo rigido filettabile diam. 16mm
				m	1,01	0,85

F 2. 1. 4. 5	2	Tubo rigido filettabile diam. 20mm
				m	1,37	1,15

F 2. 1. 4. 5	3	Tubo rigido filettabile diam. 25mm
				m	1,87	1,57

F 2. 1. 4. 5	4	Tubo rigido filettabile diam. 32mm
				m	2,74	2,30

F 2. 1. 4. 5	5	Tubo rigido filettabile diam. 40mm
				m	3,75	3,15

F 2. 1. 4. 5	6	Tubo rigido filettabile diam. 50mm
				m	4,76	4,01

F 2. 1. 4. 6		CASSETTA PER POSA A VISTA IN PVC Fornitura di cassetta di derivazione o portaapparecchi per installazione a vista, su parete o canale, con entrate stagne già montate, costruita in PVC autoestinguente. Coperchio fissato a scatto, o mediante viti, asportabile solo con attrezzo, dello stesso colore della scatola o trasparente (se richiesto). Cassetta con pareti liscie o con fori sfondabili predisposti per l'ingresso delle tubazioni; fori sul fondo per il fissaggio completi di tappi, per garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesti. Completa di accessori per il fissaggio, piastra di sostegno (se necessaria), bocchettoni, pressacavi, ghiere e quant'altro necessario. Fondo dotato di guida per il fissaggio di morsettiere, piastre o profilati. Conforme alle norme CEI 50-11 e UL 94-V1. Resistente agli agenti chimici, atmosferici ed ai raggi UV (per materiale trasparente). Grado di protezione: come richiesto nei tipi; Grado di isolamento in classe II.
					0,00	0,00

F 2. 1. 4. 6	1	Contenitore IP40 portaapparecchi fino a 2 moduli
				cad	1,94	1,63

F 2. 1. 4. 6	2	Contenitore IP40 portaapparecchi da 3 moduli
				cad	2,88	2,42

F 2. 1. 4. 6	3	Contenitore IP40 portaapparecchi da 4 moduli
				cad	3,61	3,02

F 2. 1. 4. 6	4	Contenitore IP55 portaapparecchi fino a 2 moduli
				cad	4,04	3,39

F 2. 1. 4. 6	5	Contenitore IP55 portaapparecchi da 3 moduli
				cad	5,84	4,91

F 2. 1. 4. 6	6	Contenitore IP55 portaapparecchi da 4 moduli
				cad	9,59	8,06

F 2. 1. 4. 6	7	Scatola di derivazione IP55 dim. 100x100x50mm
				cad	3,10	2,61

F 2. 1. 4. 6	8	Scatola di derivazione IP55 dim. 150x110x70mm
				cad	4,98	4,18

F 2. 1. 4. 6	9	Scatola di derivazione IP55 dim. 190x140x70mm
				cad	9,67	8,12

F 2. 1. 4. 6	10	Scatola di derivazione IP55 dim. 240x190x90mm
				cad	15,07	12,67

F 2. 1. 4. 6	11	Scatola di derivazione IP55 dim. 300x220x120mm
				cad	27,40	23,01

F 2. 1. 4. 6	12	Scatola di derivazione IP55 dim. 380x300x120mm
				cad	37,28	31,32

F 2. 1. 4. 6	13	Scatola di derivazione IP55 dim. 460x380x120 mm
				cad	58,05	48,76

F 2. 1. 4. 7		CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a -25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; - Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformità alle norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura completa di sonda tirafilo.
					0,00	0,00

F 2. 1. 4. 7	1	Tubo flessibile per posa interrata, a doppia parete, diam. 40mm
				m	2,16	1,82

F 2. 1. 4. 7	2	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 50mm
				m	3,02	2,55

F 2. 1. 4. 7	3	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 63mm
				m	4,47	3,75

F 2. 1. 4. 7	4	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 75mm
				m	5,55	4,66

F 2. 1. 4. 7	5	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 90mm
				m	6,63	5,57

F 2. 1. 4. 7	6	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 110mm
				m	8,37	7,03

F 2. 1. 4. 7	7	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 125mm
				m	10,67	8,96

F 2. 1. 4. 7	8	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 140mm
				m	11,97	10,05

F 2. 1. 4. 7	9	Tubo flessibile per posa interrata, doppia parete, diam. 160mm
				m	14,71	12,36

F 2. 1. 4. 8		CAVIDOTTO RIGIDO PVC PER POSA INTERRATA Fornitura di cavidotto rigido in materiale plastico, autoestinguente, serie pesante, adatto per la protezione di reti di dstribuzione elettriche e telefoniche interrate. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC); - Resistenza allo schiacciamento: 1250N; - Resistenza agli urti: da 1 a 4kg a -5°C; - Campo di temperatura: da -5°C a 60°C; - Rigidità dielettrica: 20kV/mm; - Resistenza d'isolamento: superiore a 100Mohm per 500V per un minuto; - Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformità alle norme: CEI 23-29. Fornitura completa di sonda tirafilo.
					0,00	0,00

F 2. 1. 4. 8	1	Tubo rigido PVC per posa interrata, diam. 50mm
				m	2,82	2,36

F 2. 1. 4. 8	2	Tubo rigido PVC per posa interrata, diam. 63mm
				m	3,75	3,15

F 2. 1. 4. 8	3	Tubo rigido PVC per posa interrata, diam. 80mm
				m	5,33	4,48

F 2. 1. 4. 8	4	Tubo rigido PVC per posa interrata, diam. 100mm
				m	7,29	6,11

F 2. 1. 4. 8	5	Tubo rigido PVC per posa interrata, diam. 110mm
				m	8,51	7,15

F 2. 1. 4. 8	6	Tubo rigido PVC per posa interrata, diam. 125mm
				m	10,31	8,66

F 2. 1. 4. 8	7	Tubo rigido PVC per posa interrata, diam. 160mm
				m	18,24	15,32

F 2. 1. 4. 9		CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55 Cassetta di derivazione per installazione in vista su parete, in ambienti interni o esterni e in luoghi protetti o non accessibili, costruita in lega di alluminio, pressocolata, con trattamento della superficie mediante granigliatura metallica. Corredata di coperchio in alluminio fissabile a mezzo viti in ottone antiperdenti e piombabili (se richiesto, sfilabile a coulisse); piastra di fondo in acciaio zincato, completa di inserti e viti di fissaggio; raccordi e cavo in lega di alluminio, innestabili, con guarnizione di tenuta; passacavi flessibili in PVC. Fissaggio: all'interno mediante tasselli ad espansione; all'esterno mediante piedini orientabili. Conforme alla tabella UNI 5076. Grado di protezione IP55.
					0,00	0,00

F 2. 1. 4. 9	1	Cassetta 90x90x45mm
				cad	10,09	8,49

F 2. 1. 4. 9	2	Cassetta 125x125x65mm
				cad	16,52	13,87

F 2. 1. 4. 9	3	Cassetta 185x125x65mm
				cad	22,93	19,26

F 2. 1. 4. 9	4	Cassetta 155x155x65mm
				cad	21,70	18,24

F 2. 1. 4. 9	5	Cassetta 185x185x95mm
				cad	31,73	26,65

F 2. 1. 4. 9	6	Cassetta 252x185x95mm
				cad	46,01	38,64

F 2. 1. 4. 9	7	Cassetta 315x250x140mm
				cad	87,25	73,30

F 2. 1. 5	7	CENTRALINI MODULARI		cad

F 2. 1. 5. 1		CENTRALINO MODULARE METALLICO Fornitura di centralino metallico per apparecchiature di protezione e/o comando. Caratteristiche costruttive: - Contenitore in lamiera di acciaio pressopiegata, spessore 15/10, saldata e verniciata con polveri epossipoliestere; - Telaio porta apparecchi a una o pi¨ guide DIN, regolabili in profondità su apposite guide di scorrimento; - Pannelli modulari di copertura delle apparecchiature con feritoia o ciechi aventi le stesse caratteristiche costruttive del contenitore; - Morsettiere o sbarrette di derivazione di fase, neutro e terra; - Morsettiere componibili di attestazione delle linee in partenza e in arrivo; - Portina di chiusura incernierata trasparente; - Cablaggio eseguito con cavo di tipo non propagante l'incendio; - Canaline di cablaggio in PVC autoestinguente; - Targhette di designazione delle apparecchiature in conformità agli schemi ovvero come prescritte in sede di D.L.; - Barra di terra di sezione adeguata; - Elementi copriforo per la chiusura degli

		spazi di feritoia non utilizzati dalle apparecchiature; - Dimensioni: come descritto nei tipi; - Installazione: come descitto nei tipi; - Grado di protezione: come precisato nelle tavole grafiche. - Conformità alle norme CEI 23-48 e CEI 23-49; - Marcatura IMQ o equipollente. Contenente tutte le apparecchiature evidenziate nella tavola di progetto. Il quadro si intende completamente cablato, completo di collegamenti equipotenziali, accessori di fissaggio, accessori di montaggio, numerazione delle morsettiere, accessori di protezione contro i contatti diretti, serrature e chiavi di chiusura della portina frontale, connettori, capocorda ed ogni altro onere per rendere il prodotto eseguito secondo la perfetta regola dell'arte.
					0,00	0,00

F 2. 1. 5. 1	1	Centralino per posa a vista. Dim. (hxlxp) 250x200x160mm
				cad	37,77	31,73

F 2. 1. 5. 1	2	Centralino per posa a vista. Dim. (hxlxp) 300x300x160mm
				cad	48,10	40,40

F 2. 1. 5. 1	3	Centralino per posa a vista. Dim. (hxlxp) 400x300x200mm
				cad	84,74	71,18

F 2. 1. 5. 1	4	Centralino per posa a vista. Dim. (hxlxp) 500x400x200mm
				cad	103,14	86,64

F 2. 1. 5. 1	5	Centralino per posa a vista. Dim. (hxlxp) 600x400x250mm
				cad	132,83	111,58

F 2. 1. 5. 1	6	Centralino per posa a vista. Dim. (hxlxp) 700x500x250mm
				cad	172,50	144,90

F 2. 1. 5. 1	7	Centralino per posa a vista. Dim. (hxlxp) 800x600x300mm
				cad	269,89	226,71

F 2. 1. 5. 1	8	Centralino per posa a vista. Dim. (hxlxp) 1000x800x300mm
				cad	382,95	321,68

F 2. 1. 5. 1	9	Centralino per posa ad incasso. Dim. (hxlxp) 200x600x200mm
				cad	128,92	108,29

F 2. 1. 5. 1	10	Centralino per posa ad incasso. Dim. (hxlxp) 400x600x200mm
				cad	149,76	125,80

F 2. 1. 5. 1	11	Centralino per posa ad incasso. Dim. (hxlxp) 600x600x200mm
				cad	173,39	145,65

F 2. 1. 5. 1	12	Centralino per posa ad incasso. Dim. (hxlxp) 800x600x200mm
				cad	203,32	170,79

F 2. 1. 5. 1	13	Centralino per posa ad incasso. Dim. (hxlxp) 1000x600x200mm
				cad	233,31	195,97

F 2. 1. 5. 2		CENTRALINO MODULARE IN MATERIALE PLASTICO Caratteristiche costruttive: - Cassetta di contenimento apparecchiature da parete, in materiale termoplastico autoesinguente; - Installazione degli apparecchi su guida DIN montate su telaio estraibile regolabile in profondità; - Morsettiere o sbarrette di derivazione di fase, neutro e terra componibili per l'attestazione delle linee in partenza e arrivo; - Portina di chiusura trasparente incernierata con apertura fino a 180°; - Cablaggio con cavo di tipo non propagante la fiamma; - Targhette di designazione delle apparecchiature; - Elementi copriforo per la chiusura degli spazi di feritoia non utilizzati da apparecchiature. - Grado di protezione: a seconda dei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 5. 2	1	Centralino fino a 4 moduli, IP65
				cad	11,05	9,28

F 2. 1. 5. 2	2	Centralino fino a 8 moduli, IP65
				cad	13,95	11,72

F 2. 1. 5. 2	3	Centralino fino a 12 moduli, IP65
				cad	25,53	21,45

F 2. 1. 5. 2	4	Centralino fino a 18 moduli, IP65
				cad	34,20	28,73

F 2. 1. 5. 2	5	Centralino fino a 24 moduli, IP65
				cad	41,03	34,47

F 2. 1. 5. 2	6	Centralino fino a 36 moduli, IP65
				cad	58,25	48,94

F 2. 1. 5. 2	7	Centralino fino a 54 moduli, IP65
				cad	91,45	76,81

F 2. 1. 5. 2	8	Centralino fino a 72 moduli, IP65
				cad	139,54	117,22

F 2. 1. 5. 2	9	Centralino fino a 8 moduli, IP40
				cad	11,58	9,73

F 2. 1. 5. 2	10	Centralino fino a 12 moduli, IP40
				cad	16,57	13,92

F 2. 1. 5. 2	11	Centralino fino a 24 moduli, IP40
				cad	25,06	21,05

F 2. 1. 5. 2	12	Centralino fino a 36 moduli, IP40
				cad	43,53	36,57

F 2. 1. 5. 2	13	Centralino fino a 54 moduli, IP40
				cad	65,91	55,36

F 2. 1. 5. 2	14	Centralino fino a 72 moduli, IP40
				cad	115,79	97,26

F 2. 1. 6	14	QUADRI GENERALI POWER CENTER		cad

F 2. 1. 6. 1		QUADRO POWER-CENTER IN ESECUZIONE PROTETTA Fornitura e posa in opera di quadro di Bassa Tensione principale di cabina, tipo ad armadio Power-center, interamente cablato, realizzazione in forma 4 secondo CEI 17-13/1, a celle componibili totalmente segregate. Dati elettrici . -tensione nominale: 690V -tensione di esercizio: 400V -tensione di prova a frequenza ind.le per 1 min.: .circuiti di potenza: 2.5kV .circuiti ausiliari: 2 kV -tenuta al corto circuito simmetrico per 1s: 65 kA -tenuta al corto circuito di cresta: 162.5kA -frequenza: 50 Hz -numero di fasi : 3+NEUTRO -corrente nominale sbarre principali: 2000A -sezione conduttori circ.aux.: 1.5 mmq. (com. segnal.) 1.5 mmq. (voltmetriche) 2.5 mmq. (amperometriche) -alimentazione: dall°alto con blindosbarra -partenze: dal basso con cavi -grado di protezione meccanica: IP 3X -tensione circuiti ausiliari: .motori caricamolle inter.ri e segnalazioni: 230 Vca .comandi, motori commutatori, relÞ di protezione e aux.: 24Vcc

		Caratteristiche costruttive della carpenteria ed elementi strutturali : -grado di protezione IP30 (IP 20 a pannelli asportati); -segregazione dei condotti delle sbarre principali e di distribuzione; -struttura autoportante di ciascun scomparto in profilato di lamiera d°acciaio pressopiegata; -giunzioni angolari saldate munite di golfari di sollevamento; -celle singole per ciascun interruttore, chiuse su tutti i lati con divisori metallici e sul fronte con portella a cerniera ; lamiera d°acciaio di spessore minimo 25/10mm; -segregazione delle sbarre principali e delle uscite di ogni singolo interruttore (terminali delle sbarre e parti attive dei cavi); -apparecchiature ausiliarie contenute in celle separate metallicamente; -interblocchi mecanici atti ad impedire manovre errate; -verniciatura della carpenteria mediante polvere epossidica polimerizzata a forno ; spessore minimo 50 micron; Caratteristiche costruttive delle apparecchiature : -interruttori di tipo aperto con custodia esterna metallica;

		correnti nominali da 1250A; dimensioni e struttura normalizzate ; totale separazione tra i circuiti di potenza e comando e segregazione delle fasi ; ispezionabilità della camera d°arco; -interruttori di tipo scatolato con separazione elettrica dei circuiti di potenza e comando; sezionabili a portella chiusa; -apparecchi di protezione tutti in versione estraibile montati su carrello; -protezione di massima corrente sulle tre fasi per tutti gli interruttori; -interruttori scatolati provvisti di rele° a microprocessore, con funzioni di: protezione di sovraccarico, corto circuito selettivo , misure di corrente su fasi, neutro e terra, comunicazione dei dati a distanza; regolazione di sovraccarico da 0.4 a 1x In; -misure di corrente di fase e di terra, di tensione, di frequenza, cosfi, potenza attiva e reattiva, sia locali che rinviabili a distanza; -memorizzazione degli eventi e dei dati su EPROM; -funzioni di diagnostica dei microprocessori rinviabili a distanza; -comandi degli interruttori aperti ad

		energia accumulata; motoriduttore controllato a distanza per la manovra di apertura e per la ricarica delle molle; -comandi degli interruttori scatolati con motori ad azione diretta controllati a distanza. Fornitura e posa in opera del quadro, completo di tutti gli accessori qualitarghette, spie ecc. morsettiere ecc., collaudato e certificato, cablato e collegato a regola d°arte e perfettamente funzionante (esecuzione chiavi in mano). Contenente tutte le apparecchiature evidenziate nello schema unifilare riferito alla stessa denominazione riportata per il quadro, nonchÞ il nodo di terra ed equipotenziale interno al quadro, realizzato con sbarra di rame preforata. Tutti gli accessori dovranno essere rispondenti alle normative CEI e/o IEC.
					0,00	0,00

F 2. 1. 6. 1	1	Quadro Generale di B.T.
				a corpo	0,00	0,00

F 2. 1. 7	1	ACCESSORI PER APPARECCHI DI PROTEZIONE		a corpo

F 2. 1. 7. 1		ACCESSORI PER APPARECCHI DI PROTEZIONE IN SCATOLA ISOLANTE Fornitura di accessori da installare su apparecchi di protezione e/o manovra in scatola isolante. Confomità alle norme CEI 17-44 e CEI 17-45.
					0,00	0,00

F 2. 1. 7. 1	1	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 160 fino a 400A
				cad	40,97	34,42

F 2. 1. 7. 1	2	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	43,35	36,41

F 2. 1. 7. 1	3	Contatti ausiliari 3(A/C) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 2000 fino a 3200A
				cad	51,07	42,90

F 2. 1. 7. 1	4	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione fissa fino a 125A
				cad	52,25	43,89

F 2. 1. 7. 1	5	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione fissa da 160 fino a 400A
				cad	58,79	49,38

F 2. 1. 7. 1	6	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	64,13	53,87

F 2. 1. 7. 1	7	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 160 fino a 400A
				cad	70,66	59,35

F 2. 1. 7. 1	8	Contatti ausiliari (A/C+SR) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	76,01	63,85

F 2. 1. 7. 1	9	Contatti ausiliari (2 A/C+SR) per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	96,20	80,81

F 2. 1. 7. 1	10	Contatti ausiliari (2 A/C+SR) per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	108,07	90,78

F 2. 1. 7. 1	11	Interblocco meccanico per interruttori da 160 fino a 400A
				cad	307,59	258,38

F 2. 1. 7. 1	12	Interblocco meccanico per interruttori da 630 fino a 1600A
				cad	427,54	359,13

F 2. 1. 7. 1	13	Comando motore per interruttori fino a 125A
				cad	220,30	185,06

F 2. 1. 7. 1	14	Comando motore per interruttori da 160 fino a 400A
				cad	329,56	276,83

F 2. 1. 7. 1	15	Comando motore per interruttori da 630 fino a 1600A
				cad	806,39	677,37

F 2. 1. 7. 1	16	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione fissa fino a 125A
				cad	49,29	41,40

F 2. 1. 7. 1	17	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione fissa da 160 fino a 400A
				cad	64,73	54,37

F 2. 1. 7. 1	18	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	81,95	68,83

F 2. 1. 7. 1	19	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 160 fino a 400A
				cad	76,60	64,35

F 2. 1. 7. 1	20	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	93,82	78,81

F 2. 1. 7. 1	21	Sganciatore d'apertura per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 2000 fino a 3200A
				cad	104,51	87,79

F 2. 1. 7. 1	22	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione fissa fino a 125A
				cad	70,66	59,35

F 2. 1. 7. 1	23	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione fissa da 160 fino a 400A
				cad	81,95	68,83

F 2. 1. 7. 1	24	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	99,76	83,80

F 2. 1. 7. 1	25	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 160 fino a 400A
				cad	93,82	78,81

F 2. 1. 7. 1	26	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 630 fino a 1600A
				cad	111,64	93,77

F 2. 1. 7. 1	27	Sganciatore di minima tensione per interruttori in esecuzione rimovibile o estraibile da 2000 fino a 3200A
				cad	125,29	105,24

F 2. 1. 7. 1	28	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione fissa fino a 125A
				cad	17,22	14,47

F 2. 1. 7. 1	29	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione fissa da 160 fino a 400A
				cad	29,10	24,44

F 2. 1. 7. 1	30	Contatti ausiliari 2(A/C) per interruttori in esecuzione fissa da 630 fino a 1600A
				cad	31,47	26,44

F 2. 1. 7. 2		BASE FISSA PER INTERRUTTORI SCATOLATI ESTRAIBILI Base fissa per installazione di interruttori in esecuzione estraibile dotata di una o due guide, a seconda della taglia, per il sostegno della parte mobile nelle operazioni di sezionamento o estrazione. Estrazione della parte mobile anche a porta chiusa, mediante manovella uguale per tutte le taglie.
					0,00	0,00

F 2. 1. 7. 2	1	Base fissa per interruttori fino a 250A 3 poli
				cad	233,96	196,53

F 2. 1. 7. 2	2	Base fissa per interruttori fino a 250A 4 poli
				cad	274,34	230,44

F 2. 1. 7. 2	3	Base fissa per interruttori fino a 630A 3 poli
				cad	364,60	306,26

F 2. 1. 7. 2	4	Base fissa per interruttori fino a 630A 4 poli
				cad	447,73	376,09

F 2. 1. 7. 2	5	Base fissa per interruttori fino a 800A 3 poli
				cad	364,60	306,26

F 2. 1. 7. 2	6	Base fissa per interruttori fino a 800A 4 poli
				cad	447,73	376,09

F 2. 1. 7. 2	7	Base fissa per interruttori fino a 1600A 3 poli
				cad	508,30	426,97

F 2. 1. 7. 2	8	Base fissa per interruttori fino a 1600A 4 poli
				cad	641,31	538,70

F 2. 1. 8	8	APPARECCHI MODULARI		cad

F 2. 1. 8. 1		INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI MODULARI Fornitura di interruttore automatico magnetotermico di tipo modulare. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Tensione nominale di isolamento 500V; - Potere di interruzione di corto circuito a 230/400V (cosfý 0,65-0,7 per Icc <6kA e cosfý 0,45-0,5 per Icc<10kA): - Icn con ciclo 1 di 6 aperture e 3 chiusure-aperture automatiche a 1500A con cosfý 0,93-0,98 e ciclo 2 con valore nominale della Icn come descritto nei tipi; - Ics verificato con ciclo di apertura e due cicli di chiusura-apertura automatica a 0,75 Icn; - Tropicalizzato in esecuzione 2; - Classe di di limitazione 3. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 1	1	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 80 fino a 100A
				cad	149,45	125,53

F 2. 1. 8. 1	2	Int. aut. m.t. 10kA, 2P neutro apribile, In fino a 8A
				cad	37,83	31,78

F 2. 1. 8. 1	3	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In=125A
				cad	89,08	74,83

F 2. 1. 8. 1	4	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In da 80 fino a 100A
				cad	53,08	44,58

F 2. 1. 8. 1	5	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In da 40 fino a 63A
				cad	25,91	21,77

F 2. 1. 8. 1	6	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In da 10 fino a 32A
				cad	18,75	15,76

F 2. 1. 8. 1	7	Int. aut. m.t. 10kA, 1P, In fino a 8A
				cad	22,21	18,65

F 2. 1. 8. 1	8	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 40 fino a 63A
				cad	79,44	66,73

F 2. 1. 8. 1	9	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In da 10 fino a 32A
				cad	56,98	47,86

F 2. 1. 8. 1	10	Int. aut. m.t. 6kA, 4P, In fino a 8A
				cad	72,48	60,89

F 2. 1. 8. 1	11	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 40 fino a 63A
				cad	73,45	61,70

F 2. 1. 8. 1	12	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In da 10 fino a 32A
				cad	52,29	43,93

F 2. 1. 8. 1	13	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In=125A
				cad	237,76	199,71

F 2. 1. 8. 1	14	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In 40A
				cad	116,43	97,80

F 2. 1. 8. 1	15	Int. aut. m.t. 15kA, 4P, In 32A
				cad	84,33	70,83

F 2. 1. 8. 1	16	Int. aut. m.t. 25kA, 4P, In da 16 fino a 25A
				cad	84,33	70,83

F 2. 1. 8. 1	17	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In 40A
				cad	86,93	73,03

F 2. 1. 8. 1	18	Int. aut. m.t. 15kA, 3P, In 32A
				cad	67,33	56,55

F 2. 1. 8. 1	19	Int. aut. m.t. 25kA, 3P, In da 16 fino a 25A
				cad	67,33	56,55

F 2. 1. 8. 1	20	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In 40A
				cad	51,25	43,04

F 2. 1. 8. 1	21	Int. aut. m.t. 15kA, 2P, In 32A
				cad	42,78	35,94

F 2. 1. 8. 1	22	Int. aut. m.t. 25kA, 2P, In da 16 fino a 25A
				cad	42,33	35,55

F 2. 1. 8. 1	23	Int. aut. m.t. 15kA, 1P, In 40A
				cad	26,70	22,43

F 2. 1. 8. 1	24	Int. aut. m.t. 15kA, 1P, In 32A
				cad	24,74	20,78

F 2. 1. 8. 1	25	Int. aut. m.t. 25kA, 1P, In da 16 fino a 25A
				cad	23,12	19,41

F 2. 1. 8. 1	26	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In=125A
				cad	186,31	156,50

F 2. 1. 8. 1	27	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 80 fino a 100A
				cad	116,43	97,80

F 2. 1. 8. 1	28	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 40 fino a 63A
				cad	81,41	68,38

F 2. 1. 8. 1	29	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In da 10 fino a 32A
				cad	60,24	50,60

F 2. 1. 8. 1	30	Int. aut. m.t. 10kA, 3P, In fino a 8A
				cad	71,90	60,38

F 2. 1. 8. 1	31	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In=125A
				cad	138,77	116,57

F 2. 1. 8. 1	32	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 80 fino a 100A
				cad	90,12	75,71

F 2. 1. 8. 1	33	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 40 fino a 63A
				cad	49,29	41,40

F 2. 1. 8. 1	34	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A
				cad	37,37	31,40

F 2. 1. 8. 1	35	Int. aut. m.t. 10kA, 2P, In fino a 8A
				cad	46,50	39,05

F 2. 1. 8. 1	36	Int. aut. m.t. 10kA, 2P neutro apribile, In da 40 fino a 63A
				cad	42,91	36,05

F 2. 1. 8. 1	37	Int. aut. m.t. 10kA, 2P neutro apribile, In da 10 fino a 32A
				cad	32,69	27,46

F 2. 1. 8. 1	38	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In fino a 8A
				cad	90,72	76,20

F 2. 1. 8. 1	39	Int. aut. m.t. 6kA, 3P, In fino a 8A
				cad	62,97	52,89

F 2. 1. 8. 1	40	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 40 fino a 63A
				cad	46,17	38,79

F 2. 1. 8. 1	41	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In da 10 fino a 32A
				cad	34,00	28,55

F 2. 1. 8. 1	42	Int. aut. m.t. 6kA, 2P, In fino a 8A
				cad	42,00	35,28

F 2. 1. 8. 1	43	Int. aut. m.t. 6kA, 2P neutro apribile, In da 40 fino a 63A
				cad	38,81	32,59

F 2. 1. 8. 1	44	Int. aut. m.t. 6kA, 2P neutro apribile, In da 10 fino a 32A
				cad	28,26	23,74

F 2. 1. 8. 1	45	Int. aut. m.t. 6kA, 2P neutro apribile, In fino a 8A
				cad	34,64	29,11

F 2. 1. 8. 1	46	Int. aut. m.t. 6kA, 1P, In da 40 fino a 63A
				cad	21,75	18,27

F 2. 1. 8. 1	47	Int. aut. m.t. 6kA, 1P, In da 10 fino a 32A
				cad	15,63	13,13

F 2. 1. 8. 1	48	Int. aut. m.t. 6kA, 1P, In fino a 8A
				cad	19,15	16,09

F 2. 1. 8. 1	49	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 40 fino a 63A
				cad	105,75	88,84

F 2. 1. 8. 1	50	Int. aut. m.t. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A
				cad	75,27	63,23

F 2. 1. 8. 2		INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI MODULARI AD ELEVATO POTERE D'INTERRUZIONE Fornitura di interruttore automatico magnetotermico di tipo modularead elevato potere d'interruzione. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Tensione nominale di isolamento 690V; - Potere di interruzione di corto circuito: 25kA secondo CEI 23-3 o 50kA secondo 60947.2: - Tropicalizzato a 55°C secondo DIN50016. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 2	1	Int. aut. m.t. 1P, In fino a 40A
				cad	49,16	41,30

F 2. 1. 8. 2	2	Int. aut. m.t. 1P, In da 50 fino a 63A
				cad	56,07	47,09

F 2. 1. 8. 2	3	Int. aut. m.t. 2P, In fino a 40A
				cad	95,86	80,52

F 2. 1. 8. 2	4	Int. aut. m.t. 2P, In da 50 fino a 63A
				cad	109,67	92,12

F 2. 1. 8. 2	5	Int. aut. m.t. 3P, In fino a 40A
				cad	139,75	117,39

F 2. 1. 8. 2	6	Int. aut. m.t. 3P, In da 50 fino a 63A
				cad	159,16	133,68

F 2. 1. 8. 2	7	Int. aut. m.t. 4P, In fino a 40A
				cad	184,36	154,86

F 2. 1. 8. 2	8	Int. aut. m.t. 4P, In da 50 fino a 63A
				cad	211,51	177,67

F 2. 1. 8. 3		BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI Fornitura di blocco differenziale da accoppiare ad un interruttore automatico magnetotermico. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione di impiego nominale 230/400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Potere di interruzione di corto circuito: equivalente a quello dell'interruttore ad esso accoppiato: - Tropicalizzato a 55°C secondo DIN40046. Conforme alle norme CEI 23-3 (91), 23-11 (91) e successive varianti, e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 3	1	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,5A
				cad	69,48	58,38

F 2. 1. 8. 3	2	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=25A, Id=0,5A
				cad	64,34	54,04

F 2. 1. 8. 3	3	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=63A, Id=0,5A
				cad	64,99	54,59

F 2. 1. 8. 3	4	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=25A, Id=0,5A
				cad	59,07	49,61

F 2. 1. 8. 3	5	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,5A
				cad	49,16	41,30

F 2. 1. 8. 3	6	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=100A, Id=0,3A selettivo
				cad	346,05	290,68

F 2. 1. 8. 3	7	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,3A selettivo
				cad	130,04	109,24

F 2. 1. 8. 3	8	Blocco differenziale tipo A, 3P, In=63A, Id=0,3A selettivo
				cad	121,32	101,90

F 2. 1. 8. 3	9	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=100A, Id=0,3A selettivo
				cad	326,12	273,95

F 2. 1. 8. 3	10	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,3A selettivo
				cad	113,50	95,34

F 2. 1. 8. 3	11	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=100A, Id=0,3A
				cad	140,72	118,21

F 2. 1. 8. 3	12	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,3A
				cad	96,84	81,34

F 2. 1. 8. 3	13	Blocco differenziale tipo A, 3P, In=63A, Id=0,3A
				cad	89,15	74,88

F 2. 1. 8. 3	14	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=100A, Id=0,3A
				cad	115,98	97,43

F 2. 1. 8. 3	15	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,3A
				cad	74,89	62,90

F 2. 1. 8. 3	16	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,3A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	150,43	126,36

F 2. 1. 8. 3	17	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=63A, Id=0,3A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	122,23	102,67

F 2. 1. 8. 3	18	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,3A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	101,91	85,61

F 2. 1. 8. 3	19	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=100A, Id=0,3A
				cad	99,83	83,86

F 2. 1. 8. 3	20	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=2A selettivo
				cad	151,34	127,12

F 2. 1. 8. 3	21	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=2A
				cad	80,30	67,44

F 2. 1. 8. 3	22	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=2A
				cad	56,59	47,53

F 2. 1. 8. 3	23	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=100A, Id=1A selettivo
				cad	324,24	272,36

F 2. 1. 8. 3	24	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=1A selettivo
				cad	144,56	121,43

F 2. 1. 8. 3	25	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=63A, Id=1A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	122,23	102,67

F 2. 1. 8. 3	26	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=1A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	101,91	85,61

F 2. 1. 8. 3	27	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=1A
				cad	76,38	64,17

F 2. 1. 8. 3	28	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=63A, Id=1A
				cad	64,92	54,54

F 2. 1. 8. 3	29	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=1A
				cad	53,99	45,35

F 2. 1. 8. 3	30	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,5A selettivo
				cad	130,04	109,24

F 2. 1. 8. 3	31	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,5A selettivo
				cad	121,32	101,90

F 2. 1. 8. 3	32	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,5A selettivo
				cad	113,50	95,34

F 2. 1. 8. 3	33	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,5A
				cad	96,84	81,34

F 2. 1. 8. 3	34	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,5A
				cad	89,15	74,88

F 2. 1. 8. 3	35	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,5A
				cad	74,89	62,90

F 2. 1. 8. 3	36	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,5A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	150,43	126,36

F 2. 1. 8. 3	37	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=63A, Id=0,5A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	122,23	102,67

F 2. 1. 8. 3	38	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,5A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	101,91	85,61

F 2. 1. 8. 3	39	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,03A
				cad	87,72	73,68

F 2. 1. 8. 3	40	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=25A, Id=0,03A
				cad	71,70	60,23

F 2. 1. 8. 3	41	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,03A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	201,81	169,52

F 2. 1. 8. 3	42	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=63A, Id=0,03A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	164,95	138,56

F 2. 1. 8. 3	43	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,03A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
				cad	116,43	97,80

F 2. 1. 8. 3	44	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=100A, Id=0,03A
				cad	140,72	118,21

F 2. 1. 8. 3	45	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,03A
				cad	97,81	82,16

F 2. 1. 8. 3	46	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=25A, Id=0,03A
				cad	92,01	77,29

F 2. 1. 8. 3	47	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=63A, Id=0,03A
				cad	94,04	78,98

F 2. 1. 8. 3	48	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=25A, Id=0,03A
				cad	86,22	72,42

F 2. 1. 8. 3	49	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=100A, Id=0,03A
				cad	87,84	73,79

F 2. 1. 8. 3	50	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,03A
				cad	53,01	44,54

F 2. 1. 8. 3	51	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=25A, Id=0,03A
				cad	50,40	42,34

F 2. 1. 8. 3	52	Blocco differenziale tipo A, 3P, In=63A, Id=1A selettivo
				cad	134,87	113,28

F 2. 1. 8. 3	53	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=100A, Id=1A selettivo
				cad	326,12	273,95

F 2. 1. 8. 3	54	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=1A selettivo
				cad	124,19	104,31

F 2. 1. 8. 3	55	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=1A
				cad	103,60	87,03

F 2. 1. 8. 3	56	Blocco differenziale tipo A, 3P, In=63A, Id=1A
				cad	96,06	80,68

F 2. 1. 8. 3	57	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=1A
				cad	80,55	67,66

F 2. 1. 8. 3	58	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,3A
				cad	69,48	58,38

F 2. 1. 8. 3	59	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=25A, Id=0,3A
				cad	64,34	54,04

F 2. 1. 8. 3	60	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=63A, Id=0,3A
				cad	64,99	54,59

F 2. 1. 8. 3	61	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=25A, Id=0,3A
				cad	59,07	49,61

F 2. 1. 8. 3	62	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=100A, Id=0,3A
				cad	87,84	73,79

F 2. 1. 8. 3	63	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,3A
				cad	49,16	41,30

F 2. 1. 8. 3	64	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=25A, Id=0,3A
				cad	45,00	37,80

F 2. 1. 8. 3	65	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,1A selettivo
				cad	113,50	95,34

F 2. 1. 8. 3	66	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,1A
				cad	94,88	79,71

F 2. 1. 8. 3	67	Blocco differenziale tipo A, 3P, In=63A, Id=0,1A
				cad	87,26	73,30

F 2. 1. 8. 3	68	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,1A
				cad	73,32	61,59

F 2. 1. 8. 3	69	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,1A
				cad	64,34	54,04

F 2. 1. 8. 3	70	Blocco differenziale tipo AC, 3P, In=63A, Id=0,1A
				cad	59,07	49,61

F 2. 1. 8. 3	71	Blocco differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,1A
				cad	45,00	37,80

F 2. 1. 8. 3	72	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=100A, Id=0,03A
				cad	166,39	139,76

F 2. 1. 8. 3	73	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,03A
				cad	116,43	97,80

F 2. 1. 8. 3	74	Blocco differenziale tipo A, 4P, In=25A, Id=0,03A
				cad	107,45	90,26

F 2. 1. 8. 3	75	Blocco differenziale tipo A, 3P, In=63A, Id=0,03A
				cad	106,73	89,65

F 2. 1. 8. 3	76	Blocco differenziale tipo A, 2P, In=100A, Id=0,03A
				cad	136,89	114,98

F 2. 1. 8. 3	77	Blocco differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=1A con arresto d'emergenza a sicurezza positiva
					150,43	126,36

F 2. 1. 8. 5		BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI Fornitura all'interno di quadro elettrico esistente e/o su guida DIN già predisposta di interruttore automatico differenziale puro di tipo modulare. Caratteristiche: - Fissaggio a scatto; - Tensione d'impiego nominale 230/400V; - Tropicalizzato in esecuzione 2; - Protezione differenziale classe AC o A a seconda dei tipi; - Resistenza agli impulsi di corrente: 250A di cresta con fronte d'onda 8/20microsecondi; - Tempo totale di sgancio inferiore a 30ms; - Tasto di prova del differenziale; - Visualizzazione del guasto sul fronte dell'apparecchio. Conforme alle norme CEI 23-18, IEC 1008 e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Compreso ogni onere ed accessorio per il fissaggio e il cablaggio a regola d'arte.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 5	1	Differenziale tipo A, 4P, In=80A, Id=0,3A
				cad	232,86	195,61

F 2. 1. 8. 5	2	Differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,3A
				cad	120,34	101,09

F 2. 1. 8. 5	3	Differenziale tipo A, 4P, In=40A, Id=0,3A
				cad	99,96	83,96

F 2. 1. 8. 5	4	Differenziale tipo A, 4P, In=25A, Id=0,3A
				cad	84,20	70,72

F 2. 1. 8. 5	5	Differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,3A
				cad	110,64	92,94

F 2. 1. 8. 5	6	Differenziale tipo A, 2P, In=40A, Id=0,3A
				cad	76,00	63,84

F 2. 1. 8. 5	7	Differenziale tipo A, 2P, In=25A, Id=0,3A
				cad	67,33	56,55

F 2. 1. 8. 5	8	Differenziale tipo AC, 4P, In=100A, Id=0,3A
				cad	204,74	171,98

F 2. 1. 8. 5	9	Differenziale tipo AC, 4P, In=80A, Id=0,3A
				cad	177,58	149,17

F 2. 1. 8. 5	10	Differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,3A
				cad	93,12	78,22

F 2. 1. 8. 5	11	Differenziale tipo AC, 4P, In=40A, Id=0,3A
				cad	73,98	62,15

F 2. 1. 8. 5	12	Differenziale tipo AC, 4P, In=25A, Id=0,3A
				cad	63,30	53,17

F 2. 1. 8. 5	13	Differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,5A selettivo
				cad	154,27	129,58

F 2. 1. 8. 5	14	Differenziale tipo A, 4P, In=40A, Id=0,5A selettivo
				cad	124,19	104,31

F 2. 1. 8. 5	15	Differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,5A selettivo
				cad	119,37	100,27

F 2. 1. 8. 5	16	Differenziale tipo A, 2P, In=40A, Id=0,5A selettivo
				cad	98,27	82,55

F 2. 1. 8. 5	17	Differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,5A
				cad	93,12	78,22

F 2. 1. 8. 5	18	Differenziale tipo AC, 4P, In=40A, Id=0,5A
				cad	75,54	63,46

F 2. 1. 8. 5	19	Differenziale tipo AC, 4P, In=25A, Id=0,5A
				cad	64,60	54,26

F 2. 1. 8. 5	20	Differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,3A selettivo
				cad	154,27	129,58

F 2. 1. 8. 5	21	Differenziale tipo A, 4P, In=40A, Id=0,3A selettivo
				cad	124,19	104,31

F 2. 1. 8. 5	22	Differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,3A selettivo
				cad	119,37	100,27

F 2. 1. 8. 5	23	Differenziale tipo A, 2P, In=40A, Id=0,3A selettivo
				cad	98,98	83,15

F 2. 1. 8. 5	24	Differenziale tipo A, 4P, In=100A, Id=0,3A
				cad	286,27	240,46

F 2. 1. 8. 5	25	Differenziale tipo AC, 2P, In=100A, Id=0,3A
				cad	135,84	114,11

F 2. 1. 8. 5	26	Differenziale tipo AC, 2P, In=16A, Id=0,01A
				cad	66,81	56,13

F 2. 1. 8. 5	27	Differenziale tipo AC, 4P, In=100A, Id=0,03A
				cad	306,58	257,53

F 2. 1. 8. 5	28	Differenziale tipo AC, 4P, In=80A, Id=0,03A
				cad	249,35	209,45

F 2. 1. 8. 5	29	Differenziale tipo AC, 4P, In=63A, Id=0,03A
				cad	150,23	126,19

F 2. 1. 8. 5	30	Differenziale tipo AC, 4P, In=40A, Id=0,03A
				cad	84,53	71,01

F 2. 1. 8. 5	31	Differenziale tipo AC, 4P, In=25A, Id=0,03A
				cad	79,32	66,62

F 2. 1. 8. 5	32	Differenziale tipo AC, 2P, In=100A, Id=0,03A
				cad	159,16	133,68

F 2. 1. 8. 5	33	Differenziale tipo AC, 2P, In=80A, Id=0,03A
				cad	150,43	126,36

F 2. 1. 8. 5	34	Differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,03A
				cad	86,73	72,86

F 2. 1. 8. 5	35	Differenziale tipo AC, 2P, In=40A, Id=0,03A
				cad	60,37	50,71

F 2. 1. 8. 5	36	Differenziale tipo AC, 2P, In=25A, Id=0,03A
				cad	39,92	33,52

F 2. 1. 8. 5	37	Differenziale tipo AC, 2P, In=16A, Id=0,01A
				cad	84,60	71,05

F 2. 1. 8. 5	38	Differenziale tipo AC, 2P, In=80A, Id=0,3A
				cad	125,16	105,14

F 2. 1. 8. 5	39	Differenziale tipo AC, 2P, In=63A, Id=0,3A
				cad	84,20	70,72

F 2. 1. 8. 5	40	Differenziale tipo AC, 2P, In=40A, Id=0,3A
				cad	58,16	48,85

F 2. 1. 8. 5	41	Differenziale tipo AC, 2P, In=25A, Id=0,3A
				cad	48,19	40,48

F 2. 1. 8. 5	42	Differenziale tipo A, 4P, In=63A, Id=0,03A
				cad	199,86	167,88

F 2. 1. 8. 5	43	Differenziale tipo A, 4P, In=40A, Id=0,03A
				cad	118,38	99,45

F 2. 1. 8. 5	44	Differenziale tipo A, 4P, In=25A, Id=0,03A
				cad	109,67	92,12

F 2. 1. 8. 5	45	Differenziale tipo A, 2P, In=100A, Id=0,03A
				cad	196,02	164,65

F 2. 1. 8. 5	46	Differenziale tipo A, 2P, In=80A, Id=0,03A
				cad	173,68	145,89

F 2. 1. 8. 5	47	Differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,03A
				cad	122,23	102,67

F 2. 1. 8. 5	48	Differenziale tipo A, 2P, In=40A, Id=0,03A
				cad	89,48	75,15

F 2. 1. 8. 5	49	Differenziale tipo A, 2P, In=25A, Id=0,03A
				cad	78,21	65,69

F 2. 1. 8. 6		RELE' DIFFERENZIALE Fornitura di rele° differenziale regolabile con trasformatore toroidale separato, da associare ad interruttori magnetotermici scatolati. Caratteristiche: - Classe A di protezione; - Custodia realizzata in in materiale isolante autoestinguente; - Morsetti per il collegamento in esecuzione protetta per la protezione contro i contatti accidentali; - Protetto contro gli scatti intempestivi; - Led di presenza tensione d'alimentazione; - Led d'intervento della soglia d'allarme; - Led d'intervento della protezione; - Tensione nominale d'´mpiego 230V c.a.; - Sensibilita° differenziale: regolabile da 30mA a 30A; - Regolazione dei tempi d'intervento: da 0,03 a 3s; - Contatti di scambio: da 5A, 250V c.a.; - Dimensioni del trasformatore toroidale: a seconda dei tipi; - Pulsante frontale di test; - Pulsante frontale di reset. Conforme alle norme CEI 23-18, IEC 1008 e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Il prezzo sarà

		comprensivo del toroide separato.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 6	1	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 35mm a nucleo chiuso
				cad	154,99	130,20

F 2. 1. 8. 6	2	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 60mm a nucleo chiuso
				cad	157,59	132,38

F 2. 1. 8. 6	3	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 80mm a nucleo chiuso
				cad	166,06	139,48

F 2. 1. 8. 6	4	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 110mm a nucleo chiuso
				cad	171,91	144,41

F 2. 1. 8. 6	5	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 160mm a nucleo chiuso
				cad	224,01	188,16

F 2. 1. 8. 6	6	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 210mm a nucleo chiuso
				cad	238,34	200,21

F 2. 1. 8. 6	7	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 110mm a nucleo apribile
				cad	251,37	211,15

F 2. 1. 8. 6	8	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 160mm a nucleo apribile
				cad	266,35	223,72

F 2. 1. 8. 6	9	RelÞ differenziale con 1 contatto d'allarme ed un contatto d'intervento e trasformatore toroidale diam. 210mm a nucleo apribile
				cad	285,88	240,14

F 2. 1. 8. 7		RELE' DI PROTEZIONE A MICROPROCESSORE Fornitura di dispositivo multifunzione a microprocessore adatto alla protezione di reti e macchine. Caratteristiche: - Funzioni di protezione: a seconda dei tipi; - Possibilità d'intervento dei relÞ con ritardo a tempo indipendente; - Lettura diretta delle grandezze misurate e dei parametri mediante indicatore frontale alfanumerico; - Conteggio del numero d'interventi per ciascuna funzione; - Memoria dei valori d'entrata corrispondenti all'ultimo intervento; - Circuiti di misura delle tensioni e/o correnti; - Circuito di misura della tensione o corrente residua dotato di filtro passa-banda; - Circuiti di comunicazione seriale; - Controllo autodiagnostico permanente; - Programmazione dei modi e dei parametri di funzionamento mediante tasti frontali e indicatore alfanumerico; - Parametri e modalità di di assegnazione delle varie funzioni di protezione ai relÞ finali completamente programmabili; - Possibilità di duplicazione della memoria contenente i dati

		taratura, con correzione automatica di eventuali errori; - Tensione d'impiego: fino a 250Vc.a. - Frequenza: 45-66Hz; - Corrente nominale contatti d'uscita: 5A; - Custodia realizzata in in materiale isolante autoestinguente; - Led di presenza tensione d'alimentazione; - Led d'intervento della soglia d'allarme; - Led d'intervento della protezione; - Pulsante frontale di test; - Pulsante frontale di reset. Conforme alle norme CEI 41-1, CEI 50 e a tutta la normativa specifica vigente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 7	1	RelÞ di minima e massima tensione
				cad	1.237,28	1.039,33

F 2. 1. 8. 8		BASI PORTAFUSIBILI SEZIONABILI Fornitura all'interno di quadro elettrico esistente e/o su guida DIN già predisposta di base portafusibile modulare. Caratteristiche: - Corpo e maniglia in polieftalato rinforzato con fibra di vetro autoestinguente; - Contatti in rame elettrolitico 99,98% argentato con morsetti antitranciamento; - Morsetti in acciaio cementato; - Fissaggio a scatto su guida DIN; - Tensione d'impiego nominale 230/400V; - Durata meccanica: fino a 10000 cicli; - Durata termica: 240°; - Resistenza ai raggi UV fino a 60 ore; - Contatto di segnalazione di avvenuta fusione (ove richiesto). Conforme alle norme UNE 21103, IEC 269-1/2 e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Il prezzo sarà comprensivo del fusibile.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 8	1	Base per fusibili 22x58mm, 3P
				cad	56,98	47,86

F 2. 1. 8. 8	2	Base per fusibili 22x58mm, 3P+N
				cad	76,51	64,28

F 2. 1. 8. 8	3	Base per fusibili 22x58mm, 4P
				cad	72,61	60,99

F 2. 1. 8. 8	4	Base per fusibili 10,3x38mm, 1P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	12,70	10,67

F 2. 1. 8. 8	5	Base per fusibili 10,3x38mm, 1P+N, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	16,22	13,62

F 2. 1. 8. 8	6	Base per fusibili 10,3x38mm, 2P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	18,56	15,59

F 2. 1. 8. 8	7	Base per fusibili 10,3x38mm, 3P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	24,94	20,96

F 2. 1. 8. 8	8	Base per fusibili 10,3x38mm, 3P+N, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	28,97	24,35

F 2. 1. 8. 8	9	Base per fusibili 10,3x38mm, 4P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	32,23	27,08

F 2. 1. 8. 8	10	Base per fusibili 14x51mm, 1P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	18,17	15,27

F 2. 1. 8. 8	11	Base per fusibili 14x51mm, 1P+N, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	27,55	23,14

F 2. 1. 8. 8	12	Base per fusibili 14x51mm, 2P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	31,39	26,36

F 2. 1. 8. 8	13	Base per fusibili 14x51mm, 3P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	40,05	33,63

F 2. 1. 8. 8	14	Base per fusibili 14x51mm, 3P+N, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	49,29	41,40

F 2. 1. 8. 8	15	Base per fusibili 14x51mm, 4P, contatto di segnalazione di avvenuta fusione
				cad	54,05	45,40

F 2. 1. 8. 8	16	Base per fusibili 10,3x38mm, 1P
				cad	4,43	3,72

F 2. 1. 8. 8	17	Base per fusibili 10,3x38mm, 1P+N
				cad	8,86	7,44

F 2. 1. 8. 8	18	Base per fusibili 10,3x38mm, 2P
				cad	9,51	7,99

F 2. 1. 8. 8	19	Base per fusibili 10,3x38mm, 3P
				cad	14,07	11,81

F 2. 1. 8. 8	20	Base per fusibili 10,3x38mm, 3P+N
				cad	18,17	15,27

F 2. 1. 8. 8	21	Base per fusibili 10,3x38mm, 4P
				cad	18,88	15,87

F 2. 1. 8. 8	22	Base per fusibili 14x51mm, 1P
				cad	9,38	7,87

F 2. 1. 8. 8	23	Base per fusibili 14x51mm, 1P+N
				cad	19,02	15,97

F 2. 1. 8. 8	24	Base per fusibili 14x51mm, 2P
				cad	20,64	17,34

F 2. 1. 8. 8	25	Base per fusibili 14x51mm, 3P
				cad	29,50	24,77

F 2. 1. 8. 8	26	Base per fusibili 14x51mm, 3P+N
				cad	39,34	33,04

F 2. 1. 8. 8	27	Base per fusibili 14x51mm, 4P
				cad	40,25	33,81

F 2. 1. 8. 8	28	Base per fusibili 22x58mm, 1P
				cad	18,37	15,43

F 2. 1. 8. 8	29	Base per fusibili 22x58mm, 1P+N
				cad	36,33	30,52

F 2. 1. 8. 8	30	Base per fusibili 22x58mm, 2P
				cad	38,55	32,38

F 2. 1. 8. 9		INTERRUTTORI-SEZIONATORI PORTAFUSIBILI Fornitura, all'interno di quadro elettrico esistente e/o su guida DIN già predisposta, di interruttore-sezionatore portafusibili. Caratteristiche: - Tensione nominale d'impiego:690V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale d'impiego: a seconda dei tipi; - Comando rotativo frontale con meccanismo a scatto rapido indipendente dalla velocità dell'operatore; - Doppia apertura dei contatti per consentire la sostituzione dei fusibili in assenza di tensione; - Contatti in rame trafilato, argentato, anti incollamento; - Albero di comando di tipo telescopico per consentire l'installazione in quadri di divesa profondità; - Indicazione di posizione sulla maniglia e sul meccanismo di comando; - Grado di protezione dell'involucro: IP20 realizzato mediante calotte di protezione e coperture frontali; - Fusibili NH separati da setti separatori; - Possibilità di installazione di contatti ausiliari e di contatti di segnalazione dell'avvenuto intervento del fusibile;

		Conforme alle norme IEC 947-1, IEC 408, IEC 68-2 e a tutta la normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente. Il prezzo sarà comprensivo del fusibile, dell'albero e della maniglia in materiale plastico, contatti ausiliari con configurazione minima 2NA+2NC e contatto di segnalazione intervento fusibili.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 9	1	Sezionatori per fusibili tipo NH3, 4P, In fino a 800A
				cad	1.287,36	1.081,38

F 2. 1. 8. 9	2	Sezionatori per fusibili tipo NH3, 4P, In fino a 630A
				cad	1.025,59	861,48

F 2. 1. 8. 9	3	Sezionatori per fusibili tipo NH0-2, 4P, In fino a 400A
				cad	587,25	493,30

F 2. 1. 8. 9	4	Sezionatori per fusibili tipo NH0-1, 4P, In fino a 250A
				cad	467,36	392,58

F 2. 1. 8. 9	5	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 4P, In fino a 160A
				cad	278,06	233,57

F 2. 1. 8. 9	6	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 4P, In fino a 125A
				cad	249,41	209,51

F 2. 1. 8. 9	7	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 4P, In fino a 63A
				cad	219,26	184,17

F 2. 1. 8. 9	8	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 4P, In fino a 32A
				cad	196,93	165,42

F 2. 1. 8. 9	9	Sezionatori per fusibili tipo NH3, 3P, In fino a 800A
				cad	936,56	786,71

F 2. 1. 8. 9	10	Sezionatori per fusibili tipo NH3, 3P, In fino a 630A
				cad	781,96	656,84

F 2. 1. 8. 9	11	Sezionatori per fusibili tipo NH0-2, 3P, In fino a 400A
				cad	476,55	400,30

F 2. 1. 8. 9	12	Sezionatori per fusibili tipo NH0-1, 3P, In fino a 250A
				cad	382,71	321,47

F 2. 1. 8. 9	13	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 3P, In fino a 160A
				cad	245,50	206,23

F 2. 1. 8. 9	14	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 3P, In fino a 125A
				cad	226,88	190,58

F 2. 1. 8. 9	15	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 3P, In fino a 63A
				cad	197,97	166,30

F 2. 1. 8. 9	16	Sezionatori per fusibili tipo NH00, 3P, In fino a 32A
				cad	178,56	149,99

F 2. 1. 8. 9	17	Sezionatori per fusibili cilindrici tipo NFC 22x58mm, 3P, In fino a 125A
				cad	222,97	187,30

F 2. 1. 8. 9	18	Sezionatori per fusibili cilindrici tipo NFC 14x51mm, 4P, In fino a 125A
				cad	174,79	146,82

F 2. 1. 8. 9	19	Sezionatori per fusibili cilindrici tipo NFC 14x51mm, 3P, In fino a 63A
				cad	178,04	149,55

F 2. 1. 8. 9	20	Sezionatori per fusibili cilindrici tipo NFC 14x51mm, 3P, In fino a 32A
				cad	157,85	132,60

F 2. 1. 8. 10		INTERRUTTORI DI MANOVRA SEZIONATORI Fornitura, all'interno di quadro elettrico, di interruttore non automatico di tipo modulare adatto all' apertura e chiusura di circuiti sotto carico, già protetti contro le correnti di c.to c.to. - Conformita° alle norme: CEI 23-9 (87), 23-11 (91) e successive varianti; - Tensione di impiego nominale: 250/415V c.a., con frequenza 50/60Hz; - Tensione di prova: 2500V per 1 minuto a 50 Hz; - Corrente di breve durata amissibile: 20 volte la In per 1 secondo; - Dotati di dispositivo di attacco rapido su profilato DIN o OMEGA; - Grado di protezione ai morsetti minimo IP20. Possibilità di affiancare all'interruttore contatti ausiliari di commutazione.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 10	1	Sezionatore 1P, In da 16 fino a 63A
				cad	10,75	9,03

F 2. 1. 8. 10	2	Sezionatore 2P, In da 16 fino a 63A
				cad	21,43	18,00

F 2. 1. 8. 10	3	Sezionatore 2P, In da 80 fino a 100A
				cad	26,51	22,26

F 2. 1. 8. 10	4	Sezionatore 2P, In=125A
				cad	51,12	42,95

F 2. 1. 8. 10	5	Sezionatore 3P, In da 16 fino a 63A
				cad	32,23	27,08

F 2. 1. 8. 10	6	Sezionatore 3P, In da 80 fino a 100A
				cad	39,66	33,31

F 2. 1. 8. 10	7	Sezionatore 3P, In=125A
				cad	72,68	61,04

F 2. 1. 8. 10	8	Sezionatore 4P, In da 16 fino a 63A
				cad	40,25	33,81

F 2. 1. 8. 10	9	Sezionatore 4P, In da 80 fino a 100A
				cad	50,86	42,71

F 2. 1. 8. 10	10	Sezionatore 4P, In=125A
				cad	90,32	75,87

F 2. 1. 8. 11		INTERRUTTORE PER PROTEZIONE MOTORE Fornitura di interruttore magnetotermico per protezione motori monofase e trifase a comando manuale locale in esecuzione tropicalizzata. Caratteristiche elettriche: - Corrente di intervento regolabile; - Compensato per temperature da -20 a +40°C in cassetta; - Tensione nominale max: 690Vc.a.; - Tensione di isolamento: 690Vc.a.; - Potere di interruzione: secondo norme CEI EN 60947-2.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 11	1	Regolazione da 0,1 a 9A, Ics=100kA a 400V
				cad	51,71	43,43

F 2. 1. 8. 11	2	Regolazione da 12,5 a 20A, Ics=55kA a 400V
				cad	57,18	48,02

F 2. 1. 8. 11	3	Regolazione da 20 a 25A, Ics=50kA a 400V
				cad	65,58	55,09

F 2. 1. 8. 11	4	Regolazione da 28 a 40A, Ics=25kA a 400V
				cad	128,48	107,92

F 2. 1. 8. 11	5	Regolazione da 36 a 45A, Ics=25kA a 400V
				cad	148,99	125,16

F 2. 1. 8. 11	6	Regolazione da 40 a 50A, Ics=25kA a 400V
				cad	148,99	125,16

F 2. 1. 8. 11	7	Regolazione da 45 a 63A, Ics=25kA a 400V
				cad	158,30	132,98

F 2. 1. 8. 11	8	Regolazione da 57 a 75A, Ics=25kA a 400V
				cad	187,16	157,22

F 2. 1. 8. 11	9	Regolazione da 70 a 90A, Ics=25kA a 400V
				cad	217,90	183,03

F 2. 1. 8. 11	10	Regolazione da 80 a 100A, Ics=25kA a 400V
				cad	217,90	183,03

F 2. 1. 8. 12		CONTATTORE TRIPOLARE Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico o scatola predisposta, di contattore di potenza. Caratteristiche principali: - Corrente nominale d'impiego: a seconda dei tipi e della tensione di esercizio; - Durata meccanica: 30 milioni di cicli di manovra; - Durata meccanica dell'apparecchio con dotazione fissa di blocchetti di contatti ausiliari: 10 milioni di cicli di manovra; - Tensione nominale di isolamento con grado di inquinamento 3: Ui= 690 V c.a.; - Separazione sicura tra bobina e contatti principali: 400 V secondo DIN VDE 0106 parte 101 e A1; - Guida forzata tra i contatti dell'apparecchio base e tra questi e i contatti dei blocchetti aggiuntivi; - Temperatura massima ambiente di esercizio: -25/+60 °C; - Grado di protezione minimo secondo IEC 947-1 e DIN 40050: IP 20; - Resistenza agli urti: colpi ad onda rettangolare in AC e DC: 7/5 e 4,2/10 g/ms; colpia ad onda sinoidale AC e DC: 9,8/5 e 5,9/10 g/ms; - Allacciamento a vite o cage clamp; - Posizione di

		montaggio ammissibile: su di un piano il pi¨ possibile verticale (max 22,5° rispetto la verticale); - Campo di lavoro della bobina: AC a 50 Hz = da 0,8 fino a 1,1 Us a 50 °C; AC a 60 Hz = da 0,85 fino a 1,1 Us a 50 °C; - Assorbimento massimo della bobina in c.a. a 50 Hz: all'inserzioen 27 VA; in ritenuta 4,6 VA; - Assorbimento massimo della bobina in c.c.: 3,2 W sia in inserzione che in ritenuta; - Tempi di manovra in assenza di dispositivi, posti in parallelo, per la limitazione dei picchi di sovratensione: ritardo in chiusura con comando in AC: da 8 a 35 ms; ritardo di apertura con comando in AC: da 4 a 18 ms; ritardo in chiusura con comando in DC: da 25 a 100 ms; ritardo in apertura con comando in DC: da 5 a 18 ms. Conformità alle norme CEI 17-44, 17-50 e successive varianti.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 12	1	Contattore fino a 210A AC3
				cad	546,62	459,16

F 2. 1. 8. 12	2	Contattore fino a 260A AC3
				cad	679,79	571,03

F 2. 1. 8. 12	3	Contattore fino a 300A AC3
				cad	752,40	632,02

F 2. 1. 8. 12	4	Contattore fino a 370A AC3
				cad	975,90	819,75

F 2. 1. 8. 12	5	Contattore fino a 550A AC3
				cad	1.479,73	1.242,98

F 2. 1. 8. 12	6	Contattore fino a 700A AC3
				cad	2.333,65	1.960,27

F 2. 1. 8. 12	7	Contattore fino a 800A AC3
				cad	3.719,28	3.124,20

F 2. 1. 8. 12	8	ACCESSORI PER CONTATTORI
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 12	9	Temporizzatore pneumatico fino a 40s
				cad	35,69	29,98

F 2. 1. 8. 12	10	Temporizzatore pneumatico fino a 180s
				cad	41,94	35,22

F 2. 1. 8. 12	11	Interblocco meccanico per contattori fino a 40A
				cad	14,65	12,30

F 2. 1. 8. 12	12	Interblocco meccanico per contattori da 45 fino a 110A
				cad	20,84	17,50

F 2. 1. 8. 12	13	Contattore fino a 175A AC3
				cad	427,45	359,06

F 2. 1. 8. 12	14	Contattore fino a 9A AC3
				cad	24,23	20,34

F 2. 1. 8. 12	15	Contattore fino a 12A AC3
				cad	28,59	24,02

F 2. 1. 8. 12	16	Contattore fino a 16A AC3
				cad	34,84	29,26

F 2. 1. 8. 12	17	Contattore fino a 26A AC3
				cad	50,47	42,39

F 2. 1. 8. 12	18	Contattore fino a 30A AC3
				cad	69,29	58,20

F 2. 1. 8. 12	19	Contattore fino a 40A AC3
				cad	87,13	73,19

F 2. 1. 8. 12	20	Contattore fino a 50A AC3
				cad	117,34	98,57

F 2. 1. 8. 12	21	Contattore fino a 63A AC3
				cad	155,51	130,62

F 2. 1. 8. 12	22	Contattore fino a 75A AC3
				cad	202,07	169,74

F 2. 1. 8. 12	23	Contattore fino a 95A AC3
				cad	236,52	198,67

F 2. 1. 8. 12	24	Contattore fino a 110A AC3
				cad	286,79	240,90

F 2. 1. 8. 12	25	Contattore fino a 145A AC3
				cad	371,58	312,13

F 2. 1. 8. 13		ELEMENTI AUSILIARI MODULARI Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico o scatola predisposta, di elementi ausiliari o di apparecchiature per applicazioni varie. Caratteristiche principali: - Grado di protezione IP20; - Montaggio su guida DIN o a fianco di interruttori modulari, contattori, interruttori salvamotori, ecc.
					0,00	0,00

F 2. 1. 8. 13	1	Commutatore bipolare 16A, 230V
				cad	21,75	18,27

F 2. 1. 8. 13	2	Pulsante non luminoso 16A, 230V
				cad	9,71	8,15

F 2. 1. 8. 13	3	Pulsante luminoso 16A, 230V
				cad	14,07	11,81

F 2. 1. 8. 13	4	RelÞ passo-passo elettromeccanico fino a 2 contatti 16A, 250V
				cad	27,48	23,08

F 2. 1. 8. 13	5	RelÞ passo-passo elettromeccanico fino a 4 contatti 16A, 250V
				cad	40,57	34,08

F 2. 1. 8. 13	6	RelÞ passo-passo elettronico fino a 2 contatti 10A, 250V
				cad	52,62	44,21

F 2. 1. 8. 13	7	RelÞ passo-passo elettronico fino a 2 contatti 10A, 250V con comando ON/OFF centralizzato
				cad	55,81	46,88

F 2. 1. 8. 13	8	Interruttore orario elettromeccanico giornaliero senza riserva di carica 16A, 250V
				cad	39,34	33,04

F 2. 1. 8. 13	9	Interruttore orario elettromeccanico giornaliero con riserva di carica 72h, 16A, 250V
				cad	50,99	42,84

F 2. 1. 8. 13	10	Interruttore orario elettromeccanico settimanale con riserva di carica 72h, 16A, 250V
				cad	65,05	54,65

F 2. 1. 8. 13	11	Interruttore orario elettronico giornaliero con riserva di carica 70h, 16A, 250V
				cad	65,77	55,25

F 2. 1. 8. 13	12	Interruttore orario elettronico giornaliero e settimanale con riserva di carica 70h, 16A, 250V
				cad	112,53	94,52

F 2. 1. 8. 13	13	Cronotermostato 250V, 8A, riserva di carica 48h
				cad	112,53	94,52

F 2. 1. 8. 13	14	RelÞ temporizzatore 230V, 10A
				cad	66,49	55,85

F 2. 1. 8. 13	15	Interruttore crepuscolare 250V, 16A
				cad	66,49	55,85

F 2. 1. 8. 13	16	Contatti ausiliari 1NA+1NC
				cad	13,28	11,16

F 2. 1. 8. 13	17	Bobina di sgancio a distanza
				cad	18,62	15,64

F 2. 1. 8. 13	18	Bobina di sgancio di minima tensione
				cad	39,85	33,48

F 2. 1. 8. 13	19	Contatti di segnalazione di scattato relÞ
				cad	18,62	15,64

F 2. 1. 8. 13	20	Gemma luminosa 230V con lampadina
				cad	11,53	9,68

F 2. 1. 8. 13	21	Gemma luminosa 230V con lampadina
				cad	9,77	8,20

F 2. 1. 8. 13	22	Interruttore unipolare fino a 32A, 400V
				cad	7,36	6,17

F 2. 1. 8. 13	23	Interruttore unipolare luminoso fino a 32A, 400V
				cad	14,00	11,77

F 2. 1. 8. 13	24	Interruttore bipolare finoa 32A, 400V
				cad	8,86	7,44

F 2. 1. 8. 13	25	Interruttore bipolare luminoso fino a 32A, 400V
				cad	16,29	13,68

F 2. 1. 8. 13	26	Interruttore tripolare 32A, 400V
				cad	13,61	11,44

F 2. 1. 8. 13	27	Interruttore quadripolare 32A, 400V
				cad	17,45	14,65

F 2. 1. 8. 13	28	Deviatore unipolare 25A, 230V
				cad	11,46	9,62

F 2. 1. 8. 13	29	Deviatore bipolare 16A, 230V
				cad	21,81	18,33

F 2. 1. 8. 13	30	Commutatore unipolare 25A, 230V
				cad	11,46	9,62

F 2. 1. 9	30	APPARECCHI IN SCATOLA ISOLANTE - ESECUZIONE FISSA		cad

F 2. 1. 9. 1		INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE Fornitura all'interno di quadro elettrico, di interruttore automatico in scatola isolante, conforme alle norme: CEI 17-5(92), e successive varianti. - Tensione d'impiego nominale, 690V c.a.. con frequenza 50/60Hz; - Tensione nominale di isolamento: 750V c.a.; - Corrente nominale: come riportato nelle tavole grafiche; - Protezione con rele° magnetotermico applicato a tutti i poli con termici regolabili fino alla portata massima indicata nelle tavole di progetto; - Potere di c.to c.to a 380/400V c.a. con cosfi° 0.25: * nominale (Icu), verificando con ciclo O-CO (sequenza di prova III) al valore nominale della Icu stessa: come descritto nei tipi; * in servizio (Ics), verificato con ciclo O-CO (sequenza di prova II) al valore nominale della Ics stessa: 50%Icu. - Potere di chiusura in c.to c.to: 2.1 Icu a cosfi° 0.25 per portate fino a 800A e 2.2 Icu a cosfi° 0.2 per portate superiori; - Tensioni di prova: 3000V c.a. a 50Hz per 1min. tra i poli e poli-massa

		nelle condizioni di interruttore chiuso-aperto; - Tempo totale di interruzzione: <15msec fino alla portata di 400A, <20msec oltre. Caratteristiche costruttive: - Contenitore in vetro-poliestere, autoestinguente (UL94-VO); - Meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell°operatore; - Organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti e posizione intermedia di sganciatore intervenuto; - Contatti protetti con materiale antiarco; - Indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto(O) sul fronte; - Tarature precisate in sede di DL o nei disegni; - Grado di protezione: min. IP30 sul fronte e IP20 sui morsetti.
					0,00	0,00

F 2. 1. 9. 1	1	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	692,88	582,02

F 2. 1. 9. 1	2	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	716,97	602,25

F 2. 1. 9. 1	3	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	797,07	669,54

F 2. 1. 9. 1	4	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	819,86	688,69

F 2. 1. 9. 1	5	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.340,17	1.125,74

F 2. 1. 9. 1	6	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.340,17	1.125,74

F 2. 1. 9. 1	7	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.847,47	1.551,87

F 2. 1. 9. 1	8	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.935,37	1.625,71

F 2. 1. 9. 1	9	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	656,42	551,39

F 2. 1. 9. 1	10	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	742,37	623,59

F 2. 1. 9. 1	11	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	848,52	712,76

F 2. 1. 9. 1	12	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	952,71	800,28

F 2. 1. 9. 1	13	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	990,48	832,00

F 2. 1. 9. 1	14	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.585,02	1.331,42

F 2. 1. 9. 1	15	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.585,02	1.331,42

F 2. 1. 9. 1	16	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.228,41	1.871,88

F 2. 1. 9. 1	17	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.353,45	1.976,89

F 2. 1. 9. 1	18	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	719,58	604,46

F 2. 1. 9. 1	19	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	805,54	676,65

F 2. 1. 9. 1	20	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	361,42	303,59

F 2. 1. 9. 1	21	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	470,17	394,94

F 2. 1. 9. 1	22	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	522,26	438,71

F 2. 1. 9. 1	23	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	778,19	653,68

F 2. 1. 9. 1	24	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	791,21	664,61

F 2. 1. 9. 1	25	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.556,38	1.307,35

F 2. 1. 9. 1	26	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.556,38	1.307,35

F 2. 1. 9. 1	27	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.091,01	1.756,45

F 2. 1. 9. 1	28	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.196,51	1.845,06

F 2. 1. 9. 1	29	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	362,72	304,69

F 2. 1. 9. 1	30	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	474,08	398,22

F 2. 1. 9. 1	31	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	530,08	445,27

F 2. 1. 9. 1	32	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.690,52	1.420,03

F 2. 1. 9. 1	33	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	410,26	344,63

F 2. 1. 9. 1	34	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	521,62	438,16

F 2. 1. 9. 1	35	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	577,62	485,20

F 2. 1. 9. 1	36	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.787,56	1.501,55

F 2. 1. 9. 1	37	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	502,73	422,29

F 2. 1. 9. 1	38	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	614,09	515,84

F 2. 1. 9. 1	39	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	911,69	765,82

F 2. 1. 9. 1	40	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.216,45	1.021,81

F 2. 1. 9. 1	41	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.216,45	1.021,81

F 2. 1. 9. 1	42	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	892,80	749,95

F 2. 1. 9. 1	43	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	948,15	796,45

F 2. 1. 9. 1	44	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.058,20	888,89

F 2. 1. 9. 1	45	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.279,62	1.074,88

F 2. 1. 9. 1	46	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.279,62	1.074,88

F 2. 1. 9. 1	47	Interruttore M.T. 3x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.642,34	1.379,57

F 2. 1. 9. 1	48	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.109,25	1.771,76

F 2. 1. 9. 1	49	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.222,56	1.866,94

F 2. 1. 9. 1	50	Interruttore M.T. 3x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.739,37	1.461,06

F 2. 1. 9. 1	51	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.206,28	1.853,28

F 2. 1. 9. 1	52	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.319,59	1.948,45

F 2. 1. 9. 1	53	Interruttore M.T. 4x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.081,90	1.748,79

F 2. 1. 9. 1	54	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.675,80	2.247,66

F 2. 1. 9. 1	55	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.770,22	2.326,98

F 2. 1. 9. 1	56	Interruttore M.T. 4x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.211,49	1.857,65

F 2. 1. 9. 1	57	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.805,39	2.356,52

F 2. 1. 9. 1	58	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.899,81	2.435,85

F 2. 1. 9. 1	59	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.015,88	853,33

F 2. 1. 9. 1	60	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.053,65	885,06

F 2. 1. 9. 1	61	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.714,62	1.440,28

F 2. 1. 9. 1	62	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.714,62	1.440,28

F 2. 1. 9. 1	63	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.358,01	1.980,72

F 2. 1. 9. 1	64	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.483,04	2.085,75

F 2. 1. 9. 1	65	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	608,22	510,91

F 2. 1. 9. 1	66	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	670,09	562,87

F 2. 1. 9. 1	67	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	781,45	656,41

F 2. 1. 9. 1	68	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	995,04	835,83

F 2. 1. 9. 1	69	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	995,04	835,83

F 2. 1. 9. 1	70	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	655,76	550,84

F 2. 1. 9. 1	71	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	717,62	602,81

F 2. 1. 9. 1	72	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	828,99	696,35

F 2. 1. 9. 1	73	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.042,57	875,77

F 2. 1. 9. 1	74	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.042,57	875,77

F 2. 1. 9. 1	75	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	829,63	696,89

F 2. 1. 9. 1	76	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	829,63	696,89

F 2. 1. 9. 1	77	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	848,52	712,76

F 2. 1. 9. 1	78	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	152,38	128,00

F 2. 1. 9. 1	79	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	243,55	204,58

F 2. 1. 9. 1	80	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	361,42	303,59

F 2. 1. 9. 1	81	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	116,56	97,91

F 2. 1. 9. 1	82	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	131,54	110,50

F 2. 1. 9. 1	83	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	255,27	214,43

F 2. 1. 9. 1	84	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	379,65	318,91

F 2. 1. 9. 1	85	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	179,73	150,98

F 2. 1. 9. 1	86	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	194,71	163,56

F 2. 1. 9. 1	87	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	318,44	267,50

F 2. 1. 9. 1	88	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	442,82	371,97

F 2. 1. 9. 1	89	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	171,27	143,86

F 2. 1. 9. 1	90	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	184,94	155,35

F 2. 1. 9. 1	91	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	273,51	229,74

F 2. 1. 9. 1	92	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	218,81	183,79

F 2. 1. 9. 1	93	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	232,48	195,28

F 2. 1. 9. 1	94	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	321,05	269,68

F 2. 1. 9. 1	95	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	65,77	55,25

F 2. 1. 9. 1	96	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	78,15	65,65

F 2. 1. 9. 1	97	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	670,09	562,87

F 2. 1. 9. 1	98	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.148,32	1.804,59

F 2. 1. 9. 1	99	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	565,90	475,35

F 2. 1. 9. 1	100	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	677,25	568,88

F 2. 1. 9. 1	101	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	733,26	615,94

F 2. 1. 9. 1	102	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=50kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	2.277,91	1.913,45

F 2. 1. 9. 1	103	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	508,59	427,21

F 2. 1. 9. 1	104	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	645,34	542,09

F 2. 1. 9. 1	105	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	669,43	562,32

F 2. 1. 9. 1	106	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	749,53	629,61

F 2. 1. 9. 1	107	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	574,36	482,46

F 2. 1. 9. 1	108	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.243,15	1.044,24

F 2. 1. 9. 1	109	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.243,15	1.044,24

F 2. 1. 9. 1	110	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.750,43	1.470,37

F 2. 1. 9. 1	111	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.838,34	1.544,21

F 2. 1. 9. 1	112	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	556,13	467,16

F 2. 1. 9. 1	113	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	196,02	164,65

F 2. 1. 9. 1	114	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	313,88	263,66

F 2. 1. 9. 1	115	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	135,45	113,78

F 2. 1. 9. 1	116	Interruttore M.T. 3x125A, Ith=125A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	117,87	99,02

F 2. 1. 9. 1	117	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.628,01	1.367,52

F 2. 1. 9. 1	118	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	276,76	232,48

F 2. 1. 9. 1	119	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	384,86	323,28

F 2. 1. 9. 1	120	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	413,52	347,36

F 2. 1. 9. 1	121	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	599,76	503,79

F 2. 1. 9. 1	122	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	621,89	522,39

F 2. 1. 9. 1	123	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.212,54	1.018,54

F 2. 1. 9. 1	124	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.212,54	1.018,54

F 2. 1. 9. 1	125	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.631,26	1.370,27

F 2. 1. 9. 1	126	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.725,04	1.449,03

F 2. 1. 9. 1	127	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	298,25	250,52

F 2. 1. 9. 1	128	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	407,00	341,87

F 2. 1. 9. 1	129	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	459,09	385,64

F 2. 1. 9. 1	130	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	715,02	600,62

F 2. 1. 9. 1	131	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	728,04	611,56

F 2. 1. 9. 1	132	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.426,79	1.198,50

F 2. 1. 9. 1	133	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.426,79	1.198,50

F 2. 1. 9. 1	134	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.961,42	1.647,60

F 2. 1. 9. 1	135	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	2.066,92	1.736,21

F 2. 1. 9. 1	136	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	87,26	73,30

F 2. 1. 9. 1	137	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	98,98	83,15

F 2. 1. 9. 1	138	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	153,03	128,55

F 2. 1. 9. 1	139	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	87,91	73,84

F 2. 1. 9. 1	140	Interruttore M.T. 3x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=16kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	104,84	88,06

F 2. 1. 9. 1	141	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	218,81	183,79

F 2. 1. 9. 1	142	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	239,64	201,30

F 2. 1. 9. 1	143	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	351,00	294,84

F 2. 1. 9. 1	144	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 10 fino a 63A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	281,97	236,86

F 2. 1. 9. 1	145	Interruttore M.T. 4x125A, Ith da 80 fino a 100A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettat
				cad	302,81	254,36

F 2. 1. 9. 1	146	Interruttore M.T. 4x125A, Ith=125A, Icu=25kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	414,16	347,89

F 2. 1. 9. 1	147	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	229,22	192,55

F 2. 1. 9. 1	148	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	337,32	283,36

F 2. 1. 9. 1	149	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	365,98	307,43

F 2. 1. 9. 1	150	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	552,22	463,87

F 2. 1. 9. 1	151	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	574,36	482,46

F 2. 1. 9. 1	152	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.115,51	937,03

F 2. 1. 9. 1	153	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.115,51	937,03

F 2. 1. 9. 1	154	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.534,24	1.288,75

F 2. 1. 9. 2		INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI IN SCATOLA ISOLANTE Fornitura di interruttore non automatico scatolato. Caratteristiche principali: - Interruttore realizzato mediante il montaggio di un blocco non automatico su interruttori di base di tipo automatico; - Tensione nominale d'isolamento in corrente alternata: 690 V alla frequenza di 50/60 Hz; - Tensione nominale d'isolamento in corrente continua: 250 V (1 polo) o 500 V (due poli in serie); - Autoprotezione per tutti i valori di corrente di guasto superiori alla soglia di "sgancio riflesso"; - Sezionamento visualizzato; - Corrente d'impiego nominale: da 100 a 800A a seconda dei tipi in AC23A; - Potere minimo di chiusura in cortocircuito (valore di cresta): 2,6 kA; - Attacchi: come descritto nei tipi; - Meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - Contatti protetti con materiale antiarco. Confomità alle norme CEI EN 60497-3, IEC, 68-2-30, 68-2-2, 68-2-11, 68-2-1.
					0,00	0,00

F 2. 1. 9. 2	1	Interruttore 4x250A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	481,89	404,79

F 2. 1. 9. 2	2	Interruttore 4x320A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	644,04	540,99

F 2. 1. 9. 2	3	Interruttore 4x100A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	304,76	256,00

F 2. 1. 9. 2	4	Interruttore 4x160A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	377,04	316,72

F 2. 1. 9. 2	5	Interruttore 4x250A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	545,06	457,84

F 2. 1. 9. 2	6	Interruttore 4x320A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	707,20	594,05

F 2. 1. 9. 2	7	Interruttore 3x400A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	709,16	595,69

F 2. 1. 9. 2	8	Interruttore 3x630A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.080,34	907,49

F 2. 1. 9. 2	9	Interruttore 3x800A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.483,44	1.246,09

F 2. 1. 9. 2	10	Interruttore 3x400A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	806,19	677,20

F 2. 1. 9. 2	11	Interruttore 3x630A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.177,37	988,99

F 2. 1. 9. 2	12	Interruttore 3x800A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.580,47	1.327,59

F 2. 1. 9. 2	13	Interruttore 4x400A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	903,22	758,71

F 2. 1. 9. 2	14	Interruttore 4x630A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.351,25	1.135,04

F 2. 1. 9. 2	15	Interruttore 4x800A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	1.869,61	1.570,47

F 2. 1. 9. 2	16	Interruttore 4x400A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.032,81	867,56

F 2. 1. 9. 2	17	Interruttore 4x630A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.480,84	1.243,91

F 2. 1. 9. 2	18	Interruttore 4x800A, Icm=30kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	1.999,19	1.679,33

F 2. 1. 9. 2	19	Interruttore 4x160A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	313,88	263,66

F 2. 1. 9. 2	20	Interruttore 3x125A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	127,64	107,21

F 2. 1. 9. 2	21	Interruttore 3x160A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	235,74	198,01

F 2. 1. 9. 2	22	Interruttore 3x125A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	175,17	147,15

F 2. 1. 9. 2	23	Interruttore 3x160A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	283,28	237,94

F 2. 1. 9. 2	24	Interruttore 4x125A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	162,80	136,75

F 2. 1. 9. 2	25	Interruttore 4x160A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	302,16	253,81

F 2. 1. 9. 2	26	Interruttore 4x125A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	225,97	189,81

F 2. 1. 9. 2	27	Interruttore 4x160A, Icm=3kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	365,32	306,87

F 2. 1. 9. 2	28	Interruttore 4x250A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	545,06	457,84

F 2. 1. 9. 2	29	Interruttore 3x100A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	181,04	152,06

F 2. 1. 9. 2	30	Interruttore 3x160A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	255,27	214,43

F 2. 1. 9. 2	31	Interruttore 3x250A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	397,23	333,67

F 2. 1. 9. 2	32	Interruttore 3x320A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	512,49	430,49

F 2. 1. 9. 2	33	Interruttore 3x100A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	228,58	191,99

F 2. 1. 9. 2	34	Interruttore 3x160A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	302,81	254,36

F 2. 1. 9. 2	35	Interruttore 3x250A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	444,77	373,61

F 2. 1. 9. 2	36	Interruttore 3x320A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali posteriori filettati
				cad	560,03	470,42

F 2. 1. 9. 2	37	Interruttore 4x100A, Icm=10kA, esecuzione fissa, terminali anteriori
				cad	241,59	202,95

F 2. 1. 10	37	APPARECCHI IN SCATOLA ISOLANTE - ESECUZIONE ESTRAIBILE		cad

F 2. 1. 10. 1		INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE ESTRAIBILI - Tensione d'impiego nominale, 690V c.a.. con frequenza 50/60Hz; - Tensione nominale di isolamento: 750V c.a.; - Corrente nominale: come riportato nelle tavole grafiche; - Protezione con rele° magnetotermico applicato a tutti i poli con termici regolabili fino alla portata massima indicata nelle tavole di progetto; - Potere di c.to c.to a 380/400V c.a. con cosfi° 0.25: * nominale (Icu), verificato con ciclo O-CO (sequenza di prova III) al valore nominale della Icu stessa: come descritto nei tipi; * in servizio (Ics), verificato con ciclo O-CO (sequenza di prova II) al valore nominale della Ics stessa: 50%Icu. - Potere di chiusura in c.to c.to: 2.1 Icu a cosfi° 0.25 per portate fino a 800A e 2.2 Icu a cosfi° 0.2 per portate superiori; - Tensioni di prova: 3000V c.a. a 50Hz per 1min. tra i poli e poli-massa nelle condizioni di interruttore chiuso-aperto; - Tempo totale di interruzione: <15msec fino alla portata di 400A, <20msec oltre.

		Caratteristiche costruttive: - Contenitore in vetro-poliestere, autoestinguente (UL94-VO); - Meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell°operatore; - Organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti e posizione intermedia di sganciatore intervenuto; - Contatti protetti con materiale antiarco; - Indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto(O) sul fronte; - Tarature precisate in sede di DL o nei disegni; - Grado di protezione: min. IP30 sul fronte e IP20 sui morsetti; - Base fissa dotata di una o due guide, a seconda della taglia, per il sostegno della parte mobile nelle operazioni di sezionamento o estrazione; - Estrazione della parte mobile anche a porta chiusa, mediante manovella uguale per tutte le taglie; - Contatti di sezionamento a tulipano; - Telaio per accoppiamento alla parte fissa.
					0,00	0,00

F 2. 1. 10. 1	1	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	565,24	474,80

F 2. 1. 10. 1	2	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	499,47	419,56

F 2. 1. 10. 1	3	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.744,58	1.465,43

F 2. 1. 10. 1	4	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.650,80	1.386,67

F 2. 1. 10. 1	5	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.232,08	1.034,94

F 2. 1. 10. 1	6	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.232,08	1.034,94

F 2. 1. 10. 1	7	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	634,92	533,33

F 2. 1. 10. 1	8	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	612,78	514,73

F 2. 1. 10. 1	9	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	479,28	402,61

F 2. 1. 10. 1	10	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	434,35	364,85

F 2. 1. 10. 1	11	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 12,5 fino a 100A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	374,44	314,53

F 2. 1. 10. 1	12	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	2.924,55	2.456,63

F 2. 1. 10. 1	13	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	636,87	534,97

F 2. 1. 10. 1	14	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.359,72	1.142,16

F 2. 1. 10. 1	15	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	832,89	699,63

F 2. 1. 10. 1	16	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	810,10	680,48

F 2. 1. 10. 1	17	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	730,00	613,20

F 2. 1. 10. 1	18	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	705,91	592,96

F 2. 1. 10. 1	19	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	569,16	478,09

F 2. 1. 10. 1	20	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	2.221,25	1.865,86

F 2. 1. 10. 1	21	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	2.115,76	1.777,24

F 2. 1. 10. 1	22	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.581,12	1.328,14

F 2. 1. 10. 1	23	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	1.581,12	1.328,14

F 2. 1. 10. 1	24	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	807,49	678,30

F 2. 1. 10. 1	25	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=35kA, esecuzione estraibile
				cad	794,46	667,36

F 2. 1. 10. 1	26	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	2.830,13	2.377,32

F 2. 1. 10. 1	27	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.074,49	902,57

F 2. 1. 10. 1	28	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	964,44	810,11

F 2. 1. 10. 1	29	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	909,08	763,63

F 2. 1. 10. 1	30	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.055,60	886,70

F 2. 1. 10. 1	31	Interruttore M.T. 3x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.055,60	886,70

F 2. 1. 10. 1	32	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=160A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	842,00	707,29

F 2. 1. 10. 1	33	Interruttore M.T. 3x160A, Ith=125A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	730,65	613,75

F 2. 1. 10. 1	34	Interruttore M.T. 3x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	668,79	561,78

F 2. 1. 10. 1	35	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	2.225,81	1.869,68

F 2. 1. 10. 1	36	Interruttore M.T. 3x400A, Ith da 320 fino a 400A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	1.758,90	1.477,48

F 2. 1. 10. 1	37	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=85kA, esecuzione estraibile
				cad	1.295,89	1.088,54

F 2. 1. 10. 1	38	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=85kA, esecuzione estraibilie
				cad	1.295,89	1.088,54

F 2. 1. 10. 1	39	Interruttore M.T. 3x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	1.359,72	1.142,16

F 2. 1. 10. 1	40	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=100kA, esecuzione estraibile
				cad	2.339,12	1.964,86

F 2. 1. 10. 1	41	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	2.507,79	2.106,53

F 2. 1. 10. 1	42	Interruttore M.T. 4x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	2.324,14	1.952,27

F 2. 1. 10. 1	43	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=400A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	1.739,37	1.461,06

F 2. 1. 10. 1	44	Interruttore M.T. 4x400A, Ith=320A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.739,37	1.461,06

F 2. 1. 10. 1	45	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=250A, Icu=65kA, esecuzione estraibile
				cad	1.069,92	898,73

F 2. 1. 10. 1	46	Interruttore M.T. 4x250A, Ith=200A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.032,15	867,02

F 2. 1. 10. 1	47	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=160A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	927,96	779,49

F 2. 1. 10. 1	48	Interruttore M.T. 4x160A, Ith=125A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	821,82	690,33

F 2. 1. 10. 1	49	Interruttore M.T. 4x160A, Ith da 32 fino a 100A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	735,86	618,12

F 2. 1. 10. 1	50	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=630A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.954,92	1.642,13

F 2. 1. 10. 1	51	Interruttore M.T. 3x630A, Ith=500A, Icu=65kA, esecuzione estraibili
				cad	1.867,00	1.568,28

F 2. 1. 10. 2		INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI IN SCATOLA ISOLANTE ESTRAIBILI Caratteristiche principali: - Interruttore realizzato mediante il montaggio di un blocco non automatico su interruttori di base di tipo automatico; - Tensione nominale d'isolamento in corrente alternata: 690 V alla frequenza di 50/60 Hz; - Tensione nominale d'isolamento in corrente continua: 250 V (1 polo) o 500 V (due poli in serie); - Autoprotezione per tutti i valori di corrente di guasto superiori alla soglia di "sgancio riflesso"; - Sezionamento visualizzato; - Corrente d'impiego nominale: da 100 a 800A a seconda dei tipi in AC23A; - Potere minimo di chiusura in cortocircuito (valore di cresta): 2,6 kA; - Meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - Contatti protetti con materiale antiarco; - Base fissa dotata di una o due guide, a seconda della taglia, per il sostegno della parte mobile nelle operazioni di sezionamento o estrazione; - Estrazione della parte mobile anche a porta chiusa, mediante

		manovella uguale per tutte le taglie; - Contatti di sezionamento a tulipano; - Telaio per accoppiamento alla parte fissa. Confomità alle norme CEI EN 60497-3, IEC, 68-2-30, 68-2-2, 68-2-11, 68-2-1.
					0,00	0,00

F 2. 1. 10. 2	1	Interruttore 3x100A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	241,59	202,95

F 2. 1. 10. 2	2	Interruttore 3x160A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	315,84	265,30

F 2. 1. 10. 2	3	Interruttore 3x250A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	457,80	384,55

F 2. 1. 10. 2	4	Interruttore 3x320A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	573,06	481,37

F 2. 1. 10. 2	5	Interruttore 4x100A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	321,05	269,68

F 2. 1. 10. 2	6	Interruttore 4x160A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	393,33	330,40

F 2. 1. 10. 2	7	Interruttore 4x250A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	561,34	471,53

F 2. 1. 10. 2	8	Interruttore 4x320A, Icm=10kA, esecuzione estraibile
				cad	723,49	607,73

F 2. 1. 10. 2	9	Interruttore 3x400A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	825,73	693,60

F 2. 1. 10. 2	10	Interruttore 3x630A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	1.196,92	1.005,41

F 2. 1. 10. 2	11	Interruttore 3x800A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	1.600,01	1.344,00

F 2. 1. 10. 2	12	Interruttore 4x400A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	1.057,55	888,35

F 2. 1. 10. 2	13	Interruttore 4x630A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	1.505,58	1.264,69

F 2. 1. 10. 2	14	Interruttore 4x800A, Icm=30kA, esecuzione estraibile
				cad	2.023,94	1.700,11

F 2. 1. 11	14	CENTRALINE DI RIFASAMENTO		cad

F 2. 1. 11. 1		CENTRALINA DI RIFASAMENTO AUTOMATICO IN ARMADIO Le versioni per reti a basso contenuto armonico prevedono un THD massimo sui condensatori del 25%, le versioni per reti a medio contenuto armonico prevedono un THD massimo sui condensatori del 40%. Caratteristiche costruttive: ARMADIO: - Contenitore costituito da armadio in lamiera d'acciaio, protetta contro la corrosione mediate trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri; - Sportelli apribili a cerniera corredati di serratura con chiusura a chiave o mediante attrezzo speciale; - Pannellature in lamiera di acciaio spessore 15/10; - Grado di protezione esterno min. IP30 (IP20 a porte aperte). REGOLATORE DELLA POTENZA REATTIVA Regolatore della potenza reattiva a microprocessore con le seguenti caratteristiche: - Regolazione del cosfý medio tra 0.9 capacitivo e 0.9 induttivo; - Visualizzazione del fattore di potenza istantaneo tramite display; - Regolazione del cosfý tramite display; - Possibilità di inserzione manuale delle

		batterie di condensatori; - Tensione nominale: 230 e 400Vac +/- 10%; - Frequenza nominale: 50-60 Hz; - Potenza assorbita 10VA; - Consumo amperometrico 2VA; - Segnale di corrente: 0.5-5A; - RelÞ di segnale inserzione batterie: 5A 250V; - Grado di protezione: IP54 fronte, IP20 fondo. BATTERIE DI CONDENSATORI Batterie costituite da condensatori a film di polipropilene metallizzato a basse perdite, impregnati in olio o resina. Costruiti secondo le norme CEI EN 60831-1 60831-2 (IEC 831-1 831-2), dotati di dispositivi antiscoppio e resistenze di scarica. Caratteristiche tecniche: - Tolleranza sulla capacità: -5% +15%; - Frequenza nominale: 50Hz; - Massima corrente ammessa: 1.3 In; - Massima corrente di inserzione: 100In; - Perdite dielettriche: <0.2W/kvar; - Massima temperatura ambiente: 50°C. L'inserzione dei condensatori avviene tramite contattori tripolari (uno per batteria) adeguatamente dimensionati, con bobina di comando a 240V, dotati di induttanze in aria o resistenze di precarica per

		limitare i picchi di corrente all'inserzione. Protezione delle batterie di condensatori tramite fusibili ad alto potere di interruzione (fusibili NH00 curva gG 100kA). La centralina Þ dotata di sezionatore sottocarico omopolare, con funzione di blocco porta, e di barre di collegamento alle batterie di condensatori in rame a spigoli arrotondati, con i seguenti livelli di tenuta al cortocircuito: - 25kA per 1 secondo (termica) - 55kA (elettrodinamica). Le versioni per reti a medio contenuto armonico sono dotate di modulo per la protezione antiarmoniche, in grado di valutare in continuazione il valore di distorsione armonica presente in rete. Al superamento di una determinata soglia, si ha l'attivazione di un allarme e il distacco dei condensatori dalla rete. Il riarmo andrà effettuato manualmente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 11. 1	1	Potenza 80 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	2.672,13	2.244,59

F 2. 1. 11. 1	2	Potenza 50 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	1.900,18	1.596,15

F 2. 1. 11. 1	3	Potenza 35 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	1.662,66	1.396,63

F 2. 1. 11. 1	4	Potenza 1000 kVAR basso contenuto armonico
				cad	1.543,90	1.296,88

F 2. 1. 11. 1	5	Potenza 1000 kVAR basso contenuto armonico
				cad	19.714,36	16.560,06

F 2. 1. 11. 1	6	Potenza 900 kVAR basso contenuto armonico
				cad	18.289,23	15.362,95

F 2. 1. 11. 1	7	Potenza 800 kVAR basso contenuto armonico
				cad	16.804,71	14.115,96

F 2. 1. 11. 1	8	Potenza 700 kVAR basso contenuto armonico
				cad	15.082,67	12.669,45

F 2. 1. 11. 1	9	Potenza 650 kVAR basso contenuto armonico
				cad	14.488,87	12.170,65

F 2. 1. 11. 1	10	Potenza 600 kVAR basso contenuto armonico
				cad	13.627,85	11.447,39

F 2. 1. 11. 1	11	Potenza 550 kVAR basso contenuto armonico
				cad	12.707,45	10.674,26

F 2. 1. 11. 1	12	Potenza 500 kVAR basso contenuto armonico
				cad	10.391,60	8.728,95

F 2. 1. 11. 1	13	Potenza 450 kVAR basso contenuto armonico
				cad	9.738,42	8.180,28

F 2. 1. 11. 1	14	Potenza 400 kVAR medio contenuto armonico
				cad	8.907,09	7.481,95

F 2. 1. 11. 1	15	Potenza 350 kVAR medio contenuto armonico
				cad	8.194,52	6.883,40

F 2. 1. 11. 1	16	Potenza 300 kVAR medio contenuto armonico
				cad	6.888,15	5.786,05

F 2. 1. 11. 1	17	Potenza 250 kVAR medio contenuto armonico
				cad	5.938,06	4.987,97

F 2. 1. 11. 1	18	Potenza 200 kVAR medio contenuto armonico
				cad	5.284,87	4.439,30

F 2. 1. 11. 1	19	Potenza 160 kVAR medio contenuto armonico
				cad	3.978,50	3.341,94

F 2. 1. 11. 1	20	Potenza 120 kVAR medio contenuto armonico
				cad	3.206,55	2.693,51

F 2. 1. 11. 1	21	Potenza 100 kVAR medio contenuto armonico
				cad	2.850,27	2.394,23

F 2. 1. 11. 1	22	Potenza 80 kVAR medio contenuto armonico
				cad	2.078,32	1.745,79

F 2. 1. 11. 1	23	Potenza 50 kVAR medio contenuto armonico
				cad	1.603,28	1.346,75

F 2. 1. 11. 1	24	Potenza 160 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	5.641,16	4.738,58

F 2. 1. 11. 1	25	Potenza 120 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	3.562,84	2.992,78

F 2. 1. 11. 1	26	Potenza 100 kVAR basso contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	3.206,55	2.693,51

F 2. 1. 11. 1	27	Potenza 25 kVAR basso contenuto armonico
				cad	801,64	673,38

F 2. 1. 11. 1	28	Potenza 35 kVAR basso contenuto armonico
				cad	890,71	748,19

F 2. 1. 11. 1	29	Potenza 50 kVAR basso contenuto armonico
				cad	1.128,23	947,72

F 2. 1. 11. 1	30	Potenza 80 kVAR basso contenuto armonico
				cad	1.662,66	1.396,63

F 2. 1. 11. 1	31	Potenza 100 kVAR basso contenuto armonico
				cad	2.493,99	2.094,95

F 2. 1. 11. 1	32	Potenza 120 kVAR basso contenuto armonico
				cad	2.672,13	2.244,59

F 2. 1. 11. 1	33	Potenza 160 kVAR basso contenuto armonico
				cad	3.622,22	3.042,67

F 2. 1. 11. 1	34	Potenza 200 kVAR basso contenuto armonico
				cad	4.750,45	3.990,37

F 2. 1. 11. 1	35	Potenza 250 kVAR basso contenuto armonico
				cad	5.641,16	4.738,58

F 2. 1. 11. 1	36	Potenza 300 kVAR basso contenuto armonico
				cad	6.234,96	5.237,36

F 2. 1. 11. 1	37	Potenza 350 kVAR basso contenuto armonico
				cad	7.600,72	6.384,60

F 2. 1. 11. 1	38	Potenza 400 kVAR basso contenuto armonico
				cad	8.313,28	6.983,16

F 2. 1. 11. 1	39	Potenza 450 kVAR medio contenuto armonico
				cad	9.975,94	8.379,79

F 2. 1. 11. 1	40	Potenza 500 kVAR medio contenuto armonico
				cad	10.985,41	9.227,75

F 2. 1. 11. 1	41	Potenza 550 kVAR medio contenuto armonico
				cad	12.707,45	10.674,26

F 2. 1. 11. 1	42	Potenza 600 kVAR medio contenuto armonico
				cad	14.607,63	12.270,40

F 2. 1. 11. 1	43	Potenza 650 kVAR medio contenuto armonico
				cad	15.023,29	12.619,56

F 2. 1. 11. 1	44	Potenza 700 kVAR medio contenuto armonico
				cad	16.032,76	13.467,52

F 2. 1. 11. 1	45	Potenza 800 kVAR medio contenuto armonico
				cad	17.814,18	14.963,91

F 2. 1. 11. 1	46	Potenza 900 kVAR medio contenuto armonico
				cad	19.595,60	16.460,31

F 2. 1. 11. 1	47	Potenza 1000 kVAR medio contenuto armonico
				cad	21.080,11	17.707,30

F 2. 1. 11. 1	48	Potenza 50 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	2.612,75	2.194,71

F 2. 1. 11. 1	49	Potenza 80 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	3.087,79	2.593,74

F 2. 1. 11. 1	50	Potenza 100 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	3.562,84	2.992,78

F 2. 1. 11. 1	51	Potenza 120 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	4.097,26	3.441,70

F 2. 1. 11. 1	52	Potenza 160 kVAR medio contenuto armonico, grado di protezione IP54
				cad	5.938,06	4.987,97

F 2. 1. 11. 2		MODULI DI RIFASAMENTO FISSO I moduli sono costituiti da contenitori in lamiera di acciaio, all'interno dei quali trovano posto i condensatori o le apparecchiature di protezione. I contenitori sono facilmente assemblabili tra di loro, per costituire una batteria di rifasamento della potenza necessaria. I collegamenti elettrici tra i moduli sono realizzati con barre in rame, da collegare ai morsetti posti sulla parte superiore dei moduli stessi. I morsetti di ogni singolo modulo sono protetti da coperchi in materiale isolante non propagante la fiamma. I condensatori sono del tipo a film in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivi antiscoppio a sovrapressione, costruiti secondo le Norme CEI EN 60831-1 60831-2, marchiati IMQ e dotati di resistenze di scarica e induttanze limitatrici delle correnti di inserzione. I moduli di protezione e comando si assemblano alle batterie di condensatori attraverso barrette in alluminio fornite a corredo. La protezione viene effettuata attraverso interruttori

		magnetotermici con potere di interruzione 10 o 50 kA (a seconda dei tipi), opportunamente dimensionati, dotati di protezione magnetica con soglia di intervento 7-10 In.
					0,00	0,00

F 2. 1. 11. 2	1	Batteria modulare trifase 5kVAR
				cad	57,60	48,38

F 2. 1. 11. 2	2	Batteria modulare trifase 10kVAR
				cad	890,71	748,19

F 2. 1. 11. 2	3	Modulo di comando max potenza 20 kVAR, p.i. 10kA
				cad	184,08	154,62

F 2. 1. 11. 2	4	Modulo di comando max potenza 35 kVAR, p.i. 10kA
				cad	184,08	154,62

F 2. 1. 11. 2	5	Modulo di comando max potenza 50 kVAR, p.i. 10kA
				cad	207,83	174,58

F 2. 1. 11. 2	6	Modulo di comando max potenza 20 kVAR, p.i. 50Ka
				cad	243,46	204,51

F 2. 1. 11. 2	7	Modulo di comando max potenza 35 kVAR, p.i. 50Ka
				cad	243,46	204,51

F 2. 1. 11. 2	8	Modulo di comando max potenza 50 kVAR, p.i. 50Ka
				cad	391,91	329,20

F 2. 1. 12	8	TRASFORMATORI MT/BT		cad

F 2. 1. 12. 1		TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA EPOSSIDICA - Conformità alle norme CEI 14.8 ed. 1992, IEC 76 e 726, Documenti di armonizzazione CENELEC HD 464 e HD 538; - Numero di fasi primarie e secondarie: 3; - Frequenza nominale: 50Hz; - Tensione nominale avvolgimento AT: 24kV; - Tensione nominale avvolgimento BT: 400V; - Potenza nominale: a seconda dei tipi; - Se richiesta nei tipi esecuzione con armadio di protezione IP31; - Tensioni di prova sugli avvolgimenti: come dalle prescrizioni delle norme CEI 14.4 ed. 1983; - Classificazione termica della resina di inglobamento: F1 (autoestinguenti con assenza di composti alogeni sui materiali e prodotti della combustione; - Perdite a vuoto (Wfe) con V = Vn: < 0,5%; - Perdite a carico (Wcc) con V = Vn: < 2.1%; - Tensione di cortocircuito: 6% per potenze fino a 2500kVA, 7% per potenza di 3150kVA; - Corrente a vuoto: come descritto nei tipi; - Classe ambientale: E2; - Classe climatica: C2; - Classe di comportamento al fuoco: F1. Caratteristiche costruttive: -

		Gruppo di collegamento Dyn11 con terminale di neutro BT accessibile; - Raffreddamento naturale in aria; - Livello di scariche parziali sull'intera struttura: <= 10 pC (IEC 726-1982); - Prova di tenuta alla corrente di cortocircuito Icc per 1 sec. (riferito alla BT) ed alla corrente di picco di almeno 2,5 Icc (IEC 76.5); - Nucleo magnetico a tre colonne realizzato con lamierini magnetici a cristalli orientati a bassa cifra di perdita, isolati con carlite e protetti dalla corrosione mediante vernice isolante; - Avvolgimento BT realizzato in banda di alluminio isolata con interstrato di classe F; - Avvolgimento di MT realizzato in banda di alluminio inglobato e colato sottovuoto con sistema di inglobamento in classe F epossidico ignifugo - Morsetto di terra; - Morsettiere per contatti ausiliari, di tipo antivibrante, poste entro cassette in PVC; Il trasformatore dovrà essere fornito con certificato di prova che attesti la conformità alla Norma CEI 14.8 . In particolare dovrà essere fornita la

		documentazione relativa alle prove elettriche, ai controlli eseguiti sulle resine utilizzate. Le prove di accettazione previste dalla Norma CEI 14.8 saranno effettuate presso l'officina del Costruttore. La fornitura comprenderà termometro a quadrante, termosonda completa di relÞ, centralina termometrica digitale a due soglie di allarme.
					0,00	0,00

F 2. 1. 12. 1	1	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=100kVA, Io=2,5%
				cad	8.800,20	7.392,17

F 2. 1. 12. 1	2	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=160kVA, Io=2,3%
				cad	9.720,60	8.165,31

F 2. 1. 12. 1	3	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=200kVA, Io=2,0%
				cad	0,00	0,00

F 2. 1. 12. 1	4	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=250kVA, Io=2,0%
				cad	11.056,67	9.287,60

F 2. 1. 12. 1	5	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=315kVA, Io=1,8%
				cad	11.798,92	9.911,10

F 2. 1. 12. 1	6	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=400kVA, Io=1,5%
				cad	12.838,09	10.783,99

F 2. 1. 12. 1	7	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=500kVA, Io=1,5%
				cad	14.322,60	12.030,98

F 2. 1. 12. 1	8	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=630kVA, Io=1,3%
				cad	15.925,88	13.377,74

F 2. 1. 12. 1	9	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=800kVA, Io=1,3%
				cad	18.716,77	15.722,09

F 2. 1. 12. 1	10	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=1000kVA, Io=1,2%
				cad	20.943,54	17.592,57

F 2. 1. 12. 1	11	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=1250kVA, Io=1,2%
				cad	24.179,78	20.311,01

F 2. 1. 12. 1	12	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=1600kVA, Io=1,2%
				cad	29.345,89	24.650,55

F 2. 1. 12. 1	13	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=2000kVA, Io=1,1%
				cad	31.483,59	26.446,22

F 2. 1. 12. 1	14	Trasformatore a doppio rapporto al primario 10-20kV/400V; Pn=2500kVA, Io=1,0%
				cad	37.718,56	31.683,59

F 2. 1. 12. 2		TRASFORMATORE IN OLIO Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase in olio minerale. Caratteristiche principali: - Doppia alimentazione sull'avvolgimento primario 10/20kV; - Tensione secondaria: 400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Gruppo vettoriale Dy11 con neutro accessibile; - Raffreddamento con circolazione naturale dell'olio; - Conformità alle norme CEI 14-4 ed. 1983 e successive varianti; Caratteristiche costruttive: - Nucleo a tre colonne realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati da strato di materiale inorganico; - Avvolgimenti realizzati con conduttori in rame elettrolitico isolati in carta; - Cassa in lamiera di acciaio a tenuta di olio munita di elementi radianti per il raffreddamento dell'olio; - Isolatori passanti lato M.T. secondo UNEL 38128-67; - Commutatore manovrabile a trasformatore disinserito con comando esterno; - Dispositivo di scarico dell'olio sul fondo della cassa; - Termometro olio con contatti di preallarme e messa fuori servizio; - RelÞ a gas

		tipo Bucholz con preallarme e messa fuori servizio; - Golfari per il sollevamento dell'intera macchina o della sola parte estraibile; - Ruote di scorrimento orientabili; - Morsetto di messa a terra; - Cofanature metalliche separate per isolatori MT e BT in grado di ospitare gli attacchi dei relativi cavi; - Targa riportante i dati caratteristici fissata in posizione ben visibile. Il trasformatore dovrà possedere caratteristiche elettriche che ne permettano il collegamento in parallelo al trasformatore esistente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 12. 2	1	Trasformatore con conservatore 100kVA
				cad	5.641,16	4.738,58

F 2. 1. 12. 2	2	Trasformatore con conservatore 160kVA
				cad	7.066,29	5.935,68

F 2. 1. 12. 2	3	Trasformatore con conservatore 200kVA
				cad	7.838,24	6.584,12

F 2. 1. 12. 2	4	Trasformatore con conservatore 250kVA
				cad	8.610,19	7.232,56

F 2. 1. 12. 2	5	Trasformatore con conservatore 315kVA
				cad	9.857,18	8.280,03

F 2. 1. 12. 2	6	Trasformatore con conservatore 400kVA
				cad	11.222,93	9.427,27

F 2. 1. 12. 2	7	Trasformatore con conservatore 500kVA
				cad	12.826,21	10.774,02

F 2. 1. 12. 2	8	Trasformatore con conservatore 630kVA
				cad	14.726,39	12.370,17

F 2. 1. 12. 2	9	Trasformatore con conservatore 800kVA
				cad	17.517,28	14.714,51

F 2. 1. 12. 2	10	Trasformatore con conservatore 1000kVA
				cad	20.486,31	17.208,50

F 2. 1. 12. 2	11	Trasformatore con conservatore 1250kVA
				cad	24.346,05	20.450,68

F 2. 1. 12. 2	12	Trasformatore con conservatore 1600kVA
				cad	29.630,92	24.889,98

F 2. 1. 12. 2	13	Trasformatore con conservatore 2000kVA
				cad	36.162,79	30.376,74

F 2. 1. 12. 2	14	Trasformatore con conservatore 2500kVA
				cad	44.297,93	37.210,26

F 2. 1. 12. 2	15	Trasformatore con conservatore 3000kVA
				cad	52.076,79	43.744,50

F 2. 1. 13	15	RESISTENZE DI CARICO GRUPPI DI CONTINUITA'		cad

F 2. 1. 13. 1		RESISTENZE DI CARICO PER PROVA GRUPPO ELETTROGENO Caratteristiche elettriche: - tensione nominale: 400V - frequenza: 50Hz - gradini di carico: unico - servizio: continuo Resistenze: - materiale resistenze: inox Ni/Cr 60/23 - tipo resistenze: a piastra tipo EN ad alto scambio termico - variazione max. ohmica freddo/caldo: 5% - tipo di raffreddamento: forzato - sovratemperatura aria espulsione: <100°C Armadio - materiale: lamiera 20/10 - grado di protezione involucro: IP20.
					0,00	0,00

F 2. 1. 13. 1	1	Resistenze di carico Pn=250kVA
				cad	5.106,73	4.289,66

F 2. 1. 13. 1	2	Resistenze di carico Pn=150 kW
				cad	4.869,21	4.090,14

F 2. 1. 14	2	GRUPPI ELETTROGENI		cad

F 2. 1. 14. 1		GRUPPO ELETTROGENO 250kVA Fornitura di gruppo elettrogeno, interamente assemblato, cablato, collegato e completo di ogni accessorio, perfettamente funzionante. Fornitura del sistema, completo di tutti gli accessori, cablato e collegato a perfetta regola regola d'arte e perfettamente funzionante (
					0,00	0,00

F 2. 1. 14. 1	1	Gruppo elettrogeno 250kVA
				a corpo	42.041,47	35.314,83

F 2. 1. 14. 2		GRUPPO ELETTROGENO 500kVA Fornitura di gruppo elettrogeno, interamente assemblato, cablato, collegato, completo di ogni accessorio e perfettamente funzionante. Fornitura del sistema, completo di tutti gli accessori, collaudato e certificato, cablato e collegato a regola d'arte e perfettamente funzionante (
					0,00	0,00

F 2. 1. 14. 2	1	Gruppo elettrogeno 500kVA
				a corpo	63.418,48	53.271,52

F 2. 1. 14. 3		GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' ASSOLUTA FINO A 30kVA Progettazione e costruzione secondo le normative IEC 950, EN 50091-1, EN 50091-2 Classe A, EN 50091-3 Marcatura CE in accordo alle direttive europee sulla sicurezza e sulla emissione di radio disturbi (73 / 23, 93 / 68 e 89 / 336, 91 / 31, 93 / 68). Il sistema statico di continuità Þ essenzialmente costituito da: - Convertitore AC / DC dotato di correttore attivo del fattore di potenza - Inverter a IGBT controllato da microprocessore - Caricabatteria - Interruttori di by-pass manuale dotati di interblocchi - Commutatore statico - Batterie al piombo regolate con valvole. Il sistema dispone di doppia modalità operativa: interattiva digitale e a doppia conversione, la modalità operativa verrà selezionata da opportuno software di diagnostica e controllo. MODALITA' INTERATTIVA DIGITALE: L'alimentazione alle utenze Þ fornita dalla rete attraverso l'interruttore statico. L'inverter a IGBT Þ costantemente funzionante e sincronizzato con la rete, per

		permettere il trasferimento del carico senza alcuna interruzione dell'alimentazione. Il caricabatteria eroga automaticamente l'energia necessaria al mantenimento dello stato di carica degli accumulatori. MODALITA' DOPPIA CONVERSIONE: L'alimentazione alle utenze Þ sempre fornita dall'inverter a IGBT il quale viene a sua volta alimentato dalla rete tramite il convertitore AC/DC, che provvede a correggere automaticamente il fattore di potenza >0.95. L'inverter a IGBT Þ costantemente sincronizzato con la rete, per permettere il trasferimento del carico a quest'ultima in caso di arresto (volontario o meno) dell'inverter stesso. Il caricabatteria eroga automaticamente l'energia necessaria al mantenimento dello stato di carica degli accumulatori. In entrambe le modalità, l'alimentazione da rete viene mantenuta finche quest'ultima rientra nelle massime tolleranze ammesse dalla macchina (tensione +/-25%, frequenza +/-5%). Il sistema Þ dotato di interruttore di by-pass manuale che permette il trasferimento del

		carico sulla rete senza interruzione, consentendo quindi lo spegnimento dell'UPS per manutenzione. E' inoltre possibile il funzionamento dell'UPS a batterie scollegate. L'UPS dispone di sistema di telediagnosi e telecontrollo, che consente di monitorarne a distanza lo stato per mezzo di un modem. E' inoltre possibile operare su tutti i parametri operativi. Un opportuno dispositivo, provvederà ad escludere il telecontrollo, non appena uno qualsiasi dei pannelli di chiusura dell'UPS venisse rimosso. Il microprocessore interno Þ in grado di vigilare costantemente sullo stato di manutenzione dell'UPS, nonchÚ sulla vita residua della batteria. L'utente verrà informato sui vari stati tramite segnalazioni sia acustiche che visive. Un display sul fronte macchina permetterà di mantenere sotto controllo tutti i parametri. Le segnalazioni luminose su pannello di controllo comprendono: - Funzionamento normale; - Funzionamento non in accordo con priorità assegnate; - Funzionamento da batteria; - Batteria guasta;

		- Anomalia minore; - Anomalia grave; - Sistema in autoverifica. I comandi su pannello di controllo comprendono: - Avviamento inverter; - Arresto inverter; - Tacitazione allarme acustico; - Test manuale efficienza batteria. Un display alfanumerico a cristalli liquidi permetterà di visualizzare inoltre le seguenti misure: - Tensione, corrente e frequenza in ingresso; - Tensione e corrente batteria; - Temperatura vano batteria; - Autonomia residua; - Tensione, corrente e frequenza in uscita inverter; - Tensione e frequenza eventuale rete di riserva; - Numero e durata eventi mancanza rete. Dati tecnici dell'UPS: - Batteria di accumulatori al Pb ermetici, autonomia 10 minuti; - Tensione nominale di ingresso: 400V +/- 25%, 50-60Hz, 3F+N; - Fattore di potenza: >0.95; - Distorsione corrente di ingresso: <25%; - Potenza in uscita: come indicato nei tipi; - Tensione in uscita: 230/400V mono o trifase come indicato nei tipi; - Stabilità statica della tensione: <1%; - Stabilità dinamica tensione

		per variazione carico 100%: <5% - Distorsione tensione in uscita: <2.5% - Sovraccarico interruttore statico: 125% 10 min., 150% 1 min., 700% 600ms, 1000% 100ms; - Tempi di commutazione: 0.5ms; - Rendimento: modalità interattiva digitale 96%, modalità doppia conversione 92%; - Grado di protezione: IP21; - Temperatura di funzionamento: 0-40° C; - Massima altitudine senza declassamento: 1000m; - Doppia porta seriale di comunicazione.
					0,00	0,00

F 2. 1. 14. 3	1	Gruppo continuità assoluta 10kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 230V 1F+N
				cad	7.155,36	6.010,51

F 2. 1. 14. 3	2	Gruppo continuità assoluta 12kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 230V 1F+N
				cad	8.194,52	6.883,40

F 2. 1. 14. 3	3	Gruppo continuità assoluta 15kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 230V 1F+N
				cad	8.699,26	7.307,37

F 2. 1. 14. 3	4	Gruppo continuità assoluta 20kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 230V 1F+N
				cad	9.619,66	8.080,51

F 2. 1. 14. 3	5	Gruppo continuità assoluta 10kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	7.808,55	6.559,18

F 2. 1. 14. 3	6	Gruppo continuità assoluta 12kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	8.313,28	6.983,16

F 2. 1. 14. 3	7	Gruppo continuità assoluta 15kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	9.085,23	7.631,59

F 2. 1. 14. 3	8	Gruppo continuità assoluta 20kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	10.005,63	8.404,73

F 2. 1. 14. 3	9	Gruppo continuità assoluta 30kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	12.380,86	10.399,91

F 2. 1. 14. 4		GRUPPO STATICO DI CONTINUITA° ASSOLUTA FINO A 60kVA Progettazione e costruzione secondo le normative IEC 950, EN 50091-1, EN 50091-2 Classe A. Marcatura CE in accordo alle direttive europee sulla sicurezza e sulla emissione di radio disturbi (73 / 23, 93 / 68 e 89 / 336, 91 / 31, 93 / 68). Il sistema Þ dotato di interruttore di by-pass manuale che permette il trasferimento del carico sulla rete senza interruzione, consentendo quindi lo spegnimento dell'UPS per manutenzione. E' inoltre possibile il funzionamento dell'UPS a batterie scollegate. L'UPS dispone di sistema di telediagnosi e telecontrollo, che consente di monitorarne a distanza lo stato. E' inoltre possibile operare su tutti i parametri operativi. Il sistema Þ composto da: - Ponte raddrizzatore trifase controllato da microprocessore; - Filtro di uscita L-C atto a contenere il residuo alternato entro i limiti ammessi dalle apparecchiature a valle; - Circuito di controllo e regolazione che provvede al controllo dello stato della batteria,

		mediante scarica parziale periodica; - Batteria di accumulatori al Pb di tipo ermetico a ricombinazione di gas, con sistema di protezione contro la scarica profonda; - Gruppo di commutazione a transistor per conversione tensione continua-alternata; - Trasformatore trifase per adattamento tensione generata dal gruppo di commutazione; - Filtro di uscita L-C per attenuazione contenuto armonico; - Circuito elettronico di controllo e regolazione del gruppo invertitore; - Commutatore statico a tiristori collegati in antiparallelo, gestito da microprocessore; Il sistema di segnalazione allarmi Þ completamente gestito da microprocessore, e prevede le seguenti segnalazioni: - Mancanza rete, mancanza fase rete; - Batteria inefficiente; - Arresto imminente per batteria scarica; - Inverter fuori sincronismo; - Temperatura elevata; - Inverter guasto; - Sovraccarico sistema; - Mancanza rete di riserva; - Carico alimentato da rete di riserva; - By-pass manuale chiuso; - Autonomia residua; -

		Memorizzazione eventi. L'UPS prevede le seguenti misure: - Corrente e tensione batteria; - Corrente tensione e frequenza inverter; - Corrente tensione e frequenza in uscita; - Percentuale del carico applicato; Dati tecnici dell'UPS: - Batteria di accumulatori al Pb ermetici, autonomia 10 minuti; - Tensione nominale di ingresso: 400V +/- 20%, 50-60Hz, 3F+N; - Fattore di potenza ingresso: >0.85; - Potenza in uscita: come indicato nei tipi; - Tensione in uscita: 400V 3F+N; - Stabilità statica della tensione: +/-1%; - Stabilità dinamica tensione per variazione carico 100%: +/-5% - Distorsione tensione in uscita: <3% - Sovraccarico ammesso: 125% 10 min., 150% 10 s; - Tempi di commutazione: 0.5ms; - Rendimento al 100% del carico: >85%; - Grado di protezione: IP21; - Temperatura di funzionamento: 0-40° C; - Livello acustico a 1.5m al 100% del carico: 55 dBA; - Massima altitudine senza declassamento: 1000m; - Porta seriale di comunicazione.
					0,00	0,00

F 2. 1. 14. 4	1	Gruppo continuità assoluta 40kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	13.984,13	11.746,67

F 2. 1. 14. 4	2	Gruppo continuità assoluta 50kVA, ingresso 400V 3F+N, uscita 400V 3F+N
				cad	16.359,36	13.741,86

F 2. 1. 14. 5		GRUPPO SOCCORRITORE CON USCITA IN CORRENTE ALTERNATA Progettazione e costruzione secondo le normative EN 60742, EN 55015, EN 50081-1, CEI 96-3, CEI 22-2, CEI 17-13/1, CEI 21-6. Gruppo realizzato con convertitore DC-AC di tipo ferrorisonante, con transistor di potenza Darlington fortemente sovradimensionati, a garanzia di affidabilità. Batteria di accumulatori al piombo di tipo ermetico senza manutenzione, vita media 5 anni. Il gruppo Þ dotato delle seguenti protezioni: - Fusibile su ingresso rete; - Fusibile in uscita; - Fusibile batterie; - Fusibile rapido inverter; - Protezione elettronica per sovraccarico in uscita; - Protezione contro eccessiva scarica accumulatori; - Protezione per eccessiva temperatura. Caratteristiche tecniche: - Potenza di uscita: come indicato nei tipi; - Autonomia a pieno carico: 1 o 2 ore, come indicato nei tipi; - Tensione di ingresso: 220V +/-15%, 50/60Hz; - Tensione di uscita in presenza rete: come tensione in ingresso; - Tensione di uscita in assenza rete:

		220V +/-5% 50/60Hz +/-0.5%; - Uscita stabilizzata con forma d'onda sinusoidale; - Tempo di intervento: <0.5 s; - Fattore di potenza in uscita: 0.8 induttivo; - Carica batteria automatico a controllo elettronico; - Distorsione armonica introdotta: < 15%; - Temperatura di lavoro: 0-40° C; - Rumorosità: < 40dB.
					0,00	0,00

F 2. 1. 14. 5	1	Gruppo soccorritore P=1kW, autonomia 1 ora
				cad	4.495,11	3.775,89

F 2. 1. 14. 5	2	Gruppo soccorritore P=1kW, autonomia 2 ore
				cad	5.136,42	4.314,59

F 2. 1. 14. 5	3	Gruppo soccorritore P=2kW, autonomia 1 ora
				cad	7.155,36	6.010,51

F 2. 1. 14. 5	4	Gruppo soccorritore P=2kW, autonomia 2 ore
				cad	7.778,86	6.534,24

F 2. 1. 14. 5	5	Gruppo soccorritore P=3kW, autonomia 1 ora
				cad	7.392,88	6.210,02

F 2. 1. 14. 5	6	Gruppo soccorritore P=3kW, autonomia 2 ore
				cad	9.114,92	7.656,53

F 2. 1. 14. 5	7	Gruppo soccorritore P=4kW, autonomia 1 ora
				cad	9.589,97	8.055,57

F 2. 1. 14. 5	8	Gruppo soccorritore P=4kW, autonomia 2 ore
				cad	11.816,74	9.926,06

F 2. 1. 14. 5	9	Gruppo soccorritore P=5kW, autonomia 1 ora
				cad	11.994,88	10.075,71

F 2. 1. 14. 5	10	Gruppo soccorritore P=5kW, autonomia 2 ore
				cad	14.399,80	12.095,83

F 2. 1. 14. 5	11	Gruppo soccorritore P=6kW, autonomia 1 ora
				cad	12.796,52	10.749,07

F 2. 1. 14. 5	12	Gruppo soccorritore P=6kW, autonomia 2 ore
				cad	15.171,74	12.744,26

F 2. 1. 14. 6		GRUPPO SOCCORRITORE CON USCITA IN CORRENTE CONTINUA Progettazione e costruzione secondo le normative CEI 64-4, CEI 64-8, CEI 17-13/1, CEI 21-6, CEI 96-3 EN 61558-1. Gruppo realizzato con convertitore AC-DC a limitazione magnetica di corrente, con uscita tamponata da batterie. Caricabatterie automatico che oltre ad alimentare il carico, provvede a mantenere al corretto livello di carica gli accumulatori. Batteria di accumulatori al piombo di tipo ermetico senza manutenzione, vita media 5 anni. Il gruppo Þ dotato delle seguenti protezioni: - Protezione magnetotermica in ingresso; - Fusibile in uscita; - Fusibile batterie; - Protezione magnetotermica su uscita caricabatterie; - Protezione contro eccessiva scarica accumulatori; - Disgiuntore termico per protezione da sovratemperatura gruppo raddrizzatore. Il gruppo dispone inoltre di contatti puliti per la segnalazione a distanza di: presenza rete, presenza uscita, arresto imminente per accumulatori scarichi. Caratteristiche tecniche: - Tensione di

		ingresso: 220V +/-15%, 50/60Hz; - Potenza di uscita: come indicato nei tipi; - Tensione di uscita: come indicato nei tipi; - Sovraccarico ammesso: 200% per 5 minuti; - Autonomia a pieno carico: 1 o 2 ore, come indicato nei tipi; - Carica batteria automatico a controllo elettronico; - Tempo di ricarica medio batterie: 15 ore; - Temperatura di lavoro: 0-40° C; - Rumorosità: < 30dB.
					0,00	0,00

F 2. 1. 14. 6	1	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=300W, autonomia 1 ora
				cad	2.449,45	2.057,53

F 2. 1. 14. 6	2	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=300W, autonomia 2 ore
				cad	2.633,53	2.212,17

F 2. 1. 14. 6	3	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=300W, autonomia 1 ora
				cad	2.651,34	2.227,13

F 2. 1. 14. 6	4	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=300W, autonomia 2 ore
				cad	2.868,08	2.409,19

F 2. 1. 14. 6	5	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=300W, autonomia 1 ora
				cad	2.594,93	2.179,74

F 2. 1. 14. 6	6	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=300W, autonomia 1 ora
				cad	2.897,77	2.434,13

F 2. 1. 14. 6	7	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=500W, autonomia 1 ora
				cad	2.672,13	2.244,59

F 2. 1. 14. 6	8	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=500W, autonomia 2 ore
				cad	3.366,88	2.828,18

F 2. 1. 14. 6	9	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=500W, autonomia 1 ora
				cad	2.773,07	2.329,38

F 2. 1. 14. 6	10	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=500W, autonomia 2 ore
				cad	3.378,76	2.838,16

F 2. 1. 14. 6	11	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=500W, autonomia 1 ora
				cad	3.378,76	2.838,16

F 2. 1. 14. 6	12	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=500W, autonomia 2 ore
				cad	3.539,08	2.972,83

F 2. 1. 14. 6	13	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=1000W, autonomia 1 ora
				cad	3.444,07	2.893,02

F 2. 1. 14. 6	14	Gruppo soccorritore 24Vcc, P=1000W, autonomia 2 ore
				cad	3.895,37	3.272,11

F 2. 1. 14. 6	15	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=1000W, autonomia 1 ora
				cad	3.479,70	2.922,96

F 2. 1. 14. 6	16	Gruppo soccorritore 48Vcc, P=1000W, autonomia 2 ore
				cad	3.640,03	3.057,63

F 2. 1. 14. 6	17	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=1000W, autonomia 1 ora
				cad	3.616,28	3.037,67

F 2. 1. 14. 6	18	Gruppo soccorritore 110Vcc, P=1000W, autonomia 2 ore
				cad	3.818,17	3.207,26

F 2. 1. 15	18	APPARECCHI DI TIPO CIVILE E RESIDENZIALE		cad

F 2. 1. 15. 1		APPARECCHI DI COMANDO Fornitura di apparecchio di comando di tipo civile e residenziale per comando luce, con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 250V c.a.; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale: 10A; - Tensione di prova: 2000V a 50Hz graduali per un minuto; - Resistenza d'isolamento: >5Mohm a 500V; - Potere d'interruzione: 200 cambiamenti di posizione a 1,25 In, 275V c.a. e cosfý 0,3; - Morsetti accessibili posteriormente.
					0,00	0,00

F 2. 1. 15. 1	1	Interruttore ad infrarossi per accensione luci
				cad	87,78	73,74

F 2. 1. 15. 1	2	Commutatore 2P 10A con frecce direzionali e posizione di OFF centrale
				cad	14,07	11,81

F 2. 1. 15. 1	3	Commutatore 1P 10A con frecce direzionali e posizione di OFF centrale
				cad	9,38	7,87

F 2. 1. 15. 1	4	Pulsante 1P NO 10A di manovra con spia di segnalazione
				cad	8,27	6,95

F 2. 1. 15. 1	5	Doppio pulsante 1P+1P NO 10A di manovra
				cad	9,11	7,67

F 2. 1. 15. 1	6	Pulsante 10A luminoso con lampada a siluro per campanello
				cad	11,33	9,52

F 2. 1. 15. 1	7	Pulsante 10A a tirante
				cad	9,18	7,71

F 2. 1. 15. 1	8	Pulsante con indicatore luminoso 10A, larghezza 2 moduli standard
				cad	5,54	4,65

F 2. 1. 15. 1	9	Pulsante 10A con indicatore luminoso
				cad	6,25	5,25

F 2. 1. 15. 1	10	Pulsante 10A
				cad	4,75	3,99

F 2. 1. 15. 1	11	Deviatore con indicatore luminoso 16A, larghezza 3 moduli standard
				cad	7,75	6,50

F 2. 1. 15. 1	12	Deviatore con indicatore luminoso 16A, larghezza 2 moduli standard
				cad	6,71	5,64

F 2. 1. 15. 1	13	Deviatore con indicatore luminoso 16A
				cad	6,51	5,47

F 2. 1. 15. 1	14	Deviatore 16A
				cad	5,27	4,43

F 2. 1. 15. 1	15	Interruttore unipolare 10A, con simbologia e indicatore luminescente
				cad	6,90	5,80

F 2. 1. 15. 1	16	Interruttore unipolare 10A, con simbologia
				cad	5,47	4,60

F 2. 1. 15. 1	17	Interruttore unipolare 10A, con indicatore luminescente, larghezza 3 moduli standard
				cad	6,25	5,25

F 2. 1. 15. 1	18	Interruttore unipolare 10A, con indicatore luminescente, larghezza 2 moduli standard
				cad	5,47	4,60

F 2. 1. 15. 1	19	Interruttore unipolare 10A, con indicatore luminescente
				cad	6,19	5,19

F 2. 1. 15. 1	20	Interruttore unipolare 10A
				cad	4,75	3,99

F 2. 1. 15. 2		PRESE E APPARECCHI DI PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE IN EDIFICI RESIDENZIALI Fornitura di prese della serie civile e residenziale conformi alle norme CEI 23-16 e CEI 23-5, con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 250V c.a. a 50Hz; - Tensione di prova: 2000V a 50Hz graduali per 1 minuto; - Corrente nominale: come descritto nei tipi; - Resistenza d'isolamento: superiori a 5Mohm a 500V; - Potere di interruzione: 100 manovre di inserimento e disinserimento della spina a 275V c.a., cosfi 0.6, con corrente di prova 12,5A (per prese da 10A) e 20A (per prese da 16A); - Fissaggio a scatto su telaio portafrutti con rimozione possibile solo con l'impiego di utensile; - Grado di protezione: IP41 (il grado di protezione indicato Þ quello relativo al complesso in opera, equipaggiato con apparecchiature aventi il medesimo grado di protezione. In ogni caso il grado di protezione dell'apparecchiatura non dovrà essere inferiore ad IP21); Conformità alle norme: CEI 23-5 (72), 23-16 (71) e successive

		varianti ed alle tabelle: CEI-UNEL 47158 (64), 47 V3.
					0,00	0,00

F 2. 1. 15. 2	1	Presa 2P+T, 10A
				cad	4,10	3,44

F 2. 1. 15. 2	2	Presa 2P+T, 16A
				cad	5,08	4,27

F 2. 1. 15. 2	3	Presa 2P+T, 10/16A
				cad	5,67	4,76

F 2. 1. 15. 2	4	Presa 2P+T, 16A con contatti laterali di terra
				cad	8,33	7,01

F 2. 1. 15. 2	5	Presa 2P+T, 10/16A con contatti laterali di terra
				cad	11,07	9,29

F 2. 1. 15. 2	6	Presa 2P+T, 10A con interruttore automatico magnetotermico 1P+N, C10, p.i. 3000A
				cad	53,46	44,91

F 2. 1. 15. 2	7	Presa 2P+T, 16A con interruttore automatico magnetotermico 1P+N, C10, p.i. 3000A
				cad	58,80	49,39

F 2. 1. 15. 2	8	Presa 2P+T, 16A e contatti laterali di terra con interruttore automatico magnetotermico 1P+N, C10, p.i. 3000A
				cad	72,48	60,89

F 2. 1. 15. 2	9	Presa 2P+T, 10A con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N, C10, p.i. 3000A, Id 10mA
				cad	116,56	97,91

F 2. 1. 15. 2	10	Presa 2P+T, 16A con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N, C10, p.i. 3000A, Id 10mA
				cad	122,04	102,50

F 2. 1. 15. 2	11	Presa 2P+T, 16A e contatti laterali di terra con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N, C10, p.i. 3000A, Id 10mA
				cad	156,15	131,17

F 2. 1. 15. 3		PLACCHE Fornitura di placche per montaggio a scatto su relativi supporti secondo norme CEI EN 60669-1. Smontaggio a mezzo utensile secondo norme CEI EN 6069.
					0,00	0,00

F 2. 1. 15. 3	1	Placca per scatole rotonde o quadrate in metallo pressofuso
				cad	10,35	8,70

F 2. 1. 15. 3	2	Placca per 1 modulo standard in metallo pressofuso
				cad	9,18	7,71

F 2. 1. 15. 3	3	Placca per 2 moduli verticali in metallo pressofuso
				cad	18,88	15,87

F 2. 1. 15. 3	4	Placca per scatole rettangolari 3 moduli standard in metallo pressofuso
				cad	9,84	8,26

F 2. 1. 15. 3	5	Placca per scatole rettangolari 4 moduli standard in metallo pressofuso
				cad	12,63	10,60

F 2. 1. 15. 3	6	Placca per scatole rettangolari 6 moduli standard in metallo pressofuso
				cad	19,41	16,30

F 2. 1. 15. 3	7	Placca per scatole rotonde o quadrate in tecnopolimero
				cad	2,80	2,36

F 2. 1. 15. 3	8	Placca per 1 modulo standard in tecnopolimero
				cad	2,22	1,85

F 2. 1. 15. 3	9	Placca per 2 moduli verticali in tecnopolimero
				cad	7,10	5,97

F 2. 1. 15. 3	10	Placca per scatole rettangolari 3 moduli standard in tecnopolimero
				cad	9,90	8,32

F 2. 1. 15. 3	11	Placca per scatole rettangolari 4 moduli standard in tecnopolimero
				cad	3,65	3,06

F 2. 1. 15. 3	12	Placca per scatole rettangolari 6 moduli standard in tecnopolimero
				cad	6,45	5,42

F 2. 1. 16	12	PRESE DI TIPO INDUSTRIALE		cad

F 2. 1. 16. 1		PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE PLASTICO Fornitura di prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a 400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale: come descritto nei tipi; - Grado di protezione: IP55; Caratteristiche costruttive: - Scatola di contenimento e contenitori in tecnopolimero termoplastico ad elevato spessore, dotato di buone caratteristiche stabilità dimensionale, resistenza al calore ed al fuoco ed alle sollecitazioni meccaniche anche a basse temperature; - Sportelli trasparenti realizzati in policarbonato, autoestinguente, stabilizzato U.V.; - Viti di chiusura dei coperchi e delle flange realizzati in acciaio inox; - Vitoni imperdibili di chiusura dei coperchi a cerniera realizzati in tecnopolimero termoplastico; - Guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiante; - Corpo presa realizzato in tecnopolimero termoplastico; - Presa con innesto a baionetta per il bloccaggio meccanico ad interruttore chiuso; - Interruttore sezionatore

		di tipo rotativo a camme con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente, autoestinguente, antiarco e contatti in argento a doppia rottura; blocco meccanico per evitare, a interruttore chiuso, l'estrazione della spina, l'apertura del coperchio della scatola di contenimento e l'accesso ai fusibili e, a coperchio aperto, la chiusura dell'interruttore stesso (ove richiesto nei tipi); - Gruppo portafusibili (ove richiesto) in materiale ceramico ovvero in materiale termoplastico, autoestinguente completo di cartucce fusibili di grandezza normalizzata in sede internazionale.
					0,00	0,00

F 2. 1. 16. 1	1	Presa interbloccata 397002x16A+T
				cad	23,57	19,80

F 2. 1. 16. 1	2	Presa interbloccata 3x16A+T
				cad	25,77	21,65

F 2. 1. 16. 1	3	Presa interbloccata 3x16A+N+T
				cad	27,73	23,30

F 2. 1. 16. 1	4	Presa interbloccata 2x32A+T
				cad	29,51	24,79

F 2. 1. 16. 1	5	Presa interbloccata 3x32A+T
				cad	32,90	27,64

F 2. 1. 16. 1	6	Presa interbloccata 3x32A+N+T
				cad	36,10	30,32

F 2. 1. 16. 1	7	Presa interbloccata 2x16A+T con base portafusibili
				cad	35,09	29,48

F 2. 1. 16. 1	8	Presa interbloccata 3x16A+T con base portafusibili
				cad	41,03	34,47

F 2. 1. 16. 1	9	Presa interbloccata 3x16A+N+T con base portafusibili
				cad	42,93	36,06

F 2. 1. 16. 1	10	Presa interbloccata 2x32A+T con base portafusibili
				cad	45,72	38,40

F 2. 1. 16. 1	11	Presa interbloccata 3x32A+T con base portafusibili
				cad	54,75	45,99

F 2. 1. 16. 1	12	Presa interbloccata 3x32A+N+T con base portafusibili
				cad	57,24	48,09

F 2. 1. 16. 1	13	Presa interbloccata 2x63A+T con base portafusibili
				cad	81,35	68,34

F 2. 1. 16. 1	14	Presa interbloccata 3x63A+T con base portafusibili
				cad	90,85	76,31

F 2. 1. 16. 1	15	Presa interbloccata 3x63A+N+T con base portafusibili
				cad	102,73	86,30

F 2. 1. 16. 1	16	Presa interbloccata 2x16A, 24V con base portafusibili e trasformatore di sicurezza SELV 160VA
				cad	97,98	82,30

F 2. 1. 16. 2		PRESE INDUSTRIALI IN MATERIALE TERMOINDURENTE Fornitura di prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a 400V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale: come descritto nei tipi; - Grado di protezione: come descritto dei tipi; Caratteristiche costruttive: - Scatola di contenimento e contenitori intecnopolimero termoindurente rinforzato ad alto spessore dotato di ottime caratteristiche di stabilità dimensionale, indeformabilità, resistenza al calore ed al fuoco, all'azione degli agenti chimici ed atmosferici, alle sollecitazioni meccaniche anche a bassissime temperature; - Sportelli trasparenti realizzati in policarbonato, autoestinguente, stabilizzato U.V.; - Viti di chiusura dei coperchi e delle flange realizzati in acciaio inox; - Vitoni imperdibili di chiusura dei coperchi a cerniera realizzati in tecnopolimero termoplastico o in acciaio inox; - Guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiante; - Corpo presa realizzato in tecnopolimero

		termoplastico; - Presa con innesto a baionetta per il bloccaggio meccanico ad interruttore chiuso; - Interruttore sezionatore di tipo rotativo a camme con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente, autoestinguente, antiarco e contatti in argento a doppia rottura; blocco meccanico per evitare, a interruttore chiuso, l'estrazione della spina, l'apertura del coperchio della scatola di contenimento e l'accesso ai fusibili e, a coperchio aperto, la chiusura dell'interruttore stesso (ove richiesto nei tipi); - Gruppo portafusibili (ove richiesto) in materiale ceramico ovvero in materiale termoplastico, autoestinguente completo di cartucce fusibili di grandezza normalizzata in sede internazionale. Norme di riferimento: CEI EN 60309-1, CEI EN 60309-2, CEI EN 60742, CEI EN 60947-3, IEC 60309-1, IEC 60309-2, IEC 529, IEC 742, IEC 947-3.
					0,00	0,00

F 2. 1. 16. 2	1	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+T, Vn=500V
				cad	145,24	122,00

F 2. 1. 16. 2	2	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+T, Vn=110V
				cad	231,11	194,13

F 2. 1. 16. 2	3	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+T, Vn=230V
				cad	197,68	166,05

F 2. 1. 16. 2	4	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+T, Vn=400V
				cad	183,55	154,18

F 2. 1. 16. 2	5	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+T, Vn=500V
				cad	197,68	166,05

F 2. 1. 16. 2	6	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+N+T, Vn=110V
				cad	112,47	94,47

F 2. 1. 16. 2	7	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+N+T, Vn=230V
				cad	112,47	94,47

F 2. 1. 16. 2	8	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+N+T, Vn=400V
				cad	92,10	77,37

F 2. 1. 16. 2	9	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+N+T, Vn=500V
				cad	112,47	94,47

F 2. 1. 16. 2	10	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+N+T, Vn=110V
				cad	173,15	145,44

F 2. 1. 16. 2	11	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+N+T, Vn=230V
				cad	173,15	145,44

F 2. 1. 16. 2	12	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+N+T, Vn=400V
				cad	140,91	118,37

F 2. 1. 16. 2	13	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+N+T, Vn=500V
				cad	173,15	145,44

F 2. 1. 16. 2	14	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+N+T, Vn=230V
				cad	251,77	211,49

F 2. 1. 16. 2	15	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x63A+N+T, Vn=400V
				cad	207,00	173,88

F 2. 1. 16. 2	16	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+T, Vn=400V
				cad	131,59	110,53

F 2. 1. 16. 2	17	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x16A+T, Vn=110V
				cad	95,19	79,96

F 2. 1. 16. 2	18	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x16A+T, Vn=230V
				cad	77,85	65,39

F 2. 1. 16. 2	19	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x16A+T, Vn=400V
				cad	85,33	71,67

F 2. 1. 16. 2	20	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x32A+T, Vn=110V
				cad	147,62	124,00

F 2. 1. 16. 2	21	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x32A+T, Vn=230V
				cad	119,89	100,70

F 2. 1. 16. 2	22	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x32A+T, Vn=400V
				cad	147,62	124,00

F 2. 1. 16. 2	23	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x63A+T, Vn=110V
				cad	227,78	191,34

F 2. 1. 16. 2	24	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x63A+T, Vn=230V
				cad	201,66	169,39

F 2. 1. 16. 2	25	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 2x63A+T, Vn=400V
				cad	217,33	182,56

F 2. 1. 16. 2	26	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+T, Vn=110V
				cad	96,43	81,01

F 2. 1. 16. 2	27	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+T, Vn=230V
				cad	94,53	79,40

F 2. 1. 16. 2	28	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+T, Vn=400V
				cad	85,33	71,67

F 2. 1. 16. 2	29	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x16A+T, Vn=500V
				cad	94,53	79,40

F 2. 1. 16. 2	30	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+T, Vn=110V
				cad	145,24	122,00

F 2. 1. 16. 2	31	Presa interbloccata con base portafusibili, IP65, 3x32A+T, Vn=230V
				cad	145,24	122,00

F 2. 1. 16. 3		PRESE INDUSTRIALI IN LEGA D'ALLUMINIO Fornitura di prese di tipo industriale con le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: fino a 500V; - Frequenza nominale: 50Hz; - Corrente nominale: come descritto nei tipi; - Grado di protezione: IP65; Caratteristiche costruttive: - Scatola di contenimento e contenitori in lega leggera ad alto tenore d'alluminio; - Verniciatura a forno sia internamente sia esternamente, dopo preventivo trattamento di galvanico di cromatizzazione; - Viti di connessione a terra sia interne sia esterne; - Sportelli trasparenti realizzati in policarbonato, autoestinguente, stabilizzato U.V.; - Viti di chiusura imperdibili dei coperchi e delle flange realizzati in acciaio inox; - Guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiante; - Presa con innesto a baionetta per il bloccaggio meccanico ad interruttore chiuso; - Interruttore sezionatore di tipo rotativo a camme con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente, autoestinguente, antiarco e contatti in

		argento a doppia rottura; blocco meccanico per evitare, a interruttore chiuso, l'estrazione della spina, l'apertura del coperchio della scatola di contenimento e l'accesso ai fusibili e, a coperchio aperto, la chiusura dell'interruttore stesso (ove richiesto nei tipi); - Gruppo portafusibili (ove richiesto) in materiale ceramico ovvero in materiale termoplastico, autoestinguente completo di cartucce fusibili di grandezza normalizzata in sede internazionale. Norme di riferimento: CEI EN 60309-1, CEI EN 60309-2, CEI EN 60742, CEI EN 60947-3, IEC 60309-1, IEC 60309-2, IEC 529, IEC 742, IEC 947-3.
					0,00	0,00

F 2. 1. 16. 3	1	Presa 2x16A+T con base portafusibili
				cad	71,08	59,71

F 2. 1. 16. 3	2	Presa 3x16A+T con base portafusibili
				cad	75,41	63,34

F 2. 1. 16. 3	3	Presa 3x16A+N+T con base portafusibili
				cad	84,08	70,63

F 2. 1. 16. 3	4	Presa 2x32A+T con base portafusibili
				cad	103,26	86,74

F 2. 1. 16. 3	5	Presa 3x32A+T con base portafusibili
				cad	111,87	93,98

F 2. 1. 16. 3	6	Presa 3x32A+N+T con base portafusibili
				cad	122,98	103,30

F 2. 1. 16. 3	7	Presa 2x63A+T con base portafusibili
				cad	166,27	139,67

F 2. 1. 16. 3	8	Presa 3x63A+T con base portafusibili
				cad	165,02	138,61

F 2. 1. 16. 3	9	Presa 3x63A+N+T con base portafusibili
				cad	188,47	158,32

F 2. 1. 16. 3	10	Presa 3x125A+T con base portafusibili
				cad	364,48	306,16

F 2. 1. 16. 3	11	Presa 3x125A+N+T con base portafusibili
				cad	401,53	337,28

F 2. 1. 17	11	APPARECCHI DI COMANDO STAGNI DA PARETE		cad

F 2. 1. 17. 1		APPARECCHI IN CONTENITORE DI MATERIALE TEMOINDURENTE Fornitura di apparecchi di comando, prese, ecc., in custodia di tecnopolimero termoindurente rinforzato. Caratteristiche principali: - Contenitore in tecnopolimero termoindurente rinforzato ad elevate caratteristiche di stabilità dimensionale, di indeformabilità, di resistenza al calore ed al fuoco, all'azione degli agenti atmosferici e chimici, ed alle sollecitazioni meccaniche anche alle basse temperature; - Grado di protezione: come specificato ne tipi; - Classe di isolamento: II; - Viti imperdibili di chiusura in acciaio inox; - Guarnizioni di tenuta in elastomero anti-invecchiante; - Flange d'interfaccia delle prese di tipo civile realizzate in tecnopolimero termoplastico ad elevate caratteristiche di resistenza agli urti ed agli agenti chimici ed atmosferici; - Diffusori degli apparecchi di segnalazione luminosa realizzati in policarbonato autoestinguente stabilizzato ai raggi U.V.; - Passaggi di connessione realizzati con pressacavi

		dotati di anelli di tenuta in elastomero anti-invecchiante; - Frutti di comando con pastiglie in lega d'argento, a singola o doppia rottura, realizzati in tecnopolimero termoplastico ad elevata resilienza; - Membrana integrale di tenuta che separa e sigilla gli organi di comando da quelli funzionali; - Marcatura IMQ o altro marchio equivalente ufficialmente riconosciuto.
					0,00	0,00

F 2. 1. 17. 1	1	Interruttore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	12,05	10,12

F 2. 1. 17. 1	2	Deviatore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	15,05	12,63

F 2. 1. 17. 1	3	Commutatore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	15,63	13,13

F 2. 1. 17. 1	4	Pulsante unipolare NA 10A, 250V, IP67
				cad	13,54	11,38

F 2. 1. 17. 1	5	Pulsante unipolare NC 10A, 250V, IP67
				cad	15,11	12,70

F 2. 1. 17. 1	6	Pulsantiera apre-chiude 10A, 250V, IP67
				cad	21,36	17,94

F 2. 1. 17. 1	7	Presa Standard Italiano 16A, 250V, IP44
				cad	11,53	9,68

F 2. 1. 17. 1	8	Presa UNEL con contatti laterali di terra 16A, 250V, IP45
				cad	10,75	9,03

F 2. 1. 17. 1	9	Presa Industriale 2P+T, 16A, IP44
				cad	11,33	9,52

F 2. 1. 17. 1	10	Presa Industriale 3P+T, 16A, IP44
				cad	13,09	10,99

F 2. 1. 17. 1	11	Presa Industriale 3P+N+T, 16A, IP44
				cad	20,52	17,23

F 2. 1. 17. 1	12	Lampada spia IP65
				cad	10,42	8,75

F 2. 1. 17. 2		APPARECCHI IN CONTENITORE METALLICO Fornitura di apparecchi di comando, prese, ecc., in custodia metallica in lega leggera ad elevato tenore d'alluminio. Caratteristiche principali: - Struttura pressofusa in lega leggera UNI 5076 ad elevato tenore d'alluminio; - Verniciatura a forno, sia interna sia esterna, dopo preventivo trattamento galvanico di cromatizzazione; - Grado di protezione: come specificato ne tipi; - Viti imperdibili di chiusura in acciaio inox; - Viti di connessione a terra sia interne sia esterne; - Guarnizioni di tenuta in elastomero anti-invecchiante; - Flange d'interfaccia delle prese di tipo civile realizzate in tecnopolimero termoplastico ad elevate caratteristiche di resistenza agli urti ed agli agenti chimici ed atmosferici; - Diffusori degli apparecchi di segnalazione luminosa realizzati in policarbonato autoestinguente stabilizzato ai raggi U.V.; - Passaggi di connessione realizzati con pressacavi dotati di anelli di tenuta in elastomero anti-invecchiante; - Frutti di

		comando con pastiglie in lega d'argento, a singola o doppia rottura, realizzati in tecnopolimero termoplastico ad elevata resilienza; - Membrana integrale di tenuta che separa e sigilla gli organi di comando da quelli funzionali; - Marcatura IMQ o altro marchio equivalente ufficialmente riconosciuto.
					0,00	0,00

F 2. 1. 17. 2	1	Interruttore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	12,90	10,84

F 2. 1. 17. 2	2	Deviatore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	17,00	14,28

F 2. 1. 17. 2	3	Commutatore unipolare 16A, 250V, IP67
				cad	16,22	13,62

F 2. 1. 17. 2	4	Pulsante unipolare NA 10A, 250V, IP67
				cad	14,45	12,14

F 2. 1. 17. 2	5	Pulsante unipolare NC 10A, 250V, IP67
				cad	16,80	14,11

F 2. 1. 17. 2	6	Presa Standard Italiano 16A, 250V, IP44
				cad	11,33	9,52

F 2. 1. 17. 2	7	Presa UNEL con contatti laterali di terra 16A, 250V, IP44
				cad	15,05	12,63

F 2. 1. 17. 2	8	Presa Industriale 2P+T, 16A, IP44
				cad	14,72	12,37

F 2. 1. 17. 2	9	Presa Industriale 3P+T, 16A, IP44
				cad	15,36	12,91

F 2. 1. 17. 2	10	Lampada spia IP65
				cad	10,09	8,48

F 2. 1. 18	10	APPARECCHI ILLUMINANTI PER INTERNO		cad

F 2. 1. 18. 1		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA E MONTAGGIO AD INCASSO PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI Apparecchio illuminante per montaggio ad incasso in controsoffitti a pannelli o a doghe con modulo 300mm. Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche tecniche: - corpo in lamiera d'acciaio zincata e verniciata ad immersione per anaforesi, in colore bianco, previo trattamento di fosfatazione; - portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; - accessori per il montaggio su qualsiasi tipo di controsoffittatura; - reattore elettromagnetico a basse perdite, o reattore elettronico ad alta frequenza con fattore di potenza 0,95 con dispositivo di esclusione automatica delle lampade a fine vita, a seconda dei tipi; - eventuale gruppo autonomo di alimentazione per illuminazione di emergenza, a seconda dei tipi, con inverter elettronico e batterie al nickel-cadmio, durata minima 60 minuti; - tensione di alimentazione: 230 V ca.; -

		dispositivo di chiusura ottenuto con levette in acciaio zincato ( o con altro processo di protezione); - apertura a cerniera e molle anticaduta; - ottica a seconda dei tipi con le seguenti caratteristiche: * ottica verniciata in alluminio, colore bianco, con traversini rigati in alluminio per distribuzione diffusa; * ottica satinata con traversini rigati in alluminio per distribuzione diffusa; * ottica satinata in alluminio anodizzato a bassa luminanza (60°); * ottica in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente, ad alveoli a doppia parabolicità, a bassissima luminanza (60°) di tipo "darklight" adatta per installazioni con videoterminali; - lampade fluorescenti lineari 18, 36 o 58 Watt a seconda dei tipi; - accessori: staffe di fissaggio per qualsiasi tipo di controsoffitto o funi di sospensione interne al controsoffitto; - montaggio ad incasso in controsoffitto; - protezione contro i radiodisturbi; Grado di protezione minimo IP 20.
					0,00	0,00

F 2. 1. 18. 1	1	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	153,20	128,69

F 2. 1. 18. 1	2	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	81,35	68,34

F 2. 1. 18. 1	3	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	172,80	145,14

F 2. 1. 18. 1	4	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	117,57	98,76

F 2. 1. 18. 1	5	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	130,64	109,74

F 2. 1. 18. 1	6	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	99,76	83,80

F 2. 1. 18. 1	7	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	125,29	105,24

F 2. 1. 18. 1	8	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	141,92	119,21

F 2. 1. 18. 1	9	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	121,14	101,76

F 2. 1. 18. 1	10	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	217,93	183,05

F 2. 1. 18. 1	11	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	125,29	105,24

F 2. 1. 18. 1	12	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	238,71	200,52

F 2. 1. 18. 1	13	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	178,14	149,64

F 2. 1. 18. 1	14	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	221,49	186,05

F 2. 1. 18. 1	15	4x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	240,49	202,01

F 2. 1. 18. 1	16	1x18 ottica satinata rigata
				cad	57,48	48,29

F 2. 1. 18. 1	17	1x36 ottica satinata rigata
				cad	75,41	63,34

F 2. 1. 18. 1	18	1x58 ottica satinata rigata
				cad	87,88	73,82

F 2. 1. 18. 1	19	2x18 ottica satinata rigata
				cad	54,93	46,14

F 2. 1. 18. 1	20	2x36 ottica satinata rigata
				cad	85,51	71,83

F 2. 1. 18. 1	21	4x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	254,15	213,49

F 2. 1. 18. 1	22	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	68,29	57,36

F 2. 1. 18. 1	23	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	80,76	67,84

F 2. 1. 18. 1	24	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	97,98	82,30

F 2. 1. 18. 1	25	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	62,35	52,38

F 2. 1. 18. 1	26	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	91,45	76,81

F 2. 1. 18. 1	27	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	111,04	93,27

F 2. 1. 18. 1	28	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	78,38	65,84

F 2. 1. 18. 1	29	3x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	182,30	153,13

F 2. 1. 18. 1	30	3x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	133,01	111,73

F 2. 1. 18. 1	31	3x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	251,18	210,99

F 2. 1. 18. 1	32	4x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 1	33	4x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	273,15	229,45

F 2. 1. 18. 1	34	1x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	187,64	157,62

F 2. 1. 18. 1	35	1x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	231,58	194,54

F 2. 1. 18. 1	36	2x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	178,74	150,14

F 2. 1. 18. 1	37	2x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	205,46	172,58

F 2. 1. 18. 1	38	2x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	254,15	213,49

F 2. 1. 18. 1	39	3x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	185,86	156,12

F 2. 1. 18. 1	40	3x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	279,68	234,94

F 2. 1. 18. 1	41	4x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	190,61	160,11

F 2. 1. 18. 1	42	4x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	302,25	253,89

F 2. 1. 18. 1	43	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	172,80	145,14

F 2. 1. 18. 1	44	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	189,42	159,12

F 2. 1. 18. 1	45	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	234,55	197,03

F 2. 1. 18. 1	46	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	175,77	147,65

F 2. 1. 18. 1	47	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	251,18	210,99

F 2. 1. 18. 1	48	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	178,74	150,14

F 2. 1. 18. 1	49	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	270,18	226,96

F 2. 1. 18. 1	50	1x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	74,23	62,35

F 2. 1. 18. 1	51	1x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	90,26	75,82

F 2. 1. 18. 1	52	1x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	108,07	90,78

F 2. 1. 18. 1	53	2x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	72,44	60,85

F 2. 1. 18. 1	54	2x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	108,07	90,78

F 2. 1. 18. 1	55	2x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	130,64	109,74

F 2. 1. 18. 1	56	3x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	88,48	74,32

F 2. 1. 18. 1	57	2x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	93,23	78,31

F 2. 1. 18. 1	58	2x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	118,17	99,26

F 2. 1. 18. 1	59	2x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	131,82	110,73

F 2. 1. 18. 1	60	3x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	117,57	98,76

F 2. 1. 18. 1	61	3x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	201,89	169,59

F 2. 1. 18. 1	62	4x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	117,57	98,76

F 2. 1. 18. 1	63	4x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	217,93	183,05

F 2. 1. 18. 1	64	1x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	172,80	145,14

F 2. 1. 18. 1	65	1x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	210,80	177,07

F 2. 1. 18. 1	66	2x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	166,86	140,16

F 2. 1. 18. 1	67	2x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	182,30	153,13

F 2. 1. 18. 1	68	2x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	228,02	191,54

F 2. 1. 18. 1	69	3x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	169,23	142,16

F 2. 1. 18. 1	70	3x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	234,55	197,03

F 2. 1. 18. 1	71	4x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	92,63	77,81

F 2. 1. 18. 1	72	4x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	205,46	172,58

F 2. 1. 18. 1	73	1x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	128,26	107,74

F 2. 1. 18. 1	74	1x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	139,54	117,22

F 2. 1. 18. 1	75	2x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	108,67	91,28

F 2. 1. 18. 1	76	2x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	145,48	122,20

F 2. 1. 18. 1	77	2x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	162,70	136,67

F 2. 1. 18. 1	78	2x58 ottica satinata rigata
				cad	105,10	88,29

F 2. 1. 18. 1	79	3x18 ottica satinata rigata
				cad	71,85	60,36

F 2. 1. 18. 1	80	3x36 ottica satinata rigata
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 1	81	4x18 ottica satinata rigata
				cad	76,01	63,85

F 2. 1. 18. 1	82	4x36 ottica satinata rigata
				cad	156,17	131,18

F 2. 1. 18. 1	83	1x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	110,45	92,78

F 2. 1. 18. 1	84	1x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	121,14	101,76

F 2. 1. 18. 1	85	2x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	111,04	93,27

F 2. 1. 18. 1	86	2x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	124,11	104,25

F 2. 1. 18. 1	87	3x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	114,01	95,76

F 2. 1. 18. 1	88	3x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	193,58	162,61

F 2. 1. 18. 1	89	4x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	117,57	98,76

F 2. 1. 18. 1	90	4x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	201,89	169,59

F 2. 1. 18. 1	91	1x36 ottica verniciata congruppo di emergenza
				cad	169,83	142,65

F 2. 1. 18. 1	92	1x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	206,64	173,58

F 2. 1. 18. 1	93	2x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	159,73	134,18

F 2. 1. 18. 1	94	2x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	173,39	145,65

F 2. 1. 18. 1	95	2x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	216,15	181,57

F 2. 1. 18. 1	96	3x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	161,52	135,68

F 2. 1. 18. 1	97	3x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	225,05	189,05

F 2. 1. 18. 1	98	4x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	166,86	140,16

F 2. 1. 18. 1	99	4x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	173,39	145,65

F 2. 1. 18. 1	100	1x18 ottica verniciata
				cad	54,93	46,14

F 2. 1. 18. 1	101	1x36 ottica verniciata
				cad	72,44	60,85

F 2. 1. 18. 1	102	1x58 ottica verniciata
				cad	83,73	70,33

F 2. 1. 18. 1	103	2x18 ottica verniciata
				cad	51,36	43,15

F 2. 1. 18. 1	104	2x36 ottica verniciata
				cad	76,01	63,85

F 2. 1. 18. 1	105	2x58 ottica verniciata
				cad	92,63	77,81

F 2. 1. 18. 1	106	3x18 ottica verniciata
				cad	64,73	54,37

F 2. 1. 18. 1	107	3x36 ottica verniciata
				cad	127,67	107,25

F 2. 1. 18. 1	108	4x18 ottica verniciata
				cad	69,47	58,36

F 2. 1. 18. 1	109	4x36 ottica verniciata
				cad	143,70	120,71

F 2. 1. 18. 1	110	1x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	106,88	89,78

F 2. 1. 18. 1	111	1x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	114,01	95,76

F 2. 1. 18. 1	112	2x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	86,10	72,32

F 2. 1. 18. 2		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO CON OTTICA PIANA OPALIZZATA E MONTAGGIO AD INCASSO PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI Apparecchio illuminante per montaggio ad incasso in controsoffitti a pannelli o a doghe con modulo 300mm. Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche tecniche: - corpo in lamiera d'acciaio zincata e verniciata ad immersione per anaforesi, in colore bianco, previo trattamento di fosfatazione; - cornice esterna in alluminio estruso verniciata per anaforesi acrilica; - portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; - accessori per il montaggio su qualsiasi tipo di controsoffittatura; - reattore elettromagnetico a basse perdite, o reattore elettronico ad alta frequenza con fattore di potenza 0,95 con dispositivo di esclusione automatica delle lampade a fine vita, a seconda dei tipi; - eventuale gruppo autonomo di alimentazione per illuminazione di emergenza, a seconda dei tipi, con inverter elettronico e batterie al

		nickel-cadmio, durata minima 60 minuti; - tensione di alimentazione: 230 V ca.; - dispositivo di chiusura ottenuto con levette in acciaio zincato ( o con altro processo di protezione); - apertura a cerniera e molle anticaduta; - schermo in lastra piana di plexiglas opalizzato: - lampade fluorescenti lineari 18, 36 o 58 Watt a seconda dei tipi; - accessori: staffe di fissaggio per qualsiasi tipo di controsoffitto o funi di sospensione interne al controsoffitto; - montaggio ad incasso in controsoffitto; - protezione contro i radiodisturbi; Grado di protezione minimo IP 40.
					0,00	0,00

F 2. 1. 18. 2	1	4x36 lastra in plexiglas opale con gruppo di emergenza
				cad	283,84	238,43

F 2. 1. 18. 2	2	4x18 lastra in plexiglas opale con gruppo di emergenza
				cad	210,21	176,57

F 2. 1. 18. 2	3	2x58 lastra in plexiglas opale con gruppo di emergenza
				cad	249,99	210,00

F 2. 1. 18. 2	4	2x36 lastra in plexiglas opale con gruppo di emergenza
				cad	207,24	174,08

F 2. 1. 18. 2	5	4x36 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	247,62	208,00

F 2. 1. 18. 2	6	4x18 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	159,73	134,18

F 2. 1. 18. 2	7	2x58 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	150,23	126,19

F 2. 1. 18. 2	8	2x36 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 2	9	2x18 lastra in plexiglas opale reattore elettronico
				cad	114,01	95,76

F 2. 1. 18. 2	10	4x36 lastra in plexiglas opale
				cad	186,45	156,63

F 2. 1. 18. 2	11	4x18 lastra in plexiglas opale
				cad	112,82	94,77

F 2. 1. 18. 2	12	2x58 lastra in plexiglas opale
				cad	127,07	106,74

F 2. 1. 18. 2	13	2x36 lastra in plexiglas opale
				cad	109,85	92,28

F 2. 1. 18. 2	14	2x18 lastra in plexiglas opale
				cad	76,60	64,35

F 2. 1. 18. 3		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA E MONTAGGIO A PLAFONE PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI Apparecchio illuminante per montaggio a plafone. Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche tecniche: - corpo in lamiera d'acciaio zincata e verniciata ad immersione per anaforesi, in colore bianco, previo trattamento di fosfatazione; - portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; - reattore elettromagnetico a basse perdite, o reattore elettronico ad alta frequenza con fattore di potenza 0,95 con dispositivo di esclusione automatica delle lampade a fine vita, a seconda dei tipi; - eventuale gruppo autonomo di alimentazione per illuminazione di emergenza, a seconda dei tipi, con inverter elettronico e batterie al nickel-cadmio, durata minima 60 minuti; - tensione di alimentazione: 230 Vca.; - dispositivo di chiusura ottenuto con levette in acciaio zincato ( o con altro processo di protezione); - apertura a cerniera e molle

		anticaduta; - ottica a seconda dei tipi con le seguenti caratteristiche: * ottica verniciata in alluminio, colore bianco, con traversini rigati per distribuzione diffusa; * ottica satinata in alluminio con traversini rigati per distribuzione diffusa; * ottica satinata in alluminio anodizzato a bassa luminanza (60°); * ottica in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente, ad alveoli a doppia parabolicità, a bassissima luminanza (60°) di tipo "darklight" adatta per installazioni con videoterminali; * schermo in plexiglas opalizzato con cornice in alluminio estruso verniciato per anaforesi acrilica; - lampade fluorescenti lineari 18, 36 o 58 Watt a seconda dei tipi; - montaggio a plafone; - protezione contro i radiodisturbi; Grado di protezione minimo IP 20.
					0,00	0,00

F 2. 1. 18. 3	1	4x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	270,18	226,96

F 2. 1. 18. 3	2	4x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	351,53	295,29

F 2. 1. 18. 3	3	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	75,41	63,34

F 2. 1. 18. 3	4	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	88,48	74,32

F 2. 1. 18. 3	5	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	65,91	55,36

F 2. 1. 18. 3	6	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	96,20	80,81

F 2. 1. 18. 3	7	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	117,57	98,76

F 2. 1. 18. 3	8	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	97,98	82,30

F 2. 1. 18. 3	9	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	159,73	134,18

F 2. 1. 18. 3	10	3x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	211,40	177,58

F 2. 1. 18. 3	11	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	99,76	83,80

F 2. 1. 18. 3	12	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	192,39	161,61

F 2. 1. 18. 3	13	4x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	240,49	202,01

F 2. 1. 18. 3	14	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	112,23	94,28

F 2. 1. 18. 3	15	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	127,67	107,25

F 2. 1. 18. 3	16	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	105,70	88,79

F 2. 1. 18. 3	17	4x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	187,64	157,62

F 2. 1. 18. 3	18	2x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	95,60	80,30

F 2. 1. 18. 3	19	2x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	124,11	104,25

F 2. 1. 18. 3	20	2x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 3	21	3x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	134,20	112,72

F 2. 1. 18. 3	22	3x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	218,52	183,56

F 2. 1. 18. 3	23	3x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	247,62	208,00

F 2. 1. 18. 3	24	4x18 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	143,70	120,71

F 2. 1. 18. 3	25	4x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	243,46	204,51

F 2. 1. 18. 3	26	4x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	276,12	231,94

F 2. 1. 18. 3	27	1x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	204,86	172,09

F 2. 1. 18. 3	28	2x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	156,17	131,18

F 2. 1. 18. 3	29	2x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	186,45	156,63

F 2. 1. 18. 3	30	2x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	231,58	194,54

F 2. 1. 18. 3	31	3x18 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	182,30	153,13

F 2. 1. 18. 3	32	3x36 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	243,46	204,51

F 2. 1. 18. 3	33	3x58 ottica satinata rigata con gruppo di emergenza
				cad	314,72	264,36

F 2. 1. 18. 3	34	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 3	35	1x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	85,51	71,83

F 2. 1. 18. 3	36	1x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	105,10	88,29

F 2. 1. 18. 3	37	2x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	77,20	64,84

F 2. 1. 18. 3	38	2x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	124,11	104,25

F 2. 1. 18. 3	39	2x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	146,67	123,20

F 2. 1. 18. 3	40	3x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	114,01	95,76

F 2. 1. 18. 3	41	3x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	195,36	164,11

F 2. 1. 18. 3	42	3x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	254,15	213,49

F 2. 1. 18. 3	43	4x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	122,32	102,75

F 2. 1. 18. 3	44	4x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	231,58	194,54

F 2. 1. 18. 3	45	4x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	289,78	243,41

F 2. 1. 18. 3	46	1x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	124,11	104,25

F 2. 1. 18. 3	47	1x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 3	48	2x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	114,01	95,76

F 2. 1. 18. 3	49	2x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	162,70	136,67

F 2. 1. 18. 3	50	2x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	175,77	147,65

F 2. 1. 18. 3	51	4x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	364,00	305,76

F 2. 1. 18. 3	52	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	156,17	131,18

F 2. 1. 18. 3	53	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	153,20	128,69

F 2. 1. 18. 3	54	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	247,62	208,00

F 2. 1. 18. 3	55	3x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	283,25	237,92

F 2. 1. 18. 3	56	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	156,17	131,18

F 2. 1. 18. 3	57	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	257,12	215,98

F 2. 1. 18. 3	58	4x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	299,28	251,39

F 2. 1. 18. 3	59	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	211,40	177,58

F 2. 1. 18. 3	60	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	162,70	136,67

F 2. 1. 18. 3	61	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	193,58	162,61

F 2. 1. 18. 3	62	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	240,49	202,01

F 2. 1. 18. 3	63	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	195,36	164,11

F 2. 1. 18. 3	64	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	257,12	215,98

F 2. 1. 18. 3	65	3x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	334,91	281,32

F 2. 1. 18. 3	66	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	197,14	165,60

F 2. 1. 18. 3	67	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	289,78	243,41

F 2. 1. 18. 3	68	2x18 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	85,51	71,83

F 2. 1. 18. 3	69	2x36 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	111,04	93,27

F 2. 1. 18. 3	70	2x58 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	127,67	107,25

F 2. 1. 18. 3	71	4x18 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	114,01	95,76

F 2. 1. 18. 3	72	4x36 schermo in plexiglas opalizzato
				cad	180,52	151,64

F 2. 1. 18. 3	73	1x36 ottica verniciata
				cad	65,91	55,36

F 2. 1. 18. 3	74	1x58 ottica verniciata
				cad	78,38	65,84

F 2. 1. 18. 3	75	2x18 ottica verniciata
				cad	56,83	47,74

F 2. 1. 18. 3	76	2x36 ottica verniciata
				cad	81,35	68,34

F 2. 1. 18. 3	77	2x58 ottica verniciata
				cad	101,54	85,29

F 2. 1. 18. 3	78	3x18 ottica verniciata
				cad	78,38	65,84

F 2. 1. 18. 3	79	3x36 ottica verniciata
				cad	130,64	109,74

F 2. 1. 18. 3	80	3x58 ottica verniciata
				cad	169,83	142,65

F 2. 1. 18. 3	81	4x18 ottica verniciata
				cad	83,13	69,83

F 2. 1. 18. 3	82	4x36 ottica verniciata
				cad	156,17	131,18

F 2. 1. 18. 3	83	4x58 ottica verniciata
				cad	199,52	167,59

F 2. 1. 18. 3	84	4x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	413,29	347,16

F 2. 1. 18. 3	85	3x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	172,80	145,14

F 2. 1. 18. 3	86	3x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	267,21	224,46

F 2. 1. 18. 3	87	3x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	315,90	265,36

F 2. 1. 18. 3	88	4x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	175,77	147,65

F 2. 1. 18. 3	89	4x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	292,75	245,91

F 2. 1. 18. 3	90	4x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	331,94	278,83

F 2. 1. 18. 3	91	1x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	182,30	153,13

F 2. 1. 18. 3	92	1x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	228,02	191,54

F 2. 1. 18. 3	93	2x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	174,58	146,64

F 2. 1. 18. 3	94	2x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	221,49	186,05

F 2. 1. 18. 3	95	2x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	270,18	226,96

F 2. 1. 18. 3	96	3x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	211,40	177,58

F 2. 1. 18. 3	97	3x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	292,75	245,91

F 2. 1. 18. 3	98	3x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	377,66	317,23

F 2. 1. 18. 3	99	4x18 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	220,30	185,06

F 2. 1. 18. 3	100	4x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	328,97	276,34

F 2. 1. 18. 3	101	1x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	97,98	82,30

F 2. 1. 18. 3	102	4x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	179,92	151,14

F 2. 1. 18. 3	103	4x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	254,15	213,49

F 2. 1. 18. 3	104	4x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	322,44	270,85

F 2. 1. 18. 3	105	1x36 ottica satinata rigata
				cad	65,91	55,36

F 2. 1. 18. 3	106	1x58 ottica satinata rigata
				cad	80,76	67,84

F 2. 1. 18. 3	107	2x18 ottica satinata rigata
				cad	58,67	49,28

F 2. 1. 18. 3	108	2x36 ottica satinata rigata
				cad	89,07	74,82

F 2. 1. 18. 3	109	2x58 ottica satinata rigata
				cad	108,07	90,78

F 2. 1. 18. 3	110	3x18 ottica satinata rigata
				cad	85,51	71,83

F 2. 1. 18. 3	111	3x36 ottica satinata rigata
				cad	146,67	123,20

F 2. 1. 18. 3	112	3x58 ottica satinata rigata
				cad	191,21	160,62

F 2. 1. 18. 3	113	4x18 ottica satinata rigata
				cad	90,26	75,82

F 2. 1. 18. 3	114	4x36 ottica satinata rigata
				cad	172,80	145,14

F 2. 1. 18. 3	115	4x58 ottica satinata rigata
				cad	228,02	191,54

F 2. 1. 18. 3	116	1x36 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	101,54	85,29

F 2. 1. 18. 3	117	1x58 ottica satinata rigata reattore elettronico
				cad	112,23	94,28

F 2. 1. 18. 3	118	3x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	292,75	245,91

F 2. 1. 18. 3	119	1x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	108,07	90,78

F 2. 1. 18. 3	120	2x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	95,01	79,81

F 2. 1. 18. 3	121	2x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	117,57	98,76

F 2. 1. 18. 3	122	2x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 3	123	3x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	134,20	112,72

F 2. 1. 18. 3	124	3x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	211,40	177,58

F 2. 1. 18. 3	125	3x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	243,46	204,51

F 2. 1. 18. 3	126	4x18 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 3	127	4x36 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	234,55	197,03

F 2. 1. 18. 3	128	4x58 ottica verniciata reattore elettronico
				cad	260,09	218,47

F 2. 1. 18. 3	129	1x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	201,89	169,59

F 2. 1. 18. 3	130	2x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	154,39	129,68

F 2. 1. 18. 3	131	2x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	178,74	150,14

F 2. 1. 18. 3	132	2x58 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	225,05	189,05

F 2. 1. 18. 3	133	3x18 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	175,77	147,65

F 2. 1. 18. 3	134	3x36 ottica verniciata con gruppo di emergenza
				cad	228,02	191,54

F 2. 1. 18. 4		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA MONTAGGIO A SOSPENSIONE Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo in lamiera d'acciaio stampato, verniciato con resine acriliche a fuoco, resistente ai raggi UV, previo trattamento di fosfocromatazione di colore bianco RAL9010; - moduli di collegamento per il montaggio a sospensione in fila continua; - ottica a seconda dei tipi con le seguenti caratteristiche: * ottica satinata in alluminio anodizzato a bassa luminanza (60°); * ottica in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente, ad alveoli a doppia parabolicità, a bassissima luminanza di tipo "darklight" adatta per installazioni con videoterminali; - luminanze medie dirette sia longitudinali che trasversali inferiori a 200 cd/mq per angoli di distribuzione superiori a 60°; - reattori a perdite ridotte ovvero reattori elettronici con cosfý non inferiore a 0.95 come richiesto nei tipi; - eventuale

		cablaggio elettronico con complesso di emergenza con batterie al NiCd, tempo di ricarica 24h, autonomia min. 60'; - eventuali componenti in materiale plastico realizzati in policarbonato autoestinguente di elevata resistenza meccanica e privo di alogenuri; - accessori per il fissaggio a sospensione e l'unione in fila continua; - eventuale coppia di unità di bloccaggio con regolazione a molla.
					0,00	0,00

F 2. 1. 18. 4	1	1x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	141,92	119,21

F 2. 1. 18. 4	2	1x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	128,86	108,24

F 2. 1. 18. 4	3	1x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	105,70	88,79

F 2. 1. 18. 4	4	4x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	243,46	204,51

F 2. 1. 18. 4	5	4x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 4	6	3x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	214,96	180,56

F 2. 1. 18. 4	7	3x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	130,64	109,74

F 2. 1. 18. 4	8	2x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	150,23	126,19

F 2. 1. 18. 4	9	2x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	130,64	109,74

F 2. 1. 18. 4	10	2x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	86,70	72,82

F 2. 1. 18. 4	11	1x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	111,04	93,27

F 2. 1. 18. 4	12	1x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	95,01	79,81

F 2. 1. 18. 4	13	1x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	72,44	60,85

F 2. 1. 18. 4	14	4x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	340,84	286,31

F 2. 1. 18. 4	15	3x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	312,34	262,36

F 2. 1. 18. 4	16	2x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	273,15	229,45

F 2. 1. 18. 4	17	2x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	228,02	191,54

F 2. 1. 18. 4	18	1x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	234,55	197,03

F 2. 1. 18. 4	19	1x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	192,39	161,61

F 2. 1. 18. 4	20	4x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	312,34	262,36

F 2. 1. 18. 4	21	4x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	185,27	155,62

F 2. 1. 18. 4	22	3x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	284,43	238,92

F 2. 1. 18. 4	23	3x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	178,74	150,14

F 2. 1. 18. 4	24	2x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	178,74	150,14

F 2. 1. 18. 4	25	2x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	165,08	138,66

F 2. 1. 18. 4	26	2x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	123,51	103,75

F 2. 1. 18. 4	27	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	135,98	114,22

F 2. 1. 18. 4	28	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	121,73	102,25

F 2. 1. 18. 4	29	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	103,32	86,79

F 2. 1. 18. 4	30	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	221,49	186,05

F 2. 1. 18. 4	31	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	124,11	104,25

F 2. 1. 18. 4	32	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	195,36	164,11

F 2. 1. 18. 4	33	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	117,57	98,76

F 2. 1. 18. 4	34	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	137,17	115,22

F 2. 1. 18. 4	35	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	114,01	95,76

F 2. 1. 18. 4	36	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	81,35	68,34

F 2. 1. 18. 4	37	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	105,10	88,29

F 2. 1. 18. 4	38	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	88,48	74,32

F 2. 1. 18. 4	39	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	70,07	58,86

F 2. 1. 18. 4	40	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	318,87	267,85

F 2. 1. 18. 4	41	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	292,75	245,91

F 2. 1. 18. 4	42	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	260,09	218,47

F 2. 1. 18. 4	43	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	211,40	177,58

F 2. 1. 18. 4	44	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	228,02	191,54

F 2. 1. 18. 4	45	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	185,86	156,12

F 2. 1. 18. 4	46	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	289,78	243,41

F 2. 1. 18. 4	47	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	172,20	144,65

F 2. 1. 18. 4	48	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	264,84	222,46

F 2. 1. 18. 4	49	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	166,86	140,16

F 2. 1. 18. 4	50	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	166,86	140,16

F 2. 1. 18. 4	51	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	148,45	124,70

F 2. 1. 18. 4	52	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	118,76	99,76

F 2. 1. 18. 5		APPARECCHIO ILLUMINANTE PRECABLATO PER ILLUMINAZIONE DIRETTA/INDIRETTA MONTAGGIO A SOSPENSIONE Conformità alle norme CEI 34-21 (90), 34-31 (91) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo in lamiera d'acciaio stampato, verniciato con resine acriliche a fuoco, resistente ai raggi UV, previo trattamento di fosfocromatazione di colore bianco RAL9010; - moduli di collegamento per il montaggio a sospensione in fila continua; - parte superiore dell'apparecchio dotata di schermo trasparente prismatizzato; - ottica a seconda dei tipi con le seguenti caratteristiche: * ottica satinata in alluminio anodizzato a bassa luminanza (60°); * ottica in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente, ad alveoli a doppia parabolicità, a bassissima luminanza di tipo "darklight" adatta per installazioni con videoterminali; - luminanze medie dirette sia longitudinali che trasversali inferiori a 200 cd/mq per angoli di distribuzione superiori a 60°; - reattori a perdite ridotte ovvero

		reattori elettronici con cosfý non inferiore a 0.95 come richiesto nei tipi; - eventuale cablaggio elettronico con complesso di emergenza con batterie al NiCd, tempo di ricarica 24h, autonomia min. 60'; - eventuali componenti in materiale plastico realizzati in policarbonato autoestinguente di elevata resistenza meccanica e privo di alogenuri; - accessori per il fissaggio a sospensione e l'unione in fila continua; - eventuale coppia di unità di bloccaggio con regolazione a molla;
					0,00	0,00

F 2. 1. 18. 5	1	1x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	161,52	135,68

F 2. 1. 18. 5	2	1x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	144,89	121,70

F 2. 1. 18. 5	3	1x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	115,79	97,26

F 2. 1. 18. 5	4	4x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	357,47	300,27

F 2. 1. 18. 5	5	4x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	217,33	182,56

F 2. 1. 18. 5	6	3x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	330,16	277,33

F 2. 1. 18. 5	7	3x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	208,43	175,07

F 2. 1. 18. 5	8	2x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	178,74	150,14

F 2. 1. 18. 5	9	2x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	153,20	128,69

F 2. 1. 18. 5	10	2x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	105,10	88,29

F 2. 1. 18. 5	11	1x58 ottica speculare darklight 60°
				cad	130,64	109,74

F 2. 1. 18. 5	12	1x36 ottica speculare darklight 60°
				cad	111,04	93,27

F 2. 1. 18. 5	13	1x18 ottica speculare darklight 60°
				cad	83,13	69,83

F 2. 1. 18. 5	14	4x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	386,57	324,72

F 2. 1. 18. 5	15	3x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	357,47	300,27

F 2. 1. 18. 5	16	2x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	302,25	253,89

F 2. 1. 18. 5	17	2x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	251,18	210,99

F 2. 1. 18. 5	18	1x58 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	254,15	213,49

F 2. 1. 18. 5	19	1x36 ottica speculare darklight 60° con gruppo di emergenza
				cad	208,43	175,07

F 2. 1. 18. 5	20	4x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	357,47	300,27

F 2. 1. 18. 5	21	4x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	217,33	182,56

F 2. 1. 18. 5	22	3x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	330,16	277,33

F 2. 1. 18. 5	23	3x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	208,43	175,07

F 2. 1. 18. 5	24	2x58 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	208,43	175,07

F 2. 1. 18. 5	25	2x36 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	187,05	157,12

F 2. 1. 18. 5	26	2x18 ottica speculare darklight 60° reattore elettronico
				cad	141,33	118,72

F 2. 1. 18. 5	27	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	152,01	127,69

F 2. 1. 18. 5	28	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	138,36	116,22

F 2. 1. 18. 5	29	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	111,64	93,77

F 2. 1. 18. 5	30	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	255,93	214,98

F 2. 1. 18. 5	31	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	153,20	128,69

F 2. 1. 18. 5	32	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	237,52	199,52

F 2. 1. 18. 5	33	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	146,67	123,20

F 2. 1. 18. 5	34	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	162,70	136,67

F 2. 1. 18. 5	35	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	140,14	117,72

F 2. 1. 18. 5	36	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	97,98	82,30

F 2. 1. 18. 5	37	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	120,54	101,25

F 2. 1. 18. 5	38	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	105,10	88,29

F 2. 1. 18. 5	39	1x18 ottica satinata bassa luminanza 60°
				cad	78,38	65,84

F 2. 1. 18. 5	40	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	353,31	296,78

F 2. 1. 18. 5	41	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	334,91	281,32

F 2. 1. 18. 5	42	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	286,81	240,92

F 2. 1. 18. 5	43	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	237,52	199,52

F 2. 1. 18. 5	44	1x58 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	243,46	204,51

F 2. 1. 18. 5	45	1x36 ottica satinata bassa luminanza 60° con gruppo di emergenza
				cad	201,89	169,59

F 2. 1. 18. 5	46	4x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	323,62	271,84

F 2. 1. 18. 5	47	4x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	201,30	169,09

F 2. 1. 18. 5	48	3x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	307,00	257,88

F 2. 1. 18. 5	49	3x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	195,36	164,11

F 2. 1. 18. 5	50	2x58 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	192,39	161,61

F 2. 1. 18. 5	51	2x36 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	173,99	146,15

F 2. 1. 18. 5	52	2x18 ottica satinata bassa luminanza 60° reattore elettronico
				cad	135,39	113,73

F 2. 1. 18. 6		CORPO ILLUMINANTE PER LUCE DI SICUREZZA Caratteristiche tecniche: - Alimentazione 230 Vc.a., 50 Hz; - Autonomia minima: 1h; - Lampada: come descritto nei tipi; - Ricarica completa: 12h; - Led di segnalazione presenza rete; - Eventuale griglia metallica di protezione; - Corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente; - Eventuali pittogrammi da applicare all'apparecchio per indicazione uscite di sicurezza; - Grado di protezione: a seconda dei tipi; - Classe di isolamento II; - Conformità alle norme CEI EN 60598-2-22.
					0,00	0,00

F 2. 1. 18. 6	1	1x11W SA IP40 a bandiera con pittogramma
				cad	192,99	162,10

F 2. 1. 18. 6	2	1x24W SA IP65
				cad	185,21	155,57

F 2. 1. 18. 6	3	1x18W SA IP65
				cad	166,03	139,46

F 2. 1. 18. 6	4	1x8W SA IP65
				cad	135,80	114,08

F 2. 1. 18. 6	5	1x24W SE IP65
				cad	157,77	132,53

F 2. 1. 18. 6	6	1x18W SE IP65
				cad	134,44	112,93

F 2. 1. 18. 6	7	1x11W SE IP65
				cad	107,00	89,88

F 2. 1. 18. 6	8	1x8W SE IP65
				cad	104,27	87,59

F 2. 1. 18. 6	9	1x6W SE IP65
				cad	75,47	63,39

F 2. 1. 18. 6	10	1x24W SA IP40 con pittogramma
				cad	261,28	219,47

F 2. 1. 18. 6	11	1x8W SA IP40 con pittogramma
				cad	261,28	219,47

F 2. 1. 18. 6	12	1x8W SA IP40 con pittogramma
				cad	198,92	167,10

F 2. 1. 18. 6	13	1x24W SE IP40
				cad	164,48	138,17

F 2. 1. 18. 6	14	1x18W SE IP40
				cad	146,08	122,71

F 2. 1. 18. 6	15	1x11W SE IP40 autonomia 3h
				cad	130,04	109,24

F 2. 1. 18. 6	16	1x8W SE IP40
				cad	105,10	88,29

F 2. 1. 18. 6	17	1x6W SE IP40
				cad	81,95	68,83

F 2. 1. 19	17	APPARECCHI ILLUMINANTI PER ESTERNO		cad

F 2. 1. 19. 1		APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO IN ALLUMINIO PER POSA AD INCASSO Conformità alle norme CEI 34-21 (90) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - Tensione di alimentazione: 230V a.c.; - Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente; - Cornice in alluminio pressofuso; - Diffusore in policarbonato opale infrangibile ed autoestinguente; - Verniciatura per cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline previo trattamento di fosfocromatazione e finitura bugnata con vernice acrilica; - Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso; - Cablaggio con reattore tradizionale; - Lampada a seconda dei tipi; - Grado di protezione IP54; - Marchio IMQ o altro equivalente ufficialmente riconosciuto. Il prezzo dovrà essere comprrensivo della fornitura della lampada e del cablaggio all'interno del corpo illuminante.
					0,00	0,00

F 2. 1. 19. 1	1	Apparecchio con lampada incandescenza 25W
				cad	20,01	16,80

F 2. 1. 19. 1	2	Apparecchio con lampada FLC 1x7S
				cad	32,48	27,28

F 2. 1. 19. 1	3	Apparecchio con lampada FLC 2x7S
				cad	38,12	32,03

F 2. 1. 19. 2		APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNO IN ALLUMINIO Conformità alle norme CEI 34-21 (90) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione anodizzate nere o verniciate grigio metallizzato; - Corpo cablato composto da diffusore in vetrosatinato, supporto in tecnopolimero autoestinguente V-2, 850°C filo incandescente e apparecchiatura elettrica; - Pali in alluminio estruso anodizzato nero o verniciato grigio metallizzato completo di flangia per fissaggio a terra: - Supporto di fissaggio a muro in alluminio anodizzato nero o verniciato grigio metallizzato; - Lampada a seconda dei tipi; - Grado di protezione IP44; - Marchio IMQ o altro equivalente ufficialmente riconosciuto. Il prezzo dovrà essere comprrensivo della fornitura della lampada e del cablaggio all'interno del corpo illuminante.
					0,00	0,00

F 2. 1. 19. 2	1	Apparecchio con lampada ad incandescenza max 100W, palo h=280mm
				cad	303,14	254,63

F 2. 1. 19. 2	2	Apparecchio con lampada ad incandescenza max 100W, palo h=580mm
				cad	340,55	286,06

F 2. 1. 19. 2	3	Apparecchio con lampada ad incandescenza max 100W, palo h=880mm
				cad	399,93	335,94

F 2. 1. 19. 2	4	Apparecchio con lampada FLC 1x26W, palo h=280mm
				cad	342,63	287,81

F 2. 1. 19. 2	5	Apparecchio con lampada FLC 1x26W, palo h=580mm
				cad	380,04	319,23

F 2. 1. 19. 2	6	Apparecchio con lampada FLC 1x26W, palo h=880mm
				cad	439,42	369,11

F 2. 1. 19. 2	10	Apparecchio con lampada SAP 1x50W, palo h=280mm
				cad	357,47	300,27

F 2. 1. 19. 2	11	Apparecchio con lampada SAP 1x50W, palo h=580mm
				cad	394,88	331,70

F 2. 1. 19. 2	12	Apparecchio con lampada SAP 1x50W, palo h=880
				cad	454,26	381,58

F 2. 1. 19. 2	13	Apparecchio con lampada JM 1x70W, palo h=280mm
				cad	461,39	387,56

F 2. 1. 19. 2	14	Apparecchio con lampada JM 1x70W, palo h=580mm
				cad	498,80	418,99

F 2. 1. 19. 2	15	Apparecchio con lampada JM 1x70W, palo h=880
				cad	558,18	468,87

F 2. 1. 20	15	ARMATURE STRADALI		cad

F 2. 1. 20. 1		ARMATURA STRADALE PER LAMPADE FINO A 250W Apparecchio d'illuminazione stradale adatto per lampade al sodio alta pressione fino a 250W (attacco E27 e E40). Caratteristiche tecniche: - Corpo in alluminio pressofuso, verniciato in polvere epossi-poliestere seccata a forno; - Fissaggio apparecchio sia a testa palo che a sbraccio senza ulteriori accessori, per pali fino al diametro di 60mm, e con regolazione dell'inclinazione dell'apparecchio di +/- 15°; - Coperchio in alluminio pressofuso, verniciato in polvere epossi-poliestere seccata a forno dello stesso colore del corpo, incernierato lateralmente al telaio, con apposito dispositivo per mantenerlo in posizione aperta durante la manutenzione, e tenuto in posizione chiusa da una clip di chiusura in alluminio pressofuso. Assicura un'ermeticità del vano ausiliari IP43; - Riflettore in polifenile ossido (PPO) metallizzato sotto vuoto con alluminio purissimo, protetto da uno strato vetroso trasparente, sigillato con silicone su una coppa di protezione in

		vetro sodocalcico temprato termicamente; - Accesso al blocco ottico tramite otturatore portalampada, con guarnizione a profilo speciale, atta a garantire un grado di ermeticità dell'ottica IP66; - Portalampada montato su un supporto regolabile per ottimizzare la distribuzione fotometrica; - Otturatore posizionato nella parte anteriore dell'ottica, che seziona automaticamente la linea della lampada all'apertura; - Piastra porta ausiliari in policarbonato caricato in fibra di vetro a sgancio rapido tramite una molla in acciaio, con incorporato apposito sistema a presa e spina non invertibile che permette di separare elettricamente la piastra dalla lampada; - Arrivo linea su presa e spina non invertibile; - Cablaggio in classe I; - Tensione nominale 230V 50Hz.
					0,00	0,00

F 2. 1. 20. 1	1	Armatura stradale con lampada SAP 70W
				cad	364,24	305,96

F 2. 1. 20. 1	2	Armatura stradale con lampada SAP 100W
				cad	382,29	321,13

F 2. 1. 20. 1	3	Armatura stradale con lampada SAP 150W
				cad	404,98	340,18

F 2. 1. 20. 1	4	Armatura stradale con lampada SAP 250W
				cad	371,72	312,25

F 2. 1. 20. 2		ARMATURA STRADALE PER LAMPADE FINO A 400W Apparecchio per illuminazione stradale atto a contenere una lampada tubolare chiara a vapori di sodio alta pressione fino a 400W o a vapori di mercurio fino a 250W. Caratteristiche tecniche: - Corpo piano nervato in pressofusione di alluminio verniciato di colore grigio RAL 7030 con cottura a forno a 180° C; - Copertura superiore in polipropilene nero caricato e stabilizzato agli U.V. stabilmente fissata anteriormente al corpo pressofuso. Parte posteriore collegata a quella anteriore con cerniera inamovibile in polipropilene, ribaltabile allentando due clips in acciaio inox; - Accesso sia al vano ottico che elettrico unicamente dall'alto; - Piastra elettrica asportabile senza utensili in luran rinforzato in fibra di vetro su cui Þ alloggiato l'equipaggiamento elettrico 230V-50Hz, cablato con cavo flessibile in rame da 1.5mmq, isolato ai siliconi e raccordato a morsettiera M/F non invertibile. Grado di protezione vano ausiliari elettrici IP43; - Predisposizione

		per cablaggio in classe II; - Portalampada montato su un supporto regolabile per ottimizzare la distribuzione fotometrica; - Monoblocco ottico comprendente riflettore in alluminio brillantato ed ossidato e coppa di chiusura in vetro piano (400W) o metacrilato trasparente (150 250W) sigillata al riflettore con silicone, grado di protezione IP66; - Attacco sia a testa palo che per sbraccio laterale sino a diam. 60mm, ricavato nel corpo pressofuso. Fissaggio dell'apparecchio al palo mediante 2 viti M10 senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa.
					0,00	0,00

F 2. 1. 20. 2	1	Armatura stradale con lampada SAP 250W
				cad	509,78	428,22

F 2. 1. 20. 2	2	Armatura stradale con lampada SAP 400W
				cad	538,46	452,31

F 2. 1. 20. 3		CORPO ILLUMINANTE PER ARREDO URBANO Apparecchio per attacco a parete o a testa palo diam. 60mm adatto per una lampada a ioduri metallici a bulbo opalino 70-150W, o tubolare chiara a vapori di sodio a.p da 70W-100W-150W con ausiliari incorporati. Caratteristiche tecniche: - Grado di ermeticità: IP66 blocco ottico, IP43 (minimo) vano ausiliari; - Semisfera superiore (cupola) in lamiera d'alluminio imbutita, verniciata nera; - Coppa di chiusura di forma semisferica in policarbonato goffrato termoformato e sigillata all'ottica; - Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato, atto a realizzare una distribuzione fotometrica di tipo stradale asimmetrica, sigillato alla coppa di chiusura; - Accesso alla lampada ed agli ausiliari elettrici senza utensili, mediante rotazione della cupola munita di sistema anticaduta; - Portalampada montato su otturatore estraibile in poliestere termoplastico rinforzato fibra di vetro munito di guarnizione a labbro e inserito in apposita sede montata sul

		riflettore. - Piastra ausiliari elettrici facilmente asportabile. - Cablaggio in classe I a norme CEI 34-21 e 34-23.
					0,00	0,00

F 2. 1. 20. 3	1	Apparecchio con lampada SAP 70W
				cad	658,17	552,87

F 2. 1. 20. 3	2	Apparecchio con lampada SAP 100W
				cad	685,13	575,51

F 2. 1. 20. 3	3	Apparecchio con lampada SAP 150W
				cad	691,78	581,10

F 2. 1. 20. 4		PROIETTORE PER ESTERNI PER LAMPADE FINO A 400W Proiettore stagno per esterni, atto a contenere una lampada tubolare chiara ioduri metallici da 250W - 400W o a vapori di sodio alta pressione da 150W - 250W - 400W e relativi ausiliari elettrici. Caratteristiche tecniche: - Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, verniciato a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; - Telaio frontale apribile a cerniera con guarnizioni in gomma siliconica; - Vetro di chiusura temperato spessore 5mm, resistente agli shock termici e agli urti; - Riflettore simmetrico o asimmetrico, a seconda dei tipi, in alluminio martellato, ossidato anodicamente e brillantato; - Portalampada ceramico con contatti argentati; - Cablaggio in Classe I con vite di messa a terra. - Serracavo in nylon ¢ pollice gas, capace di assicurare il passaggio della linea di alimentazione e garantire l'ermeticità del proiettore ( IP 65 ). - Cavetteria in filo flessibile di rame sez. 1.5 mmq isolato

		in gomma siliconica con rivestimento in calzavetro. - Morsettiera 2P+T, sezione massima dei conduttori 4 mmq. Staffa in acciaio inox con scala goniometrica.
					0,00	0,00

F 2. 1. 20. 4	1	Apparecchio con lampada SAP 150W
				cad	249,40	209,49

F 2. 1. 20. 4	2	Proiettore con lampada vapori di sodio 250W
				cad	258,60	217,22

F 2. 1. 20. 4	3	Proiettore con lampada vapori di sodio 400W
				cad	289,06	242,81

F 2. 1. 20. 4	4	Proiettore con lampada ioduri metallici 250W
				cad	254,74	213,99

F 2. 1. 20. 4	5	Proiettore con lampada ioduri metallici 400W
				cad	260,74	219,02

F 2. 1. 20. 4	6	Proiettore asimmetrico con lampada vapori di sodio 150W
				cad	255,34	214,48

F 2. 1. 20. 4	7	Proiettore asimmetrico con lampada vapori di sodio 250W
				cad	264,54	222,21

F 2. 1. 20. 4	8	Proiettore asimmetrico con lampada vapori di sodio 400W
				cad	297,38	249,80

F 2. 1. 20. 4	9	Proiettore asimmetrico con lampada ioduri metallici 250W
				cad	266,02	223,46

F 2. 1. 20. 4	10	Proiettore asimmetrico con lampada ioduri metallici 400W
				cad	272,02	228,50

F 2. 1. 20. 5		PROIETTORE PER ESTERNI PER LAMPADE FINO A 1000W Proiettore stagno per esterni, atto a contenere una o pi¨ lampade tubolari chiare ioduri metallici da 400W - 1000W o a vapori di sodio alta pressione da 400W - 1000W. Caratteristiche tecniche: - Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, verniciato a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; - Telaio frontale apribile a cerniera con guarnizioni in gomma siliconica, permette la sostituzione della lampada mantenendo invariato il puntamento del proiettore; - Vetro di chiusura temperato spessore 5mm, resistente agli shock termici e agli urti; - Riflettore simmetrico o asimmetrico, a seconda dei tipi, in alluminio martellato, ossidato anodicamente e brillantato; - Portalampada ceramico con contatti argentati; - Cassetta direttamente montata sul corpo apparecchio, ovvero separata dal corpo stesso, contenente alimentatore, condensatore di rifasamento e accenditore, in alluminio con piastra porta accessori

		asportabile in acciaio; - Serracavo in nylon ¢ pollice gas, capace di assicurare il passaggio della linea di alimentazione e garantire l'ermeticità del proiettore ( IP 65 ). - Cavetteria in filo flessibile di rame sez. 2.5 mmq isolato in gomma siliconica con rivestimento in calzavetro; - Morsettiera 2P+T, sezione massima dei conduttori 16 mmq. Staffa in acciaio inox con scala goniometrica.
					0,00	0,00

F 2. 1. 20. 5	1	Proiettore con 2 lampade vapori di sodio 400W
				cad	725,99	609,83

F 2. 1. 20. 5	2	Proiettore con lampada vapori di sodio 1000W
				cad	884,95	743,36

F 2. 1. 20. 5	3	Proiettore con 2 lampade ioduri metallici 400W
				cad	773,85	650,03

F 2. 1. 20. 5	4	Proiettore con lampada ioduri metallici 1000W
				cad	936,61	786,75

F 2. 1. 20. 5	5	Proiettore asimmetrico con lampada ioduri metallici 1000W
				cad	940,17	789,75

F 2. 1. 20. 6		PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Caratteristiche tecniche: - Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, verniciato ad immersione in cataforesi epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Finitura con resina acrilica grigia, stabilizzata ai raggi UV; - Vetro di chiusura temperato spessore 5mm, resistente agli shock termici e agli urti; - Riflettore in alluminio 99.8, ossidato anodicamente e brillantato, con aletta di recupero del flusso luminoso, ottica circolare ad alto rendimento con diversi angoli di emissione, a seconda delle necessità; - Apertura a cerniera del vano lampada senza variazione del puntamento, con dispositivo di sezionamento integrato; - Lampada agli ioduri metallici ad arco corto a doppio attacco con cavo senza bulbo esterno, potenza come descritto nei tipi; - Portalampada ceramico con contatti argentati; - Cassetta sul corpo apparecchio in nylon con serracavo ¢ pollice gas, contenente

		l'accenditore; - Cassetta separata dal corpo apparecchio, contenente alimentatore e condensatore di rifasamento, in alluminio con piastra porta accessori asportabile in acciaio; - Grado di protezione dell'apparecchio IP65; - Cavetteria in filo flessibile di rame sez. 2.5 mmq, isolamento in gomma siliconica con rivestimento in calzavetro; - Morsettiera 2P+T, sezione massima dei conduttori 6 mmq. Staffa in acciaio inox con scala goniometrica, mirino di puntamento integrato nel corpo apparecchio e grano di fissaggio per impedire la variazione del puntamento.
					0,00	0,00

F 2. 1. 20. 6	1	Proiettore con lampada ioduri metallici 1000W
				cad	1.189,22	998,94

F 2. 1. 20. 6	2	Proiettore con lampada ioduri metallici 2000W
				cad	1.284,64	1.079,10

F 2. 1. 21	2	LAMPADA AD INCANDESCENZA		cad

F 2. 1. 21. 1		LAMPADA AD INCANDESCENZA Bulbo esterno a goccia, a sfera o ad oliva, finitura chiara o smerigliata. Alimentazione 230V 50Hz.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 1	1	Oliva chiara o smerigliata da 25 a 60W attacco E14
				cad	1,54	1,29

F 2. 1. 21. 1	2	Goccia chiara o smerigliata da 25 a 100W attacco E27
				cad	1,25	1,04

F 2. 1. 21. 1	3	Goccia chiara 150W attacco E27
				cad	2,49	2,10

F 2. 1. 21. 1	4	Goccia chiara 200W attacco E27
				cad	3,38	2,84

F 2. 1. 21. 1	5	Sfera chiara o smerigliata da 25 a 60W attacco E14
				cad	1,54	1,29

F 2. 1. 21. 2		LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE Riflettore di tipo dicroico per fascio a luce "fredda" ovvero rivestito in alluminio per la riduzione del calore generato dalla lampada. Capsula alogena a bassa pressione, alimentazione 12V, temperatura di colore 3100° K, attacco GU5,3. Apertura del fascio a seconda dei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 2	1	Riflettore dicroico, potenza da 20 a 50W, apertura fascio da 10 a 60°
				cad	7,42	6,23

F 2. 1. 21. 2	2	Riflettore rivestito allluminio, potenza da 20 a 50W, apertura fascio 38°
				cad	4,45	3,74

F 2. 1. 21. 3		LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA Attacco tipo E14 o E27 con reattore elettronico integrato, ovvero attacco ad innesto per funzionamento con reattore tradizionale o elettronico. Versioni con attacco E14 o E27 direttamente intercambiabili alle normali lampade ad incandescenza. Alimentazione 220V 50Hz, potenza a seconda dei tipi. Gruppo di resa del colore Ra ( come da norma UNI 10380) come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 3	1	Attacco 2G11, potenza 55W, Ra 1A
				cad	29,39	24,69

F 2. 1. 21. 3	2	Attacco 2G11, potenza 40W, Ra 1A
				cad	28,50	23,95

F 2. 1. 21. 3	3	Attacco 2G11, potenza 36W, Ra 1A
				cad	25,83	21,69

F 2. 1. 21. 3	4	Attacco 2G11, potenza 24W, Ra 1A
				cad	24,05	20,20

F 2. 1. 21. 3	5	Attacco 2G11, potenza 18W, Ra 1A
				cad	22,56	18,95

F 2. 1. 21. 3	6	Attacco 2G11, potenza 55W, Ra 1B
				cad	24,05	20,20

F 2. 1. 21. 3	7	Attacco 2G11, potenza 40W, Ra 1B
				cad	23,46	19,70

F 2. 1. 21. 3	8	Attacco 2G11, potenza 36W, Ra 1B
				cad	18,41	15,46

F 2. 1. 21. 3	9	Attacco 2G11, potenza 24W, Ra 1B
				cad	16,03	13,47

F 2. 1. 21. 3	10	Attacco 2G11, potenza 18W, Ra 1B
				cad	15,14	12,72

F 2. 1. 21. 3	11	Attacco G24q, potenza 26W, Ra 1B
				cad	19,89	16,71

F 2. 1. 21. 3	12	Attacco G24q, potenza 18W, Ra 1B
				cad	19,60	16,46

F 2. 1. 21. 3	13	Attacco G24q, potenza 13W, Ra 1B
				cad	16,03	13,47

F 2. 1. 21. 3	14	Attacco E27 potenza 23W, Ra 1B
				cad	16,03	13,47

F 2. 1. 21. 3	15	Attacco E27 potenza 23W, Ra 1B
				cad	16,92	14,22

F 2. 1. 21. 3	16	Attacco E27 potenza da 15 a 20W, Ra 1B
				cad	16,03	13,47

F 2. 1. 21. 3	17	Attacco E27 potenza da 5 a 11W, Ra 1B
				cad	14,85	12,47

F 2. 1. 21. 3	18	Attacco E14 potenza da 5 a 11W, Ra 1B
				cad	16,92	14,22

F 2. 1. 21. 4		LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE Tubo diam. 26mm con attacco bispina G13. Potenza da 18 a 58W, alimentazione con reattore convenzionale o elettronico. Vita utile della lampada circa 10.000 ore con reattore convenzionale, circa 15.000 ore con reattore elettronico. Gruppo di resa del colore Ra (come da norma UNI 10380) come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 4	1	Potenza 18W, Ra 1B
				cad	5,17	4,34

F 2. 1. 21. 4	2	Potenza 36W, Ra 1B
				cad	5,17	4,34

F 2. 1. 21. 4	3	Potenza 58W, Ra 1B
				cad	6,95	5,84

F 2. 1. 21. 4	4	Potenza 18W, Ra 1A
				cad	5,70	4,79

F 2. 1. 21. 4	5	Potenza 36W, Ra 1A
				cad	5,70	4,79

F 2. 1. 21. 4	6	Potenza 58W, Ra 1A
				cad	7,66	6,44

F 2. 1. 21. 5		LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE T5 Tubo diam. 16mm con attacco bispina G5. Potenza da 14 a 35W, alimentazione esclusivamente con reattore elettronico. Gruppo di resa del colore Ra (come da norma UNI 10380) come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 5	1	Potenza 14W, Ra 1B
				cad	7,66	6,44

F 2. 1. 21. 5	2	Potenza 21W, Ra 1B
				cad	8,02	6,74

F 2. 1. 21. 5	3	Potenza 28W, Ra 1B
				cad	8,37	7,03

F 2. 1. 21. 5	4	Potenza 35W, Ra 1B
				cad	8,67	7,29

F 2. 1. 21. 6		LAMPADA IODURI METALLICI BASSA POTENZA Tubo di scarica in materiale ceramico o in quarzo a seconda delle potenze. Potenza da 35 a 150W, attacco come specificato nei tipi. Alimentazione 230V con opportuni ausiliari elettrici. Temperatura di colore e gruppo di resa del colore Ra (come da norma UNI 10380) come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 6	1	Potenza 35W, attacco G12, 3.000 K, Ra 1B
				cad	89,07	74,82

F 2. 1. 21. 6	2	Potenza 70W, attacco G12, 3.000 K, Ra 1B
				cad	89,07	74,82

F 2. 1. 21. 6	3	Potenza 150W, attacco G12, 3.000 K, Ra 1B
				cad	92,04	77,32

F 2. 1. 21. 6	4	Potenza 70W, attacco G12, 4.200 K, Ra 1A
				cad	93,23	78,31

F 2. 1. 21. 6	5	Potenza 150W, attacco G12, 4.200 K, Ra 1A
				cad	96,20	80,81

F 2. 1. 21. 6	6	Potenza 70W, attacco Rx7s, 3.000 K, Ra 1B
				cad	68,58	57,61

F 2. 1. 21. 6	7	Potenza 150W, attacco Rx7s, 3.000 K, Ra 1B
				cad	71,85	60,36

F 2. 1. 21. 6	8	Potenza 70W, attacco Rx7s, 4.200 K, Ra 1A
				cad	72,44	60,85

F 2. 1. 21. 6	9	Potenza 150W, attacco Rx7s, 4.200 K, Ra 1A
				cad	76,30	64,10

F 2. 1. 21. 7		LAMPADA IODURI METALLICI Tubo di scarica in quarzo. Potenza da 250 a 2000W, attacco E40. Alimentazione 230V (230 o 400V per versione 2000W), con opportuni ausiliari elettrici. Temperatura di colore circa 4500 K, gruppo di resa del colore Ra 2 (come da norma UNI 10380).
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 7	1	Potenza 250W
				cad	62,35	52,38

F 2. 1. 21. 7	2	Potenza 400W
				cad	66,80	56,12

F 2. 1. 21. 7	3	Potenza 1000W
				cad	201,30	169,09

F 2. 1. 21. 7	4	Potenza 2000W 230V
				cad	280,28	235,43

F 2. 1. 21. 7	5	Potenza 2000W 400V
				cad	280,28	235,43

F 2. 1. 21. 9		LAMPADA AI VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE Tubo di scarica in alluminio policristallino, bulbo esterno ellissoidale con finitura polverata, ovvero bulbo tubolare in vetro chiaro. Potenza da 50 a 1000W, attacco E27 o E40 a seconda dei tipi. Versioni standard o ad elevata efficienza. Alimentazione 230V con opportuni ausiliari elettrici. Costruita secondo norme CEI 34.24.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 9	1	Potenza 50W, alta efficienza
				cad	34,44	28,93

F 2. 1. 21. 9	2	Potenza 70W, alta efficienza
				cad	34,44	28,93

F 2. 1. 21. 9	3	Potenza 100W, alta efficienza
				cad	45,13	37,91

F 2. 1. 21. 9	4	Potenza 150W
				cad	44,24	37,16

F 2. 1. 21. 9	5	Potenza 150W, alta efficienza
				cad	47,50	39,90

F 2. 1. 21. 9	6	Potenza 250W
				cad	48,40	40,65

F 2. 1. 21. 9	7	Potenza 250W, alta efficienza
				cad	54,04	45,39

F 2. 1. 21. 9	8	Potenza 400W
				cad	57,60	48,38

F 2. 1. 21. 9	9	Potenza 400W, alta efficienza
				cad	63,83	53,62

F 2. 1. 21. 9	10	Potenza 1000W
				cad	185,27	155,62

F 2. 1. 21. 10		LAMPADA AI VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE Tubo di scarica ad "U", bulbo tubolare esterno in vetro chiaro con strato riflettente i raggi infrarossi. Potenza da 18 a 180W, attacco BY22d. Emissione monocromatica (590nm) con temperatura di colore 1.800 K Alimentazione 230V con opportuni ausiliari elettrici.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 10	1	Potenza 18W
				cad	34,14	28,68

F 2. 1. 21. 10	2	Potenza 35W
				cad	35,03	29,43

F 2. 1. 21. 10	3	Potenza 55W
				cad	36,52	30,67

F 2. 1. 21. 10	4	Potenza 90W
				cad	45,13	37,91

F 2. 1. 21. 10	5	Potenza 135W
				cad	61,46	51,62

F 2. 1. 21. 10	6	Potenza 180W
				cad	98,27	82,55

F 2. 1. 21. 11		REATTORE ELETTROMAGNETICO PER LAMPADE FLUORESCENTI Conformità alle norme CEI-EN 60920 e 60921, IEC 920/921. Alimentazione 230V 50Hz. Potenza delle lampade alimentabili: a seconda dei tipi. Morsetti in nylon per cavi fino a 1.5 mmq. Compreso starter e quant'altro necessario a dare il tutto funzionante.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 11	1	Reattore per lampade fluorecenti lineari e compatte fino a 36W
				cad	6,06	5,08

F 2. 1. 21. 11	2	Reattore per lampade fluorecenti lineari e compatte 55-58W
				cad	8,91	7,48

F 2. 1. 21. 12		ALIMENTATORE ELETTROMAGNETICO PER LAMPADE IODURI METALLICI Conformità alle norme CEI-EN 60922 e 60923, IEC 922/923 Alimentazione 230V 50Hz. Potenza delle lampade alimentabili: a seconda dei tipi. Morsetti in nylon per cavi fino a 2.5 mmq (400W) e 4mmq (2000W). Compreso accenditore e quant'altro necessario a dare il tutto funzionante.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 12	1	Alimentatore per lampada 1000W
				cad	133,61	112,23

F 2. 1. 21. 12	2	Alimentatore per lampada 400W
				cad	47,50	39,90

F 2. 1. 21. 12	3	Alimentatore per lampada 250W
				cad	34,44	28,93

F 2. 1. 21. 12	4	Alimentatore per lampada 70W
				cad	18,71	15,71

F 2. 1. 21. 12	5	Alimentatore per lampada 100W
				cad	19,60	16,46

F 2. 1. 21. 12	6	Alimentatore per lampada 150W
				cad	23,75	19,95

F 2. 1. 21. 12	7	Alimentatore per lampada 2000W
				cad	207,83	174,58

F 2. 1. 21. 12	8	Accenditore per lampada fino a 150W
				cad	17,52	14,72

F 2. 1. 21. 12	9	Accenditore per lampada fino a 400W
				cad	17,81	14,97

F 2. 1. 21. 12	10	Accenditore per lampada 1000W
				cad	38,60	32,42

F 2. 1. 21. 12	11	Accenditore per lampada 2000W
				cad	41,57	34,91

F 2. 1. 21. 14		ALIMENTATORE ELETTROMAGNETICO PER LAMPADE VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE Conformità alle norme CEI-EN 60922 e 60923, IEC 922/923 Alimentazione 230V 50Hz. Potenza delle lampade alimentabili: a seconda dei tipi. Morsetti in nylon per cavi fino a 2.5 mmq (400W) e 4mmq (1000W). Compreso accenditore e quant'altro necessario a dare il tutto funzionante.
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 14	1	Alimentatore per lampada 70W
				cad	15,44	12,97

F 2. 1. 21. 14	2	Alimentatore per lampada 100W
				cad	17,52	14,72

F 2. 1. 21. 14	3	Alimentatore per lampada 150W
				cad	22,27	18,71

F 2. 1. 21. 14	4	Alimentatore per lampada 250W
				cad	31,47	26,44

F 2. 1. 21. 14	5	Alimentatore per lampada 400W
				cad	41,57	34,91

F 2. 1. 21. 14	6	Alimentatore per lampada 1000W
				cad	133,61	112,23

F 2. 1. 21. 14	7	Accenditore per lampada fino a 150W
				cad	17,52	14,72

F 2. 1. 21. 14	8	Accenditore per lampada fino a 400W
				cad	17,81	14,97

F 2. 1. 21. 14	9	Accenditore per lampada 1000W
				cad	38,60	32,42

F 2. 1. 21. 15		ALIMENTATORE ELETTROMAGNETICO PER LAMPADE VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE Conformità alle norme CEI-EN 60922 e 60923, IEC 922/923 Alimentazione 230V 50Hz. Potenza delle lampade alimentabili: a seconda dei tipi. Morsetti in nylon per cavi fino a 4 mmq
					0,00	0,00

F 2. 1. 21. 15	1	Alimentatore per lampada 35-55W
				cad	67,10	56,37

F 2. 1. 21. 15	2	Alimentatore per lampada 90W
				cad	80,16	67,33

F 2. 1. 21. 15	3	Alimentatore per lampada 135-180W
				cad	104,51	87,79

F 2. 1. 22	3	PALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE		cad

F 2. 1. 22. 1		PALO CONICO Fornitura di palo conico in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Esecuzione in due o pi¨ tronchi con giunzione mediante manicotto per pali di altezza superiore ai 13m. Conicità di 1cm/m.
					0,00	0,00

F 2. 1. 22. 1	1	Palo conico diritto h fuori terra 3m spessore 3mm
				cad	95,01	79,81

F 2. 1. 22. 1	2	Palo conico diritto h fuori terra 4m spessore 3mm
				cad	116,39	97,76

F 2. 1. 22. 1	3	Palo conico diritto h fuori terra 5m spessore 3mm
				cad	142,51	119,71

F 2. 1. 22. 1	4	Palo conico diritto h fuori terra 6m spessore 3mm
				cad	173,99	146,15

F 2. 1. 22. 1	5	Palo conico diritto h fuori terra 7m spessore 3mm
				cad	203,67	171,09

F 2. 1. 22. 1	6	Palo conico diritto h fuori terra 8m spessore 4mm
				cad	292,75	245,91

F 2. 1. 22. 1	7	Palo conico diritto h fuori terra 9m spessore 4mm
				cad	307,59	258,38

F 2. 1. 22. 1	8	Palo conico diritto h fuori terra 10m spessore 4mm
				cad	375,29	315,24

F 2. 1. 22. 1	9	Palo conico diritto h fuori terra 11m spessore 4mm
				cad	419,23	352,15

F 2. 1. 22. 1	10	Palo conico diritto h fuori terra 12m spessore 4mm
				cad	464,95	390,56

F 2. 1. 22. 2		PALO CONICO PER BRACCIO SMONTABILE Fornitura di palo conico in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B spessore 4mm, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Palo in grado di ospitare bracci curvi smontabili singoli, doppi e tripli; diametro di innesto del palo 60mm.
					0,00	0,00

F 2. 1. 22. 2	1	Palo conico diritto h fuori terra 4m
				cad	142,63	119,81

F 2. 1. 22. 2	2	Palo conico diritto h fuori terra 6m
				cad	216,15	181,57

F 2. 1. 22. 2	3	Palo conico diritto h fuori terra 7m
				cad	301,65	253,39

F 2. 1. 22. 2	4	Palo conico diritto h fuori terra 8m
				cad	307,59	258,38

F 2. 1. 22. 2	5	Palo conico diritto h fuori terra 9m
				cad	331,94	278,83

F 2. 1. 22. 3		BRACCIO CURVO Fornitura di braccio curvo singolo, doppio o triplo, a seconda dei tipi, in lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360 B, zincato internamente ed esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita automaticamente su maschera con procedimento ad arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN 10025). Lunghezza del braccio come indicato nei tipi, raggio di curvatura 1m, altezza del braccio 2m, angolo di inclinazione 15°.
					0,00	0,00

F 2. 1. 22. 3	1	Braccio curvo singolo, lunghezza 1.5m
				cad	44,54	37,41

F 2. 1. 22. 3	2	Braccio curvo singolo, lunghezza 2m
				cad	48,69	40,91

F 2. 1. 22. 3	3	Braccio curvo doppio, lunghezza 1.5m
				cad	132,42	111,24

F 2. 1. 22. 3	4	Braccio curvo doppio, lunghezza 2m
				cad	140,14	117,72

F 2. 1. 22. 3	5	Braccio curvo triplo, lunghezza 1.5m
				cad	205,46	172,58

F 2. 1. 22. 3	6	Braccio curvo triplo, lunghezza 2m
				cad	217,93	183,05

F 2. 1. 22. 4		ATTACCO TESTAPALO Fornitura e posa in opera di attacco testapalo di forma e dimensioni necessarie al sostegno e al fissaggio di corpi illuminanti quali armature stradali e proiettori. Esecuzione mediante innesto e bloccaggio con bulloni in acciaio zincato a caldo.
					0,00	0,00

F 2. 1. 22. 4	1	Attacco testapalo singolo, diam. 70mm, inclinazione 15°
				cad	19,00	15,96

F 2. 1. 22. 4	2	Attacco testapalo doppio, diam. 70mm, inclinazione 15°
				cad	35,63	29,93

F 2. 1. 22. 4	3	Attacco testapalo triplo, diam. 70mm, inclinazione 15°
				cad	50,47	42,39

F 2. 1. 22. 4	4	Attacco testapalo quadruplo, diam. 70mm, inclinazione 15°
				cad	64,73	54,37

F 2. 1. 23	4	IMPIANTI TELEFONICI		cad

F 2. 1. 23. 1		CENTRALINO TELEFONICO 4 INTERNI Caratteristiche: Una linea urbana in ingresso, espandibile fino a 3 linee; Possibilità di collegare fino a 4 telefoni tradizionali, cordless e telefax a seconda dei tipi, espandibile fino a 8 interni; Attivazione delle funzioni componendo sulla tastiera del telefono i numeri corrispondenti al servizio desiderato; Linee di ingresso a seconda dei tipi. * Principali servizi disponibili: Chiamata esterna entrante/uscente; Chiamata interna; Messa in attesa e recupero conversazioni; Inoltro automatico o con annuncio; Conferenza a tre Risposta per assente; Prenotazione linea urbana e interna; Selezione abbreviata (50 numeri); Blocco della selezione urbana, interurbana, internazionale; Servizio notte; Divisione in fasci; Conteggio scatti e documentazione addebiti (se descritto nei tipi); Accesso ai servizi telefonici supplementari; Omologazione ministeriale.
					0,00	0,00

F 2. 1. 23. 1	1	Centralino telefonico
				cad	703,66	591,08

F 2. 1. 23. 1	2	modulo di espansione 2 interni
				cad	127,96	107,49

F 2. 1. 23. 1	3	Modulo di espansione 1 linea urbana
				cad	264,24	221,96

F 2. 1. 23. 1	4	Modulo di espansione per accesso base ISDN
				cad	632,40	531,22

F 2. 1. 23. 2		CENTRALINO TELEFONICO 8 INTERNI Caratteristiche: Tre linee urbane in ingresso, espandibile fino a 9 linee; Possibilità di collegare fino a 8 telefoni tradizionali, cordless e telefax a seconda dei tipi, espandibile fino a 24 interni; Attivazione delle funzioni componendo sulla tastiera del telefono i numeri corrispondenti al servizio desiderato; Linee di ingresso a seconda dei tipi. * Principali servizi disponibili: Chiamata esterna entrante/uscente; Chiamata interna; Messa in attesa e recupero conversazioni; Inoltro automatico o con annuncio; Sistema ricerca persone; Filtro segreteria su chiamate entranti; Servizio cortesia e diffusione musica; Conferenza a tre Risposta per assente; Prenotazione linea urbana e interna; Selezione abbreviata (50 numeri); Blocco della selezione urbana, interurbana, internazionale; Servizio notte; Divisione in fasci; Conteggio scatti e documentazione addebiti (se descritto nei tipi); Accesso ai servizi telefonici supplementari; Omologazione ministeriale.
					0,00	0,00

F 2. 1. 23. 2	1	Centralino telefonico
				cad	1.395,44	1.172,18

F 2. 1. 23. 2	2	modulo di espansione 8 interni
				cad	174,88	146,89

F 2. 1. 23. 2	3	Modulo di espansione 3 linee urbane
				cad	347,38	291,80

F 2. 1. 23. 2	4	Modulo di espansione per 4 accessi base ISDN
				cad	1.546,86	1.299,37

F 2. 1. 23. 3		APPARECCHIO TELEFONICO SEMPLIFICATO Caratteristiche tecniche: Ripetizione automatica dell'ultimo numero selezionato; Regolazione del volume suoneria; Trasmettitore e ricevitore di tipo long-life; Selezione decadica - multifrequenza; Tipo di selezione variabile nel corso della selezione stessa; Accesso a servizi supplementari del gestore di telefonia; Possibile montaggio a parete.
					0,00	0,00

F 2. 1. 23. 3	1	Apparecchio telefonico semplificato
				cad	56,41	47,39

F 2. 1. 23. 4		TERMINALE TELEFONICO INTERCOMUNICANTE Caratteristiche principali: - gestione di chiamate interne ed esterne verso normali terminali telefonici; - n.2 linee interne; - n.6 linee esterne; - tasti di selezione numeri e funzioni; - selezione abbreviata e nominativa; - attesa con motivo musicale impostabile; - esclusione della suoneria; - ripetizione dell'ultimo numero selezionato; - servizio di segreteria telefonica; - prenotazione su linee esterne occupate; - viva voce; - trasferimento di comunicazione ad altro interno; - configurazione come centrale principale o come semplice intercomunicante; - alimentatore integrato all'interno con tensione di alimentazione 230 Vc.a.; - corpo in ABS.
					0,00	0,00

F 2. 1. 23. 4	1	Apparecchio telefonico intercomunicante
				cad	305,81	256,88

F 2. 1. 23. 5		PRESA TELEMATICA cat. 5 Compresa certificazione della rete passiva a categoria 5^ secondo standard IEC 11801 classe D. Incluso ogni onere ed accessorio per dare il sistema finito e perfettamente funzionante.
					0,00	0,00

F 2. 1. 23. 5	1	Presa telematica categoria 5
				cad	80,16	67,33

F 2. 1. 23. 6		PUNTO PRESA TELEFONICA O INTERFONICA EQUIVALENTE Punto presa telefonica od interfonica equivalente composta da: - (eventuale) quota parte di cassette di transito; - cavidotti in partenza dalla dorsale fino al punto presa (ove necessario) ovvero fino ai sistemi di canalizzazione in alluminio, PVC o a pavimento (conteggiati a parte); - linea in canale (conteggiato a parte) in partenza dal box di zona o dal centralino o dal posto centrale, fino al punto presa ovvero filo guida nei tipi con conduttori esclusi; - (eventuale) quota parte di scatole di contenimento da incasso, ovvero in vista, ovvero su sistema di canalizzazione in PVC o in alluminio, ovvero su torretta sporgente o a scomparsa (queste ultime conteggiate a parte) a seconda dei tipi; - uscita telefonica del tipo definito in sede di D.L.
					0,00	0,00

F 2. 1. 23. 6	1	Punto presa telefonica
				cad	23,46	19,70

F 2. 1. 23. 7		CAVO FTP A 4 COPPIE Cavo FTP a 4 coppie schermate con foglio, conduttore in rame rosso 24 AWG unifilare, isolato in polipropilene, conduttori uniti, guaina in pvc flessibile marcata ad intervalli regolari. Supporta le attuali applicazioni di categoria 5 e 5E quali 100BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, Anylan, ATM 155, ATM 622 e Gigabit Ethernet. Caratteristiche fisiche: campo di temperatura: da -20 a +80 °C, tipo isolamento: polipropilene, tipo guaina: pvc, trazione max: 18,6 kg, diametro conduttore min: 0,51 mm, diametro isolamento min: 1,06 mm, peso nominale 100 metri: 5,31 kg, min. raggio di curvatura: 63,5 mm, diametro nominale: 7,0 mm, specifiche di riferimento: ISO/IEC 11801 cat 5 TIA/EIA 568A category 5 ICEA 661, cat5X-100 nema WC-63.1 category 5 E, comportamento alla fiamma: ul 1581 vertical tray, csa ft1 (simile a IEC 332.3 - CEI 20-22). Codice colore: coppia 1: bianco/blu e blu, coppia 2: bianco/arancio e arancio, coppia 3: bianco/verde e verde, coppia 4: bianco/marrone e marrone. Caratteristiche

		elettriche: massima tensione operativa 300 Vrms, capacita' nom. a 1 kHz: 46 pF/m, velocita' di propagazione nominale: 66%, delay a 100 MHz 503: ns/100m. (Valori segg. per frequenza di 100 MHz, con metodo di misura in tecnica 'sweep') Impedenza Tipica: 100+/-7%. Impedenza Richiesta: 100 +/-15%. Rl Tipica: 30 dB. Rl Minima: 21 dB. Tipico ACR: 28,2 dB/100m. Tipica ELFEXT 33 dB/100m. Tipica NEXT 46 dB. Tipica attenuazione 17,8 dB/100m. Posto in opera entro tubazioni o canali esistenti, compresi collegamenti, certificazioni ed ogni altro onere e accessorio.
					0,00	0,00

F 2. 1. 23. 7	1	Cavo FTP 4 coppie cat. 5e per dorsali
				m	0,48	0,40

F 2. 1. 23. 8		CAVO UTP A 4 COPPIE Cavo UTP a 4 coppie, conduttore in rame rosso 24 AWG unifilare, isolato in polipropilene, conduttori uniti, guaina in pvc flessibile marcata ad intervalli regolari. Supporta le attuali applicazioni di categoria 5 e 5E quali 100BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, Anylan, ATM 155, ATM 622 e Gigabit Ethernet. Caratteristiche fisiche: campo di temperatura: da -20 a +80 °C, tipo isolamento: polipropilene, tipo guaina: pvc, trazione max: 18,6 kg, diametro conduttore min: 0,51 mm, diametro isolamento min: 1,06 mm, peso nominale 100 metri: 5,31 kg, min. raggio di curvatura: 63,5 mm, diametro nominale: 7,0 mm, specifiche di riferimento: ISO/IEC 11801 cat 5 TIA/EIA 568A category 5 ICEA 661, cat5X-100 nema WC-63.1 category 5 E, comportamento alla fiamma: ul 1581 vertical tray, csa ft1 (simile a IEC 332.3 - CEI 20-22). Codice colore: coppia 1: bianco/blu e blu, coppia 2: bianco/arancio e arancio, coppia 3: bianco/verde e verde, coppia 4: bianco/marrone e marrone. Caratteristiche elettriche: massima

		tensione operativa 300 Vrms, capacita' nom. a 1 kHz: 46 pF/m, velocita' di propagazione nominale: 66%, delay a 100 MHz 503: ns/100m. (Valori segg. per frequenza di 100 MHz, con metodo di misura in tecnica 'sweep') Impedenza Tipica: 100+/-7%. Impedenza Richiesta: 100 +/-15%. Rl Tipica: 30 dB. Rl Minima: 21 dB. Tipico ACR: 28,2 dB/100m. Tipica ELFEXT 33 dB/100m. Tipica NEXT 46 dB. Tipica attenuazione 17,8 dB/100m. Posto in opera entro tubazioni o canali esistenti, compresi collegamenti, certificazioni ed ogni altro onere e accessorio.
					0,00	0,00

F 2. 1. 23. 8	1	Cavo UTP 4 coppie cat. 5e
				m	0,30	0,25

F 2. 1. 23. 9		CAVO OTTICO A 6 FIBRE Cavo ottico a 6 fibre multimodali da 50/125 micron, con fibre ottiche Multi-Modo (MM) Graded-Index (GI). Caratteristiche ottiche: MFD 50 +- 3 um, 125 +- 2. Lung. onda 850 mm: Attenuazione <= 2,7 dB/km. Larghezza di banda >= 400 MHz/km. N.A. 0,2. Indice di Rifrazione 1.481. Alla lungh. d'onda di 1300 nm: Attenuazione <= 0,8 fB/km. Larghezza di banda >= 1000 MHz/km. Indice di Rifrazione 1.476. Caratteristiche fisiche: Resistenza alla trazione 1000 N, halogen-free FRNC (flame retardant, non corrosive), LSOH (low smoke, zero halogen). Rivestimento primario fibre ottiche: phi 250 +- 15 um. Tubo centrale con riempimento in gel (non sgocciolante e senza silicio) a 6 fibre con seg. codifica colore firbe ottiche: naturale - rosso - blu - giallo - verde - viola - marrone - nero - arancio - turchese - rosa - bianco. Filato aramidico come elemento di rinforzo e fasciatura per la tenuta d'acqua lognitudinale. Guaina esterna arancio halogen-free (FRNC/LSOH). Protezione antiroditore con guaina in

		PE+Nylon+PE. Halogen-free secondo le HD 602 Corrosività pH >= 3,5 - uS/cm <= 100. Resistenza alla fiamma secondo le IEC 332-2. energia combustiva 1175 kJ/m. Diam. tubo centrale 3.0 mm, diam. nom./max. 7.4-7.7 mm. Peso 55 kg/km. Caratteristiche operative: Gamma di temperatura secondo le IEC 794-1 F1. Tenuta d'acqua secondo le IEC 794-1F5. Trasporto/immagazzinamento - 30 + 70 °C. Installazione -5 +50 °C. Operativa +30 +70 °C. Rsist. alla trazione secondo le IEC 794-1-E1. Res. Schiacciamento secondo le IEC 794-1-E3 <= 1000 N Tubo centrale e cavo <= 3000 N/m. Raggio di curvatura per fibre e tubi: Installazione/operativo > 30/40 mm. Raggio di curvatura cavo: Statico secondo le IEC 794-1-E11 1 10 *phi. Dianmico secondo le IEC 794-1 E6 - 15 *phi. Certificato per una pi¨ semplice inserzione nei tubi per mezzo di aria compressa o cavo di trazione: possono essere usati determinati lubrificanti (es. paraffina). f.p.o.
					0,00	0,00

F 2. 1. 23. 9	1	Cavo ottico a 6 fibre multimodali da 50/125
				m	2,89	2,43

F 2. 1. 24	1	IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI		m

F 2. 1. 24. 1		PORTIERE ELETTRICO VIDEOCITOFONICO Il posto di comunicazione interno sarà in grado di controllare il chiamante tramite il monitor e di entrare con esso in comunicazione. Il sistema di cablaggio sarà del tipo a quattro fili + n. derivati senza cavo coassiale. Caratteristiche tecniche: ALIMENTATORE Tensione di ingresso: 230Vca. Frequenza di ingresso: 50/60Hz. Trasformatore: 65VA. Uscita a 12Vac 1,5A autoprotetta dal corto circuito, con servizio intermittente 1' on e 4' off, per alimentazione lampade di illuminazione pulsantiera, chiamate, illuminazione zona di ripresa. Uscita a 12Vac a servizio intermittente impulsivo per apertura serratura elettrica. Uscita a 15Vdc, autoprotetta dal cortocircuito, servizio intermittente 1' on 4' off per alimentazione posti interni derivatore ecc. Corpo in materiale termoplastico per installazione su guida DIN entro quadro o a parete mediante accessorio. Calotta di protezione dei morsetti di entrata. POSTO INTERNO Alimentazione 12-15Vdc. Potenza assorbita

		04-0.5A. Fonica con segreto di conversazione. Tasto apriporta. Tasto luce scale. Accensione monitor dall'interno. Schermo 4". Tempo di accensione<3s. Ampiezza segnale video in ingresso 0.75Vpp. Standard televisivo 625 linee. Frequenza verticale minima 50Hz. Inserzione temporizzata: 1' circa. POSTO ESTERNO Posto esterno per applicazione da parete senza scatola da incasso con o senza protezione antipioggia, in esecuzione antivandalo. Caratteristiche gruppo fonico: microfono electret ed altoparlante amplificati. Caratteristiche telecamera: - sensore da 1/3" CCD; - obiettivo focale 4.3mm F1,8; - alimentazione 12Vdc; - assorbimento 120mA; - frequenza orizzontale 15.625 kHz; - frequenza verticale 50Hz; - illuminazione minima 0.9 lux a F1.8 con LED accesi; - illuminazione massima 40000 lux; - uscite video 1V pp su 75 ohm; - temperatura di funzionamento -10° +50°C - regolazione altezza campo inquadrato. Altre funzioni: - pulsanti di chiamata: * uscita temporizzata alimentazione posto

		interno * uscita temporizzata alimentazione relais esterno * uscita comando serratura * predisposizione accensione dall'interno Gruppo di commutazione per impianti con 2 posti esterni. Abilitazione automatica del collegamento fonico e apriporta della postazione da cui proviene la chiamata. Nel caso di impianti con posti interni in parallelo ha anche il compito di bloccare il trasferimento dell'immagine tra i vari posti. Funzioni: IN comando accensione posto esterno A dal posto interno; IN comando accensione posto esterno B dal posto interno IN comando accensione posti interni in parallelo al posto interno principale 1 IN comando accensione posti interni in parallelo al posto interno principale 2 IN chiamata da posto esterno per posto interno 1 IN chiamata da posto esterno per posto interno 2 OUT chiamate posto interno 1 OUT chiamate posto interno 2 OUT uscite segnale video OUT uscita temporizzata per fonica posto interno 1 OUT uscita temporizzata per fonica posto interno 2 OUT comando

		accensione posto esterno da posto interno OUT segnale lampada occupato OUT comando temporizzatore da posto esterno audio Conformità alle norme CEI 12-13(88) e successive varianti; HD195S4.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 1	1	Posto esterno con telecamera b/n a 4 pulsanti
				cad	638,64	536,46

F 2. 1. 24. 1	2	Posto interno da parete
				cad	250,59	210,49

F 2. 1. 24. 1	3	Alimentatore
				cad	149,05	125,20

F 2. 1. 24. 2		PORTIERE ELETTRICO Portiere elettrico in grado di effettuare la chiamata da un posto esterno (ingresso area residenziale) verso uno o pi¨ posti derivati, a seconda dei tipi. L'impianto dovrà essere realizzato con apparecchiature tali da consentire la distribuzione dei segnali e dell'alimentazione mediante una linea in cavo multicoppie, cablato secondo il sistema tradizionale (4 fili + n. derivati) oppure secondo un sistema semplificato (1 filo + n. derivati) a seconda dei tipi. Conformità alle norme: CEI 12-13 (88) 14-6 (90) e successive varianti. L'impianto sarà costituito dalle seguenti apparecchiature: ALIMENTATORE Tensione di alimentazione 230Vca f=50Hz; Uscite: * 6Vcc, 0.2A stabilizzati +12Vca 1.2A per impianti a cablaggio tradizionale; * 12Vca per impianti a cablaggioo semplificato; Potenza di uscita min. 35VA per impianti a cablaggio tradizionale o 20VA per impianti a cablaggio semplificato. Rumore di fondo: <30mV. Caratteristiche costruttive: - corpo in materiale termoplastico adatto al

		montaggio su guida DIN o OMEGA per montaggio entro quadro elettrico o a parete entro scatola di contenimento; - calotta a protezione dei morsetti di entrata; - trasformatore con nucleo a lamierini a basse perdite; - protezione ingressi e uscite mediante fusibili. PULSANTIERA ESTERNA Caratteristiche costruttive: - struttura modulare (placche portanome, pulsantiera, telai ecc.) che permettono la realizzazione di diverse configurazioni; - Placche in alluminio anodizzato pressofuso con trattamento anticorrosione e trasparenti portanome in policarbonato; - contenitore da incasso in materiale termoplastico o in lamiera di acciaio; - possibilità di sostituzione dei cartellini portanome direttamente dall'esterno; - piastre porta elettroniche per eventuale cablaggio semplificato; - lampade di illuminazione pulsanti chiamata e cartellini portanome. - gruppo fonico con le seguenti caratteristiche: * alimentazione: 6V cc +/-5%; * rumore di fondo: <30mV; * corpo in materiale termoplastico; * microfono

		electret e altoparlante amplificati, con regolazione distinta del volume nella comunicazione verso l'interno e verso l'esterno. CITOFONI Caratteristiche costruttive: - corpo in materiale termoplastico; - microtelefono con cavo spiralato; - ronzatore incorporato; - tasto per comando apriporta; - opportuno circuito elettronico per eventuale realizzazione cablaggio semplificato - montaggio a parete o da tavolo - accessori per l'installazione e il fissaggio.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 2	1	Posto esterno a 4 pulsanti
				cad	184,08	154,62

F 2. 1. 24. 2	2	Posto interno da parete
				cad	19,60	16,46

F 2. 1. 24. 2	3	Alimentatore
				cad	70,07	58,86

F 2. 1. 24. 3		ALIMENTATORE STABILIZZATO PER IMPIANTO DI CHIAMATA Alimentatore stabilizzato per impianto di chiamata a 12 Vcc, con uscita 12 A
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 3	1	Alimentatore stabilizzato per impianto di chiamata a 12 Vcc, con uscita 12 A
				cad	1.241,65	1.042,99

F 2. 1. 24. 4		CAVO DI TRASMISSIONE DORSALE Cavo multipolare bus di collegamento tra le dorsali. Cavo multipolare bus di collegamento tra terminale di stanza ed apparecchiature di stanza (pulsanti e/o microtelefoni di chiamata, lampade di segnalazione) Caratteristiche: - isolamento in PVC; - schermatura del cavo realizzata con nastro il alluminio/mylar e filo di drenaggio in rame stagnato. Conduttori: - n.2 coppie 2x0,6mmq twistate con schermatura in alluminio mylar e cavi di drenaggio in rame stagnato; - n.1 coppia 2x0.6mmq twistata binata; - n.2x2.5mmq rigidi, binati per alimentazione a 24Vcc.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 4	1	Cavo di dorsale di tipo bus di connessione tra terminali
				cad	4,22	3,54

F 2. 1. 24. 5		CAVO DI TRASMISSIONE TERMINALE Cavo di collegamento tra terminale di stanza ed apparecchiature ad esso afferenti (microtelefoni, pulsanti, lampade di segnalazione ecc.) Isolamento in PVC. Schermatura del cavo realizzata con nastro in alluminio/mylar con cavo di drenaggio in rame stagnato. - n.5 coppie 2x0.6mmq twistate e binate; - n.2 coppie 2x0.6mmq twistate e binate.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 5	1	Cavo di trasmissione terminale
				cad	3,50	2,95

F 2. 1. 24. 6		TERMINALE DI STANZA A MICROPROCESSORE Terminale di stanza per la gestione delle comunicazioni e dell'impianto di diffusione sonora (canali musicali). Comunicazione mediante linea bus di trasmissione di tipo puntuale. Caratteristiche tecniche: - Contenitore colore RAL9010 dotato di altoparlante, microfono e tasti a foglia; - Scheda a microprocessore con uscite di potenza 10W e dip switches per indirizzamento e selezione delle funzioni; - Predisposizione per la gestione vivavoce di 6 posti letto, bagno e 3 miniterminali; - Possibilità di trasmissione fino a 5 canali audio e 1 canale TV; - Possibilità di annunci al personale e al reparto; - N. 6 tasti frontali con funzione di: chiamata infermiera, presenza 1° livello, presenza 2° livello, presenza medico, colloquio bicanale, chiamata di emergenza medico; - Eventuale display ad 8 cifre.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 6	1	Terminale di stanza a microprocessore
				cad	769,57	646,44

F 2. 1. 24. 6	2	Terminale di stanza a microprocessore con display 8 cifre
				cad	902,59	758,18

F 2. 1. 24. 7		TERMINALE DI STANZA SEMPLIFICATO Miniterminale per il collegamento al terminale di stanza di locali adiacenti senza colloquio bicanale ma con semplice avviso acustico. Caratteristiche principali; - Possibilità di eseguire chiamata semplice, emergenza, annullo di chiamata ed immissione di "presenza personale"; - Scheda a microprocessore montata su due telai metallici; - Switches DIL per l'indirizzamento; - Pulsante di chiamata luminoso; - Pulsante di presenza-annullo; - Ronzatore; - Uscita per il collegamento con pulsanti di chiamata esterni; - Due uscite per l'accensione delle lampade di chiamata ( max 10 W cadauna); - Una uscita per l'accensione della lampada di presenza ( max 10 W); - Eventuale display.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 7	1	Terminale di stanza semplificato
				cad	213,77	179,57

F 2. 1. 24. 7	2	Terminale di stanza semplificato con display
				cad	343,22	288,31

F 2. 1. 24. 8		LAMPADA DI SEGNALAZIONE Caratteristiche costruttive: - coppetta/e di forma trapezoidale in materiale opalino completa/e di tre portalampade; Lampade nella quantità richiesta nei tipi con le seguenti colorazioni: - rossa per la chiamata dalla stanza; - bianca per la chiamata dal locale annesso (bagni,vestiboli); - verde per la presenza di personale; - gialla per la presenza di personale specializzato; - arancio per la presenza del medico.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 8	1	Lampada di segnalazione a due luci
				cad	24,94	20,95

F 2. 1. 24. 8	2	Lampada di segnalazione a tre luci
				cad	32,07	26,93

F 2. 1. 24. 9		UNITA' DI CHIAMATA A MICROTELEFONO Caratteristiche principali: - Realizzato in robusto materiale plastico colore RAL 1013; Scheda elettronica per gestione "multiplex" delle chiamate, del colloquio bicanale e di 6 canali audio e TV; - controllo elettronico del volume e del cambio programmi audio; - tastiera a foglia composta da: * due pulsanti di chiamata con due led sottoaccesi per visione notturna. * un pulsante per accensione TV; * un pulsante per cambio canale audio/TV; * 6 led per l'indicazione del programma selezionato; * due pulsanti per la regolazione manuale del volume; - Una coppia microfono-altoparlante; - Cavo di connessione lungo almeno 2 m con connettore 2 x 12 pins per l'inserimento presa testaletto.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 9	1	Unità di chiamata a microtelefono
				cad	305,22	256,38

F 2. 1. 24. 10		PULSANTIERA SEMPLIFICATA PER POSTO LETTO Caratteristiche costruttive: - custodia in materiale antiurto; - tasto di chiamata con spia di controllo avvenuto avviso; - n. 2 tasti luminosi per il comando della luce di lettura e visita; - cavo di collegamento comprensivo di spina multipolare di lunghezza pari a m. 2 c/a.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 10	1	Pulsantiera semplificata per posto letto
				cad	156,17	131,18

F 2. 1. 24. 11		CENTRALE DI REPARTO Tastiera principale a forma di leggio, con custodia in materiale sintetico colore RAL 9010, composta da: - N. 39 tasti luminosi con 2 LED ognuno, per indicazione selettiva dei locali di degenza; - N. 3 tasti per la selezione dei livelli di intervento; - Serie di LED per segnalazione guasti; - Tasti luminosi per collegamento a pi¨ reparti; - Tasto per test acustico/luminoso e per localizzazione degenze in guasto; - Cicalino elettronico; - Cornetta telefonica per colloquio; - Presa a 28 poli con cordone e spina multipolare.
					0,00	0,00

F 2. 1. 24. 11	1	Centrale di reparto
				cad	4.649,50	3.905,58

F 2. 1. 25	1	DIFFUSIONE SONORA		cad

F 2. 1. 25. 1		SINTOLETTORE AMPLIFICATO Fornitura di sinto-lettore amplificato con lettore multiplo di CD ovvero con lettore a cassette, uscite a tensione costante, possibilità di collegare ulteriori unità di potenza. Caratteristiche tecniche: - Potenza nominale 120W RMS; - Distorsione armonica < 1%; - Uscite di potenza 22V / 4 ohm - 70V / 40 ohm - 100V / 83 ohm; - Risposta in frequenza 80 - 20000 Hz; - Uscita LINE OUT 1V / 600 ohm; - Ingresso LINE IN 1V / 10 Kohm; - Ingresso AUX 350mV / 10 Kohm; - N. 3 ingressi microfono 1mV / 10 Kohm; - Sezione CD con sistema di caricamento a 3 dischi. - Sezione lettore cassette a 2 piste mono, sistema auto reverse, risposta in frequenza 125 - 6300 Hz, rapporto s/n 50dB; - Sezione sintonizzatore banda AM e FM.
					0,00	0,00

F 2. 1. 25. 1	1	Sintolettore amplificato con lettore cassette
				cad	587,87	493,81

F 2. 1. 25. 1	2	Sintolettore amplificato con lettore CD
				cad	742,26	623,50

F 2. 1. 25. 2		AMPLIFICATORE INTEGRATO Fornitura di amplificatore con sezione preamplificatrice integrata e uscita a tensione costante. Caratteristiche tecniche: - N. 4 ingressi tipo XLR universali con sensibilità selezionabile line/micro, dotati di alimentazione phantom 24V escludibile; - Ingresso ausiliario RCA stereo con sensibilità selezionabile CD/TAPE/TUNER; - Ingresso MAIN IN - Uscita TAPE OUTPUT; - Uscita PRE OUT; - Priorità ingresso 1 sugli altri ingressi ad attivazione vocale; - Controlli di tono; - Potenza in uscita come indicato nei tipi; - Uscita a tensione costante 25V / 5 ohm - 70V / 42 ohm - 100V / 83 ohm; - Risposta in frequenza 50 - 15000 Hz; - Distorsione armonica < 1%; - Possibilità di alimentazione in emergenza a 24Vcc.
					0,00	0,00

F 2. 1. 25. 2	1	Amplificatore integrato Pn=30W mono
				cad	273,15	229,45

F 2. 1. 25. 2	2	Amplificatore integrato Pn=60W mono
				cad	344,41	289,30

F 2. 1. 25. 2	3	Amplificatore integrato Pn=120W mono
				cad	350,35	294,29

F 2. 1. 25. 3		BASE MICROFONICA Microfono ad elevata sensibilità e ampia risposta in frequenza, con base da tavolo in materiale plastico e braccio flessibile. Caratteristiche tecniche: - Microfono dinamico direttivo tipo cardioide; - Impedenza di uscita 500 ohm bilanciata; - Impedenza di carico > 2 Kohm; - Risposta in frequenza 100 - 12000 Hz; - Sensibilità 1.4mV/Pa; - Rapporto s/n > 40 dB; - Pulsante instabile sulla base per l'inserzione del microfono. Direttamente collegabile all'ingresso microfonico di amplificatori integrati e sintoamplificatori.
					24,76	20,80

F 2. 1. 25. 3	1	Base microfonica
				cad	87,29	73,33

F 2. 1. 25. 4		DIFFUSORE AD INCASSO Diffusore sonoro per montaggio ad incasso a soffitto. Caratteristiche tecniche: - Corpo in materiale plastico colore bianco; - Altoparlante a gamma estesa diam. 130 mm, potenza nominale 4W; - Trasformatore incorporato per utilizzo in impianti a tensione costante 100/50V; - Sensibilità 92 dB 1m/1W; - Risposta in frequenza 150 - 12000 Hz; - Pressione sonora massima 100 dB/1m; - Angolo di copertura 50° (4000 Hz).
					0,00	0,00

F 2. 1. 25. 4	1	Diffusore ad incasso
				cad	29,10	24,44

F 2. 1. 25. 4	2	Fondello per montaggio sporgente
				cad	9,56	8,03

F 2. 1. 25. 5		DIFFUSORE A PARETE Diffusore sonoro per montaggio a parete. Caratteristiche tecniche: - Corpo in materiale plastico colore bianco, con griglia metallica di protezione; - Altoparlante doppio cono con membrana in fibra di carbonio, potenza nominale 4W; - Trasformatore incorporato per utilizzo in impianti a tensione costante 100/50/25V; - Sensibilità 90 dB 1m/1W; - Risposta in frequenza 100 - 18000 Hz; - Pressione sonora massima 99 dB/1m; - Angolo di copertura 70° (4000 Hz).
					0,00	0,00

F 2. 1. 25. 5	1	Diffusore a parete
				cad	48,69	40,91

F 2. 1. 25. 6		PROIETTORE DI SUONO Diffusore sonoro con sistema di fissaggio orientabile ad elevata direttività. Caratteristiche tecniche: - Corpo cilindrico in materiale plastico, colore bianco o grigio antracite, con griglia frontale di protezione; - Altoparlante a cono diam. 130 mm, potenza nominale 4W; - Trasformatore incorporato per utilizzo in impianti a tensione costante 100/25V; - Sensibilità 94 dB 1m/1W; - Risposta in frequenza 150 - 12000 Hz; - Pressione sonora massima 103 dB/1m; - Angolo di copertura 30° (4000 Hz).
					0,00	0,00

F 2. 1. 25. 6	1	Proiettore di suono
				cad	44,54	37,41

F 2. 1. 25. 7		DIFFUSORE MONITOR Diffusore acustico bass reflex di dimensioni compatte, per sonorizzazione musicale di sottofondo. Caratteristiche tecniche: - Mobile in poliuretano semiespanso ad alta densità, colore bianco o nero, con griglia frontale di protezione; - Altoparlante coassiale a due vie, diam. 120 mm, potenza nominale 20W; - Trasformatore incorporato per utilizzo in impianti a tensione costante 100/70/25V; - Sensibilità 93 dB 1m/1W; - Risposta in frequenza 170 - 20000 Hz; - Pressione sonora massima 107 dB/1m.
					0,00	0,00

F 2. 1. 25. 7	1	Diffusore monitor
				cad	110,92	93,17

F 2. 1. 26	1	RIVELAZIONE INCENDIO		cad

F 2. 1. 26. 1		CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO Fornitura di centrale di rivelazione incendio di tipo analogico adatta al collegamento di almeno 16 linee di rivelazione, equipaggiata per il controllo di 12 linee di rivelazione di tipo analogico collegate a loop. Caratteristiche: - Possibilità di collegamento di almeno 99 rivelatori analogici e almeno 99 moduli di ingresso/uscita singolarmente individuabili su linee a due conduttori lunghe fino ad almeno 3000m; - Capacità totale di rivelazione pari ad almeno 396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita; - Pannello frontale di gestione e programmazione con tastiera di alfanumerica a membrana, display a cristalli liquidi alfanumerico retroilluminato con 320 caratteri su 8 righe; - Possibilità d'abilitazione e disabilitazione di ogni singolo elemento e/o zone; - Funzioni di test sensori automatico e/o manuale; - Segnalazione d'allarme anche garantita anche in caso di guasto della CPU; - Programmazione di messaggi personalizzati da 32 caratteri per ogni indirizzo del

		sistema, per ogni gruppo di rivelatori; - Programmazione di almeno 256 settori di sorveglianza per la programmazione delle attivazioni; - Archivio storico; - Orologio per la registrazione di data, ora e durata delle attivazioni delle uscite; - Alimentatore e batterie tampone per garantire il funzionamento di tutto il sistema anche in caso di assenza tensione di rete; - Predisposizione per il collegamento di: - Stampante eventi per il riporto su carta dello stato della centrale; - Terminale remoto di programmazione; - Pannelli sinottici remoti dotati di display alfanumerico o di led di segnalazione; - Sistema di supervisione dedicato su personal computer.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 1	1	Centrale di rivelazione incendio
				cad	6.941,59	5.830,93

F 2. 1. 26. 2		RIVELATORE OTTICO DI FUMO Fornitura di rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall, sensibile a tutti i tipi di fumo visibile e con valutazione analogica della quantità di fumo presente nella camera di consumo Il segnale analogico sarà trasmesso alla centrale che provvede ad analizzare lo stato di funzionamento del rivelatore. Dalla centrale sarà possibile impostare il livello di sensibilità per ogni singolo rivelatore. Tale livello sarà poi mantenuto costante nel tempo, grazie alla precisa indicazione analogica che viene fornita tramite la continua interrogazione del rivelatore. Dalla centrale sarà possibile definire il livello d'allarme, di guasto o di manutenzione per ogni singolo elemento. L'elemento sensibile sarà completo di circuito d'identificazione, il quale assegnerà l'indirizzo del rivelatore. Caratteristiche: - Indicazione ottica d'allarme con led a luce rossa fissa; - Dispositivo di prova incorporato; - Innesto su base di fissaggio standard; - Dispositivo antimanomissione

		incorporato; - Involucro esterno rimovibile per effettuare operazioni di pulizia; - Elettronica schermata contro le interferenze; - Test remoto dalla centrale; - Temperatura di funzionamento: -10÷+60°C; - Umidità relativa: fino al 95%; - Grado di protezione: IP43; - Omologazione: UL-FM; - Conformità alla Norma EN54.7.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 2	1	Rivelatore ottico di fumo
				cad	130,64	109,74

F 2. 1. 26. 3		RIVELATORE LINEARE DI FUMO Fornitura di rivelatore lineare di fumo adatto alla protezione di atri o ambienti ampi con soffitto alto. Il rivelatore lineare Þ adatto alla protezione in aree senza divisioni interne o in ambienti con soffitto alto, nei quali l'installazione dei rivelatori tradizionali risulta difficoltosa. Caratteristiche: - Alimentazione di rete a 24Vcc; - Led di allineamento; - Controllo automatico del guadagno incorporato che compensi il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia; - Supporti di montaggio montati a parete; - Contatti di allarme e di guasto; - Dispositivo di controllo remoto; - Portata fino ad almeno 25m; - Sensibilità: ±30% dell'oscuramento totale; - Led di allarme; - Umidità massima di funzionamento: 95%; - Temperatura di funzionamento: -30÷50°C; - Modulo d'ingresso miniaturizzato alloggiato all'interno di scatola montata a vista.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 3	1	Rivelatore lineare di fumo
				cad	1.365,75	1.147,24

F 2. 1. 26. 4		RIVELATORE DI CALORE DI TIPO TERMOVELOCIMETRICO Fornitura di rivelatore di calore di tipo analogico, costituito da sensore a doppio termistore allo stato solido, per una pronta reazione ad un rapido innalzamento della temperatura ed al superamento di un valore fisso di questa (60°C). L'elemento sarà dotato di circuiti d'identificazione, il quale assegna l'indirizzo del rivelatore alla centrale di rivelazione. Caratteristiche: - Indicazione ottica di allarme con led a luce rossa fissa; in caso di funzionamento normale i due led potranno essere spenti; - Semplice innesto su base fissa standard; - Elettronica schermata contro le interferenze; - Dispositivo di prova incorporato; - Test remoto dalla centrale; - Dotato di dispositivo di blocco meccanico antiasportazione, - Temperatura di funzionamento: -10÷+60°C; - Umidità relativa: fino al 95%; - Grado di protezione: IP43; - Conformità alla Norma EN54.5.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 4	1	Rivelatore di calore
				cad	106,88	89,78

F 2. 1. 26. 5		PULSANTE MANUALE INDIRIZZABILE Fornitura di pulsante per allarme incendio in contenitore di plastica per montaggio a vista, fornito di circuito d'identificazione. Caratteristiche: - Conformità alla norma EN 54-5; - Temperatura di funzionamento: -10÷+60°C; - Umidità relativa: fino al 95%; - Grado di protezione: IP30.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 5	1	Pulsante indirizzabile d'allarme
				cad	122,32	102,75

F 2. 1. 26. 6		MODULO D'ISOLAMENTO Fornitura di modulo d'isolamento adatto al collegamento su linea ad indirizzo, dotato di circuito d'identificazione. Il modulo d'isolamento guasti sarà utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuito, isolando la parte del circuito interessata. Caratteristiche: - Installazione su linea di rivelazione a due conduttori; - Alloggiato in contenitore per montaggio a vista; - Temperatura d'esercizio: -10÷+60°C; - Umidità relativa: <=95%.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 6	1	Modulo di isolamento linea da corto circuto
				cad	126,48	106,24

F 2. 1. 26. 7		PANNELLO OTTICO/ACUSTICO DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO PER INTERNI Fornitura di pannello ottico acustico per segnalazione d'allarme incendio. Montaggio per interno a vista, costruito con materiali non combustibili o non propaganti la fiamma. Corredato con: - Lampada allo xeno lampeggiante con frequenza regolabile da 90 a 180 flash al minuto; - Avvisatore acustico di tipo piezoelettrico; - Modulo d'uscita indirizzabile alimentato direttamente dal loop e alloggiato in scatola per montaggio a vista; - Schermo in polimetilmetacrilato a lenta infiammabilità con diciture su sfondo rosso, riportante la scritta "ALLARME INCENDIO" o altra similare da concordarsi con la D.L.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 7	1	Pannello ottico/acustico per segnalazione allarme incendio per interno
				cad	252,37	211,99

F 2. 1. 26. 8		PANNELLO OTTICO/ACUSTICO DI SEGNALAZIONE ALLARME PER ESTERNI Sirena autoprotetta ed autoalimentata per installazione all°esterno. Caratteristiche tecniche: - Corpo in lamiera di acciaio 15/10 con doppio coperchio, ovvero in materiale termoplastico antiurto; - Tensione nominale 24 Vcc; - Potenza acustica: 105 dB ad 1 m; - Temperatura di funzionamento da: -25°C a +55°C; - Assorbimento corrente: 12-48 mA; - Segnalatore ottico di elevata potenza; - 6 tonalità generate elettronicamente con livello oscillante; - Costanza di frequenza, sequenza di ciclo e contenuto delle onde superiori; - Modulo d'uscita indirizzabile alimentato direttamente dal loop e alloggiato in scatola per montaggio a vista; - Grado di protezione IP55; - Conformità alla Norma DIN EN457.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 8	1	Pannello ottico/acustico per segnalazione allarme incendio per esterno
				cad	267,21	224,46

F 2. 1. 26. 9		INGEGNERIA, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO Spese di: - Ingegneria del sistema; - Programmazione, attivazione e messa in servizio del sistema, compresa l'assistenza all'interfacciamento dell'impianto con il sistema di supervisione; - Collaudo funzionale del sistema; - Istruzione del personale preposto alla conduzione dell'impianto (redazione dei manuali specifici e corso d'addestramento).
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 9	1	Ingegneria, ecc., per sistema di rivelazione incendio
				a corpo	593,81	498,80

F 2. 1. 26. 10		CENTRALE ANTINTRUSIONE Centrale di rivelazione intrusione e controllo varchi a struttura modulare controllata da microprocessore. Caratteristiche tecniche: - Display retroilluminato con possibilità di visualizzazione simultanea di almeno due eventi di allarme; - Numero massimo di ingressi, a seconda dei tipi; - Possibilità di collegamento in rete per comunicazione con sistema di gestione centralizzata degli allarmi; - Tempo di risposta allarme: 200ms; - Alimentazione primaria: 230V c.a., 50Hz; - Abilitazione tempi di blocco; - Inserimenti e disinserimenti automatici delle sezioni antintrusione dell'impianto; - Orologio con commutazione automatica ora solare/ora legale dotato d'alimentazione propria di emergenza; - Controllo dello stato dei varchi e abilitazione di accesso in funzione del livello di autorizzazione; - Disinserimento automatico delle sezione antintrusione prima dello sblocco di un varco; - Possibilità di collegamento e dialogo con unità centrale di supervisione allarmi, con PC di

		servizio e con stampante; - Almeno 3 uscite disponibili per attivazione di dispositivi d'allarme; - Alimentazione d'emergenza a batteria: 27Ah; - Temperatura di funzionamento: -10...40°C; - Grado di protezione min. IP42.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 10	1	Centrale antintrusione 32 ingressi
				cad	1.175,74	987,62

F 2. 1. 26. 10	2	Centrale antintrusione 128 ingressi
				cad	1.567,65	1.316,82

F 2. 1. 26. 11		RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA Modalità di funzionamento: Il rivelatore utilizza due tecnologie di rivelazione indipendenti, collegate da un sistema di trattamento dei segnali a valutazione multidimensionale. La parte ad ultrasuoni lavora secondo il principio "Doppler". Un oscillatore al quarzo emette un segnale, situato al limite della soglia uditiva che si diffonde nel segnale da sorvegliare. Il rivelatore confronta la frequenza del segnale inviato con quello del segnale riflesso. La parte infrarossa permette al rivelatore di captare l'energia infrarossa dall'ambiente circostante e di utilizzarla come riferimento. Ad esempio delle lente variazioni dell'irraggiamento infrarosso dovute a modificazioni di temperatura nel locale creano automaticamente un nuovo riferimento per il rivelatore. Quando un intruso attraversa una o pi¨ zone del campo d'azione dell'infrarosso, il rivelatore constata un'importante variazione dell'energia dell'infrarosso. Nello stesso momento il movimento dell'intruso nel

		campo d'azione degli ultrasuoni provoca una variazione nella frequenza del segnale riflesso. Grazie alla valutazione dei segnali nel doppio ambito di rivelazione ad ultrasuoni e ad infrarosso passivo, il rivelatore rivela la presenza degli intrusi attraverso i due sistemi separatamente. I segnali trattati in precedenza sono analizzati da un sistema di valutazione multidimensionale che rileva l'ampiezza, la velocità, la statistica e la direzione del movimento. Caratteristiche principali: - Tensione di alimentazione nominale: 12 V +/- 2,5 Vpp; - Corrente assorbita a riposo: 20 mA; - Corrente assorbita in allarme: 15 mA; - Uscita d'allarme a relais reed con carico del contatto max 30Vcc/50mA; tempo di mantenimento 2,5s; - Protezione antisabotaggio tramite contatto di apertura del coperchio o con allarme per bassa tensione di alimentazione; - Ingresso di servizio selezionabile; - Ottica: specchio a 18 zone su 4 livelli; - Parte ultrasuoni: sistema a quarzo stabilizzato, frequenza 25,6kHz; -

		Campo d'azione a seconda dei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 26. 11	1	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia portata 12m
				cad	200,11	168,10

F 2. 1. 26. 11	2	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia portata 18m
				cad	203,67	171,09

F 2. 1. 27	2	SISTEMI TVCC		cad

F 2. 1. 27. 1		MONITOR B/N Monitor B/N da tavolo. Caratteristiche tecniche: - Segnale di ingresso: 0.5-2 Vpp impedenza 75 Ohm - Risoluzione: 800 linee - Guadagno video 30db - Risoluzione 800 linee - Linearità verticale errore max 10% - Linearità orizzontale errore max 15% - Larghezza di banda 10 Mhz (3db) - Alimentazione 230Vcc 50Hz - Consumo 35VA - Connettori di ingresso tipo BNC Dotati di controlli frontali per luminosità e contrasto e di controlli posteriori delle dimensioni orizzontali e verticali dell'immagine.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 1	1	Monitor b/n 9"
				cad	315,31	264,87

F 2. 1. 27. 1	2	Monitor b/n 12"
				cad	321,25	269,85

F 2. 1. 27. 1	3	Monitor b/n 14"
				cad	472,08	396,54

F 2. 1. 27. 1	4	Monitor b/n 20"
				cad	951,87	799,57

F 2. 1. 27. 2		MONITOR COLORE Monitor colore da tavolo. Caratteristiche tecniche: - Sistema di scansione PAL 625 linee - Segnale di ingresso: 1 Vpp impedenza 75 Ohm - Risoluzione orizzontale 350 linee - Guadagno video 30db - Risoluzione 800 linee - Linearità verticale errore max 10% - Linearità orizzontale errore max 15% - Alimentazione 230Vcc 50Hz - Consumo 55VA - Connettori di ingresso tipo BNC.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 2	1	Monitor colore 10"
				cad	833,11	699,81

F 2. 1. 27. 2	2	Monitor colore 14"
				cad	816,48	685,85

F 2. 1. 27. 3		TELECAMERA CCD B/N Caratteristiche tecniche: - Elemento sensibile CCD 1/3" a trasferimento di linea - Alimentazione 230Vca ovvero 12 Vcc a seconda dei tipi - Sistema di scansione: interlacciato 2:1 - Sincronizzazione interna o esterna - Risoluzione 600 linee orizzontali. - Rapporto S/R >48 dB - Illuminazione minima: 0,08 lux (F1,4) - Segnale di uscita: 1 Vp-p a 75 Ohm, CCIR. - Connettore di uscita per ottiche autoiris con o senza amplificatore. - Attacco per ottiche tipo C e CS. Temperatura di lavoro: - 10 °C / + 50°C max 90% umidità relativa.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 3	1	Telecamera b/n alimentazione 230Vca
				cad	706,63	593,57

F 2. 1. 27. 3	2	Telecamera b/n alimentazione 12Vcc
				cad	706,63	593,57

F 2. 1. 27. 4		TELECAMERA CCD COLORE Caratteristiche tecniche: - Elemento sensibile CCD 1/3" a trasferimento di linea - Alimentazione 230Vca ovvero 12 Vcc a seconda dei tipi - Sistema di scansione: interlacciato 2:1 - Sincronizzazione interna o esterna - Risoluzione 460 linee orizzontali. - Rapporto S/R >48 dB - Illuminazione minima: 0,08 lux (F1,4) - Segnale di uscita: 1 Vp-p a 75 Ohm, CCIR. - Connettore autoiris: 4 poli DC. - Attacco per ottiche tipo C e CS. Temperatura di lavoro: - 10 °C / + 50°C max 90% umidità relativa.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 4	1	Telecamera colore alimentazione 230Vca
				cad	1.089,63	915,29

F 2. 1. 27. 4	2	Telecamera colore alimentazione 12Vcc
				cad	1.089,63	915,29

F 2. 1. 27. 5		OBIETTIVO CON IRIDE VARIABILE Obiettivo con iride variabile manualmente adatto per telecamere con CCD da 1/3" Caratteristiche tecniche: - Attacco di tipo CS-mount; - Lunghezza focale come indicato nei tipi; - Apertura massima come indicato nei tipi; - Angolo di visione orizzontale come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 5	1	Obiettivo focale 2.8mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 94°
				cad	160,92	135,17

F 2. 1. 27. 5	2	Obiettivo focale 4mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 63°
				cad	141,33	118,72

F 2. 1. 27. 6		OBIETTIVO AUTOIRIS Obiettivo autoiris con amplificatore, adatto per telecamere con CCD da 1/3" Caratteristiche tecniche: - Attacco di tipo CS-mount; - Lunghezza focale come indicato nei tipi; - Apertura focale come indicato nei tipi; - Angolo di visione orizzontale come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 6	1	Obiettivo focale 2.8mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 72°
				cad	312,34	262,36

F 2. 1. 27. 6	2	Obiettivo focale 4mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 44°
				cad	261,28	219,47

F 2. 1. 27. 6	3	Obiettivo focale 8mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 22°
				cad	234,55	197,03

F 2. 1. 27. 6	4	Obiettivo focale 25mm/F1.4, angolo di visione orizzontale 11°
				cad	546,30	458,89

F 2. 1. 27. 6	5	Obiettivo focale 50mm/F1.8, angolo di visione orizzontale 5.5°
				cad	546,30	458,89

F 2. 1. 27. 6	6	Obiettivo focale 3.5-8mm/F1.4, angolo di visione orizzontale 72-34°
				cad	294,53	247,40

F 2. 1. 27. 6	7	Obiettivo focale 5.5-33mm/F1.6, angolo di visione orizzontale 50-8.7°
				cad	628,25	527,73

F 2. 1. 27. 7		OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO Obiettivo zoom motorizzato, autoiris con amplificatore, adatto per telecamere con CCD da 1/3" Caratteristiche tecniche: - Attacco di tipo CS-mount; - Lunghezza focale minima e massima come indicato nei tipi; - Apertura focale come indicato nei tipi; - Angolo di visione orizzontale minimo e massimo come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 7	1	Obiettivo focale 6-36mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 42-7°
				cad	791,54	664,89

F 2. 1. 27. 7	2	Obiettivo focale 5.5-58mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 44-7°
				cad	628,25	527,73

F 2. 1. 27. 7	3	Obiettivo focale 6-90mm/F1.2, angolo di visione orizzontale 43-3°
				cad	2.795,64	2.348,34

F 2. 1. 27. 8		CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA Custodia stagna per alloggiamento di telecamera in ambiente esterno. Dispositivo di riscaldamento con termostato. Tettuccio parasole. Facile accessibilità con sfilaggio anteriore del corpo e del tettuccio. Alta resistenza agli agenti atmosferici. Completa di staffa con snodo verticale/orizzontale, collare da palo con staffa. Corpo in alluminio estruso con verniciatura epossidica. Alimentazione gruppo termostatico: 230 Vca. Dimensioni interne utili come indicato nei tipi. Grado di protezione IP66.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 8	1	Custodia dimensioni interne utili 62x55x155
				cad	184,08	154,62

F 2. 1. 27. 8	2	Custodia dimensioni interne utili 62x55x195
				cad	191,21	160,62

F 2. 1. 27. 8	3	Custodia dimensioni interne utili 70x65x190
				cad	225,05	189,05

F 2. 1. 27. 9		MATRICE VIDEO A MICROPROCESSORE Matrice video a microprocessore per la gestione di sistemi TVCC in bianco e nero e a colori. Caratteristiche tecniche: - Gestione di un massimo di 32 ingressi e 8 uscite; - 32 ingressi di allarme, 2 uscite a relÞ; - 6 ingressi digitali, 16 uscite open collector; - Ingresso clock da VCR, 4 porte seriali per interfacciamento con videoregistratore; - Possibilità di collegamento di tastiere remote; - Programmazione attraverso tastiera di gestione con menu sovrapposti al segnale video e protezione a mezzo password - Stampante di eventi; - Comandi per brandeggi e zoom; - Possibilità di collegamento a personal computer per caricamento e scaricamento dati di programmazione.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 9	1	Matrice video 32 in/8 out
				cad	4.744,51	3.985,39

F 2. 1. 27. 10		SELETTORE VIDEO Selettore video a microprocessore a 8 ingressi e 2 uscite. Caratteristiche tecniche: - Alimentazione 230Vca; - Sincronizzazione a rete; - Scansione automatica o manuale; - Tempo di scansione regolabile tra 1 e 90 secondi; - Porta di ingresso programmabile per l'utilizzazione come ingresso allarmi o come controllo remoto da tastiera opzionale; - Sistema di gestione allarmi per bloccare la ciclata sulla telecamera interessata; - Reset allarme automatico o manuale da pannello di controllo; - Indicatori luminosi a pannello del canale video attivo; - Uscita dedicata per videoregistratore che permette la registrazione di sequenze cicliche con velocità di scansione regolabile o controllata dagli impulsi di clock del videoregistratore. - Programmazione tramite pulsanti frontali su memoria non volatile.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 10	1	Selettore video 8 in 2 out
				cad	614,59	516,25

F 2. 1. 27. 11		MOTION DETECTOR Motion detector analogico ad 1 canale. Suddivisione immagine su 4 aree sensibili, tra loro indipendenti che rilevano il movimento attraverso algoritmi di elaborazione della scala dei grigi. Possibilità di regolare posizione e dimensione di ciascuna area sensibile. Caratteristiche tecniche: - ingresso video 0.5-2 Vpp a 75 Ohm; - uscita video 2 Vpp a 75 Ohm; - 4 zone di allarme indipendenti; - uscita allarme su contatto pulito; - segnali di allarme a pannello costituiti da 1 LED e 1 buzzer; - alimentazione 220V 50Hz; - potenza assorbita 6W.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 11	1	Motion detector a 4 zone
				cad	309,97	260,37

F 2. 1. 27. 12		MULTIPLEXER Multiplexer per gestione di max 8 telecamere a colori o in bianco e nero a seconda dei tipi. Caratteristiche tecniche: - Controllo automatico del guadagno regolabile a menu per ciascuna telecamera; - Ingresso per il segnale di sincronizzazione dei videoregistratori; - Ingressi e uscite di allarme multipli; - Zoom 2x e controllo digitale dei movimenti orizzontale e verticale; - Gestione remota tramite tastiera opzionale o PC; - Memoria storica degli allarmi; - Funzioni programmabili gestibili per fasce orarie; - Gestione ora legale; - Programmazione remota con possibilità di backup; Montaggio su rack 19".
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 12	1	Multiplexer b/n per gestione max 10 telecamere
				cad	3.473,77	2.917,96

F 2. 1. 27. 12	2	Multiplexer colore per gestione max 10 telecamere
				cad	4.859,11	4.081,65

F 2. 1. 27. 13		VIDEOREGISTRATORE TIME LAPSE Videoregistratore time - lapse da 960 ore per la registrazione continuata degli allarmi con tempi selezionabili. Funzioni di check di registrazione, ricerca veloce degli allarmi, programma settimanale con 2 programmi giornalieri, impostazione ora solare/legale. Caratteristiche tecniche: - Formato nastro VHS; - Protezione contro manovre accidentali durante la registrazione; - On screen display; - Pulizia automatica delle testine; - Modalità di registrazione video: 3, 12 , 24 , 48 , 72, 120 , 168 , 240 , 360 , 480 , 600 , 720 , 960 ore (time-lapse) - Durata registrazione allarmi programmabile. - Ingressi e uscite video: 1 Vpp 75 Ohm. - Rapporto segnale/rumore > 42 dB - Risoluzione: colore > 240 linee; b/n 350 linee. - Audio Input: - 8dBm, 50 kOhm non bilanciato. - Audio Autput: - 10 dBm , 600 Ohm non bilanciato. - Batteria di backup memoria: durata 30 giorni. - Alimentazione: 230 Vca, 50 Hz - Assorbimento: 17 W.
					0,00	0,00

F 2. 1. 27. 13	1	Videoregistratore time lapse tempo do registrazione max. 960 ore
				cad	3.426,26	2.878,06

F 2. 1. 28	1	IMPIANTI ANTENNA TV		cad

F 2. 1. 28. 1		ANTENNA TV VHF MONOCANALE - Banda passante: come indicato dei tipi; - Guadagno: come indicato nei tipi; - Numero di elementi: come indicato dei tipi
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 1	1	Antenna a due elementi, banda passante 47-54MHz, guadagno 3.5 dB
				cad	50,47	42,39

F 2. 1. 28. 1	2	Antenna a due elementi, banda passante 54-61MHz guadagno 3.5 dB
				cad	28,03	23,54

F 2. 1. 28. 1	3	Antenna a due elementi, banda passante 61-68MHz guadagno 3.5 dB
				cad	26,25	22,04

F 2. 1. 28. 1	4	Antenna a due elementi, banda passante 81-88MHz guadagno 3.5 dB
				cad	23,87	20,05

F 2. 1. 28. 1	5	Antenna a tre elementi, banda passante 47-54MHz guadagno 5 dB
				cad	57,60	48,38

F 2. 1. 28. 1	6	Antenna a tre elementi, banda passante 54-61MHz guadagno 5 dB
				cad	35,03	29,43

F 2. 1. 28. 1	7	Antenna a tre elementi, banda passante 61-68MHz guadagno 5 dB
				cad	31,17	26,19

F 2. 1. 28. 1	8	Antenna a tre elementi, banda passante 81-88MHz guadagno 5 dB
				cad	28,03	23,54

F 2. 1. 28. 1	9	Antenna a quattro elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191-198 MHZ guadagno 6.5 dB
				cad	14,85	12,47

F 2. 1. 28. 1	10	Antenna a quattro elementi, banda passante 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHZ guadagno 6.5 dB
				cad	14,25	11,97

F 2. 1. 28. 2		ANTENNA TV VHF LARGA BANDA - Banda passante: 174-230 MHz; - Guadagno: come indicato nei tipi; - Numero di elementi: come indicato dei tipi
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 2	1	Antenna a quattro elementi guadagno 4-5 dB
				cad	14,73	12,37

F 2. 1. 28. 2	2	Antenna a sei elementi guadagno 5-7 dB
				cad	18,88	15,86

F 2. 1. 28. 2	3	Antenna a nove elementi guadagno 5-7 dB
				cad	27,08	22,75

F 2. 1. 28. 3		ANTENNA TV UHF PER GRUPPI DI CANALI - Banda passante: come indicato dei tipi; - Guadagno: come indicato nei tipi; - Numero di elementi: come indicato dei tipi
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 3	1	Antenna a dieci elementi, banda passante 470-494 MHz o 495-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz guadagno 11 dB
				cad	14,25	11,97

F 2. 1. 28. 3	2	Antenna a dieci elementi, banda passante 582-622 MHz o 622-678 MHz o 678-734 MHz o 734-798 MHz o 798-862 MHz guadagno 11 dB
				cad	13,06	10,98

F 2. 1. 28. 3	3	Antenna a venti elementi, banda passante 470-494 MHz o 495-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz guadagno 14 dB
				cad	21,08	17,70

F 2. 1. 28. 3	4	Antenna a venti elementi, banda passante 582-622 MHz o 622-678 MHz o 678-734 MHz o 734-798 MHz o 798-862 MHz guadagno 14 dB
				cad	19,30	16,22

F 2. 1. 28. 4		ANTENNA TV UHF A LARGA BANDA - Banda passante: come indicato dei tipi; - Guadagno: come indicato nei tipi; - Numero di elementi: come indicato dei tipi
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 4	1	Antenna a dieci elementi, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz guadagno 7-10 dB
				cad	14,85	12,47

F 2. 1. 28. 4	2	Antenna a venti elementi, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz guadagno 7-12 dB
				cad	23,16	19,45

F 2. 1. 28. 5		ANTENNA TV UHF A PANNELLO - Banda passante: 470-862 MHz; - Guadagno: 12-16 dB.
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 5	1	Antenna a pannelli multipli
				cad	53,44	44,90

F 2. 1. 28. 6		ANTENNA TV LOG-PERIODICA - Banda passante: 174-900 MHz; - Guadagno: 9-9.5 dB.
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 6	1	Antenna log-periodica in alluminio
				cad	14,25	11,97

F 2. 1. 28. 7		PALO AUTOPORTANTE Dimensioni fisiche e momento resistente disponibile come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 7	1	Palo h=1.5m diam. 25mm spessore 1mm, momento resist. disp. 3.1Kgm
				cad	11,58	9,73

F 2. 1. 28. 7	2	Palo h=2.5m diam. 25mm spessore 1mm, momento resist. disp. 5.1Kgm
				cad	14,55	12,22

F 2. 1. 28. 7	3	Palo h=2.5m diam. 32mm spessore 2mm, momento resist. disp. 22Kgm
				cad	19,89	16,71

F 2. 1. 28. 8		MISCELATORE DI SEGNALE Montaggio su palo con fascette di misura adeguata. Contenitore in materiale plastico a prova di pioggia. Ingressi e uscite su morsetti a vite o connettori tipo F.
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 8	1	Miscelatore con morsetti a vite, ingressi 1VHF 1UHF, attenuazione 1dB su entrambi gli ingressi, R.O.S. < 2
				cad	5,94	4,99

F 2. 1. 28. 8	2	Miscelatore con connettori tipo F, ingressi 1VHF 1UHF, attenuazione 0.5dB VHF 1dB UHF, R.O.S. < 2
				cad	10,69	8,98

F 2. 1. 28. 8	3	Miscelatore con morsetti a vite, ingressi 1¼1VHF 1¼1UHF, attenuazione 4dB VHF 5db UHF, R.O.S. < 2
				cad	16,98	14,26

F 2. 1. 28. 9		PREAMPLIFICATORE Da installare a ridosso dell'antenna, permette di aumentare il livello di segnali deboli prima di inviarli ad un amplificatore. Versione monocanale o a larga banda come indicato dei tipi. Guadagno: come indicato nei tipi. Alimentazione via cavo, assorbimento come indicato nei tipi. R.O.S. < 2.
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 9	1	Preamplificatore monocanale banda VHF, guadagno 16dB, assorbimento 3.5mA
				cad	21,14	17,76

F 2. 1. 28. 9	2	Preamplificatore monocanale banda VHF, guadagno 30dB, assorbimento 7mA
				cad	33,55	28,18

F 2. 1. 28. 9	3	Preamplificatore monocanale banda UHF, guadagno 15dB, assorbimento 3.5mA
				cad	33,25	27,94

F 2. 1. 28. 9	4	Preamplificatore monocanale banda UHF, guadagno 30dB, assorbimento 7mA
				cad	39,49	33,17

F 2. 1. 28. 9	5	Preamplificatore a larga banda banda UHF+VHF, guadagno 12dB, assorbimento 50mA
				cad	20,43	17,16

F 2. 1. 28. 10		AMPLIFICATORE MULTINGRESSI Permette la miscelazione e l'amplificazione dei segnali di due o pi¨ gruppi di antenne. Versione a larga banda con regolazione del guadagno. Guadagno: come indicato nei tipi. Alimentazione via cavo, assorbimento come indicato nei tipi. R.O.S. < 2
					0,00	0,00

F 2. 1. 28. 10	1	Amplificatore montaggio su palo
				cad	17,58	14,77

F 2. 1. 29	1	IMPIANTO DI TERRA		cad

F 2. 1. 29. 1		DISPERSORE DI TERRA A CROCE Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e successive varianti. Caratteristiche costruttive: - corpo profilato a croce in acciaio zincato a caldo per l'immersione (CEI 7-6), - piastra a bandiera completa di morsetto terminale in ottone per la connessione di conduttori tondi o piatti; - dimensioni minime: 50x50x5mm.
					0,00	0,00

F 2. 1. 29. 1	1	Dispersore a croce lunghezza 1m
				cad	8,97	7,53

F 2. 1. 29. 1	2	Dispersore a croce lunghezza 1.5m
				cad	12,83	10,77

F 2. 1. 29. 1	3	Dispersore a croce lunghezza 2m
				cad	18,23	15,32

F 2. 1. 29. 1	4	Dispersore a croce lunghezza 2.5m
				cad	22,98	19,31

F 2. 1. 29. 1	5	Dispersore a croce lunghezza 3m
				cad	27,43	23,05

F 2. 1. 29. 2		DISPERSORE DI PROFONDITA' Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo la lavorazione, di tipo prolungabile. Collegamento dei singoli elementi tramite innesti di tipo conico, senza necessità di attrezzature particolari. Bassa resistenza di contatto nei punti di giunzione. Diametro del corpo come evidenziato nei tipi. Puntale in acciaio temprato ad innesto conico, da inserire sul primo elemento per permetterne l'infissione nel terreno. Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e successive varianti.
					0,00	0,00

F 2. 1. 29. 2	1	Elemento singolo diam. 20mm lunghezza 1.5m
				cad	16,63	13,96

F 2. 1. 29. 2	2	Elemento singolo diam. 25mm lunghezza 1.5m
				cad	24,47	20,55

F 2. 1. 29. 2	3	Puntale in acciaio temprato per elementi diam 20mm
				cad	3,09	2,59

F 2. 1. 29. 2	4	Puntale in acciaio temprato per elementi diam 25mm
				cad	3,56	3,00

F 2. 1. 29. 2	5	Morsetto a collare per collegamento al dispersore diam. 20mm
				cad	3,15	2,65

F 2. 1. 29. 2	6	Morsetto a collare per collegamento al dispersore diam. 25mm
				cad	3,38	2,84

F 2. 1. 29. 3		DISPERSORE ORIZZONTALE IN Fe/Zn Dispersore a fune in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo la lavorazione. Fune di tipo spiroidale, costituita da 19 fili elementari diametro 2mm, resistenza alla trazione 120 Kg/mmq. Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e successive varianti.
					0,00	0,00

F 2. 1. 29. 3	1	Dispersore orizzontale in Fe/Zn sez 60mmq
				m	3,21	2,70

F 2. 1. 29. 4		DISPERSORE ORIZZONTALE IN Cu Dispersore a fune in rame con rivestimento in piombo spessore 1mm. Conformità alle norme CEI 11-8 (89) e successive varianti.
					0,00	0,00

F 2. 1. 29. 4	1	Dispersore orizzontale in rame rivestito in piombo sez 35mmq
				m	14,85	12,47

F 2. 1. 29. 5		PROFILATO PER RETI DI CAPTAZIONE Profilato in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo la lavorazione, per reti di captazione e calate in impianti LPS. Dimensioni e sezione come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 29. 5	1	Profilato 20x3mm sez. 60mmq
				m	1,72	1,45

F 2. 1. 29. 5	2	Profilato 25x3mm sez. 75mmq
				m	2,08	1,75

F 2. 1. 29. 5	3	Profilato 30x3mm sez. 90mmq
				m	2,37	1,99

F 2. 1. 29. 5	4	Profilato 40x3mm sez. 120mmq
				m	3,68	3,09

F 2. 1. 29. 5	5	Profilato 40x4mm sez. 160mmq
				m	4,87	4,09

F 2. 1. 29. 5	6	Profilato 50x4mm sez. 200mmq
				m	6,77	5,68

F 2. 1. 29. 6		TONDO PER RETI DI CAPTAZIONE Tondo in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo la lavorazione, per reti di captazione e calate in impianti LPS. Dimensioni e sezione come indicato nei tipi.
					0,00	0,00

F 2. 1. 29. 6	1	Tondo diam. 8mm sez. 50mmq
				m	1,19	1,00

F 2. 1. 29. 6	2	Tondo diam. 10mm sez. 78mmq
				m	1,96	1,64

F 2. 1. 30	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		m

F 2. 1. 30. 1		Accenditore per lampade S.A.P. 70 W
				cad	13,90	11,68

F 2. 1. 30. 2		Accenditore per lampade S.A.P. 100 W
				cad	17,36	14,58

F 2. 1. 30. 3		Accenditore per lampade S.A.P. 150 W
				cad	18,60	15,63

F 2. 1. 30. 4		Accenditore per lampade S.A.P. 250 W
				cad	19,64	16,49

F 2. 1. 30. 5		Accenditore per lampade S.A.P. 400 W
				cad	23,15	19,45

F 2. 1. 30. 6		Alimentatore per lampade S.A.P. 70 W
				cad	19,64	16,49

F 2. 1. 30. 7		Alimentatore per lampade S.A.P. 100 W
				cad	24,29	20,40

F 2. 1. 30. 8		Alimentatore per lampade S.A.P. 150 W
				cad	28,94	24,31

F 2. 1. 30. 9		Alimentatore per lampade S.A.P. 250 W
				cad	35,66	29,95

F 2. 1. 30. 10		Alimentatore per lampade S.A.P. 400 W
				cad	47,02	39,50

F 2. 1. 30. 11		Lampade a vapore di sodio A.P. 100 W tubolare
				cad	23,77	19,97

F 2. 1. 30. 12		Lampade a vapore di sodio A.P. 150 W tubolare
				cad	28,94	24,31

F 2. 1. 30. 13		Lampade a vapore di sodio A.P. 150 W elissoidale
				cad	28,94	24,31

F 2. 2		IMPIANTI MECCANICI FORNITURE		cad

F 2. 2. 1		TUBAZIONI IN FERRO		cad

F 2. 2. 1. 1		TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 SERIE MEDIA Fornitura di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio non legato Fe 33 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici acqua calda e refrigerata. Tubazioni in acciaio s.s. serie media UNI 8863 serie media (ISO65), sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, saldature ossiacetileniche, guarnizioni, staffe e collari di sostegno; verniciatura, con due mani di vernice antiruggine di differente colore e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 1. 1	1	tubazioni in C.T.
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 1. 1	2	tubazioni nella rete
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 1. 1	3	tubazioni in kg
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 1. 2		TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI EN 10216-2 SERIE MEDIA Fornitura di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio al carbonio Fe 320 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici acqua surriscaldata e vapore. Tubazioni in acciaio s.s. , sottoposte a prova idraulica secondo norma. Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, saldature ossiacetileniche, guarnizioni, staffe e collari di sostegno; verniciatura, con due mani di vernice antiruggine di differente colore e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 1. 2	1	tubazioni in C.T.
				kg	0,71	0,60

F 2. 2. 1. 2	2	tubazioni nella rete
				kg	0,71	0,59

F 2. 2. 1. 2	3	tubazione in kg
				kg	0,71	0,59

F 2. 2. 1. 3		TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 COMPLETE DI GIUNTI DI DILATAZIONE Fornitura di tubazioni in acciaio non legato Fe 33 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici acqua calda e refrigerata. Tubazioni in acciaio s.s. serie normale UNI 8863 (ISO65), sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Complete di giunti di dilatazione opportunamente posizionati e dimensionati e materiali vari di consumo, staffe e collari di sostegno; verniciatura, con due mani di vernice antiruggine e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 1. 3	1	tubazioni nella rete
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 1. 3	2	tubazioni in C.T.
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 1. 4		tubazione in kg
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 1. 5		TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI EN 10216-2 Fornitura e posa in opera di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio al carbonio C14 o C18 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici ad elevata temperatura (acqua surriscaldata, vapore, olio diatermico). Tubazioni in acciaio s.s., sottoposte a prova idraulica seconda norma. Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curbe, tee, riduzioni, staffe e collari di sostegno; verniciatura, con due mani di vernice antiruggine di differente colore e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d0arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 1. 5	1	tubazione nella rete
				kg	0,71	0,59

F 2. 2. 1. 5	2	tubazione in C.T.
				kg	0,71	0,59

F 2. 2. 1. 5	3	tubazione in kg
					0,71	0,59

F 2. 2. 1. 7		TUBAZIONI IN POLIPROPILENE (PP-R) Fornitura di tubazioni in polipropilene Random adatti per utilizzo in impianti di distribuzione idrica sanitario, di riscaldamento, chimico. Tubazioni e raccordi realizzati secondo normative DIN 8077-78 e DIN 16962, PN 20 o PN 25 a seconda dei tipi, densità a 23 °C secondo ISO 1183 0,9 g/cm°, tensione di snervamento >20N/mm° modulo di elasticità >800 N/mm°, temperature di rammollimento >130 °C, resistenza ad agenti chimici secondo ISO 7471. Giuntato in opera per polifusione o con manicotti elettrici, completo di manicotti, riduzioni, giunti, raccordi filettati, collari di staffaggio e quant'altro necessario per una corretta posa in opera, secondo le normative vigenti.
					0,00	0,00

F 2. 2. 1. 7	1	diam. 20 - PN 20 - 60 °C
				m	1,43	1,19

F 2. 2. 1. 7	2	diam. 25 - PN 20 - 60 °C
				m	2,91	2,43

F 2. 2. 1. 7	3	diam. 32 - PN 20 - 60 °C
				m	5,05	4,22

F 2. 2. 1. 7	4	diam. 40 - PN 20 - 60 °C
				m	7,24	6,06

F 2. 2. 1. 7	5	diam. 50 - PN 20 - 60 °C
				m	10,93	9,09

F 2. 2. 1. 7	6	diam. 63 - PN 20 - 60 °C
				m	18,17	15,14

F 2. 2. 1. 7	7	diam. 20 - PN 25 - 70 °C
				m	3,62	3,03

F 2. 2. 1. 7	8	diam. 25 - PN 25 - 70 °C
				m	5,05	4,22

F 2. 2. 1. 7	9	diam. 32 - PN 25 - 70 °C
				m	7,96	6,65

F 2. 2. 1. 7	10	diam. 40 - PN 25 - 70 °C
				m	9,50	7,90

F 2. 2. 1. 7	11	diam. 50 - PN 25 - 70 °C
				m	15,97	13,30

F 2. 2. 1. 7	12	diam. 63 - PN 25 - 70 °C
				m	23,99	20,01

F 2. 2. 2	12	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO		m

F 2. 2. 2. 1		TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO UNI 8863 Fornitura di tubazioni in acciaio non legato Fe 33 trafilato Mannesmann s.s. zincato a caldo secondo UNI 5745, serie media UNI 8863 (ISO 65) sottoposta a prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar, nei diametri occorrenti per l'esecuzione delle reti di distribuzione acqua fredda, calda e ricircolo a tutti gli apparecchi utilizzatori e reti gas, complete in opera di giunti di dilatazione, raccordi, giunzioni filettate, staffe e collari di sostegno, materiali di consumo e quant'altro necessario per consentire un'installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 2. 1	1	tubazioni nella rete
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 2. 1	2	tubazioni in C.T.
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 2. 1	3	tubazioni in Kg
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 3	3	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX		kg

F 2. 2. 3. 1		TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX RACCORDI A COMPRESSIONE Fornitura di tubazioni in acciaio inox, materiale n. 1.4401/1 .4571 a norma DIN 17455, omologazione DVGW N011; dimensioni e tolleranze a norma DIN 2463 conformi alle richieste del foglio di lavoro W 541 dell'ente DVGW relativo ai tubi in acciaio inossidabile per reti di distribuzione acqua potabile. Da installare con giunzioni di testa indissolubili, tramite raccordi a compressione per crimpatura meccanica dello stesso acciaio impiegato per i tubi, dotati ad ogni estremità di camera toroidale con o-ring di tenuta in gomma butile ed omologati DVGW V225 foglio di lavoro W 534 del DVGW relativo alle giunzioni per tubazioni di acqua potabile. Tali giunzioni verranno realizzate a pressione con gli utensili e nelle modalità indicati dal fabbricante dei raccordi a compressione. Temperatura massima di esercizio: 110°C Pressione massima di esercizio: 16 bar L'installazione sarà eseguita secondo le prescrizioni dei fabbricanti delle tubazioni e dei raccordi

		impiegati. Comprensiva di raccordi e pezzi speciali: curve, gomiti, sorpassi, tee, manicotti, riduzioni, bocchettoni, raccordi misti, compensatori di dilatazione e quant'altro necessario per consentire un'installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 3. 1	1	da 1/2"
				m	6,53	5,46

F 2. 2. 3. 1	2	da 3/4"
				m	10,21	8,49

F 2. 2. 3. 1	3	da 1"
				m	12,35	10,27

F 2. 2. 3. 1	4	da 1 1/4"
				m	16,75	13,95

F 2. 2. 3. 1	5	da 1 1/2"
				m	18,88	15,74

F 2. 2. 3. 1	6	da 2"
				m	21,79	18,17

F 2. 2. 3. 1	7	da 2 1/2"
				m	40,68	33,91

F 2. 2. 3. 1	8	da 3"
				m	54,51	45,43

F 2. 2. 3. 1	9	da 4"
				m	81,35	67,81

F 2. 2. 4	9	TUBAZIONI IN RAME		m

F 2. 2. 4. 1		TUBAZIONI IN RAME CRUDO 99.9 DHP (UNI 1057) Fornitura di tubazioni in rame crudo trafilato in verghe a saldare, tipo esente da residui carboniosi, superficie interna ossidata a ossido di rame 99.9 DHP (UNI 6507/86), per le reti di distribuzione idrico-sanitario, riscaldamento e gas compressi,da installare con giunzioni saldobrasate di tipo dolce o forte tramite raccordi a saldatura capillare rispondenti alle norme UNI 8050 (80/87), con saldanti e desossidanti in base alle caratteristiche chimico-fisiche e destinazione d'uso del fluido convogliato. Comprensiva di raccordi e pezzi speciali: staffaggi manicotti di dilatazione, riduzioni, curve, gomiti, diramazioni e raccordi a vite e bocchettoni in rame, ottone, bronzo o misti. Lucidate e sgrassate se per la distribuzione dei gas compressi. Complete di quanto necessario per la corretta posa in opera conformemente alla normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 4. 1	1	da 10x1 mm (8x10)
				m	1,78	1,48

F 2. 2. 4. 1	2	da 12x1 mm (10x12)
				m	3,62	3,03

F 2. 2. 4. 1	3	da 14x1 mm (12/14)
				m	3,62	3,03

F 2. 2. 4. 1	4	da 16x1 mm (14/16)
				m	4,51	3,77

F 2. 2. 4. 1	5	da 18x1 mm (16/18)
				m	5,39	4,51

F 2. 2. 4. 1	6	da 20x1 mm (18/20)
				m	5,39	4,51

F 2. 2. 4. 1	7	da 22x1 mm (20/22)
				m	6,29	5,25

F 2. 2. 4. 1	8	da 28x1 mm (26/28)
				m	6,29	5,25

F 2. 2. 4. 1	9	da 32x1,2 mm (29.6/32)
				m	7,25	6,06

F 2. 2. 4. 1	10	da 35x1,2 mm (32.6/35)
				m	7,25	6,06

F 2. 2. 4. 1	11	da 36x1,2 mm (33.6/36)
				m	8,13	6,80

F 2. 2. 4. 2		TUBAZIONI IN RAME RICOTTO 99.9 DHP (UNI 1057) Fornitura di tubazioni in rame ricotto trafilato in rotoli a saldare, tipo 99.9 DHP (UNI 1057) esente da residui carboniosi, superficie interna ossidata a ossido di rame per le reti di distribuzione idrico-sanitario e riscaldamento, da installare con giunzioni saldobrasate di tipo dolce o forte tramite raccordi a saldatura capillare rispondenti alle UNI 8050 (80/87), con saldanti e desossidanti in base alle caratteristiche chimicofisiche e destinazione d'uso del fluido convogliato. Comprensiva di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, manicotti di dilatazione, riduzioni, curve, gomiti, diramazioni, raccordi a vite e bocchettoni in rame, ottone, bronzo o misti. Nei collegamenti sottotraccia i collegamenti dovranno essere realizzati in unico pezzo. Lucidate e sgrassate se per la distribuzione dei gas compressi. Complete di quanto necessario per la corretta posa in opera, conformemente alla normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 4. 2	1	diam. 10x1 mm (8/10)
				m	3,62	3,03

F 2. 2. 4. 2	2	diam. 12x1 mm (10/12)
				m	3,62	3,03

F 2. 2. 4. 2	3	diam. 14x1 mm (12/14)
				m	4,51	3,77

F 2. 2. 4. 2	4	diam. 16x1 mm (14/16)
				m	4,51	3,77

F 2. 2. 4. 2	5	diam. 18x1 mm (16/18)
				m	5,39	4,51

F 2. 2. 4. 2	6	diam. 20x1 mm (18/20)
				m	5,39	4,51

F 2. 2. 4. 2	7	diam. 22x1 mm (20/22)
				m	6,29	5,25

F 2. 2. 4. 2	8	diam. 28x1 mm (26/28)
				m	6,29	5,25

F 2. 2. 4. 2	9	diam. 32x1,2 mm (29.6/32)
				m	7,25	6,06

F 2. 2. 4. 2	10	diam. 35x1,2 mm (32.6/35)
				m	7,25	6,06

F 2. 2. 4. 2	11	diam. 36x1,2 mm (33.6/36)
				m	8,13	6,80

F 2. 2. 5	11	TUBAZIONI IN GHISA		m

F 2. 2. 5. 1		TUBAZIONI IN GHISA CENTRIFUGATA PER SCARICHI SENZA BICCHIERE Fornitura di tubazioni leggere in ghisa centrifugata, con giunzioni senza bicchiere per l'esecuzione di sistemi di scarico delle acque usate per temperature da -15 °C fino a 135 °C e meteoriche con rivestimento interno in resina epossidica integrata da una carica di catrame, dallo spessore di almeno 150 micron, anticorrosione, antiabrasione e antisedimentazione. Verniciatura esterna con vernice antiossidante. Prodotte in stabilimenti certificari secondo le norme qualitative: ISO 9002, EN 29002. Da installare con giunzioni testa a testa a manicotto in elastomero tipo EPDM e collare stringitubo in acciaio inox 18/8 con fissaggio a vite. Certificate REI 120 per sigillatura dei passaggi del tubo con CLS ad alto dosaggio. Caratteristiche particolari: - livello sonoro massimo: 35 dB(A) - stabilità termica alle temperatura di esercizio - proprietà antisismiche (deviazioni angolari max di 3° e disallineamento max di 4 mm) - possibilità di

		innalzare la tenuta a pressione statica fino a 10 bar tramite l'impiego di giunti speciali. Rispondenti alle norme: . UNI ISO 6594/87 . UNI ISO 7186/87 . UNI 9183/87 . UNI 9184/87 Comprensiva di raccordi speciali: sistemi di fissaggio tramite collari, ganci, collari disostegno, giunti rapidi e speciali, riduzioni, braghe, ispezioni, sifoni, curve, spostamenti, tamponi, anelli, adattatori, raccordi e quant'altro necessario anche se non espressamente previsto, in conformità alla normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 5. 1	1	DN 50
				m	22,51	18,76

F 2. 2. 5. 1	2	DN 75
				m	34,14	28,44

F 2. 2. 5. 1	3	DN 100
				m	27,67	23,04

F 2. 2. 5. 1	4	DN 125
				m	47,98	39,96

F 2. 2. 5. 1	5	DN 150
				m	68,35	56,95

F 2. 2. 5. 1	6	DN 200
				m	135,15	112,65

F 2. 2. 5. 1	7	DN 250
				m	231,88	193,22

F 2. 2. 5. 1	8	DN 300
				m	304,56	253,79

F 2. 2. 6	8	TUBAZIONI IN PEAD		m

F 2. 2. 6. 1		TUBAZIONI IN PEad PER SCARICHI Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad) a norma DIN 8075 per l'esecuzione di sistemi di scarico delle acque usate e meteoriche. Additivato con il 2% in peso di nerofumo, per la protezione contro i raggi ultravioletti. Caratteristiche: Densità: 0,955 g/cmc Peso molecolare: 200.000 Indice di fusione: 0,4-0,7 g/10' x 50 N di carico rispondenti alla norme: UNI 7613/76, UNI 7615/76, UNI 8451/83, UNI 8452/83, UNI 9183/87, UNI 9184/87, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni saldate testa a testa o tramite manicotti elettrici. Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, braghe, manicotti, colletti, pezzi d'ispezione, pezzi di allacciamento, pezzi di protezione, terminali d'aerazione, eventuali tratti interrati e quant'altro necessario per la corretta posa in opera della tubazione secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 6. 1	1	diam. esterno 32 mm
				m	7,25	6,06

F 2. 2. 6. 1	2	diam. esterno 40 mm
				m	9,91	8,28

F 2. 2. 6. 1	3	diam. esterno 50 mm
				m	14,49	12,05

F 2. 2. 6. 1	4	diam. esterno 63 mm
				m	14,49	12,05

F 2. 2. 6. 1	5	diam. esterno 75 mm
				m	18,11	15,08

F 2. 2. 6. 1	6	diam. esterno 90 mm
				m	22,62	18,85

F 2. 2. 6. 1	7	diam. esterno 110 mm
				m	32,53	27,13

F 2. 2. 6. 1	8	diam. esterno 125 mm
				m	33,41	27,87

F 2. 2. 6. 1	9	diam. esterno 160 mm
				m	39,85	33,19

F 2. 2. 6. 1	10	diam. esterno 200 mm
				m	68,75	57,29

F 2. 2. 6. 1	11	diam. esterno 250 mm
				m	81,47	67,86

F 2. 2. 6. 1	12	diam. esterno 315 mm
				m	110,38	91,97

F 2. 2. 6. 2		TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione, a norma UNI 7611 tipo 312/76 e conformi alle norme igienico-sanitarie del Ministero della Sanità relative al trasporto di fluidi alimentari ed acqua potabile (Circ. 102 del 02/12/78); rispondenti inoltre alle norme: UNI 7612/76, UNI 7615/76, UNI 7616/76, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni: - saldate testa a testa o con manicotti elettrici - saldate a raccordi filettate maschio o femmina in ottone per diametri compresi tra 3/4" e 2" (solo per PN 10) - saldate a colletti per flange in acciaio UNI 2223 da DN 25 a DN 200 Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, derivazioni, manicotti e collari di presa, raccordi filettati, colletti, flange, bulloni, guarnizioni e di quant'altro, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 6. 2	1	PN 10 - diam. esterno 32 mm - spess. 3,0 mm
				m	8,13	6,80

F 2. 2. 6. 2	2	PN 10 - diam. esterno 40 mm - spess. 3,7 mm
				m	12,71	10,57

F 2. 2. 6. 2	3	PN 10 - diam. esterno 50 mm - spess. 4,6 mm
				m	14,49	12,05

F 2. 2. 6. 2	4	PN 10 - diam. esterno 63 mm - spess. 5,8 mm
				m	16,33	13,61

F 2. 2. 6. 2	5	PN 10 - diam. esterno 75 mm - spess. 6,9 mm
				m	24,40	20,33

F 2. 2. 6. 2	6	PN 10 - diam. esterno 90 mm - spess. 8,2 mm
				m	38,95	32,46

F 2. 2. 6. 2	7	PN 10 - diam. esterno 110 mm - spess. 10,0 mm
				m	66,09	55,08

F 2. 2. 6. 2	8	PN 10 - diam. esterno 125 mm - spess. 11,4 mm
				m	66,09	55,08

F 2. 2. 6. 2	9	PN 10 - diam. esterno 140 mm - spess. 12,8 mm
				m	74,15	61,80

F 2. 2. 6. 2	10	PN 10 - diam. esterno 160 mm - spess. 14,6 mm
				m	84,20	70,15

F 2. 2. 6. 2	11	PN 10 - diam. esterno 180 mm - spess. 16,8 mm
				m	94,99	79,18

F 2. 2. 6. 2	12	PN 10 - diam. esterno 200 mm - spess. 18,2 mm
				m	106,83	89,00

F 2. 2. 6. 2	13	PN 10 - diam. esterno 225 mm - spess. 20,5 mm
				m	128,48	107,04

F 2. 2. 6. 2	14	PN 10 - diam. esterno 250 mm - spess. 22,8 mm
				m	153,84	128,19

F 2. 2. 6. 2	15	PN 16 - diam. esterno 32 mm - spess. 4,5 mm
				m	12,71	10,57

F 2. 2. 6. 2	16	PN 16 - diam. esterno 40 mm - spess. 5,6 mm
				m	13,61	11,32

F 2. 2. 6. 2	17	PN 16 - diam. esterno 50 mm - spess. 6,9 mm
				m	16,33	13,61

F 2. 2. 6. 2	18	PN 16 - diam. esterno 63 mm - spess. 8,7 mm
				m	19,88	16,56

F 2. 2. 6. 2	19	PN 16 - diam. esterno 75 mm - spess. 10,4 mm
				m	28,91	24,10

F 2. 2. 6. 2	20	PN 16 - diam. esterno 90 mm - spess. 12,4 mm
				m	48,86	40,74

F 2. 2. 6. 2	21	PN 16 - diam. esterno 110 mm - spess. 15,2 mm
				m	65,12	54,27

F 2. 2. 6. 2	22	PN 16 - diam. esterno 125 mm - spess. 17,3 mm
				m	69,64	58,03

F 2. 2. 6. 2	23	PN 16 - diam. esterno 140 mm - spess. 19,4 mm
				m	79,69	66,38

F 2. 2. 6. 2	24	PN 16 - diam. esterno 160 mm - spess. 22,1 mm
				m	94,99	79,18

F 2. 2. 6. 2	25	PN 16 - diam. esterno 180 mm - spess. 24,9 mm
				m	108,60	90,48

F 2. 2. 6. 2	26	PN 16 - diam. esterno 200 mm - spess. 27,6 mm
				m	137,51	114,59

F 2. 2. 6. 2	27	PN 16 - diam. esterno 225 mm - spess. 31,1 mm
				m	167,37	139,50

F 2. 2. 6. 2	28	PN 16 - diam. esterno 250 mm - spess. 34,5 mm
				m	207,21	172,69

F 2. 2. 6. 3		TUBAZIONI IN PEad SERIE S5 PER GAS Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità serie S5 per convogliamento di gas combustibili, a norma UNI ISO 4437 classe A (1988) e conforme al decreto Ministeriale del 12/02/1989 relativo alle condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili; rispondenti inoltre alle norme: UNI 8849/87, UNI 8850/88, UNI 9736/90, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con giunzioni: - saldate testa a testa o con manicotti elettrici - saldate a raccordi PE-FE per diametri compresi tra 3/4" e 2" - saldate a colletti per flange in acciaio UNI 2223 da DN 25 a DN 200 Comprensive di raccordi e pezzi speciali: staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve, derivazioni, manicotti e collari di presa, raccordi filettati, colletti, flange, bulloni, guarnizioni e di quant'altro, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 6. 3	1	diam. esterno 32 mm - spess. 3,0 mm
				m	9,01	7,54

F 2. 2. 6. 3	2	diam. esterno 40 mm - spess. 3,7 mm
				m	12,71	10,57

F 2. 2. 6. 3	3	diam. esterno 50 mm - spess. 4,6 mm
				m	14,49	12,05

F 2. 2. 6. 3	4	diam. esterno 63 mm - spess. 5,8 mm
				m	18,11	15,08

F 2. 2. 6. 3	5	diam. esterno 75 mm - spess. 6,9 mm
				m	26,24	21,89

F 2. 2. 6. 3	6	diam. esterno 90 mm - spess. 8,2 mm
				m	43,47	36,23

F 2. 2. 6. 3	7	diam. esterno 110 mm - spess. 10,0 mm
				m	65,12	54,27

F 2. 2. 6. 3	8	diam. esterno 125 mm - spess. 11,4 mm
				m	70,60	58,85

F 2. 2. 6. 3	9	diam. esterno 140 mm - spess. 12,7 mm
				m	85,09	70,90

F 2. 2. 6. 3	10	diam. esterno 160 mm - spess. 14,6 mm
				m	93,22	77,70

F 2. 2. 6. 3	11	diam. esterno 180 mm - spess. 16,4 mm
				m	103,19	85,98

F 2. 2. 6. 3	12	diam. esterno 200 mm - spess. 18,2 mm
				m	106,83	89,00

F 2. 2. 6. 3	13	diam. esterno 225 mm - spess. 20,5 mm
				m	128,48	107,04

F 2. 2. 6. 3	14	diam. esterno 250 mm - spess. 22,7 mm
				m	153,84	128,19

F 2. 2. 6. 3	15	diam. esterno 315 mm - spess. 28,6 mm
				m	208,99	174,17

F 2. 2. 7	15	TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO		m

F 2. 2. 7. 1		TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO FLESSIBILE PN 6 TEMPERATURA MASSIMA 95°C Fornitura di tubazioni in polietilene reticolato, per impianti a pannelli radianti a basse temperature. Tubazioni reticolate secondo metodo Engel, con barriera antidiffusione secondo DIN 16892. Giunzioni a compressione meccanica fornite dal produttore dello stesso tubo. I circuiti dovranno essere realizzati con lunghezze tali da non avere giunzioni sotto pavimento e saranno tenuti in pressione (min. 6 bar) durante la gettata del massetto fino alla completa essiccazione di quest'ultimo (minimo 20 giorni). Complete di giunzioni in ottone stampato e sabbiato, raccordi per collettore, ganci di fissaggio al pannello isolante, additivo di tipo accettato dal produttore dello stesso tubo per l'impasto del massetto in ragione dell'1% in peso rispetto alla quantità di cemento impiegato e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto

		della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 7. 1	1	diam. 17 x 2 mm (senza barriera antidiffusione)
				m	0,88	0,73

F 2. 2. 7. 1	2	diam. 20 x 2 mm (senza barriera antidiffusione)
				m	1,78	1,48

F 2. 2. 7. 1	3	diam. 17 x 2 mm (con barriera antidiffusione)
				m	1,78	1,48

F 2. 2. 7. 1	4	diam. 20 x 2 mm (con barriera antidiffusione)
				m	2,74	2,29

F 2. 2. 8	4	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE		m

F 2. 2. 8. 1		TUBAZIONI IN ASTOLAN (SCARICO INSONORIZZATO) Fornitura di condotte di scarico insonorizzate antirumore realizzate con tubazione in materiale plastico tipo polipropilene "Astolan" resistente all'acqua calda DIN 4102, B2. Adatto per il trasporto di acque di scarico chimicamente aggressive (PH 2÷12). Densità: 1,9 g/m° DIN 53479 Modulo di elasticità: 3800 N/mm° Resistenza a trazione: 13 N/mm° Comportamento fonetico in utilizzo con fascetta con guarnizione 25 dB(A). Resistenza acqua calda secondo DIN 1986 (0÷95 °C). Tubazione giuntata con guarnizioni a labbro di tenuta e guarnizione nel bicchiere, dimensioni DN normate, complete di manicotti, braghe, curve, riduzioni, raccordi, ispezioni, fascette di staffaggio con guarnizione, collari, eventuali manicotti REI per l'attraversamento di compartimentazioni e quant'altro necessario per una corretta posa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 8. 1	1	DN 50
				m	29,87	24,91

F 2. 2. 8. 1	2	DN 70
				m	31,63	26,39

F 2. 2. 8. 1	3	DN 80
				m	37,11	30,90

F 2. 2. 8. 1	4	DN 100
				m	39,85	33,19

F 2. 2. 8. 1	5	DN 110
				m	51,53	42,95

F 2. 2. 8. 1	6	DN 125
				m	54,27	45,24

F 2. 2. 8. 1	7	DN 150
				m	57,07	47,53

F 2. 2. 9	7	ACCESSORI PER TUBAZIONI		m

F 2. 2. 9. 1		SUPPORTI A RULLO Fonitura di materiale per la corretta guida degli scorrimenti delle tubazioni dovute a dilatazioni termiche e/o sollecitazioni variabili. Saranno costituiti da: - slitte di scorrimento realizzate in materiale opportuno ed opportunamente dimensionate per la guida delle tubazioni, complete di elementi di collegamento al tubo e alla struttura portante; - rulli di scorrimento in ghisa grigia zincata elettroliticamente per il sostegno di tubazioni da fissare in appoggio su struttura portante opportunamente dimensionata; - staffe con rullo per il sostegno e la guida di tubazioni in acciaio orizzontali. Staffe e fascette realizzate in acciaio zincato Fe 37 e rullo in ghisa griglia. Il tutto completo di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 9. 1	1	DN 25
				cad	7,24	6,06

F 2. 2. 9. 1	2	DN 50 ÷ 150
				cad	10,93	9,09

F 2. 2. 9. 1	3	DN 32
				cad	11,64	9,68

F 2. 2. 9. 1	4	DN 40
				cad	13,12	10,93

F 2. 2. 9. 1	5	DN 50
				cad	14,55	12,11

F 2. 2. 9. 1	6	DN 65
				cad	18,17	15,14

F 2. 2. 9. 1	7	DN 80
				cad	21,79	18,17

F 2. 2. 9. 1	8	DN 100
				cad	24,70	20,60

F 2. 2. 9. 1	9	DN 125
				cad	25,41	21,20

F 2. 2. 9. 1	10	DN 200 ÷ 350
				cad	84,32	70,25

F 2. 2. 9. 2		COPPIE DI FLANGE PER CHIUSURA TUBAZIONI Fornitura di coppie di flange in acciaio al carbonio per chiusura circuiti idraulici. Coppie formate da flangia cieca in acciaio al carbonio forgiata a stampo, tornita esternamente e sulla superficie di contatto, PN 16 secondo UNI 6093-67 e da flangia forata in acciaio al carbonio da saldare a soprapposizione, forgiata a stampo, tornita internamente, esternamente e sulla superficie di contatto, PN 16 secondo UNI 2278-67. Complete di bulloni a testa e dado esagonale UNI 5727, costruiti in acciaio OA UNI 3740-65 filettatura passo MA, completi di relativi dadi.
					0,00	0,00

F 2. 2. 9. 2	1	DN 15
				cad	13,12	10,93

F 2. 2. 9. 2	2	DN 20
				cad	13,84	11,52

F 2. 2. 9. 2	3	DN 25
				cad	18,88	15,74

F 2. 2. 9. 2	4	DN 32
				cad	21,08	17,58

F 2. 2. 9. 2	5	DN 40
				cad	21,79	18,17

F 2. 2. 9. 2	6	DN 50
				cad	23,22	19,36

F 2. 2. 9. 2	7	DN 65
				cad	25,41	21,20

F 2. 2. 9. 2	8	DN 80
				cad	30,52	25,41

F 2. 2. 9. 2	9	DN 100
				cad	32,01	26,66

F 2. 2. 9. 3		PUNTI FISSI PER TUBAZIONI Fornitura di sistema di staffaggio a punto fisso per tubazioni. Sistema composto da supporti, staffe, fascette e quant'altro utile a conseguire la definizione di un punto di fissaggio indeformabile e rigido rispetto alla struttura di supporto. Completi di ogni accessorio, anche senon espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 9. 3	1	PUNTI FISSI PER TUBAZIONI
				kg	2,20	1,84

F 2. 2. 9. 4		VERNICIATURA TUBAZIONE Fornitura di verniciatura epossidica di tubazioni per la permanente segnalazione di presenze di gas. Da operarsi con apparecchiature idonee in triplo strato e osservando le caratteristiche di stabilizzazione della eventuale zincatura. Colori e tipologie come da normativa UNI vigente. Completa di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 9. 4	1	verniciatura tubazione gas metano
				m	0,71	0,59

F 2. 2. 9. 5		ZOCCOLINO ATTREZZATO Fornitura di zoccolino attrezzato per passaggio tubazioni impianti di riscaldamento. Costituito da struttura cellulare in plastica e labbro morbido verso il muro per adattamento delle irregolarità. Colore e rivestimento esterno a seconda dei tipi. Completo di staffe reggitubo regolabili in altezza e materiale vario di fissaggio e di ogni ulteriore accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 9. 5	1	di colore a scelta della DL
				m	8,67	7,24

F 2. 2. 10	1	TUBAZIONI IN FERRO NERO PREISOLATE		m

F 2. 2. 10. 1		TUBAZIONI IN FERRO NERO F.M. PREISOLATE FINITE IN PEad Fornitura di tubazioni in ferro "nero " a saldare conforme alle norme DIN 17100 con saldatura ad alta frequenza preisolate in poliuretano (PUR) conforme alla norma CEN e finite con guaina in polietilene ad alta densità (PEad) conforme alle norme CEN (norma di rif. CEN pr EN 253). Materiali impiegati: - tubazioni in acciaio tipo 37.0 BW di dimensioni e pesi a norma DIN 2458, collaudate a 50 bar e 100% ultrasuoni; certificato di collaudo a norme DIN 50049/3.IB; - isolamento di poliuretano (poliolo + isocianato) in schiuma omogenea (cellule 0.26÷0.4 mm), densità globale > = 80 Kg/mc, cellule chiuse > = 88%, assorbimento acqua massima 5% in volume per 28 giorni, indice di isocianato MDI >110, resistenza a compressione > = 0.3 N/mm°, conducibilità termica a 50°C <0.027 W/mK, temperatura massima di esercizio 130°C, adesione con il tubo di acciaio > = 0.2 N/mm°; - finitura in polietilene ad alta densità a norme DIN 8074/75, di dimensioni a norma ISO 4065,

		densità 0.96 Kg/mc, resistenza a trazione 24 N/mm°, resistenza a compressione 37 N/mm°, compressione massima di punta 3 N/mm°, di esericizio 0.5 N/mm°, coefficiente di dilatazione termica 2x10-4 K-5, conducibilità termica 0.43 W/m K, indice di fusione 0.3 g/10 min. Complete di curve, tee, raccordi, ancoraggi, compensatori di dilatazione, materassini elastici reggispinta, giunti dielettrici, saldature ossialetileniche e quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 10. 1	1	DN 25 - diam. 90 mm
				m	99,52	82,95

F 2. 2. 10. 1	2	DN 32 - diam. 110 mm
				m	138,12	115,08

F 2. 2. 10. 1	3	DN 40 - diam. 110 mm
				m	147,56	122,98

F 2. 2. 10. 1	4	DN 50 - diam. 125 mm
				m	152,61	127,19

F 2. 2. 10. 1	5	DN 65 - diam. 140 mm
				m	159,91	133,25

F 2. 2. 10. 1	6	DN 80 - diam. 160 mm
				m	175,89	146,55

F 2. 2. 10. 1	7	DN 100 - diam. 200 mm
				m	211,51	176,24

F 2. 2. 10. 1	8	DN 125 - diam. 225 mm
				m	239,13	199,28

F 2. 2. 10. 1	9	DN 150 - diam. 250 mm
				m	278,38	232,00

F 2. 2. 10. 2		TUBAZIONI IN FERRO NERO UNI 8863 JUTATO E BITUMATO Fornitura di tubazioni in acciaio non legato Fe 330 trafilato Mannesmann senza saldatura per circuiti idraulici acqua calda e refrigerata, tubazioni serie normale UNI 8863 (ISO 65), sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Completi di rivestimento bituminoso esterno di tipo "pesante" a base dei seguenti strati (dall'interno verso l'esterno): - fondo (pellicola di bitume) - protettivo (strato di miscela bituminosa) - 1° armatura (strato di feltro di vetro impregnato di miscela bituminosa) - 2° armatura (strato di tessuto di vetro impregnato di miscela bituminosa) - finitura (pellicola di idrato di calcio) Bitume e miscela bituminosa avranno valori di punto di rammollimento adatti alla temperatura esterna della zona di installazione. Complete di raccorderia a saldare, ancoraggi, staffaggi e collari, compensatori di dilatazione, giunti dielettrici, saldature ossiacetileniche e di quan'altro necessario, anche se non

		espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 10. 2	1	da 1/2"
				m	6,53	5,46

F 2. 2. 10. 2	2	da 3/4"
				m	10,21	8,49

F 2. 2. 10. 2	3	da 1"
				m	17,46	14,55

F 2. 2. 10. 2	4	da 1 1/4"
				m	23,99	20,01

F 2. 2. 10. 2	5	da 1 1/2"
				m	26,13	21,79

F 2. 2. 10. 2	6	da 2"
				m	39,25	32,72

F 2. 2. 10. 2	7	da 2 1/2"
				m	51,60	42,99

F 2. 2. 10. 2	8	da 3"
				m	68,35	56,95

F 2. 2. 10. 2	9	da 4"
				m	100,35	83,61

F 2. 2. 10. 2	10	da 5"
				m	135,15	112,65

F 2. 2. 10. 2	11	da 6"
				m	161,34	134,44

F 2. 2. 10. 2	12	da 8"
				m	263,89	219,89

F 2. 2. 10. 3		TUBAZIONI IN ACCIAIO UNI EN 10216-2 JUTATO E CATRAMATA Fornitura di tubazioni, in diametri assortiti, realizzate in acciaio Fe 320, del tipo non legato, per trasporto di fluidi ed altri usi generici, sottoposte a prove pressione secondo norma di riferimento. Completi di rivestimento bituminoso esterno di tipo "pesante" a base dei seguenti strati (dall'interno verso l'esterno): - fondo (pellicola di bitume) - protettivo (strato di miscela bituminosa) - 1° armatura (strato di feltro di vetro impregnato di miscela bituminosa) - 2° armatura (strato di tessuto di vetro impregnato di miscela bituminosa) - finitura (pellicola di idrato di calcio). Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, saldature ossiacetileniche, guarnizioni, staffe e collari di sostegno, e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa di riferimento.
					0,00	0,00

F 2. 2. 10. 3	1	Fornitura di tubazioni, in diametri assortiti, realizzate in acciaio Fe 320,
				kg	2,20	1,84

F 2. 2. 10. 4		TUBAZIONI IN ACCIAIO UNI EN 10216-2 JUTATO E CATRAMATO Fornitura di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio al carbonio C14 o C18 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici acqua surriscaldata. Tubazioni in acciaio s.s. , sottoposte a prova idraulica secondo norma. Completi di rivestimento bituminoso esterno di tipo "pesante" a base dei seguenti strati (dall'interno verso l'esterno): - fondo (pellicola di bitume) - protettivo (strato di miscela bituminosa) - 1° armatura (strato di feltro di vetro impregnato di miscela bituminosa) - 2° armatura (strato di tessuto di vetro impregnato di miscela bituminosa) - finitura (pellicola di idrato di calcio) Bitume e miscela bituminosa avranno valori di punto di rammollimento adatti alla temperatura esterna della zona di installazione. Complete di materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, saldature ossiacetileniche, guarnizioni, staffe e collari di sostegno e di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a

		perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 10. 4	1	Fornitura di tubazioni in diametri assortiti, realizzate in acciaio al carbonio C14 o C18 trafilato Mannesmann per circuiti idraulici
				kg	2,91	2,43

F 2. 2. 11	1	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PREISOLATE		kg

F 2. 2. 11. 1		TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO S.S. PREISOLATE FINITE IN PEad Fornitura di tubazioni in acciaio zincato, conforme alle norme UNI 8863 senza saldatura preisolate in poliuretano (PUR) conforme alla norma CEN e finite con guaina in polietilene ad alta densità (PEad) conforme alle norme CEN (norma di rif. CEN pr EN 253). Materiali impiegati: - tubazioni in acciaio tipo ST 35 di dimensioni e pesi a norma UNI 8863, zincato a caldo secondo UNI 5745, collaudate a 50 bar e 100% ultrasuoni; - isolamento di poliuretano (poliolo + isocianato) in schiuma omogenea (cellule 0.26÷0.4 mm), densità globale _80 Kg/mc, cellule chiuse _88%, assorbimento acqua massima 5% in volume per 28 giorni, indice di isocianato MDI >110, resistenza a compressione _0.3 N/mm°, conducibilità termica a 50°C <0.027 W/mK, temperatura massima di esercizio 130°C, adesione con il tubo di acciaio _0.2 N/mm°; - finitura in polietilene ad alta densità a norme DIN 8074/75, di dimensioni a norma ISO 4065, densità 0.96 Kg/mc, resistenza a trazione

		24 N/mm°, resistenza a compressione 37 N/mm°, compressione massima di punta 3 N/mm°, di esericizio 0.5 N/mm°, coefficiente di dilatazione termica 2x10-4 K-5, conducibilità termica 0.43 W/m K, indice di fusione 0.3 g/10 min. Complete di curve, tee, raccordi,ancoraggi, compensatori di dilatazione, materassini elastici reggispinta, giunti dielettrici, valvole di sfiato aria, valvole di spurgo, valvole di intercettazione con asta di comando soprasuolo, giunzioni filettate e quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 11. 1	1	diam. 3/4" - finitura esterna DN 90
				m	108,31	90,26

F 2. 2. 11. 1	2	diam. 1" - finitura esterna DN 90
				m	142,45	118,70

F 2. 2. 11. 1	3	diam. 1 1/4" - finitura esterna DN 110
				m	167,16	139,31

F 2. 2. 11. 1	4	diam. 1 1/2" - finitura esterna DN 110
				m	187,52	156,29

F 2. 2. 11. 1	5	diam. 2" - finitura esterna DN 125
				m	210,09	175,05

F 2. 2. 11. 1	6	diam. 2 1/2" - finitura esterna DN 140
				m	217,33	181,11

F 2. 2. 11. 1	7	diam. 3" - finitura esterna DN 160
				m	228,97	190,79

F 2. 2. 11. 1	8	diam. 4" - finitura esterna DN 200
				m	274,75	228,97

F 2. 2. 11. 2		TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO UNI 8863 JUTATO E BITUMATO Fornitura di tubazioni in acciaio zincato non legato Fe 330 trafilato Mannesmann senza saldatura per circuiti idraulici acqua fredda e calda sanitaria, ricircolo, reti gas ed antincendio. Tubazioni serie media normale UNI 8863 (ISO 65), zincate a caldo secondo UNI 5745, sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Completi di rivestimento bituminoso esterno di tipo "pesante" a base dei seguenti strati (dall'interno verso l'esterno): - fondo (pellicola di bitume) - protettivo (strato di miscela bituminosa) - 1° armatura (strato di feltro di vetroimpregnato di miscela bituminosa) - 2° armatura (strato di tessuto di vetro impregnato di miscela bituminosa) - finitura (pellicola di idrato di calcio) Bitume e miscela bituminosa avranno valori di punto di rammollimento adatti alla temperatura esterna della zona di installazione. Complete di raccorderia filettata in ghisa malleabile, ancoraggi, staffaggi e collari, compensatori

		di dilatazione, giunti dielettrici e di quan'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 11. 2	1	da 1/2"
				m	7,24	6,06

F 2. 2. 11. 2	2	da 3/4"
				m	11,64	9,68

F 2. 2. 11. 2	3	da 1"
				m	18,88	15,74

F 2. 2. 11. 2	4	da 1 1/4"
				m	32,01	26,66

F 2. 2. 11. 2	5	da 1 1/2"
				m	32,01	26,66

F 2. 2. 11. 2	6	da 2"
				m	39,96	33,31

F 2. 2. 11. 2	7	da 2 1/2"
				m	54,51	45,43

F 2. 2. 11. 2	8	da 3"
				m	72,68	60,57

F 2. 2. 11. 2	9	da 4"
				m	106,83	89,01

F 2. 2. 11. 2	10	da 5"
				m	139,54	116,27

F 2. 2. 12	10	TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE		m

F 2. 2. 12. 1		TUBAZIONI IN RAME PREISOLATO PER ACQUA CALDA FINITURA IN POLIETILENE Fornitura di tubazioni preisolate in rame adatte per impianti ad acqua calda, con spessori a norma di Legge 10/91 e DPR 412/93. Costituite da tubazioni in rame secondo UNI 6507-86, serie pesante; materiale isolante in schiuma di polietilene a cellule chiuse, ricoperte da polietilene compatto, colore grigio e superficie perfettamente liscia resistente alle temperature da -80°C a +100 °C (autoestinguente omologato a norma DIN 4102 B/2). Resistenti agli agenti atmosferici - non riflettenti il suono. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 12. 1	1	diam. 10x1 mm - sp. 7 mm
				m	4,29	3,59

F 2. 2. 12. 1	2	diam. 12x1 mm - sp. 7 mm
				m	4,29	3,59

F 2. 2. 12. 1	3	diam. 14x1 mm - sp. 7 mm
				m	5,13	4,29

F 2. 2. 12. 1	4	diam. 16x1 mm - sp. 8,5 mm
				m	5,98	5,00

F 2. 2. 12. 1	5	diam. 18x1 mm - sp. 9,5 mm
				m	6,89	5,76

F 2. 2. 12. 1	6	diam. 22x1 mm - sp. 15 mm
				m	7,73	6,46

F 2. 2. 12. 2		TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE PER ACQUA FREDDA FINITURA IN POLIETILENE Fornitura di tubazioni in rame UNI 6507/86 serie pesante, preisolate per impianti ad acqua refrigerata, con guaina in polietilene espanso, reticolaro a cellule chiuse (spessori a norma Legge 373), e finito in pellicola di polietilene compatto anticondensa, colore verde, superficie perfettamente liscia, resistente alle temperature da -80 a +100 °C (autoestinguente omologato a norma DIN 4102 B/2). Resistenti agli agenti atmosferici - non riflettenti il suono. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera,secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 12. 2	1	diam. 10x1 mm - sp. 10 mm
				m	5,98	5,00

F 2. 2. 12. 2	2	diam. 12x1 mm - sp. 10 mm
				m	5,98	5,00

F 2. 2. 12. 2	3	diam. 14x1 mm - sp. 12 mm
				m	6,89	5,76

F 2. 2. 12. 2	4	diam. 16x1 mm - sp. 12 mm
				m	7,73	6,46

F 2. 2. 12. 2	5	diam. 18x1 mm - sp. 12 mm
				m	8,57	7,17

F 2. 2. 12. 2	6	diam. 22x1 mm - sp. 15 mm
				m	9,42	7,87

F 2. 2. 13	6	CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA		m

F 2. 2. 13. 1		CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura di canalizzazioni in lamiera di acciaio zincato a sezione rettangolare, per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e termoventilazione. Conformi alle prescrizioni delle norme SMACNA HVAC Duct Constructions Standards, ASHRAE Standards, UNI. Costruzione in lamiera di acciaio zincato a caldo (Sendzimir lock-forming quality) di prima qualità con spessore minimo di zincatura corrispondente al tipo Z 200 secondo UNI 5753-84. I vari tronchi di canale saranno fra loro giuntati con il sistema a flangia o a baionetta o con angolari di acciaio zincato fissati al canale mediante rivettatura. Le giunzioni saranno realizzate con l'adozione di aperture sigillate o con l'interposizione di idonee guarnizioni. Completi di curve, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 13. 1	1	per quantità superiore a 1000 Kg
				kg	2,55	2,13

F 2. 2. 13. 1	2	per quantità inferiore a 1000 Kg
				kg	4,20	3,51

F 2. 2. 13. 4		CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE CIRCOLARE Fornitura di canali in lamiera zincata sistema Sendzimir, con spessore minimo di zincatura corrispondente al tipo Z 200 - UNI 5753/84 a sezione circolare con graffatura longitudinale e superficie interna liscia, normati DIN 24145. Assemblati tramite giunzioni ad innesto e successivo fissaggio con rivetti o viti Parker, raccordi tra pezzi speciali tramite manicotto tipo MFA o quando richiesto tramite flangia piana normata DIN 24154. Conformi alle prescrizioni delle norme SMACNA HVAC Duct Constructions Standards, ASHRAE Standards, UNI. Completi di curve, braghe, riduzioni, tee, manicotti, flange, tappi, ispezioni, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 13. 4	1	per quantità superiori ai 1000 kg
				kg	1,66	1,38

F 2. 2. 13. 4	2	per quantità inferiori ai 1000 kg
				kg	3,38	2,82

F 2. 2. 14	2	CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO INOX		kg

F 2. 2. 14. 1		CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO INOX A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura di canalizzazioni in lamiera di acciaio inox sezione rettangolare, per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e termoventilazione. Conformi alle prescrizioni delle norme SMACNA HVAC Duct Constructions Standards, ASHRAE Standards, UNI. Costruzione in lamiera di acciaio inox AISI 304. I vari tronchi di canale saranno fra loro giuntati con il sistema a flangia o a baionetta o con angolari di acciaio inox fissati al canale mediante rivettatura. Le giunzioni saranno realizzate con l'adozione di aperture sigillate o con l'interposizione di idonee guarnizioni. Completi di curve, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 14. 1	1	per quantità superiore a 1000 Kg
				kg	7,24	6,06

F 2. 2. 14. 1	2	per quantità inferiore a 1000 Kg
				kg	8,67	7,24

F 2. 2. 15	2	CANALIZZAZIONI IN POLIURETANO		kg

F 2. 2. 15. 1		CANALIZZAZIONI IN SCHIUMA POLIURETANICA ED ALLUMINIO Fornitura di canalizzazioni in schiuma poliuretanica ed alluminio. Costituite da pannelli in schiuma poliuretanica di densità 45 Kg/mc (° 1 Kg/mc) e spessore di almeno 20 mm. Rivestiti su entrambe le facce con una lamina di alluminio di spessore 80 micron, superficie liscia e laccati sulla superficie esterna con lacca protettiva da 1.2 g/m° (° 0.5 g/m°). Conformi alle norme CEN e agli standards HVAC DW/142, aggraffature longitudinali incollate e nastrate e giunzioni trasversali flangiate. Caratteristiche generali: - resistenza alla compressione: 2.5 Kg/cm° (° 0.5 Kg/cm°)rilevato a norma DIN 53421; - conduttanza termica specifica: 0.0194 W/m°K rilevata a norma UNI 7745; - assorbimento d'acqua rilevato a norma ASTM D2127 inferiore a 0.05% in volume nell'arco di 24 ore; - permeabilità al vapore (Á) superiore a 20000; - temperatura massima di utilizzo di 80°C in esercizio continuo; - coefficiente di dilatazione termica lineare di 28.7x10; -

		reazione al fuoco: classe 0-2 (omologazione italiana). Completa di rinforzi, curve, riduzioni, innesti, spostamenti, derivazioni, profili, flange, porte di ispezione, giunti antivibranti, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 15. 1	1	1° scelta
				mq	38,54	32,13

F 2. 2. 15. 2		CANALIZZAZIONI IN RESINA FENOLICA ESPANSA RIGIDA ED ALLUMINIO Fornitura di canalizzazioni in resina fenolica espansa rigida ed alluminio. Costituite da pannelli in resina fenolica espansa rigida di densità 75 Kg/mc (° 1 Kg/mc) e spessore di almeno 20 mm. Rivestiti su entrambe le facce con una lamina di alluminio di spessore 80 micron, superficie liscia e laccati sulla superficie esterna con lacca protettiva da 1.2 g/m° (° 0.5 g/m°). Conformi alle norme CEN e agli standards HVAC DW/142, aggraffature longitudinali incollate e nastrate e giunzioni trasversali flangiate. Caratteristiche generali: - resistenza alla compressione: 2.5 Kg/cm° (° 0.5 Kg/cm°) rilevato a norma DIN 53421; - conduttanza termica specifica: 0.0194 W/m°K rilevata a norma UNI 7745; - assorbimento d'acqua rilevato a norma ASTM D2127 inferiore a 2% in volume nell'arco di 24 ore; - permeabilità al vapore (Á) superiore a 20000; - temperatura massima di utilizzo di 80°C in esercizio continuo; - coefficiente di dilatazione termica

		lineare di 3.5x10; - reazione al fuoco: classe 0-1 (omologazione italiana). Completa di rinforzi, curve, riduzioni, innesti, spostamenti, derivazioni, profili, flange, porte di ispezione, giunti antivibranti, deflettori, supporti, staffaggi e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 15. 2	1	1° scelta
				mq	39,25	32,72

F 2. 2. 16	1	CANALIZZAZIONI FLESSIBILI		mq

F 2. 2. 16. 1		CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN PVC ISOLATE CON FINITURA IN PVC Fornitura di condotte flessibili circolari per impianti di climatizzazione. Costituite da condotto flessibile realizzato con uno strato di tessuto grigliato in fibra di vetro rivestito a caldo in PVC e spirale in filo di acciaio di supporto con struttura elicoidale. Rivestimento in materassino di lana di vetro, e finitura in film di PVC come barriera al vapore. Adatte per le temperature -20 ÷ +85 °C, ininfiammabili (classe M1), con pressione massima di lavoro di 1000 Pa e coefficiente di conducibilità 0,90 Kcal/h m°°C. Complete di quanto necessario, anche se nonespressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 16. 1	1	Spessore 25 mm - diam. 100 mm
				m	13,61	11,32

F 2. 2. 16. 1	2	Spessore 25 mm - diam. 150 mm
				m	18,11	15,08

F 2. 2. 16. 1	3	Spessore 25 mm - diam. 200 mm
				m	23,50	19,60

F 2. 2. 16. 1	4	Spessore 25 mm - diam. 250 mm
				m	30,75	25,65

F 2. 2. 16. 1	5	Spessore 25 mm - diam. 300
				m	32,53	27,13

F 2. 2. 16. 1	6	Spessore 25 mm - diam. 350 mm
				m	41,62	34,67

F 2. 2. 16. 1	7	Spessore 25 mm - diam. 400 mm
				m	49,75	41,47

F 2. 2. 16. 2		CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO ISOLATE E FINITE IN ALLUMINIO Fornitura di canalizzazioni circolari flessibli isolate adatte per impianti di climatizzazione. Costituite da: condotto in triplice foglio di laminato di alluminio (spessore totale 45 micron), con incorporato un filo di acciaio armonico avvolto ad elica, con rivestimento in materassino in fibra di vetro con densità 16 Kg/mc. Adatte per le temperature da -30 a +140 °C, infiammabile classe M1 con velocità massima ammissibile di 30 m/sec, pressione massima ammissibile di 3000 Pa. Complete di quanto necessario per la corretta posa in opera, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 16. 2	1	Spessore 25 mm - diam. 100 mm
				m	14,49	12,05

F 2. 2. 16. 2	2	Spessore 25 mm - diam. 150 mm
				m	19,00	15,82

F 2. 2. 16. 2	3	Spessore 25 mm - diam. 200 mm
				m	24,40	20,33

F 2. 2. 16. 2	4	Spessore 25 mm - diam. 250 mm
				m	31,63	26,39

F 2. 2. 16. 2	5	Spessore 25 mm - diam. 300 mm
				m	34,45	28,68

F 2. 2. 16. 2	6	Spessore 25 mm - diam. 350 mm
				m	42,50	35,41

F 2. 2. 16. 2	7	Spessore 25 mm - diam. 400 mm
				m	50,64	42,22

F 2. 2. 16. 2	8	Spessore 50 mm - diam. 100 mm
				m	16,33	13,61

F 2. 2. 16. 2	9	Spessore 50 mm - diam. 150 mm
				m	21,74	18,11

F 2. 2. 16. 2	10	Spessore 50 mm - diam. 200 mm
				m	26,24	21,89

F 2. 2. 16. 2	11	Spessore 50 mm - diam. 250 mm
				m	33,41	27,87

F 2. 2. 16. 2	12	Spessore 50 mm - diam. 300 mm
				m	36,23	30,17

F 2. 2. 16. 2	13	Spessore 50 mm - diam. 350 mm
				m	46,13	38,44

F 2. 2. 16. 2	14	Spessore 50 mm - diam. 400 mm
				m	52,49	43,76

F 2. 2. 16. 3		CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN PVC Fornitura di canalizzazioni circolari flessibili adatte per impianti di climatizzazione. Costituite da condotto flessibile rinforzato mediante un rivestimento in PVC su entrambi i lati del condotto che incapsula un filo di acciaio di supporto con struttura elicoidale. Adatte per temperature a -10 a +75 °C, infiammabile classe m1, con velocità massima dell'aria di 30 m/sec e una pressione massima di 3000 Pa. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 16. 3	1	diam. 100 mm
				m	5,39	4,51

F 2. 2. 16. 3	2	diam. 150 mm
				m	9,01	7,54

F 2. 2. 16. 3	3	diam. 200 mm
				m	11,83	9,84

F 2. 2. 16. 3	4	diam. 250 mm
				m	15,38	12,79

F 2. 2. 16. 3	5	diam. 300 mm
				m	17,23	14,34

F 2. 2. 16. 3	6	diam. 350 mm
				m	18,11	15,08

F 2. 2. 16. 3	7	diam. 400 mm
				m	26,24	21,89

F 2. 2. 16. 4		CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO Fornitura di canalizzazioni circolari flessibili adatte per impianti di climatizzazione. Costituite da: condotto in triplice foglio di laminati di alluminio (spessore totale 45 micron) con incorporato un filo di acciaio armonico avvolto ad elica. Adatte per temperature da -30a +120 °C, incombustibile classe M0, velocità massima ammessa 25 m/sec, pressione massima 2500 Pa. Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 16. 4	1	diam. 100 mm
				m	6,29	5,25

F 2. 2. 16. 4	2	diam. 150 mm
				m	10,79	9,01

F 2. 2. 16. 4	3	diam. 200 mm
				m	13,61	11,32

F 2. 2. 16. 4	4	diam. 250 mm
				m	16,33	13,61

F 2. 2. 16. 4	5	diam. 300 mm
				m	18,11	15,08

F 2. 2. 16. 4	6	diam. 350 mm
				m	19,00	15,82

F 2. 2. 16. 4	7	diam. 400 mm
				m	27,13	22,62

F 2. 2. 17	7	ISOLAMENTI PER CANALI		m

F 2. 2. 17. 1		ISOLAMENTI ESTERNI PER CANALIZZAZIONI IN LANA DI VETRO Fornitura di materiale isolante esterno per canalizzazioni. Composti da materassino in lana minerale avente spessore e finiture come indicato nei tipi e di densità minima 16 kg/mc. Completi di ogni accessorio anche se non espressamente indicato ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente con una conducibilità Lambda 0,039÷0,045.
					0,00	0,00

F 2. 2. 17. 1	1	spess. 20 mm - finit. carta alluminata
				mq	10,93	9,09

F 2. 2. 17. 1	2	spess. 30 mm - finit. carta alluminata
				mq	13,12	10,93

F 2. 2. 17. 1	3	spess. 40 mm - finit. carta alluminata
				mq	13,84	11,52

F 2. 2. 17. 1	4	spess. 50 mm - finit. carta alluminata
				mq	14,55	12,11

F 2. 2. 17. 1	5	spess. 50 mm - finit. carta alluminata
				mq	15,97	13,30

F 2. 2. 18	5	ISOLAMENTI PER TUBAZIONI		mq

F 2. 2. 18. 1		ISOLAMENTI TUBAZIONI IN COPPELLE IN LANA DI VETRO Fornitura di isolamenti in coppelle di lana di vetro con finitura in rete zincata per tubazioni vapore e acqua calda, valvole e componenti di linea. Isolamenti composti da coppelle di lana di vetro, densità 60 Kg/mc secondo norme UNI 6824-71, temperatura limite di impiego 400 °C, con tasso di infiltrato 0%, secondo UNI 6823-71. Calore specifico 0,2 Kcal/Kg °C; prestazioni termiche secondo norme DIN 52613, classe 0 "Non combustibile" secondo procedura ISO DIS 1182.2. Completi di legatura in ferro zincato o rete zincata o foglio di PVC come di seguito specificato, ogni 30 cm, ed eventuale finitura in lamierino di alluminio di spessore 6/10 e di ogni componente, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 18. 1	1	spess. 20 mm - finitura in rete zincata
				mq	18,88	15,74

F 2. 2. 18. 1	2	spess. 20 mm - finitura in rete zincata
				mq	21,08	17,58

F 2. 2. 18. 1	3	spess. 30 mm - finitura in rete zincata
				mq	21,79	18,17

F 2. 2. 18. 1	4	spess. 40 mm - finitura in rete zincata
				mq	23,22	19,36

F 2. 2. 18. 1	5	spess. 50 mm - finitura in rete zincata
				mq	23,22	19,36

F 2. 2. 18. 1	6	spess. 60 mm - finitura in rete zincata
				mq	29,10	24,23

F 2. 2. 18. 2		ISOLAMENTI IN COPPELLE CON POLIURETANO ESPANSO Fornitura di isolamenti in coppelle con poliuretano espanso a celle chiuse per tubazioni acqua calda-refrigerata. Isolamenti composti da coppelle di poliuretano rivestiti esternamente da una pellicola in PVC che assicura un efficiente barriera al vapore, temperatura limite di impiego 0-105 °C, coefficiente di conduttività termica alla temperatura media di 40 °C 0,040 W/(mK), resistenza al fuoco classe 2, resistente all'invecchiamento, sgretolamento, putrefazione. Completi di legatura in ferro zincato o rete zincata o foglio di PVC come di seguito specificato, ogni 30 cm, ed eventuale finitura in lamierino di alluminio di spessore 6/10 e di ogni componente, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 18. 2	1	Rivestimento in rete zincata - sp = 20 mm
				mq	23,22	19,36

F 2. 2. 18. 2	2	Rivestimento in rete zincata - sp = 30 mm
				mq	24,70	20,60

F 2. 2. 18. 2	3	Rivestimento in rete zincata - sp = 40 mm
				mq	26,84	22,39

F 2. 2. 18. 2	4	Rivestimento in rete zincata - sp = 50 mm
				mq	29,10	24,23

F 2. 2. 18. 2	5	Rivestimento in rete zincata - sp = 50 mm
				mq	33,43	27,85

F 2. 2. 18. 3		ISOLAMENTI TUBAZIONI IN COPPELLE DI POLISTIROLO Fornitura di isolamenti in coppelle di polistirolo adatti per tubazioni acqua refrigerata. Completi di legatura in ferro zincato o rete zincata o foglio di PVC come di seguito specificato, ogni 30 cm, ed eventuale finitura in lamierino di alluminio di spessore 6/10 e di ogni componente, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 18. 3	1	spess. 15 mm - finitura in rete zincata
				mq	18,88	15,74

F 2. 2. 18. 3	2	spess. 20 mm - finitura in rete zincata
				mq	21,08	17,58

F 2. 2. 18. 3	3	spess. 30 mm - finitura in rete zincata
				mq	21,79	18,17

F 2. 2. 18. 3	4	spess. 40 mm - finitura in rete zincata
				mq	23,22	19,36

F 2. 2. 18. 3	5	spess. 50 mm - finitura in rete zincata
				mq	23,22	19,36

F 2. 2. 18. 3	6	spess. 60 mm - finitura in rete zincata
				mq	26,13	21,79

F 2. 2. 18. 4		ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN ELASTOMERO Fornitura di isolamenti con guaina flessibile a cellule chiuse per tubazioni acqua calda. Isolamenti flessibili, a cellule chiuse, a base di gomma sintentica (elastomero), prodotti per estrusione e successiva vulcanizzazione. Idonei per temperature del fluido da 0 °C fino a +105°C, conduttività termica alla temperatura media di 40°C 0.039 W/mK secondo norma UNI CTI 7891, resistenza al fuoco classe 1, isolante acustico secondo DIN 52218 e resistente all'invecchiamento, sgretolamento, putrefazione. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 18. 4	1	Spessore 6 mm
				mq	18,88	15,74

F 2. 2. 18. 4	2	Spessore 9 mm
				mq	19,60	16,33

F 2. 2. 18. 4	3	Spessore 13 mm
				mq	21,08	17,58

F 2. 2. 18. 4	4	Spessore 19 mm
				mq	26,13	21,79

F 2. 2. 18. 4	5	Spessore 32 mm
				mq	49,46	41,21

F 2. 2. 18. 4	6	Spessore 50 mm
				mq	54,51	45,43

F 2. 2. 18. 4	7	Spessore 60 mm
				mq	61,04	50,89

F 2. 2. 18. 5		ISOLAMENTI TERMOACUSTICI PER TUBAZIONI DI SCARICO Fornitura di isolanti termoacustici a materassino su tubazioni di scarico in PEad, costituiti dall'interno verso l'esterno da: - strato di schiuma sintetica, atto a favorire l'applicazione e proteggere contro la trasmissione dei rumori nel corpo della tubazione; - foglio di piombo laminato, per ammortizzare il rumore propagatosi nell'aria; - foglio di materia sintetica a cellule chiuse da 2 mm antiumidità e barriera contro il vapore. Dati generali: Coefficiente di conducibilità: 0,0384 W/°Km Riduzioni del livello sonoro con avvolgimento semplice: - in zona d'urto: 16 dB(A) - in colonna: 21 dB(A) - in deflusso: 15 dB(A) da installare con giunzioni sovrapposte di almeno 2 cm e sigillate con lo specifico nastro adesivo fornito dal produttore stesso degli isolanti impiegati. Completi di quanto necessario per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 18. 5	1	isolamenti termoacustici per scarichi
				mq	49,46	41,21

F 2. 2. 18. 7		RIVESTIMENTO ESTERNO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO Rivesimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm eseguito, per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice. Il fissaggio lungo la generatrice avverrà, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale intaccabile agli agenti atmosferici. La giunzione fra i tratti cilindrici avverrà sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti. I pezzi speciali, quali curve, T, valvole, filtri,raccordi, ecc. saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori. Stesso procedimento di rivestimenti si deve intendere per i serbatoi, scambiatori, canalizzazioni, ecc. per queste ultime i pannelli di lamierino dovranno essere irrigiditi con croci di S. Andrea e, per canalizzazioni con lato maggiore di 1.0 m si dovrà impiegare lamierino di alluminio di spessore minimo 8/10. Il lamierino p otrà essere a settori, fissati con viti autofilettanti-rivetti.
					0,00	0,00

F 2. 2. 18. 7	1	Per canali
				mq	27,67	23,04

F 2. 2. 18. 7	2	Per valvole fino a DN 50
				mq	32,01	26,66

F 2. 2. 18. 7	3	da DN 65 a DN 100
				mq	31,29	26,07

F 2. 2. 18. 7	4	da DN 125 a DN 200
				mq	21,79	18,17

F 2. 2. 18. 7	5	da DN 200 a DN 300
				mq	21,08	17,58

F 2. 2. 18. 7	6	Per tubazioni e serbatoi
				mq	29,10	24,23

F 2. 2. 18. 8		RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC Rivestimento esterno in PVC eseguito, per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice. Il fissaggio lungo la generatrice avverrà, tramite appositi chiodi in plastica. I terminali dovranno essere realizzati tramite fascette in alluminio. Completi di ogni accessorio anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 18. 8	1	Per tubazioni e serbatoi
				mq	15,97	13,30

F 2. 2. 18. 8	2	Per canali
				mq	19,60	16,33

F 2. 2. 19	2	VALVOLE A SFERA		mq

F 2. 2. 19. 1		VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornitura di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi filettati per l'utilizzo nei circuiti acqua refrigerata e acqua calda, nelle reti di distribuzione acqua potabile e nelle reti gas. Corpo in ottone, secondo UNI 5705-65, sfera in ottone diamantata nichelata o cromata a spessore, asta di manovra montata dall'interno del corpo con doppia tenuta (2 o-ring in Viton e guarnizioni in PTFE), premistoppa sigillato, guarnizioni di sede in PTFE, attacchi filettati a norma UNI 338 DIN 259, maniglie di manovra a leva o farfalla, in duralluminio plastificato, con boccola distanziatrice per tubazioni isolate, finitura superficiale per corpo valvola sabbiata nichelata o cromata. Normativa di riferimento: UNI-DIN-AGA-UL (prescrizioni per acqua potabile e omologazione gas). Temperatura massima di esercizio: 100°C Attacchi tipo maschio/femmina, bocchettoni e possibilità di impiego di dispositivi di bloccaggio, cappucci sigillabili, cappucci per pozzetto,

		riduttori di manovra e di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 19. 1	1	diam. 1/2"
				cad	7,24	6,06

F 2. 2. 19. 1	2	diam. 3/4"
				cad	10,21	8,49

F 2. 2. 19. 1	3	diam. 1"
				cad	13,12	10,93

F 2. 2. 19. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	20,37	16,98

F 2. 2. 19. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	29,81	24,82

F 2. 2. 19. 1	6	diam. 2"
				cad	46,55	38,78

F 2. 2. 19. 2		VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE CROMATE FLANGIATE Fornitura di valvole a sfera a passaggio totale con attacchi flangiati per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata e acqua calda e nelle rete di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone (UNI 5705-65), sfera in ottone diamantata nichelata o cromata a spessore, asta di manovra montata dall'interno del corpo con doppia tenuta (2 o-ring in viton + guarnizione in PTFE). Guarnizioni in sede in PTFE, attacchi flangiati secondo UNI DIN PN 16 con gradino di tenuta, maniglia di manovra a leva o farfalla in acciaio zincato o duralluminio plastificati, con boccola distanziatrice per tubazioni isolate, finitura superficiale del corpo valvola sabbiata nichelata o cromata. Normativa di riferimeneto: UNI-DIN (descrizioni per acqua potabile). Temperatura massima di esercizio: 100°C Possibilità di impiego di dispositivi di bloccaggio, cappucci sigillabili, capucci per pozzetto, riduttori di manovra. Complete di quant'altro necessario, anche se non

		espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 19. 2	1	DN 65
				cad	138,12	115,08

F 2. 2. 19. 2	2	DN 80
				cad	179,51	149,58

F 2. 2. 19. 2	3	DN 100
				cad	380,15	316,80

F 2. 2. 19. 3		VALVOLE A SFERA CON RITEGNO Fornitura di valvole a sfera con ritegno incorporato nella sfera, attacchi filettati per l'utilizzo nei circuiti acqua refrigerata e acqua calda, nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone, secondo UNI 5705-65, sfera in ottone diamantata nichelata o cromata a spessore, guarnizioni di sede in PTFE, tenuta sul ritegno in gomma nitrilica, molla di ritegno in acciaio inox, attacchi filettati a norma UNI 338 DIN 259, maniglie di manovra a leva o farfalla, in acciaio zincato e plastificato o di alluminio, con boccola distanziatrice per tubazioni isolate, finiturasuperficiale per corpo valvola sabbiata nichelata o cromata. Normativa di riferimento: UNI-DIN-AGA-UL (prescrizioni per acqua potabile e omologazione gas). Temperatura massima di esercizio: 95°C-PN 16. Attacchi tipo maschio/femmina, bocchettoni e possibilità di impiego di dispositivi di bloccaggio, cappucci sigillabili, cappucci per pozzetto, riduttori di manovra e di quant'altro necessario per la corretta

		posa in opera, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 19. 3	1	diam. 1/2"
				cad	13,12	10,93

F 2. 2. 19. 3	2	diam. 3/4"
				cad	16,75	13,95

F 2. 2. 19. 3	3	diam. 1"
				cad	35,63	29,69

F 2. 2. 19. 3	4	diam. 1 1/4"
				cad	52,31	43,59

F 2. 2. 19. 3	5	diam. 1 1/2"
				cad	92,28	76,90

F 2. 2. 19. 3	6	diam. 2"
				cad	143,17	119,30

F 2. 2. 19. 4		RUBINETTO PER LAVATRICE O LAVASTOVIGLIE Fornitura di rubinetto a sfera per ottone per attacco lavatrice o lavastoviglie con comando e leva o a chiave.
					0,00	0,00

F 2. 2. 19. 4	1	diam. 1/2" a squadra
				cad	6,53	5,46

F 2. 2. 19. 5		RUBINETTI AD INCASSO Fornitura di rubinetti d'intercettazione ad incasso tipo saracinesca per l'utilizzo nei circuiti acqua calda, acqua refrigerata e nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo, cappello, stelo, cuneo e premistoppa in ottone, guarnizioni esenti amianto e cappuccio di chiusura in ottone cromato. Attacchi filettati gas PN 10. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 19. 5	1	diam. 1/2"
				cad	15,97	13,30

F 2. 2. 19. 5	2	diam. 3/4"
				cad	17,46	14,55

F 2. 2. 19. 5	3	diam. 1"
				cad	21,79	18,17

F 2. 2. 19. 5	4	diam. 1 1/4"
				cad	29,81	24,82

F 2. 2. 19. 6		FILTRI A "Y" IN GHISA 120°C - PN 16 Fornitura e posa in opera di filtri a "Y", raccoglitori di impurità per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 120°C - PN 16, completamente coibentabili. Corpo e coperchio in ghisa, elemento filtrante estraibile in inox 18/8 AISI 304 con maglie dimensionate in base al tipo di fluido intercettato e al diametro di passaggio, attacchi flangiati UNI - DIN PN 16. Finitura esterna con vernice a base di resine alchidiche. Normativa di riferimento: UNI - DIN (prescrizioni per acqua potabile). Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 19. 6	1	DN 15
				cad	46,55	38,78

F 2. 2. 19. 6	2	DN 20
				cad	53,80	44,83

F 2. 2. 19. 6	3	DN 25
				cad	102,49	85,39

F 2. 2. 19. 6	4	DN 32
				cad	126,48	105,40

F 2. 2. 19. 6	5	DN 40
				cad	157,72	131,41

F 2. 2. 19. 6	6	DN 50
				cad	207,12	172,62

F 2. 2. 19. 6	7	DN 65
				cad	502,95	419,11

F 2. 2. 19. 6	8	DN 80
				cad	701,40	584,48

F 2. 2. 19. 6	9	DN 100
				cad	862,68	718,92

F 2. 2. 19. 6	10	DN 125
				cad	1.023,37	852,82

F 2. 2. 19. 6	11	DN 150
				cad	1.138,21	948,49

F 2. 2. 20	11	VALVOLE A FLUSSO AVVIATO		cad

F 2. 2. 20. 1		VALVOLE FLANGIATE A FLUSSO AVVIATO IN GHISA Fornitura di valvole a flusso avviato in ghisa, per l'utilizzo nei circuiti di acqua surriscaldata e nelle reti vapore, per temperature fino a 300°C (secondo DIN 4750, DIN 4752, DIN 4754) ed esenti da manutenzione. Corpo e coperchio in ghisa GG-25 Meehanite, astain acciaio inox al cromo, soffietto in acciaio inox al nichel-cromo di tipo multilamellare saldato di testa sul tappo della valvola e su un piatto di supporto in acciaio al cromo, tappo in acciaio inox al nichel-cromo fino a DN 150 e per DN superiori in acciaio al carbonio con superficie di tenuta di acciaio inox al nichel-cromo, sede anello in inox al cromo rullato nel corpo valvola, guarnizioni in grafite pura esente da amianto, volantino di manovra termoisolante con possibilità di bloccaggio, limitazione di corsa ed indicatore di apertura, attacchi flangiati UNI-DIN PN 16, scartamento DIN 3202/F1-ISO 5752/1, finitura esterna con verniciatura a base di resine alchidiche. Normativa di riferimento:

		UNI-DIN (omologazioni ANCC-ISPESL-TUV). Le valvole in versione adatta alla regolazione saranno dotate di speciale tappo sagomato. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 20. 1	1	DN 10 - per sola intercettazione
				cad	72,68	60,57

F 2. 2. 20. 1	2	DN 15 - per sola intercettazione
				cad	103,98	86,64

F 2. 2. 20. 1	3	DN 20 - per sola intercettazione
				cad	118,52	98,75

F 2. 2. 20. 1	4	DN 25 - per sola intercettazione
				cad	154,86	129,03

F 2. 2. 20. 1	5	DN 32 - per sola intercettazione
				cad	179,51	149,58

F 2. 2. 20. 1	6	DN 40 - per sola intercettazione
				cad	202,79	169,00

F 2. 2. 20. 1	7	DN 50 - per sola intercettazione
				cad	255,81	213,18

F 2. 2. 20. 1	8	DN 65 - per sola intercettazione
				cad	305,28	254,39

F 2. 2. 20. 1	9	DN 80 - per sola intercettazione
				cad	415,01	345,83

F 2. 2. 20. 1	10	DN 100 - per sola intercettazione
				cad	510,97	425,82

F 2. 2. 20. 1	11	DN 125 - per sola intercettazione
				cad	767,49	639,59

F 2. 2. 20. 1	12	DN 150 - per sola intercettazione
				cad	956,50	797,07

F 2. 2. 20. 1	13	DN 15 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	102,49	85,39

F 2. 2. 20. 1	14	DN 20 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	118,52	98,75

F 2. 2. 20. 1	15	DN 25 - con anello in PTFE - con temperatura massima 200°C
				cad	132,24	110,21

F 2. 2. 20. 1	16	DN 32 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	162,82	135,69

F 2. 2. 20. 1	17	DN 40 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	184,61	153,86

F 2. 2. 20. 1	18	DN 50 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	359,07	299,22

F 2. 2. 20. 1	19	DN 65 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	450,64	375,52

F 2. 2. 20. 1	20	DN 80 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	574,92	479,08

F 2. 2. 20. 1	21	DN 100 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	736,32	613,58

F 2. 2. 20. 1	22	DN 125 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	1.121,52	934,59

F 2. 2. 20. 1	23	DN 150 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	1.444,97	1.204,12

F 2. 2. 20. 2		VALVOLE FILETTATE A FLUSSO AVVIATO IN GHISA Fornitura di valvole a flusso avviato in ghisa, per l'utilizzo nei circuiti di acqua surriscaldata e nelle reti vapore, per temperature fino a 200°C ed esenti da manutenzione. Corpo e coperchio in ghisa G25 otturatore e sede in acciaio inox guarnizione esente da amianto volantino di manovra termoisolante, attacchi filettati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 20. 2	1	diam. 1/2"
				cad	87,23	72,68

F 2. 2. 20. 2	2	diam. 3/4"
				cad	91,56	76,30

F 2. 2. 20. 2	3	diam. 1"
				cad	109,02	90,85

F 2. 2. 20. 2	4	diam. 1 1/4"
				cad	127,91	106,59

F 2. 2. 20. 2	5	diam. 1 1/2"
				cad	143,94	119,95

F 2. 2. 20. 2	6	diam. 2"
				cad	202,07	168,40

F 2. 2. 20. 2	7	DN 15 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	92,28	76,90

F 2. 2. 20. 2	8	DN 20 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	105,40	87,82

F 2. 2. 20. 2	9	DN 25 - con anello in PTFE - con temperatura massima 200°C
				cad	118,52	98,75

F 2. 2. 20. 2	10	DN 32 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	146,08	121,73

F 2. 2. 20. 2	11	DN 40 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	166,44	138,71

F 2. 2. 20. 2	12	DN 50 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	196,25	163,53

F 2. 2. 20. 2	13	DN 65 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	250,76	208,96

F 2. 2. 20. 2	14	DN 80 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	323,45	269,53

F 2. 2. 20. 2	15	DN 100 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	420,12	350,11

F 2. 2. 20. 2	16	DN 125 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	652,71	543,93

F 2. 2. 20. 2	17	DN 150 - con anello in PTFE - temperatura massima 200°C
				cad	835,84	696,53

F 2. 2. 20. 3		VALVOLE IN GHISA CON TAPPO SAGOMATO Fornitura di valvole in ghisa con tappo sagomato a tenuta morbida, secondo ISO 5208 grado di perdita 3, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -15°C a 120°C (secondo DIN 4751) ed esenti da manutenzione, completamente coibentabili. Corpo e coperchio fusi in un sol pezzo di ghisa GG 25, asta in acciaio inox al crono (min. 13% Cr) di tipo non rotante con filettatura esterna protetta, tenuta sull'asta con 2 o-ring in EPDM e 2 o-ring in Viton (totali 4 o-ring), controtenuta sull'asta in EPDM, tenuta primaria in EPDM di tipo a sede obliqua, volantino fisso, indicatore di posizione esterno alla coibentazione con possibilità di bloccaggio, attacchi flangiati UNI-DIN PN 6 o PN 16. Scartamento corto DIN 3202/ISO 5752/14, UNI 7125/72 serie piatta, finitura esterna con verniciatura a base di resine alchidiche. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile). Le valvole sono

		completamente esenti da amianto e sono fornite e complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 20. 3	1	PN 16 - DN 15
				cad	53,80	44,83

F 2. 2. 20. 3	2	PN 16 - DN 20
				cad	61,76	51,48

F 2. 2. 20. 3	3	PN 16 - DN 25
				cad	79,21	66,03

F 2. 2. 20. 3	4	PN 16 - DN 32
				cad	93,05	77,55

F 2. 2. 20. 3	5	PN 16 - DN 40
				cad	111,22	92,69

F 2. 2. 20. 3	6	PN 16 - DN 50
				cad	156,29	130,22

F 2. 2. 20. 3	7	PN 16 - DN 65
				cad	186,75	155,64

F 2. 2. 20. 3	8	PN 16 - DN 80
				cad	198,45	165,37

F 2. 2. 20. 3	9	PN 16 - DN 100
				cad	390,25	325,23

F 2. 2. 20. 3	10	PN 16 - DN 125
				cad	499,27	416,08

F 2. 2. 20. 3	11	PN 16 - DN 150
				cad	552,36	460,32

F 2. 2. 21	11	VALVOLE A FARFALLA		cad

F 2. 2. 21. 1		VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura di valvole a farfalla in ghisa per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda per temperature da -10°C a 130°C (secondo DIN 4751, parte 1-4) ed esenti da manutenzione, completamente coibentabili. Corpo in ghisa sferoidale GGG 40 di tipo anulare monoblocco con fori di centraggio, lente in ghisa sferoidale nichelata, disco graduato con sbarramento antirugiada in poliamide, alberi in acciaio inox al cromo (min. 13% Cr), cuscinetti in acetale, manicotto anulare in EPDM di tipo incamerato, scartamento secondo DIN 3202-K1, ISO 5752-20, leva graduata con possibilità di bloccaggio, riduttore di manovra quando richiesto nei tipi con indicatoredi posizionee protezione IP 65, targhettain acciaio inox, finitura esterna con verniciatura a base di resine alchidiche. Normativa di riferimento: UNI-DIN Le valvole sono predisposte per essere equipaggiate con operatori pneumatici od elettrici e sono complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma

		necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 21. 1	1	PN 16 - DN 25
				cad	186,75	155,64

F 2. 2. 21. 1	2	PN 16 - DN 32
				cad	195,54	162,94

F 2. 2. 21. 1	3	PN 16 - DN 40
				cad	196,25	163,53

F 2. 2. 21. 1	4	PN 16 - DN 50
				cad	202,79	169,00

F 2. 2. 21. 1	5	PN 16 - DN 65
				cad	208,54	173,81

F 2. 2. 21. 1	6	PN 16 - DN 80
				cad	250,05	208,37

F 2. 2. 21. 1	7	PN 16 - DN 100
				cad	287,82	239,84

F 2. 2. 21. 1	8	PN 16 - DN 125
				cad	385,91	321,61

F 2. 2. 21. 1	9	PN 16 - DN 150
				cad	544,40	453,67

F 2. 2. 22	9	VALVOLE DI TARATURA		cad

F 2. 2. 22. 1		VALVOLE DI TARATURA IN BRONZO FILETTATE Fornitura di valvole di taratura in bronzo per il bilanciamento e l'intercettazione di circuiti idraulici. Temperature fino a 120°C, di tipo completamente coibentabili con isolamento preformato. Corpo, coperchio e sede in bronzo di fusione, tenuta sull'asta in grafite pura o equivalente, otturatore in materiale sintetico ad alta resistenza (Armatron o equivalente), attacchi filettati a norma UNI 338 DIN 259, volantino di manovra in resina termoisolante, con corpo di regolazione di quattro giri completi, indicatore micrometrico con dispositivo interno di memorizzazione della pre-regolazione, prese di pressione e rubinetti di scarico di tipo intercambiabile situati a monte ed a valle della sede. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile). Le valvole sono completamente esenti da amianto e complete di ogni accessorio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 22. 1	1	diam. 1/2"
				cad	33,43	27,85

F 2. 2. 22. 1	2	diam. 3/4"
				cad	36,34	30,28

F 2. 2. 22. 1	3	diam. 1"
				cad	53,09	44,24

F 2. 2. 22. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	58,13	48,45

F 2. 2. 22. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	69,06	57,54

F 2. 2. 22. 1	6	diam. 2"
				cad	106,83	89,01

F 2. 2. 23	6	SARACINESCHE DI INTERCETTAZIONE		cad

F 2. 2. 23. 1		SARACINESCHE DI INTERCETTAZIONE IN GHISA Fornitura di valvole a saracinesche di intercettazione in ghisa a corpo piatto, passaggio totale per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata ed acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 110°C (secondo DIN 3352-2E) ed esenti da manutenzione, completamente coibentabili. Corpo e coperchio in ghisa GG 20/6622, asta in ottone, sede di tenuta in ottone, dotate di o-ring PN 10, finitura esterna con verniciatura a base di resine alchidiche. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile). Complete di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 23. 1	1	DN 15
				cad	21,79	18,17

F 2. 2. 23. 1	2	DN 20
				cad	29,10	24,23

F 2. 2. 23. 1	3	DN 25
				cad	42,87	35,75

F 2. 2. 23. 1	4	DN 32
				cad	54,51	45,43

F 2. 2. 23. 1	5	DN 40
				cad	66,86	55,70

F 2. 2. 23. 1	6	DN 50
				cad	78,50	65,44

F 2. 2. 23. 1	7	DN 65
				cad	100,35	83,61

F 2. 2. 23. 1	8	DN 80
				cad	117,69	98,10

F 2. 2. 23. 1	9	DN 100
				cad	149,70	124,76

F 2. 2. 23. 1	10	DN 125
				cad	199,87	166,56

F 2. 2. 23. 1	11	DN 150
				cad	253,67	211,40

F 2. 2. 23. 2		SARACINESCHE DI INTERCETTAZIONE IN GHISA CUNEO GOMMATO Fornitura di valvole di intercetttazione a saracinesca in ghisa con cuneo gommato; per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda, e nelle reti: idrico sanitaria, scarico, antincendio; per temperature fino a 70 °C, completamente coibentabili. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale a passaggio rettilineo senza cavità; asta in acciaio inox al 13% di cromo, madrevite in bronzo; cuneo di ghisa rivestito integralmente in gomma; tenuta sull'asta a norma ISO/DIS 7250 e NF 29-324 tramite n. 2 O-ring di gomma nitrile, a facile sostituzione a saracinesca in esercizio, alloggiati in sedi toriche rettificate in acciaio inox rivestito in poliuretano; unione corpo-coperchio ad autoclave senza bulloni; area di passaggio totale a cuneo alzato; manovra a volantino in acciaio zincato o ghisa Meehanite GG-25; attacchi flangiati UNI-DIN PN10/16 ovvero bicchiere e rondella NF A48-830 ovvero bicchere e rondella DIN 28603; adatte al collegamento con tutti i

		tipi di tubazioni impiegati nei circuiti e reti sopracitati (comprese tubazioni in ghisa, in PVC e in PEad). Scartamenti standard corpo ovale ovvero corto corpo piatto. Corredate di indicatore di apertura per l'utilizzo nelle reti antincendio, copriasta, giunto a snodo e cappellotto quando richiesto nei tipi. Corredate di prolunga albero di manovra soprasuolo per installazioni interrate in pozzi ispezionabili con chiusino stradale. Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 23. 2	1	DN 40
				cad	101,78	84,80

F 2. 2. 23. 2	2	DN 50
				cad	114,07	95,07

F 2. 2. 23. 2	3	DN 65
				cad	131,53	109,62

F 2. 2. 23. 2	4	DN 80
				cad	147,56	122,98

F 2. 2. 23. 2	5	DN 100
				cad	172,20	143,52

F 2. 2. 23. 2	6	DN 125
				cad	239,84	199,87

F 2. 2. 23. 2	7	DN 150
				cad	273,98	228,32

F 2. 2. 23. 2	8	DN 40 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	137,41	114,49

F 2. 2. 23. 2	9	DN 50 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	148,99	124,16

F 2. 2. 23. 2	10	DN 65 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	166,44	138,71

F 2. 2. 23. 2	11	DN 80 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	183,13	152,61

F 2. 2. 23. 2	12	DN 100 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	207,83	173,21

F 2. 2. 23. 2	13	DN 125 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	276,18	230,16

F 2. 2. 23. 2	14	DN 150 - con prolunga installata a sottosuolo
				cad	310,32	258,60

F 2. 2. 24	14	VALVOLE DI RITEGNO		cad

F 2. 2. 24. 1		VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE FILETTATE Fornitura di valvole di ritegno a disco in ottone, attacchi filettati, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile. Corpo in ottone, disco otturatore e molla in acciaio inox, guide in acciaio inox, attacchi filettati UNI 338-DIN 259. Pressione differenziale minima: 15÷20 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile). Temperatura massima di esercizio: 120°C - PN 16 Temperatura minima di esercizio: -60°C - PN 16 Attacchi tipo maschio/femmina/bocchettone e complete di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 24. 1	1	diam. 1/2"
				cad	12,35	10,27

F 2. 2. 24. 1	2	diam. 3/4"
				cad	15,97	13,30

F 2. 2. 24. 1	3	diam. 1"
				cad	31,29	26,07

F 2. 2. 24. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	39,96	33,31

F 2. 2. 24. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	55,22	46,02

F 2. 2. 24. 1	6	diam. 2"
				cad	66,15	55,11

F 2. 2. 24. 2		VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE FLANGIATE Fornitura di valvole di ritegno a disco in ottone flangiate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -60°C a 120°C PN 16. Corpo, sede e guide in ottone, discootturatore e molla in acciaio inox, anello di centramento in acciaio inox, tenuta metallica. Installazione tra flange UNI-DIN PN 6/10/16, scartamento DIN 3202/F3 riga K4. Pressione differenziale minima: 20÷35 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile). Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 24. 2	1	DN 15
				cad	14,55	12,11

F 2. 2. 24. 2	2	DN 20
				cad	21,08	17,58

F 2. 2. 24. 2	3	DN 25
				cad	26,13	21,79

F 2. 2. 24. 2	4	DN 32
				cad	45,84	38,18

F 2. 2. 24. 2	5	DN 40
				cad	53,09	44,24

F 2. 2. 24. 2	6	DN 50
				cad	66,15	55,11

F 2. 2. 24. 2	7	DN 65
				cad	79,93	66,62

F 2. 2. 24. 2	8	DN 80
				cad	95,19	79,33

F 2. 2. 24. 2	9	DN 100
				cad	138,12	115,08

F 2. 2. 24. 2	10	DN 125
				cad	223,09	185,92

F 2. 2. 24. 2	11	DN 150
				cad	388,82	324,04

F 2. 2. 24. 3		VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN GHISA Fornitura di valvole di ritegno a disco in ghisa, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -60°C a 120°C PN 16. Corpo e sede in ghisa GG 25, cono otturatore e perno in ghisa GG30, crociera in acciaio inox, bussola in acciaio inox e molla in acciaio inox, tenuta metallica. Installazione tra flange UNI-DIN PN 6/10/16, scartamento DIN 3202/F3 riga K4. Pressione differenziale minima: 10÷45 mbar (a portata nulla). Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per acqua potabile). Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 24. 3	1	DN 50
				cad	118,52	98,75

F 2. 2. 24. 3	2	DN 65
				cad	164,25	136,87

F 2. 2. 24. 3	3	DN 80
				cad	229,68	191,38

F 2. 2. 24. 3	4	DN 100
				cad	308,90	257,41

F 2. 2. 24. 3	5	DN 125
				cad	304,56	253,79

F 2. 2. 24. 3	6	DN 150
				cad	544,40	453,67

F 2. 2. 24. 4		VALVOLE DI FONDO IN GHISA Fornitura di valvole di fondo in ghisa per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata e acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 100°C. Corpo e sede in ghisa GG 20/ GG 22, otturatore in gomma dura, succhieruola in rete forata di acciaio galvanizzato o polietilene, flange secondo UNI/DIN PN 10. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile). Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 24. 4	1	DN 40
				cad	55,22	46,02

F 2. 2. 24. 4	2	DN 50
				cad	61,76	51,48

F 2. 2. 24. 4	3	DN 65
				cad	77,02	64,19

F 2. 2. 24. 4	4	DN 80
				cad	90,85	75,71

F 2. 2. 24. 4	5	DN 100
				cad	128,62	107,18

F 2. 2. 24. 4	6	DN 125
				cad	170,78	142,34

F 2. 2. 24. 4	7	DN 150
				cad	239,13	199,28

F 2. 2. 24. 5		VALVOLE DI RITEGNO A PALLA Fornitura di valvole di ritegno a palla per l'utilizzo nelle reti di scarico pressurizzate, per temperature fino a 85°C - PN 10, esente da manutenzioni. Corpo in ghisa sferoidale GGG 40 a passaggio totale e pareti interne perfettamente lisce, palla cava in acciaio di tipo leggeroo pesante in funzione della posizione di installazione e ricoperta da uno spesso strato di gomma vulcanizzata, scartamento unificato DIN 3202, finitura esterna anticorrosione. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 24. 5	1	DN 32
				cad	202,07	168,40

F 2. 2. 24. 5	2	DN 50
				cad	222,38	185,33

F 2. 2. 24. 5	3	DN 65
				cad	245,72	204,74

F 2. 2. 24. 5	4	DN 80
				cad	254,39	211,99

F 2. 2. 24. 5	5	DN 100
				cad	353,20	294,35

F 2. 2. 25	5	VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE		cad

F 2. 2. 25. 1		VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE IN OTTONE Fornitura di valvole di sovrappressione in ottone per l'utilizzo nei circuiti di acqua calda, per temperature fino a 120°C. Corpo in ottone OT 58, volantino in ABS o similari, valvolina di sfiato aria manuale, attacchi filettati UNI 338. Pressione massima di esercizio 15 bar. Pressione massima differenziale: 7 m c.a. Campo di taratura: 1÷7 m c.a. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 25. 1	1	diam. 1/2"
				cad	22,51	18,76

F 2. 2. 25. 1	2	diam. 3/4"
				cad	35,63	29,69

F 2. 2. 25. 1	3	diam. 1"
				cad	50,18	41,80

F 2. 2. 25. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	60,33	50,30

F 2. 2. 25. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	72,68	60,57

F 2. 2. 26	5	VALVOLE A SFERA A TRE VIE		cad

F 2. 2. 26. 1		VALVOLE A SFERA A TRE VIE Fornitura di valvole a sfera 3 vie a passaggio totale, per l'utilizzo nei circuiti acqua calda acqua refrigerata. Corpo in ghisa sferoidale con sfera in ottone cromato, stelo e ghiera in ottone, anelli sede in teflon e o-ring in gomma, attacchi a flange dimensionate e forate secondo le norme UNI PN 10. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 26. 1	1	DN 40
				cad	417,92	348,27

F 2. 2. 26. 1	2	DN 50
				cad	559,66	466,38

F 2. 2. 26. 1	3	DN 65
				cad	696,30	580,27

F 2. 2. 26. 1	4	DN 80
				cad	872,90	727,41

F 2. 2. 26. 1	5	DN 100
				cad	1.088,80	907,34

F 2. 2. 26. 1	6	DN 125
				cad	1.694,90	1.412,43

F 2. 2. 26. 1	7	DN 150
				cad	2.954,54	2.462,10

F 2. 2. 26. 2		RUBINETTI A MASCHIO A 3 VIE Fornitura di rubinetti a maschio a 3 vie per l'utilizzo nei circuiti acqua calda - acqua refrigerata. Corpo in ghisa, maschio in bronzo, premistoppa in bronzo, guarnizione esente da amianto, attacchi dimensionati e forati PN 10 secondo le norme UNI. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 26. 2	1	DN 15
				cad	159,91	133,25

F 2. 2. 26. 2	2	DN 20
				cad	163,53	136,28

F 2. 2. 26. 2	3	DN 25
				cad	201,30	167,75

F 2. 2. 26. 2	4	DN 32
				cad	226,71	188,95

F 2. 2. 26. 2	5	DN 40
				cad	270,36	225,29

F 2. 2. 26. 2	6	DN 50
				cad	292,92	244,11

F 2. 2. 26. 2	7	DN 65
				cad	377,25	314,36

F 2. 2. 26. 2	8	DN 80
				cad	453,55	377,96

F 2. 2. 26. 2	9	DN 100
				cad	659,18	549,33

F 2. 2. 26. 2	10	DN 125
				cad	1.367,83	1.139,87

F 2. 2. 26. 2	11	DN 150
				cad	1.920,25	1.600,19

F 2. 2. 27	11	FILTRI A "Y"		cad

F 2. 2. 27. 1		FILTRI A "Y" IN BRONZO Fornitura di filtri a "Y", raccoglitori di impurità per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 100°C - PN 16, completamente coibentabili. Corpo e coperchio in bronzo 85/5/5/5, filtro in acciaio inox AISI 304 in rete stirata romboidale 2 mm - 1 mm, attacchi filettati UNI 338. Normativa di riferimento: UNI - DIN (prescrizioni per acqua potabile). Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 27. 1	1	diam. 1/2"
				cad	8,67	7,24

F 2. 2. 27. 1	2	diam. 3/4"
				cad	11,64	9,68

F 2. 2. 27. 1	3	diam. 1"
				cad	18,17	15,14

F 2. 2. 27. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	23,22	19,36

F 2. 2. 27. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	29,81	24,82

F 2. 2. 27. 1	6	diam. 2"
				cad	46,55	38,78

F 2. 2. 27. 1	7	diam. 2 1/2"
				cad	76,30	63,60

F 2. 2. 28	7	GIUNTI ANTIVIBRANTI		cad

F 2. 2. 28. 1		GIUNTI ANTIVIBRANTI SILENTBLOCK Fornitura di giunti antivibranti silentblock di tipo a spinta eliminata per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 100°C - PN 10. Corpo cilindrico in gomma sintetica (caucci¨ naturalechiaro per acqua potabile) con anelli flangiati in acciaio vulcanizzati all'interno con bullone distanziatore a partire da DN 80, da installare secondo le prescrizioni del produttore. Attacchi flangiati UNI - DIN PN 10. Normativa di riferimento: UNI - DIN (prescrizioni per acqua potabile). Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 28. 1	1	DN 20
				cad	106,11	88,42

F 2. 2. 28. 1	2	DN 25
				cad	116,27	96,91

F 2. 2. 28. 1	3	DN 32
				cad	135,15	112,65

F 2. 2. 28. 1	4	DN 40
				cad	146,08	121,73

F 2. 2. 28. 1	5	DN 50
				cad	162,11	135,09

F 2. 2. 28. 1	6	DN 65
				cad	183,90	153,26

F 2. 2. 28. 1	7	DN 80
				cad	212,23	176,83

F 2. 2. 28. 1	8	DN 100
				cad	262,34	218,64

F 2. 2. 28. 1	9	DN 125
				cad	309,61	258,01

F 2. 2. 28. 1	10	DN 150
				cad	408,42	340,37

F 2. 2. 28. 2		GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 16 Fornitura di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in compressione per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 90°C con punte a 120°C - PN 16. Canotto ad ondulazione sferica di gomma EPDM con rinforzo di nylon (caucci¨ naturale chiaro per l'acqua potabile) con collari di gomma alle estremità del canotto, provviste di attacchi ruotabili filettati in ghisa malleabile GTW40 galvanizzata, filettature UNI 338. Disponibili anche con attacchi a bocchettone e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 28. 2	1	diam. 1/2"
				cad	43,59	36,34

F 2. 2. 28. 2	2	diam. 3/4"
				cad	47,27	39,37

F 2. 2. 28. 2	3	diam. 1"
				cad	51,60	42,99

F 2. 2. 28. 2	4	diam. 1 1/4"
				cad	61,04	50,89

F 2. 2. 28. 2	5	diam. 1 1/2"
				cad	68,35	56,95

F 2. 2. 28. 2	6	diam. 2"
				cad	76,30	63,60

F 2. 2. 28. 3		GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FILETTATI PN 10 Fornitura di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in compressione per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 90°C con punte a 120°C - PN 16. Canotto ad ondulazione sferica di gomma EPDM con rinforzo di nylon (caucci¨ naturale chiaro per l'acqua potabile) con collari di gomma alle estremità del canotto, provviste di attacchi ruotabili filettati in ghisa malleabile GTW40 galvanizzata, filettature UNI 338. Disponibili anche con attacchi a bocchettone e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 28. 3	1	diam. 1/2"
				cad	43,59	36,34

F 2. 2. 28. 3	2	diam. 3/4"
				cad	47,27	39,37

F 2. 2. 28. 3	3	diam. 1"
				cad	51,60	42,99

F 2. 2. 28. 3	4	diam. 1 1/4"
				cad	61,04	50,89

F 2. 2. 28. 3	5	diam. 1 1/2"
				cad	68,35	56,95

F 2. 2. 28. 3	6	diam. 2"
				cad	76,30	63,60

F 2. 2. 28. 4		GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FLANGIATI PN 16 Fornitura di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in compressione per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 90°C con punte a 120°C - PN 16. Canotto ad ondulazione sferica di gomma EPDM con rinforzo di nylon (caucci¨ naturale chiaro per l'acqua potabile) con collari di gomma alle estremità del canotto, provviste di attacchi ruotabili flangiati in acciaio ST 37-2 finito con vernice a base alchidica, applicata per immersione. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 28. 4	1	DN 20
				cad	66,15	55,11

F 2. 2. 28. 4	2	DN 25
				cad	68,35	56,95

F 2. 2. 28. 4	3	DN 32
				cad	70,48	58,73

F 2. 2. 28. 4	4	DN 40
				cad	80,64	67,22

F 2. 2. 28. 4	5	DN 50
				cad	85,81	71,49

F 2. 2. 28. 4	6	DN 65
				cad	97,38	81,17

F 2. 2. 28. 4	7	DN 80
				cad	107,60	89,66

F 2. 2. 28. 4	8	DN 100
				cad	143,94	119,95

F 2. 2. 28. 4	9	DN 125
				cad	175,17	145,96

F 2. 2. 28. 4	10	DN 150
				cad	205,69	171,43

F 2. 2. 28. 5		GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FLANGIATI PN 10 Fornitura di compensatori in gomma di tipo che permette assorbimenti in compressione per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature da -20°C fino a 90°C con punte a 120°C - PN 10. Canotto ad ondulazione sferica di gomma EPDM con rinforzo di nylon (caucci¨ naturale chiaro per l'acqua potabile) con collari di gomma alle estremità del canotto, provviste di attacchi ruotabili flangiati in acciaio ST 37-2 finito con vernice a base alchidica, applicata per immersione. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 28. 5	1	DN 20
				cad	58,85	49,05

F 2. 2. 28. 5	2	DN 25
				cad	61,04	50,89

F 2. 2. 28. 5	3	DN 32
				cad	63,18	52,67

F 2. 2. 28. 5	4	DN 40
				cad	73,39	61,16

F 2. 2. 28. 5	5	DN 50
				cad	78,50	65,44

F 2. 2. 28. 5	6	DN 65
				cad	79,93	66,62

F 2. 2. 28. 5	7	DN 80
				cad	90,14	75,12

F 2. 2. 28. 5	8	DN 100
				cad	122,86	102,37

F 2. 2. 28. 5	9	DN 125
				cad	151,18	126,01

F 2. 2. 28. 5	10	DN 150
				cad	178,80	148,99

F 2. 2. 28. 6		GIUNTI ANTIVIBRANTI A SOFFIETTO METALLICO Fornitura di giunti antivibranti a soffietto metallico corredato da limitatore di corsa, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda ed acqua surriscaldata per temperature da -20°C fino a 140°C - PN 10. Soffietto in acciaio inox DIN 1.4541, flange girevoli in gomma EPDM con rinforzo di acciaio ST 37-2 zincato a caldo, tiranti in acciaio inox. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 28. 6	1	DN 32
				cad	126,48	105,40

F 2. 2. 28. 6	2	DN 40
				cad	135,15	112,65

F 2. 2. 28. 6	3	DN 50
				cad	149,70	124,76

F 2. 2. 28. 6	4	DN 65
				cad	159,20	132,66

F 2. 2. 28. 6	5	DN 80
				cad	186,75	155,64

F 2. 2. 28. 6	6	DN 100
				cad	227,55	189,60

F 2. 2. 28. 6	7	DN 125
				cad	265,31	221,07

F 2. 2. 28. 6	8	DN 150
				cad	299,40	249,52

F 2. 2. 28. 7		GIUNTI ANTIVIBRANTI / COMPENSATORI ASSIALI Fornitura di giunti antivibranti / compensatori assiali provvisti di opportuna tiranteria a sede sferica, per l'utilizzo nei circuiti di acqua surriscaldata e nelle reti vapore, per temperature fino a 300°C - PN 16 (secondo UNI 4750, DIN 4752, DIN 4754). Soffietto in acciaio inox DIN 1.4541, attacchi a saldare di testa in acciaio St. 38.8/37-2 ovvero flangiati in acciaio St. 37-2 normate UNI-DIN PN 16 finite con vernice a base archidica. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 28. 7	1	DN 15 a saldare
				cad	68,35	56,95

F 2. 2. 28. 7	2	DN 20 a saldare
				cad	71,97	59,97

F 2. 2. 28. 7	3	DN 25 a saldare
				cad	82,18	68,47

F 2. 2. 28. 7	4	DN 32 a saldare
				cad	90,14	75,12

F 2. 2. 28. 7	5	DN 40 a saldare
				cad	93,76	78,15

F 2. 2. 28. 7	6	DN 50 a saldare
				cad	106,83	89,01

F 2. 2. 28. 7	7	DN 65 a saldare
				cad	110,45	92,04

F 2. 2. 28. 7	8	DN 80 a saldare
				cad	139,54	116,27

F 2. 2. 28. 7	9	DN 100 a saldare
				cad	159,20	132,66

F 2. 2. 28. 7	10	DN 125 a saldare
				cad	202,79	169,00

F 2. 2. 28. 7	11	DN 150 a saldare
				cad	305,28	254,39

F 2. 2. 28. 7	12	DN 40 flangiato
				cad	194,06	161,69

F 2. 2. 28. 7	13	DN 50 flangiato
				cad	223,09	185,92

F 2. 2. 28. 7	14	DN 65 flangiato
				cad	250,76	208,96

F 2. 2. 28. 7	15	DN 80 flangiato
				cad	299,40	249,52

F 2. 2. 28. 7	16	DN 100 flangiato
				cad	352,48	293,76

F 2. 2. 28. 7	17	DN 125 flangiato
				cad	527,66	439,71

F 2. 2. 28. 7	18	DN 150 flangiato
				cad	726,11	605,09

F 2. 2. 29	18	VALVOLE PER TERMINALI		cad

F 2. 2. 29. 1		VALVOLE A 4 VIE MONOTUBO MICROMETRICHE Fornitura di valvole a 4 vie micrometriche monotubo termostatizzabili o motorizzabili, per l'utilizzo nei circuiti acqua calda di riscaldamento (110 °C - PN 10). Corpo valvola e bocchettone in OT 58 UNI 5705-65 anello O-ring in etil-propilene, asta e molla in acciaio inox, seeger in bronzo fosforoso, rivestimento ottuzione in etil-propilene, rivestimento del bocchettone ed anello di tenuta del cono in materiale plstico ad alta densità, volantino micrometrico con relativa protezione, sonda in rame di lunghezza pari ai 2/3 del corpo scaldante stesso. Finitura cromata o nichelata, tipo adatto all'installazione a parete o a pavimento. Se specificato nei tipi, saranno complete di testa termostatica con sensore/attuatore a liquido e involucro rinforzato antimanomissione e campo di lavoro da 5 °C a 36 °C. Se specificato nei tipi con testa orientabile collocata trasversalmente, con senso del flusso indipendente. Rispondenti alle norme: UNI-DIN-CEN EN 215. Complete di

		raccorderia per qualsiasi tipo di tubazione impiegata e di ogni accessorio anche non espressamente citato, necessario per una installazione a regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 29. 1	1	diam. 1/2"
				cad	11,64	9,68

F 2. 2. 29. 1	2	diam. 1/2" con testa termostatica
				cad	42,16	35,15

F 2. 2. 29. 1	3	diam. 1/2" orientabile
				cad	19,60	16,33

F 2. 2. 29. 1	4	diam. 3/4" orientabile
				cad	23,22	19,36

F 2. 2. 29. 1	5	diam. 1/2" orientabile con testa termostatica
				cad	50,89	42,40

F 2. 2. 29. 1	6	diam. 3/4" orientabile con testa termostatica
				cad	55,22	46,02

F 2. 2. 29. 2		VALVOLE DI REGOLAZIONE MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILI O MOTORIZZABILI Fornitura di valvole di regolazione micrometrica termostatizzabili o motorizzabili, per l'utilizzo nei circuiti acqua calda di riscaldamento (110 °C - PN 10) corpo valvola e bocchettone in OT58 UNI 5705-65, anello O-ring in etil-propilene, asta e molla in acciaio inox, seeger in bronzo fosforoso, rivestimento otturatore in etilene-propilene, rivestimento del bocchettore ed anello di tenuta del cono in materie plastiche ad alta densità, volantino micrometrico con relativa protezione. Finitura cromata o nichelata. Tipo dritto ovvero a squadra. Se specificato nei tipi saranno complete di testa termostatica con sensore/attuatore a liquido e involucro rinforzato antimanomissione e campo di lavoro da 5 °C a 36 °C. Rispondenti alle norme: UNI-DIN-CEN EN 215 complete di raccorderia per qualsiasi tipo di tubazione impiegata e di quant'altro necessario per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 29. 2	1	complete di testa termostatica diam. 3/8"
				cad	34,14	28,44

F 2. 2. 29. 2	2	complete di testa termostatica diam. 1/2"
				cad	38,54	32,13

F 2. 2. 29. 2	3	complete di testa termostatica diam. 3/4"
				cad	43,59	36,34

F 2. 2. 29. 2	4	senza testa termostatica diam. 3/8"
				cad	11,64	9,68

F 2. 2. 29. 2	5	senza testa termostatica diam. 1/2"
				cad	13,84	11,52

F 2. 2. 29. 2	6	senza testa termostatica diam. 3/4"
				cad	18,88	15,74

F 2. 2. 29. 3		DETENTORI CON REGOLAZIONE MICROMETRICA Fornitura di detentori con regolazione micrometrica, per l'utilizzo nei circuiti acqua calda di riscaldamento (110 °C - PN10). Corpo valvola in ottone OT58 UNI 5705-65, tenute metalliche autocentranti sul vitone dell'otturatore, cappuccio di sicurezza in OT58 con O-ring in gomma sintentica, finitura cromata o nichelata, tipo dritto ovvero a squadra. Predisposti per dispositivo di scarico. Rispondenti alle norme UNI-DIN. Completi di raccorderia per qualsiasi tipo di tubazione impiegata e di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 29. 3	1	diam. 3/8"
				cad	3,62	3,03

F 2. 2. 29. 3	2	diam. 1/2"
				cad	4,33	3,62

F 2. 2. 29. 3	3	diam. 3/4"
				cad	7,96	6,65

F 2. 2. 29. 3	4	diam. 1"
				cad	14,55	12,11

F 2. 2. 29. 3	5	diam. 1 1/4"
				cad	19,60	16,33

F 2. 2. 29. 4		VALVOLE SFOGO ARIA A SPILLO CON VOLANTINO Fornitura di valvole di sfogo aria a spillo con volantino in moplen e guarnizioni sul filetto in PTFE, finitura cromata o nichelata. Complete di quanto necessario per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 29. 4	1	diam. 1/4"
				cad	2,20	1,84

F 2. 2. 29. 4	2	diam. 1/8"
				cad	2,20	1,84

F 2. 2. 29. 4	3	diam. 3/8"
				cad	2,91	2,43

F 2. 2. 29. 5		TESTE TERMOSTATICHE CON SENSORE A LIQUIDO Fornitura e posa in opera di teste termostatiche con sensore/attuatore a liquido, costituito da soffietto metallico caricato a liquido, controbilanciato da molla di regolazione; da installare su valvole di regolazione nei circuito acqua calda di riscaldamento. Caratteristiche generali: - Campo di lavoro: da 5 °C a 36 °C - Pressione massima: 10 bar - Pressione differenziale max: diam. 3/8" e diam. 1/2" = 1,4 bar diam. 3/4" = 0,7 bar diam. 1" = 0,4 bar - Temperatura massima dell'acqua: 110 °C - Omologate CEN-EN 215 Complete di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 29. 5	1	Con sensore remoto e capillare da 5 m
				cad	65,44	54,51

F 2. 2. 29. 5	2	Con involucro rinforzato antimanomissione
				cad	31,29	26,07

F 2. 2. 29. 5	3	Versione base
				cad	28,38	23,63

F 2. 2. 29. 5	4	Con sensore remoto e capillare da 2 m
				cad	55,22	46,02

F 2. 2. 30	4	COLLETTORI ED ACCESSORI		cad

F 2. 2. 30. 1		COLLETTORI COMPLANARI + CASSETTA Fornitura di collettori complanari completi di cassetta per l'utilizzo nei circuiti acqua calda. La fornitura comprenderà tutti i seguenti componenti: - n. 1 collettore complanare in ottone stampato con attacchi di testa filettati femmina ed attacchi laterali filettati maschio; - n. 2 valvole di intercettazione del tipo a sfera aventi diametri adeguati; - n. 2 valvole automatiche per lo sfogo dell'aria da montarsi sugli attacchi di testa; - n. 1 cassetta per incasso avente dimensioni idonee ad alloggiare quanto sopra avente coperchio in lamiera di acciaio zincato verniciato di colore da concordarsi con la D.L. Completi di raccorderia ed ogni accessoio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 30. 1	1	attacchi testa 3/4" x 1/2" (2+2) attacchi laterali
				cad	447,02	372,49

F 2. 2. 30. 1	2	attacchi testa 3/4" x 1/2" (4+4) attacchi laterali
				cad	499,27	416,08

F 2. 2. 30. 1	3	attacchi testa 3/4" x 1/2" (6+6) attacchi laterali
				cad	617,08	514,24

F 2. 2. 30. 1	4	attacchi testa 3/4" x 1/2" (8+8) attacchi laterali
				cad	704,31	586,92

F 2. 2. 30. 1	5	attacchi testa 3/4" x 1/2" (10+10) attacchi laterali
				cad	792,26	660,19

F 2. 2. 30. 1	6	attacchi testa 1" x 1/2" (2+2) attacchi laterali
				cad	537,16	447,61

F 2. 2. 30. 1	7	attacchi testa 1" x 1/2" (4+4) attacchi laterali
				cad	594,58	495,47

F 2. 2. 30. 1	8	attacchi testa 1" x 1/2" (6+6) attacchi laterali
				cad	725,39	604,49

F 2. 2. 30. 1	9	attacchi testa 1" x 1/2" (8+8) attacchi laterali
				cad	742,08	618,39

F 2. 2. 30. 1	10	attacchi testa 1" x 1/2" (10+10) attacchi laterali
				cad	830,02	691,67

F 2. 2. 30. 2		COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura di coppia di collettori lineari completi per circuiti idrico-sanitari, con cassetta ad incasso. Saranno completi di: - n. 2 valvole a sfera di intercettazione con filtro in acciaio inox AISI 304 incorporato nella sfera e ispezionabile di diametri pari ai collettori; - etichette di identificazione dei circuiti dei vari apparecchi collegati; - minivalvola di intercettazione a sfera in ottone OT58 per ogni attacco nichelata o cromata; - tappi di chiusura dei fori non utilizzati; - zanche di sostegno in acciaio a caldo per i collettori; - cassetta a muro in acciaio zincato a caldo di protezione e contenimento ispezionabile con chiusura antimanomissione di dimensioni adeguate a contenere i collettori con i relativi accessori e permettere la ordinaria manutenzione; - collettori lineari in ottone OT58 premontati da 1" con numero di attacchi da 1/2" freddi e caldi come specificato nei tipi. Contatori Woltman se specificato nei tipi. Completi di serratura se

		con contatori e predisposti per l'inserimento di sistema elettronico di contabilizzazione. Completi di bulloneria e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 30. 2	1	2 attacchi
				cad	213,71	178,08

F 2. 2. 30. 2	2	3 attacchi
				cad	304,56	253,79

F 2. 2. 30. 2	3	4 attacchi
				cad	305,99	254,98

F 2. 2. 30. 2	4	5 attacchi
				cad	309,61	258,01

F 2. 2. 30. 2	5	6 attacchi
				cad	324,87	270,72

F 2. 2. 30. 2	6	7 attacchi
				cad	348,86	290,73

F 2. 2. 30. 2	7	8 attacchi
				cad	356,88	297,38

F 2. 2. 30. 2	8	10 attacchi
				cad	397,55	331,28

F 2. 2. 30. 2	9	11 attacchi
				cad	441,14	367,63

F 2. 2. 30. 2	10	12 attacchi
				cad	455,69	379,74

F 2. 2. 30. 2	11	13 attacchi
				cad	464,48	387,04

F 2. 2. 30. 2	12	14 attacchi
				cad	467,38	389,48

F 2. 2. 30. 2	13	15 attacchi
				cad	475,34	396,13

F 2. 2. 30. 2	14	16 attacchi
				cad	480,39	400,34

F 2. 2. 30. 3		AMMORTIZZATORI PNEUMATICI DI COLPO D'ARIETE COMPLETI DI CASSETTA DI CONTENIMENTO Fornitura di ammortizzatori di colpo d'ariete precaricati ad aria, costituiti da cilindro in rame crudo con finitura speculare, pistone, adattatore filettato e tappo in bronzo; guarnizioni ed O-ring in EPDM. Costruiti secondo norme ASSE 1010, ANSI A112.26.1. Adatti all'installazione nelle reti di distribuzione idrica in posizione orizzontale o verticale, in apposita cassetta di protezione e contenimento di tipo ispezionabile con portello in acciaio zincato a caldo. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per lacorretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 30. 3	1	attacco da 1/2"
				cad	71,97	59,97

F 2. 2. 30. 3	2	attacco da 3/4"
				cad	85,03	70,84

F 2. 2. 30. 3	3	attacco da 1"
				cad	166,44	138,71

F 2. 2. 30. 3	4	attacco da 1 1/4"
				cad	260,92	217,45

F 2. 2. 30. 3	5	attacco da 1 1/2"
				cad	333,60	278,02

F 2. 2. 30. 3	6	attacco da 2"
				cad	477,48	397,91

F 2. 2. 30. 4		ANTICOLPO D'ARIETE MIGNON Fornitura di anticolpo d'ariete serie Micron. Capacità: 160 ml Pressione massima 10 bar Precarica 3.5 ate
					0,00	0,00

F 2. 2. 30. 4	1	Fornitura di anticolpo d'ariete serie Micron.
				cad	5,05	4,22

F 2. 2. 31	1	VALVOLE DI SFIATO		cad

F 2. 2. 31. 1		VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA Fornitura di valvole automatiche di sfogo aria automatiche a galleggiante per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature fino a 110 °C - PN 10. Costituite da corpo e coperchio in ottone OT58 UNI 5705, O-ring in tenuta in etilene-propilene, rubinetto di intercettazione automatico, tappino igroscopico di sicurezza, galleggiante in materiale plastico, molla in inox, attacco filettato UNI 338; disponibili anche in versione con attacco laterale. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile). Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 31. 1	1	diam. 3/8"
				cad	2,20	1,84

F 2. 2. 31. 1	2	diam. 1/2"
				cad	3,62	3,03

F 2. 2. 31. 1	3	diam. 3/4"
				cad	4,33	3,62

F 2. 2. 31. 2		DISAERATORI AUTOMATICI IN OTTONE Fornitura di disaeratori automatici in ottone a galleggiante per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e reti di distribuzione acqua potabile, per temperature fino a 120 °C - PN 10. Costituiti da corpo ispezionabile e altri componenti in ottone OT58 UNI 5705, coperchio svitabile, ampio vano d'aria sopra il galleggiante per impedire alle impurità di ostruire la valvola attacco filettato femmina UNI 378 da 1/2" con valvola di intercettazione a sfera a passaggio totale diam. 1/2" a norma UNI-DIN in ottone OT58 UNI 5705 sfera diamantata e cromata, asta montata all'interno con tenuta in PTFE e due O-ring in vitot, sedi in PTFE. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile). Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 31. 2	1	disaeratori automatici in ottone - diam. 1/2"
				cad	73,39	61,16

F 2. 2. 31. 3		SEPARATORI D'ARIA IN GHISA Fornitura di separatori d'aria in ghisa idraulica completo di valvola di sfogo d'aria automatica a galleggiante e termoigrometro per l'utilizzo nei circuiti di acqua calda, presso la caldaia, per temperature fino a 100 °C - PN 10. Costituiti da corpo in ghisa idraulica verniciatocon vernice alchidica e alettato internamente, valvole di sfogo aria automatico con corpo e coperchio in ottone OT58 nichelato o cromato UNI 5705 con O-ring di tenuta in etilene-propilene, rubinetto di intercettazione automatico, tappino igroscopico di sicurezza, galleggiante in materiale plastico, molla in acciaio inox AISI 304, termoigrometrico con scale da 20 a 120 °C e da 0 a 6 bar e pozzetto di intercettazione da 80 mm, attacchi laterali all'impianto filettati femmina, attacco filettato per valvola di sicurezza e attacco filettato per vaso di espansione. Tutti gli attacchi sono UNI 338. Normativa di riferimento: UNI-DIN. Completi diquant'altro necessario, anche se non espressamente previsto,

		secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 31. 3	1	diam. 1" attacchi 1/2" - 3/4"
				cad	48,69	40,56

F 2. 2. 31. 3	2	diam. 1" 1/4 attacchi 1/2" - 3/4"
				cad	49,46	41,21

F 2. 2. 31. 3	3	diam. 1" 1/2 attacchi 1/2" - 3/4"
				cad	50,89	42,40

F 2. 2. 31. 3	4	diam. 2" attacchi 3/4" - 1"
				cad	65,44	54,51

F 2. 2. 31. 3	5	diam. 2" 1/2 attacchi 1" - 1"
				cad	157,00	130,82

F 2. 2. 31. 3	6	diam. 3" attacchi 1" - 1"
				cad	172,20	143,52

F 2. 2. 31. 4		SEPARATORI D'ARIA IN ACCIAIO A BARILOTTO Fornitura di separatori d'aria in acciaio a barilotto completi di valvola automatica di disaerazione incorporata per l'utilizzo nei circuiti di acqua calda, presso la caldaia, per temperature fino a 120 °C - PN 10. Costituiti da corpo a barilotto in acciaio di qualità con attacchi laterali all'impianto flangiati UNI-DIN - PN10, con fascio tubiero spiro ad asse verticale in rame elettrolitico avvolto da reticolo a spirale in rame elettrolitico ad esso saldato, camera del galleggiante separata dalla camera di disaerazione, valvola di disaerazione a galleggiante, valvola manuale di scarico impurità leggere, tappo di scarico delle impurità pesante. In opzione, se specificato nei tipi, con fondo flangiato per raccogliere grossi accumuli di impurità pesanti. Normativa di riferimento: UNI-DIN. Omologati ISPESL per capacità superiori ai 24 litri. Completi di rubinetto di scarico in ottone OT58 di diametro pari all'attacco e di quant'altro necessario, anche se non

		espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 31. 4	1	DN 25
				cad	720,29	600,22

F 2. 2. 31. 4	2	DN 32
				cad	737,74	614,77

F 2. 2. 31. 4	3	DN 40
				cad	746,41	622,01

F 2. 2. 31. 4	4	DN 50
				cad	798,79	665,66

F 2. 2. 31. 4	5	DN 65
				cad	854,72	712,27

F 2. 2. 31. 4	6	DN 80
				cad	860,54	717,14

F 2. 2. 31. 4	7	DN 100
				cad	1.008,88	840,71

F 2. 2. 31. 4	8	DN 125
				cad	1.371,45	1.142,90

F 2. 2. 31. 4	9	DN 150
				cad	1.425,25	1.187,73

F 2. 2. 32	9	RADIATORI		cad

F 2. 2. 32. 1		RADIATORI IN ACCIAIO A PIASTRA Fornitura di radiatori in acciaio a piastra adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Composti da piastra singola priva di alettatura in lamiera d'acciaio con spessore della lamiera 12/10 mm, sgrassaggio, fosfatazione e verniciatura di fondo fissata in forno, verniciatura a finire con polveri epossidiche ad alta resistenza. Pressione di prova 8 bar, pressione di esercizio 6 bar. Rese termiche conformi alle norme EN442. Completi di staffe di fissaggio, inserti staffa/piastra, valvole di sfogo manuale antimanomissione, detentori, scarico, relativa chiave e tappi ciechi,e di quant'altro necessario per la perfetta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 32. 1	1	Fornitura di radiatori in acciaio a piastra adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda
				kW	127,19	105,99

F 2. 2. 32. 2		RADIATORI LAMELLARI Fornitura di radiatori lamellari in acciaio adatti per impianto di riscaldamento ad acqua calda, costruiti in acciaio di qualità, spessore minimo 12/10, sgrassato a caldo, fosfatazione a base di zinco-manganese a caldo, 1° verniciatura a base di immersione cataforesi e cottura a 180 °C. Due mani a finire con polveri epossidiche con cottura a forno a 200 °C. Pressione di collaudo 18 bar, pressione di esercizio 6 bar. Rese tecniche conformi alla norma EN442. Completi di staffe di fissaggio, valvole di sfogo d'aria manuali, antimanomissione con relativa chiave, detentori, scarico, tappi ciechi, guarnizioni esenti da amianto e di quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 32. 2	1	Fornitura di radiatori lamellari in acciaio adatti per impianto di riscaldamento ad acqua calda, costruiti in acciaio di qualità, spessore minimo 12/10
				kW	138,12	115,08

F 2. 2. 32. 3		RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura di radiatori tubolari in acciaio adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda costituiti in tubolare d'acciaio di qualità, spessore minimo 1,25 mm, sgrassato, trattato con due mani di fondo antiruggine fissato in fondo e finitura con vernici a base alimidica ad alta resistenza. Pressione di collaudo 18 bar, pressione di esercizio 6 bar. Rese termiche conformi alle norme: EN442. Completi di staffe di fissaggio, valvole di sfogo aria manuali antimanomissione con relativa chiave, detentori, scarico, tappi ciechi, guarnizioni esenti da amianto e di quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 32. 3	1	Fornitura di radiatori tubolari in acciaio adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda
				kW	159,91	133,25

F 2. 2. 32. 4		RADIATORI IN ACCIAIO A PIASTRA PIANA Fornitura di radiatori in acciaio a piastra, superficie piana, adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Composti da piastra singola o doppia, priva di alettatura e di superficie piana; realizzati in lamiera d'acciaio con spessore della lamiera 12,5/10 mm, sgrassaggio a caldo, di base zincomanganese a caldo e verniciatura di fondo ad immersione cataforesi, verniciatura a finire con polveri epossidiche ad alta resistenza. Colore a scelta della D.L. Pressione di prova 15 bar, pressione di esercizio 10 bar. Conformi alla normativa antinfortunistica. Rese termiche conformi alle norme EN442 . Completi di valvola termostatizzabile integrata nel singolo radiatore. Completi di staffe di fissaggio, inserti staffa/piastra, valvole di sfogo manuale antimanomissione, con relativa chiave, detentori, scarico e tappi ciechi e di quant'altro necessario per la perfetta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 32. 4	1	a piastra singola
				cad	128,62	107,18

F 2. 2. 32. 4	2	a piastra doppia
				cad	134,44	112,05

F 2. 2. 32. 5		RADIATORI SCALDASALVIETTE ELETTRICI Fornitura di piastra scaldasalviette, in acciaio, in lamiera Fe P01 o Fe O02 UNI 5866/66, spessore 15/10 mm. Sono compresi nel prezzo: mensole di sostegno, tappi ciechi, valvoline manuali di sfogo aria. Tutti i corpi scaldanti saranno forniti preverniciati, colore e tipo a scelta della D.L.
					0,00	0,00

F 2. 2. 32. 5	1	Potenzialità UNI resa fino a 300 W
				cad	163,53	136,28

F 2. 2. 32. 5	2	Potenzialità UNI resa fino a 500 W
				cad	250,76	208,96

F 2. 2. 32. 5	3	Potenzialità UNI resa fino a 1000 W
				cad	309,61	258,01

F 2. 2. 32. 5	4	Potenzialità UNI resa fino a 2000 W
				cad	424,45	353,73

F 2. 2. 32. 6		RADIATORI ELETTRICI Fornitura di radiatori in acciaio con piastra preverniciata. Sono comprese nel prezzo mensole di sostegno, tappi ciechi, valvolame manuale di sfogo aria.
					0,00	0,00

F 2. 2. 32. 6	1	potenzialità UNI resa fino 300 W
				cad	236,22	196,85

F 2. 2. 32. 6	2	potenzialità UNI resa fino 500 W
				cad	287,11	239,24

F 2. 2. 32. 6	3	potenzialità UNI resa fino 1000 W
				cad	653,42	544,52

F 2. 2. 32. 6	4	potenzialità UNI resa fino 2000 W
				cad	1.526,32	1.271,93

F 2. 2. 32. 7		RADIATORI IN GHISA A PIASTRE Fornitura di radiatori in ghisa a piastre adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Composti da piastre in ghisa di qualità, sgrassaggio trattato a due mani di fondo antiruggine fissata in forno e finitura con vernice a base alchidica ad alta resistenza. Pressione diprova 8 bar, pressione di esercizio 6 bar. Rese termiche conformi alle norme EN442. Completi di staffe di fissaggio, valvole di sfogo aria manuali antimanomissione, detentori, scarico relativa chiave e tappi ciechi, e di quant'altro necessario per la perfetta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 32. 7	1	kW
				kW	162,11	135,09

F 2. 2. 32. 8		RADIATORI IN ALLUMINIO A PIASTRA Fornitura di radiatori in alluminio a piastra adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Composti da piastra singola priva di alettatura in lamiera d'alluminio con spessore della lamiera 12/10 mm, sgrassaggio, fosfatazione e verniciatura di fondo fissata in forno, verniciatura a finire con polveri epossidiche ad alta resistenza. Pressione di prova 8 bar, pressione di esercizio 6 bar. Collaudati ad una pressione pari a 1.3 volte la pressione d'esercizio prevista. Rese termiche conformi alle norme UNI EN442. Completi di staffe di fissaggio, inserti staffa/piastra, valvole di sfogo manuale antimanomissione, detentori, scarico, relativa chiave e tappi ciechi,e di quant'altro necessario per la perfetta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 32. 8	1	kW
				kW	130,82	109,02

F 2. 2. 32. 9		RADIATORI TUBOLARI IN ALLUMINIO Fornitura di radiatori tubolari in alluminio adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda costituiti in tubolare d'aalluminio di qualità, spessore minimo 1,25 mm. Pressione di collaudo 18 bar, pressione di esercizio 6 bar. Collaudati ad una pressione pari a 1.3 volte la pressione d'esercizio prevista. Rese termiche conformi alle norme UNI EN442. Completi di staffe di fissaggio, valvole di sfogo aria manuali antimanomissione con relativa chiave, detentori, scarico, tappi ciechi, guarnizioni esenti da amianto e di quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 32. 9	1	kW
				kW	138,12	115,08

F 2. 2. 33	1	BATTERIE DA CANALE		kW

F 2. 2. 33. 1		BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura di batterie di post-riscaldamento a canale per impianti di condizionamento e ventilazione composte da tubi in rame di diametro adeguato, rispondenti a norme UNI e DIN ed alettatura in alluminio con collarini interni autodistanziatori per garantire l'equidistanza frale alette e diminuire i rischi di corrosione, collettore in rame stagnato; telaio in lamiera di acciaio zincato tipo Sendzmir con spessore minimo di 1,5 mm. Collaudate per prova a tenuta con aria secca, compressa a 30 Kg/cm2, con immersione in acqua. Complete di quanto necessario per la corretta installazione secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 33. 1	1	fino a 1000 Watt
				cad	199,16	165,97

F 2. 2. 33. 1	2	da 1001 a 2000 Watt
				cad	240,55	200,47

F 2. 2. 33. 1	3	da 2001 a 3500 Watt
				cad	298,68	248,92

F 2. 2. 33. 1	4	da 3501 a 6000 Watt
				cad	369,23	307,71

F 2. 2. 33. 1	5	da 6001 a 9000 Watt
				cad	499,27	416,08

F 2. 2. 33. 1	6	da 9001 a 14000 Watt
				cad	707,22	589,35

F 2. 2. 33. 1	7	da 14001 a 20000 Watt
				cad	790,00	658,35

F 2. 2. 33. 1	8	fino a 25000 Watt
				cad	917,19	764,35

F 2. 2. 33. 2		BATTERIE ELETTRICHE PER RISCALDAMENTO Fornitura di batterie elettriche per riscaldamento da canale, composte da resistenze elettriche da kW 1,5 230V monofase corazzate alettate, complete di telaio in acciaio verniciato; completo di flange di attacco alla canalizzazione; termostato di sicurezza a riarmo manuale; termostato di regolazione; collegamenti elettrici conformi a norme CEI. Completo di ogni accessorio al finedi consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 33. 2	1	fino a 1,5 kW
				cad	276,89	230,75

F 2. 2. 33. 2	2	fino a 2 kW
				cad	307,47	256,23

F 2. 2. 33. 2	3	fino a 3,5 kW
				cad	436,09	363,41

F 2. 2. 34	3	VENTILCONVETTORI		cad

F 2. 2. 34. 1		VENTILCONVETTORI Fornitura di ventilconvettori a parete, con o senza mobile di copertura. Adatti all'installazione verticale, a vista o ad incasso, come indicato negli elaborati di progetto. Completi di: - unità base in lamiera zincata, composta da due fiancate ed un posteriore d'unione debitamente coibentati con materiale anticondensa e predisposti per ricevere tutti gli accessori a corredo; - batteria di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio, completa di attacchi idraulici e valvoline di sfiato aria; - gruppo elettroventilante a doppia girante con ventole in alluminio a doppia aspirazione e motore elettrico a tre velocità, dotato di condensatore permanentemente inserito e protettore termico; - mobile di copertura in lamiera d'acciaio, verniciato con prodotti sintetici semilucidi, stabilizzati mediante cottura in forno a 200 °C, rivestito con materiale fonoassorbente e corredato di griglia stilizzata in materiale anticondensa e termoresistente; - pannello di comando costituito da un

		commutatore per la messa in funzione dell'apparecchio e la selezione delle tre velocità di funzionamento e da termostato ambiente completo di regolatore a sonda per la gestione delle 2 valvole a 3 vie. Per i modelli a soffitto ed a incasso viene fornito un pannello di comando a distanza da installare a parete, con scatola ad incasso; - filtro aria rigenerabile, realizzato in poliuretano rigido a cellule aperte, montato su telaio in lamiera zincata, facilmente estraibile per la periodica pulizia; - vaschetta ausiliaria di raccolta condensa. Le potenze standard sono riferite alle portate d'aria indicate nei tipi e che corrispondono alla velocità massima del ventilatore, nelle seguenti condizioni: - fase di raffreddamento: T ingresso acqua = 7 °C T uscita acqua = 12 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R. - fase di riscaldamento: T ingresso acqua = 70 °C T uscita acqua = 60 °C T ingresso aria = 27 °C B.S. - 50% U.R.
					0,00	0,00

F 2. 2. 34. 1	1	GR 4 (Q aria = 670 mc/h + batteria addizionale)
				cad	484,07	403,37

F 2. 2. 34. 1	2	GR 5 (Q aria = 910 mc/h + batteria addizionale)
				cad	585,79	488,17

F 2. 2. 34. 1	3	GR 6 (Q aria = 1200 mc/h + batteria addizionale)
				cad	600,34	500,28

F 2. 2. 34. 1	4	GR 7 (Q aria = 1550 mc/h + batteria addizionale)
				cad	818,38	681,99

F 2. 2. 34. 1	5	GR 1 (Q aria = 270 mc/h + presa aria esterna)
				cad	324,16	270,12

F 2. 2. 34. 1	6	GR 2 (Q aria = 350 mc/h + presa aria esterna)
				cad	359,79	299,81

F 2. 2. 34. 1	7	GR 3 (Q aria = 500 mc/h + presa aria esterna)
				cad	399,75	333,12

F 2. 2. 34. 1	8	GR 1 (Q aria = 270 mc/h)
				cad	266,02	221,67

F 2. 2. 34. 1	9	GR 2 (Q aria = 350 mc/h)
				cad	323,45	269,53

F 2. 2. 34. 1	10	GR 3 (Q aria = 500 mc/h)
				cad	363,41	302,84

F 2. 2. 34. 1	11	GR 7 (Q aria = 1550 mc/h + presa aria esterna)
				cad	789,29	657,76

F 2. 2. 34. 1	12	GR 6 (Q aria = 1200 mc/h + presa aria esterna )
				cad	571,24	476,05

F 2. 2. 34. 1	13	GR 5 (Q aria = 910 mc/h + presa aria esterna )
				cad	534,90	445,77

F 2. 2. 34. 1	14	GR 4 (Q aria = 670 mc/h + presa aria esterna)
				cad	463,76	386,45

F 2. 2. 34. 1	15	GR 2 (Q aria = 350 mc/h + batteria addizionale)
				cad	382,29	318,58

F 2. 2. 34. 1	16	GR 1 (Q aria = 270 mc/h + batteria addizionale)
				cad	317,57	264,66

F 2. 2. 34. 1	17	GR 7 (Q aria = 1550 mc/h)
				cad	745,70	621,42

F 2. 2. 34. 1	18	GR 6 (Q aria = 1200 mc/h)
				cad	527,66	439,71

F 2. 2. 34. 1	19	GR 5 (Q aria = 910 mc/h)
				cad	491,32	409,43

F 2. 2. 34. 1	20	GR 4 (Q aria = 670 mc/h)
				cad	427,42	356,16

F 2. 2. 34. 1	21	GR 3 (Q aria = 500 mc/h + batteria addizionale)
				cad	396,84	330,69

F 2. 2. 34. 2		VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CANALIZZABILI Fornitura di ventilconvettori canalizzabili installati a controsoffitto adatti per impianti di condizionamento e ventilazione costituiti da: - mobiletto da contenimento in lamiera d'acciaio zincata, con rivestimento all'interno in materassini fonoassorbenti e termoisolanti in fibra di vetro ad alta densità; - ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con pale in avanti equilibrate in modo statico e dinamico; - batteria fredda di scambio termico, a pi¨ ranghi, con tubi in rame ed alette in alluminio fissate meccanicamente ai tubi mediante espansione degli stessi; il contatto tubo-aletta Þ assicurato da un apposito collare in corrispondenza di ciascun foro di passaggio dei tubi. Completo di ogni altro accessorio anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una corretta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 34. 2	1	UTC 5 (Q= aria 3400 mc/h, potenzialità batteria fredda 19.8 kW)
				cad	2.442,09	2.035,09

F 2. 2. 34. 2	2	UTC 4 (Q= aria 2720 mc/h, potenzialità batteria fredda 15 kW)
				cad	2.277,13	1.897,63

F 2. 2. 34. 2	3	UTC 3 (Q= aria 2040 mc/h, potenzialità batteria fredda 10.4 kW)
					2.126,66	1.772,21

F 2. 2. 34. 2	4	UTC 2 (Q = aria 1700 mc/h, potenzialità batteria fredda 8.8 kW)
				cad	1.676,02	1.396,69

F 2. 2. 34. 2	5	UTC 1 (Q = aria 1360 mc/h, potenzialità batteria fredda 7.7 kW)
				cad	1.592,47	1.327,04

F 2. 2. 34. 2	6	GR 7 (Q = aria 1550 mc/h)
				cad	1.370,74	1.142,30

F 2. 2. 34. 2	7	GR 6 (Q = aria 1200 mc/h)
				cad	1.226,09	1.021,76

F 2. 2. 34. 2	8	GR 5 (Q = aria 910 mc/h)
				cad	1.118,61	932,16

F 2. 2. 34. 2	9	GR 4 (Q = aria 670 mc/h)
				cad	1.050,26	875,21

F 2. 2. 34. 2	10	GR 3 (Q = aria 500 mc/h)
				cad	930,32	775,27

F 2. 2. 34. 2	11	GR 2 (Q = aria 350 mc/h)
				cad	825,63	688,04

F 2. 2. 34. 2	12	GR 1 (Q = aria 270 mc/h)
				cad	800,21	666,84

F 2. 2. 34. 3		VENTILCONVETTORI CON VENTILATORI TANGENZIALI Fornitura di ventilconvettori con ventilatori tangenziali, adatti ad impianti di condizionamento (riscaldamento e raffreddamento), per installazione verticale a parete ovvero orizzontale a soffitto, con mobile di copertura per installazioni a vista ovvero canalizzabili per installazioni ad incasso. Caratteristiche costruttive: - strutture portanti, in lamiera zincata, composte da fiancate coibentate con materiale isolante termoacustico e anticondensa; - batterie di scambio termico, costituite con una serie di tubi di rame collegati ai due collettori di entrata e uscita, eseguitiin pressofusione di lega di rame, corredati di attacchi filettati femmina e di fori, con tappi, per lo sfogo dell'aria e lo scarico dell'acqua. La superficie secondaria di scambio Þ realizzata con alette in alluminio infilate sui tubi e bloccate, sugli stessi, in modo solidale con procedimento di mandrinatura meccanica. Collaudate a 22 bar, per pressioni di esercizio 10 bar; -

		vaschette di raccolta condensa per tutta l'estensione della batteria e per la zona attacchi/valvole; - gruppi ventilanti tangenziali composti da due coclee: una esterna a sezione evolvente in PVC e una interna in lamiera forata opportunamente sagomata. La ventola, di diametro esterno 120 mm, Þ lunga quanto la batteria di scambio e le alette sono concave e posizionate in senso spiroidale sulla lunghezza della ventola; gruppo motore sistemato all'esterno del corpo ventilante, opportunamente supportato da un sistema antivibrante. Le velocità utili sono 3. Il filtro meccanico sarà di tipo rigenerabile in materiale plastico stampato e svolgerà anche la funzione di barriera antinfortunistica per evitare il contatto con la ventola in movimento. Il filtro sarà bloccato con un dispositivo a vite che non ne consente l'estrazione accidentale ma solo, con un attrezzo adeguato all'operazione, il filtro sarà in grado di separare particelle di 50 Ám; il ventilatore sarà accoppiato ad un sistema di attenuazione sonora per

		tenere il livello acustico entro i limiti imposti negli elaborati progettuali; - mobili di copertura, completi di tipo monoblocco, in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata colore a scelta della D.L.; facilmente smontabili per consentire una completa accessibilità ai componenti dell'apparecchio. Corredato di griglia di mandata dell'aria in materiale plastico anticondensa e termoresistente; griglia di tipo reversibile ad alette fisse, posizionata nella parte superiore del mobiletto. Il mobile e le sue componenti rispondono integralmente alla normativa antifortunistica; Il tipo di installazione richiesto verrà identificato nei tipi con le sigle: - "V" per installazione a vista, con mobile di copertura, adatti all'installazione in posizione verticale ovvero orizzontale. Pannello di comando a bordo macchina ovvero remoto a parete a scelta della D.L. - "I" per installazione ad incasso, adatti all'installazione in posizione verticale ovvero orizzontale. Pannello di comando installato remoto a parete

		in posizione a scelta della D.L. - "P" per installazione ad incasso con: . plenum di mandata coibentato con materiale isolante termoacustico e anticondensa e attacchi circolari per canali flessibili . plenum di ripresa con attacchi circolari per canali flessibili adatti all'installazione in posizione verticale ovvero orizzontale con pannello di comando installato remoto a parete in posizione a scelta della D.L. Le prestazioni delle singole macchine verranno specificate nei tipi (espresse in kW) e saranno riferite alla portata d'aria indicata nelle seguenti condizioni: - Fase di riscaldamento: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 70 °C . T uscita acqua = 60 °C - Fase di raffreddamento: . T ambiente = 27 °C B.S. - 19 °C B.U. . T ingresso acqua = 7 °C . T uscita acqua = 12 °C Quando richiesto nei tipi, i ventilconvettori verranno forniti con batteria di riscaldamento ausiliaria ad 1 rango per impianti di condizionamento a 4 tubi, la prestazione termica (espressa in kW) verrà

		indicata nei tipi e sarà valida alle seguenti condizioni: . T ambiente = 20 °C . T ingresso acqua = 70 °C . T uscita acqua = 60 °C Quando richiesto nei tipi, i ventilconvettori verranno fornitri completi di sezione di miscela per presa aria esterna con serranda motorizzabile e griglia di presa aria esterna in alluminio anodizzato di forma e colore a scelta della D.L. I ventilconvettori potranno essere completati con speciali filtri elettrostatici, di tipo rigenerabile, costituito da una struttura metallica, eseguito con speciali profili estrusi in lega leggera, con una scheda elettronica che ne comanda in funzionamento. Questi filtri verranno montati nel ventilconvettore subito a valle dei filtri meccanici (che fungeranno cosý da prefiltri per particelle _ 50 Ám) nel filtro elettrostatico le particelle pi¨ piccole (da 50 a 0,01 Ám) saranno sottoposte ad un intenso campo ionizzante/polarizzante (
					0,00	0,00

F 2. 2. 34. 3	1	GR 1 - (Q aria =270 mc/h)
				cad	589,41	491,20

F 2. 2. 34. 3	2	GR 2 - (Q aria =350 mc/h)
				cad	683,95	569,93

F 2. 2. 34. 3	3	GR 3 - (Q aria =500 mc/h)
				cad	771,12	642,62

F 2. 2. 34. 4		AEROTERMI Fornitura e posa in opera di aerotermi a parete aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - cassa portante in lamiera zincata a caldo e preverniciata di spessore 1 mm, completa di deflettori d'aria a 2 direzioni; - batteria di scambio termico con tubi in acciaio di diametro 22 mm, spessore 1 mm ed alette in alluminio; - gruppo elettroventilante costituito da: * ventilatore elicoidale antiscintilla a pale di alluminio; * supporto di sicurezza a paniere metallico di acciaio zinco-cromato completo di antivibranti in neoprene; * motore elettrico asincrono di tipo chiuso, protezione IP 44, isolamento in classe B; * velocità di rotazione 900 giri/1' Accessori: - condotto miscela con serranda motorizzabile completa di motore; - griglia antipioggia; - mensole di sostegno.
					0,00	0,00

F 2. 2. 34. 4	1	GR1 - kW 5
				cad	806,03	671,71

F 2. 2. 34. 4	2	GR2 - kW 10
				cad	981,20	817,67

F 2. 2. 34. 4	3	GR3 - kW 18
				cad	1.149,07	957,57

F 2. 2. 34. 4	4	GR4 - kW 23
				cad	1.286,48	1.072,06

F 2. 2. 34. 4	5	GR5 - kW 30
				cad	1.560,46	1.300,38

F 2. 2. 35	5	IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI		cad

F 2. 2. 35. 1		IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA Impianto a pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura così realizzato: - Tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Enegel, diametro 17x2 DIN 16892 con barriera antidiffusione DIN 4726. oppure - Tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Enegel, diametro 20x2 DIN 16892 con barriera antidiffusione DIN 4726. I circuiti dovranno essere realizzati con lunghezze tali da non richiedere giunzioni sotto il pavimento. - Isolante in pannelli di poliestere espanso, spessore totale 55 mm, densità 30 kg/mc, provvisti di rilievi per il fissaggio delle tubazioni e foglio di rivestimento in polistirolo rinforzato, con funzione di barriera al vapore. - Isolante per bordi parimetrali, spessore 8 mm, per le separazione del massetto radiante da tutte le strutture verticali. - Collettori componibili da 1"1/4 (o da 1") con valvola a doppio regolaggio termostatizzabile per la mandata e detentore micrometrico per il ritorno, completi di

		adattatori per tubo ed accessori (valvole di intercettazione, sfogo aria, rubinetto di scarico, ecc.). - Cassetta da incasso in lamiera zincata e verniciata dotata di sportello con chiave per il contenimento dei collettori. - Additivo speciale fluidificante e disareante da aggiungere al massetto di calcestruzzo nel quale vanno annegate le tubazioni. - Svolgitore smontabile per la posa del tubo.
					0,00	0,00

F 2. 2. 35. 1	1	Impianto a pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura
				mq	17,46	14,55

F 2. 2. 36	1	DIFFUSORI DI MANDATA E RIPRESA		mq

F 2. 2. 36. 1		DIFFUSORI CIRCOLARI A CONI REGOLABILI IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di diffusori di mandata aria circolari a coni regolabili in alluminio estruso verniciato a polvere elettrostatica a base achidica, colore a scelta della D.L., adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni regolabili a scatti, per passare da diffusione totalmente orizzontale a totalmente verticale, sistema di montaggio esente da viti a vista, direttamente sul canale di imbocco al collo del diffusore. Completi di equalizzatore ad alette e serranda di taratura a farfalla in acciaio fosfatizzato e verniciato in nero e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 36. 1	1	NR 30 - da 371 a 630 mc/h
				cad	188,03	162,25

F 2. 2. 36. 1	2	NR 30 - da 221 a 370 mc/h
				cad	152,49	132,60

F 2. 2. 36. 1	3	NR 30 - fino a 220 mc/h
				cad	132,60	116,01

F 2. 2. 36. 1	4	NR 20 - da 1001 a 1400 mc/h
				cad	483,88	408,75

F 2. 2. 36. 1	5	NR 20 - da 801 a 1000 mc/h
				cad	317,38	270,00

F 2. 2. 36. 1	6	NR 20 - da 681 a 800 mc/h
				cad	260,99	223,03

F 2. 2. 36. 1	7	NR 20 - da 421 a 680 mc/h
				cad	214,64	184,37

F 2. 2. 36. 1	8	NR 20 - da 281 a 420 mc/h
				cad	188,03	162,25

F 2. 2. 36. 1	9	NR 20 - da 121 a 280 mc/h
				cad	152,49	132,60

F 2. 2. 36. 1	10	NR 20 - fino a 120 mc/h
				cad	132,60	116,01

F 2. 2. 36. 1	11	NR 30 - da 631 a 850 mc/h
				cad	214,64	184,37

F 2. 2. 36. 1	12	NR 30 - da 851 a 1100 mc/h
				cad	260,99	223,03

F 2. 2. 36. 1	13	NR 30 - da 1101 a 1500 mc/h
				cad	317,38	270,00

F 2. 2. 36. 1	14	NR 30 - da 1501 a 1800 mc/h
				cad	483,88	408,75

F 2. 2. 36. 2		DIFFUSORI LINEARI A FERITOIE Fornitura e posa in opera di diffusori di mandata aria, lineari a feritoie realizzati in alluminio estruso anodizzato, in colore a scelta della D.L., in versione da 1 a 4 feritoie, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da profilati ad elementi continui, senza limitazioni di lunghezza, da installare incassati nel controsoffitto e fissati a soffitto tramite cavi in acciaio; con deflettori ad alette orientabili per tarare la portata e direzionare il lancio dell'aria; completi di plenum in acciaio zincato a caldo con attacchi laterali circolari posizionati ad ogni metro lineare di sviluppo del diffusore, di diametri da 150 mm per diffusori fino a due feritoie e da 200 mm fino a 4 feritoie. Il cassonetto del plenum sarà fornito isolato con coibente termoacustico/anticondensa e completo al suo interno di piastra equalizzatrice di flusso. I diffusori saranno quotati al metro lineare di sviluppo di lunghezza, verranno identificati nei tipi con: - numero

		feritoie - portata d'aria al metro lineare - indice di rumorosità (noise rating) Completi inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente citato per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 36. 2	1	a 4 feritoie - 480 mc/h - NR30
				m	323,13	274,81

F 2. 2. 36. 2	2	a 1 feritoia - 120 mc/h - NR30
				m	183,91	158,79

F 2. 2. 36. 2	3	a 2 feritoie - 240 mc/h - NR30
				m	230,40	197,50

F 2. 2. 36. 2	4	a 3 feritoie - 360 mc/h - NR30
				m	277,58	236,83

F 2. 2. 36. 3		DIFFUSORI QUADRANGOLARI E FILTRO ASSOLUTO PER INSTALLAZIONE A PARETE Fornitura e posa in opera di diffusori con cassetta portafiltro di mandata in lamiera d'acciaio verniciato a fuoco, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituito da bocchetta di diffusione ad alette regolabili per consentire il lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al canale flangiato, e da una parte centrale estraibile. Completi di serranda di taratura con telaio in lamiera d'acciaio zincato ed alette in alluminio estruso. Completi di plenum di contenimento per filtri assoluti o semiassoluti, in fibra di vetro, costruito in lamiera di acciaio zincato a 12/10 di mm con inserimento laterale con guida ad "U" e di dispositivo di controllo ermeticità e attacchi di misurazione della differenza di pressione. Efficienza =>99.99% DOP. Perdita di carico iniziale: 250 Pa Perdita di carico finale massima ammessa: 1500 Pa Completi inoltre di ogni accessorio per il buon funzionamento, anche se non

		espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 36. 3	1	portata 250 mc/h
				cad	665,35	562,74

F 2. 2. 36. 3	2	portata 600 mc/h
				cad	812,77	685,59

F 2. 2. 36. 3	3	portata 1100 mc/h
				cad	942,86	794,02

F 2. 2. 36. 4		DIFFUSORI QUADRANGOLARI CON FILTRO ASSOLUTO PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO Fornitura e posa in opera di diffusori di mandata aria quadrangolari in lamiera d'acciaio di colore bianco, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da pannello forato in lamiera d'acciaio e controcornice per fissaggio a controsoffitto. Plenum di contenimento per filtri assoluti o semiassoluti, conforme a DIN 1946 parte 4, costituito in lamiera di acciaio verniciato con elettroforesi ed essicata a forno di colore nero. Con attacco laterale per la canalizzazione. Completi di attacchi per il controllo della perdita di carico del filtro assoluto. Filtro assolutoa pieghe profonde composto da: - telaio in legno conglomerato con guarnizione in neoprene incollata su un lato; - materiale filtrante di carta di microfibre di vetro ad alta efficienza resistente alla lavorazione ad umido con distanziatori di alluminio corrugato. Le celle sono sottoposte a collaudo a campione in conformità alle DIN 24184.

		Caratteristiche: Perdita di carico iniziale: P = 250 Pa Perdita di carico finale: P = 600 Pa Temperatura massima di esercizio: T = 100 °C Umidità massima relativa in % = 100 Grado di efficienza secondo il Sodim FLAME TEST (Naci) in % = 99,997
					0,00	0,00

F 2. 2. 36. 4	1	portata fino a 250 mc/h
				cad	956,13	805,05

F 2. 2. 36. 4	2	portata fino a 600 mc/h
				cad	1.221,25	1.025,98

F 2. 2. 36. 4	3	portata fino a 1100 mc/h
				cad	1.421,67	1.193,02

F 2. 2. 36. 5		DIFFUSORI QUADRANGOLARI IN Al Fornitura di diffusori di mandata aria quadrangolari in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni fissi per consentire un lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al canale, e da una parte centrale estraibile. Completi di serrande di taratura ad alette contrapposte, con telaio in lamiera d'acciaio zincato ed alette in alluminio estruso; non necessitano di speciali controtelai, in quanto vengono montati mediante viti, applicate lateralmente sul collo del diffusore. Completi di ogni accessorio per il buon funzionamento, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 36. 5	1	NR 30 - da 1501 a 1900 mc/h
				cad	396,03	330,04

F 2. 2. 36. 5	2	NR 30 - da 1101 a 1500 mc/h
				cad	314,81	262,35

F 2. 2. 36. 5	3	NR 30 - da 801 a 1100 mc/h
				cad	251,86	209,89

F 2. 2. 36. 5	4	NR 30 - da 551 a 800 mc/h
				cad	212,06	176,72

F 2. 2. 36. 5	5	NR 30 - da 351 a 550 mc/h
				cad	172,32	143,63

F 2. 2. 36. 5	6	NR 30 - da 191 a 350 mc/h
				cad	135,92	113,23

F 2. 2. 36. 5	7	NR 30 - fino a 190 mc/h
				cad	106,87	89,08

F 2. 2. 36. 5	8	NR 20 - da 1001 a 1300 mc/h
				cad	396,03	330,04

F 2. 2. 36. 5	9	NR 20 - da 751 a 1000 mc/h
				cad	314,81	262,35

F 2. 2. 36. 5	10	NR 20 - da 561 a 750 mc/h
				cad	251,86	209,89

F 2. 2. 36. 5	11	NR 20 - da 361 a 560 mc/h
				cad	212,06	176,72

F 2. 2. 36. 5	12	NR 20 - da 221 a 360 mc/h
				cad	172,32	143,63

F 2. 2. 36. 5	13	NR 20 - da 101 a 220 mc/h
				cad	135,92	113,23

F 2. 2. 36. 5	14	NR 20 - fino a 100 mc/h
				cad	106,87	89,08

F 2. 2. 36. 6		DIFFUSORI CIRCOLARI A CONI REGOLABILI IN ALLUMINIO Fornitura di diffusori di mandata aria circolari a coni regolabili in alluminio estruso verniciato a polvere elettrostatica a base achidica, colore a scelta della D.L., adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da coni regolabili a scatti, per passare da diffusione totalmente orizzontale a totalmente verticale, sistema di montaggio esente da viti a vista, direttamente sul canale di imbocco al collo del diffusore. Completi di equalizzatore ad alette e serranda di taratura a farfalla in acciaio fosfatizzato e verniciato in nero e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 36. 6	1	NR 30 - da 1501 a 1800 mc/h
				cad	450,72	375,58

F 2. 2. 36. 6	2	NR 30 - da 1101 a 1500 mc/h
				cad	284,21	236,83

F 2. 2. 36. 6	3	NR 30 - da 851 a 1100 mc/h
				cad	227,82	189,86

F 2. 2. 36. 6	4	NR 30 - da 631 a 850 mc/h
				cad	181,47	151,21

F 2. 2. 36. 6	5	NR 30 - da 371 a 630 mc/h
				cad	154,86	129,08

F 2. 2. 36. 6	6	NR 30 - da 221 a 370 mc/h
				cad	119,33	99,43

F 2. 2. 36. 6	7	NR 30 - fino a 220 mc/h
				cad	99,43	82,85

F 2. 2. 36. 6	8	NR 20 - da 1001 a 1400 mc/h
				cad	450,72	375,58

F 2. 2. 36. 6	9	NR 20 - da 801 a 1000 mc/h
				cad	284,21	236,83

F 2. 2. 36. 6	10	NR 20 - da 681 a 800 mc/h
				cad	227,82	189,86

F 2. 2. 36. 6	11	NR 20 - da 421 a 680 mc/h
				cad	181,47	151,21

F 2. 2. 36. 6	12	NR 20 - da 281 a 420 mc/h
				cad	154,86	129,08

F 2. 2. 36. 6	13	NR 20 - da 121 a 280 mc/h
				cad	119,33	99,43

F 2. 2. 36. 6	14	NR 20 - fino a 120 mc/h
				cad	99,43	82,85

F 2. 2. 36. 7		DIFFUSORI LINEARI A FERITOIE Fornitura e posa in opera di diffusori di mandata aria, lineari a feritoie realizzati in alluminio estruso anodizzato, in colore a scelta della D.L., in versione da 1 a 4 feritoie, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da profilati ad elementi continui, senza limitazioni di lunghezza, da installare incassati nel controsoffitto e fissati a soffitto tramite cavi in acciaio; con deflettori ad alette orientabili per tarare la portata e direzionare il lancio dell'aria; completi di plenum in acciaio zincato a caldo con attacchi laterali circolari posizionati ad ogni metro lineare di sviluppo del diffusore, di diametri da 150 mm per diffusori fino a due feritoie e da 200 mm fino a 4 feritoie. Il cassonetto del plenum sarà fornito isolato con coibente termoacustico/anticondensa e completo al suo interno di piastra equalizzatrice di flusso. I diffusori saranno quotati al metro lineare di sviluppo di lunghezza, verranno identificati nei tipi con: - numero

		feritoie - portata d'aria al metro lineare - indice di rumorosità (noise rating) Completi inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente citato per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 36. 7	1	a 1 feritoia - 120 mc/h - NR30
				m	150,74	125,62

F 2. 2. 36. 7	2	a 2 feritoie - 240 mc/h - NR30
				m	197,23	164,35

F 2. 2. 36. 7	3	a 3 feritoie - 360 mc/h - NR30
				m	244,41	203,67

F 2. 2. 36. 7	4	a 4 feritoie - 480 mc/h - NR30
				m	289,97	241,64

F 2. 2. 36. 8		DIFFUSORI QUADRANGOLARI E FILTRO ASSOLUTO PER INSTALLAZIONE A PARETE Fornitura e posa in opera di diffusori con cassetta portafiltro di mandata in lamiera d'acciaio verniciato a fuoco, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituito da bocchetta di diffusione ad alette regolabili per consentire il lancio orizzontale, da una cornice esterna con collare d'attacco al canale flangiato, e da una parte centrale estraibile. Completi di serranda di taratura con telaio in lamiera d'acciaio zincato ed alette in alluminio estruso. Completi di plenum di contenimento per filtri assoluti o semiassoluti, in fibra di vetro, costruito in lamiera di acciaio zincato a 12/10 di mm con inserimento laterale con guida ad "U" e di dispositivo di controllo ermeticità e attacchi di misurazione della differenza di pressione. Efficienza =>99.99% DOP. Perdita di carico iniziale: 250 Pa Perdita di carico finale massima ammessa: 1500 Pa Completi inoltre di ogni accessorio per il buon funzionamento, anche se non

		espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 36. 8	1	portata 250 mc/h
				cad	615,60	512,99

F 2. 2. 36. 8	2	portata 600 mc/h
				cad	763,02	635,84

F 2. 2. 36. 8	3	portata 1100 mc/h
				cad	893,11	744,27

F 2. 2. 36. 9		DIFFUSORI QUADRANGOLARI CON FILTRO ASSOLUTO PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO Fornitura di diffusori di mandata aria quadrangolari in lamiera d'acciaio di colore bianco, adatti per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituiti da pannello forato in lamiera d'acciaio e controcornice per fissaggio a controsoffitto. Plenum di contenimento per filtri assoluti o semiassoluti, conforme a DIN 1946 parte 4, costituito in lamiera di acciaio verniciato con elettroforesi ed essicata a forno di colore nero. Con attacco laterale per la canalizzazione. Completi di attacchi per il controllo della perdita di carico del filtro assoluto. Filtro assolutoa pieghe profonde composto da: - telaio in legno conglomerato con guarnizione in neoprene incollata su un lato; - materiale filtrante di carta di microfibre di vetro ad alta efficienza resistente alla lavorazione ad umido con distanziatori di alluminio corrugato. Le celle sono sottoposte a collaudo a campione in conformità alle DIN 24184. Caratteristiche: Perdita

		di carico iniziale: P = 250 Pa Perdita di carico finale: P = 600 Pa Temperatura massima di esercizio: T = 100 °C Umidità massima relativa in % = 100 Grado di efficienza secondo il Sodim FLAME TEST (Naci) in % = 99,997
					0,00	0,00

F 2. 2. 36. 9	1	portata fino a 250 mc/h
				cad	906,38	755,31

F 2. 2. 36. 9	2	portata fino a 600 mc/h
				cad	1.171,50	976,23

F 2. 2. 36. 9	3	portata fino a 1100 mc/h
				cad	1.371,92	1.143,28

F 2. 2. 37	3	BOCCHETTE DI MANDATA E RIPRESA		cad

F 2. 2. 37. 1		BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMINIO Fornitura di bocchette di mandata dell'aria in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da: doppio ordine di alette regolabili, frontrali orizzontali e posteriori verticali. Complete di serrande di taratura ad alette contrapposte, con telaio in lamiera d'acciaio zincato e alette in alluminio estruso e controtelai di fissaggio con clips in lamiera d'acciaio zincato e di ogni accessorio per il buon funzionamento.
					0,00	0,00

F 2. 2. 37. 1	1	NR 20 - fino a 140 mc/h
				cad	38,91	32,42

F 2. 2. 37. 1	2	NR 20 - da 141 a 190 mc/h
				cad	43,93	36,62

F 2. 2. 37. 1	3	NR 20 - da 191 a 260 mc/h
				cad	51,31	42,78

F 2. 2. 37. 1	4	NR 20 - da 261 a 370 mc/h
				cad	53,88	44,88

F 2. 2. 37. 1	5	NR 20 - da 371 a 450 mc/h
				cad	65,45	54,55

F 2. 2. 37. 1	6	NR 20 - da 451 a 600 mc/h
				cad	80,34	66,94

F 2. 2. 37. 1	7	NR 20 - da 601 a 750 mc/h
				cad	95,30	79,39

F 2. 2. 37. 1	8	NR 20 - da 751 a 850 mc/h
				cad	106,87	89,08

F 2. 2. 37. 1	9	NR 20 - da 851 a 1250 mc/h
				cad	133,34	111,14

F 2. 2. 37. 1	10	NR 30 - fino a 190 mc/h
				cad	38,91	32,42

F 2. 2. 37. 1	11	NR 30 - da 191 a 280 mc/h
				cad	43,93	36,62

F 2. 2. 37. 1	12	NR 30 - da 281 a 380 mc/h
				cad	51,31	42,78

F 2. 2. 37. 1	13	NR 30 - da 381 a 550 mc/h
				cad	53,88	44,88

F 2. 2. 37. 1	14	NR 30 - da 551 a 700 mc/h
				cad	65,45	54,55

F 2. 2. 37. 1	15	NR 30 - da 701 a 850 mc/h
				cad	80,34	66,94

F 2. 2. 37. 1	16	NR 30 - da 851 a 1100 mc/h
				cad	95,30	79,39

F 2. 2. 37. 1	17	NR 30 - da 1101 a 1300 mc/h
				cad	106,87	89,08

F 2. 2. 37. 1	18	NR 30 - da 1301 a 1900 mc/h
				cad	133,34	111,14

F 2. 2. 37. 2		BOCCHETTE COMBINATE DI MANDATA E RIPRESA DELL'ARIA Fornitura di bocchette combinate di mandata e ripresa dell'aria in profilato di alluminio, adatto per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da diffusore di mandata e ripresa dell'aria in alluminio anodizzato naturale con corpo diffusore per la mandata dell'aria diritta e obliqua per mezzo della regolazione su ogni singola aletta in plastica. Camera di raccordo in lamiera d'acciaio zincato con attacchi posteriori per la mandata e la ripresa dell'aria e lamiera divisoria isolata. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 37. 2	1	lunghezza mm 600
				m	521,11	434,28

F 2. 2. 37. 2	2	lunghezza mm 800
				m	622,17	518,48

F 2. 2. 37. 2	3	lunghezza mm 1000
				m	695,13	579,25

F 2. 2. 37. 2	4	lunghezza mm 1200
				m	834,23	695,20

F 2. 2. 37. 2	5	lunghezza mm 1400
				m	961,00	800,85

F 2. 2. 37. 3		CONTROSOFFITTO ASPIRANTE PER CUCINE Fornitura di un sistema di controsoffittatura attiva dei locali cucina avente le seguenti funzioni: - estrazione dei vapore grassi e dei fumi; - filtrazione dei medesimi; - immissione di aria pulita di rinnovo; - barriera acustica al rumore dei ventilatori; - barriera tagliafuoco (per eventuali incendi localizzati); - illuminazione degli ambienti; - finitura estetica del soffitto. Il controsoffitto sarà realizzato in acciaio inossidabile al Cromo/Nichel/Molibdeno 18/10 con superfici visibili satinate, e sarà composto da pannelli ("cassette") di dimensioni 500x500 mm, in grado di filtrare(per inerzia e condensazione) con alta efficienza le fumane, e tali da poter essere lavate nelle lavastoviglie di cui Þ dotata la cucina. Le predette cassette dovranno essere smontabili dal piano controsoffitto senza l'ausilio di attrezzi, perci= saranno semplicemente appoggiate al reticolo di sospensione, quest'ultimo realizzato in profilato estruso di alluminio anodizzato. Per

		le zone di estrazione la portata sarà di 200-300 mc/h per metro quadrato di controsoffitto e la perdita di carico attraverso quest'ultimo non superiore a 30 Pa (circa 3 mm c.a.). Al di sopra dei corpi di cottura pi¨ critici si prevederà un sistema di captazione acapacità aumentata, costituito da cassette filtranti similari a quelle sopradescritte, ma in grado di filtrare una portata specifica da 1.200 a 2.000 mc/h al mq. Dette cassette a capacità aumentata saranno installare con inclinazione 30; esse scaricheranno cosý per gravità il grasso e la condensa filtrati, i quali confluiranno in una vaschetta lineare di accumulo dotata di rubinetto per il periodico svuotamente della stessa. Per le zone di immissione si utilizzeranno cassette piane di mandata, la cui portata massima sarà di 160 mc/h per metro quadrato di controsoffitto e la perdita di carico non superiore a 30 Pa. Le zone di estrazione saranno separate da quelle di immissione, all'interno del vano controsoffitto, da apposite paratie verticali di

		divisione. Vi potranno essere anche zone inattive, dotate di apposite cassette simili nell'aspetto a quelle di immissione. L'illuminamenti sarà di 500 lux sul piano di lavoro, e sarà assicurato da un numero adeguato di corpi illuminanti ultrapiatti (h=100 mm, dimens. in pianta 1500x500) integrati nel controsoffitto, del tipo a cortina d'aria lamellare sul diffusore luminoso per prevenire possibili depositi di grasso e di sporcizia, che deteriorerebbero in breve tempo l'efficacia luminosa dell'apparecchio illuminante stesso. Saranno inoltre dotati, se installati in area aspirante, di collare d'imobocco per tubo flessibile e di serranda di taratura a disco. I porta-lampade interni saranno due, di tipo doppio, per n. 4 tubi fluorescenti da 36 W cad. (disponibili anche per tubi da 48 W), e avranno grado di protezione IP54 (IP65 a richiesta); il cablaggio sarà completo, con scatola morsettiera IP 54 riportata all'esterno (i morsetti non sono forniti).
					0,00	0,00

F 2. 2. 37. 3	1	Fornitura di un sistema di controsoffittatura attiva dei locali cucina
				mq	660,28	550,21

F 2. 2. 38	1	VALVOLE DI VENTILAZIONE		mq

F 2. 2. 38. 1		VALVOLE DI VENTILAZIONE Fornitura di valvole di ventilazione verniciate in colore bianco con vernice epossidica, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Composte da disco d'acciaio piatto centrale regolabile dalla posizione di massima apertura a quella di massima chiusura. Il fissaggio Þ del tipo a pressione, complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 38. 1	1	NR 22 - fino a 60 mc/h
				cad	16,75	13,95

F 2. 2. 38. 1	2	NR 22 - da 61 a 110 mc/h
				cad	21,08	17,58

F 2. 2. 38. 1	3	NR 22 - da 111 a 230 mc/h
				cad	32,72	27,26

F 2. 2. 38. 1	4	NR 30 - fino a 80 mc/h
				cad	11,64	9,68

F 2. 2. 38. 1	5	NR 30 - da 81 a 130 mc/h
				cad	13,84	11,52

F 2. 2. 38. 1	6	NR 30 - da 131 a 300 mc/h
				cad	25,41	21,20

F 2. 2. 39	6	GRIGLIE		cad

F 2. 2. 39. 1		GRIGLIE PEDONABILI Fornitura di griglie di mandata e ripresa pedonabile in alluminio estruso anodizzato adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituita da alette fisse di forte spessore, di controtelaio di fissaggio a pavimento e cestello raccogli rifiuti. Complete diquant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 39. 1	1	fino a 9 dmq
				dmq	136,69	113,89

F 2. 2. 39. 1	2	fino a 12 dmq
				dmq	162,11	135,09

F 2. 2. 39. 1	3	fino a 18 dmq
				dmq	195,54	162,94

F 2. 2. 39. 1	4	fino a 36 dmq
				dmq	286,39	238,65

F 2. 2. 39. 2		GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO Fornitura di griglie di transito in alluminio estruso anodizzato in colore naturale. Adatte per installazione a parete o a porta. Costituite da alette disposte in senso orizzontale, con particolare profilo antiluce e controcornice di fissaggio. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 39. 2	1	NR 20 - fino a 50 mc/h
				cad	44,30	36,94

F 2. 2. 39. 2	2	NR 20 - da 51 a 90 mc/h
				cad	50,18	41,80

F 2. 2. 39. 2	3	NR 20 - da 91 a 120 mc/h
				cad	55,22	46,02

F 2. 2. 39. 2	4	NR 20 - da 121 a 160 mc/h
				cad	66,15	55,11

F 2. 2. 39. 2	5	NR 20 - da 161 a 200 mc/h
				cad	74,11	61,76

F 2. 2. 39. 2	6	NR 20 - da 201 a 240 mc/h
				cad	77,73	64,78

F 2. 2. 39. 2	7	NR 20 - da 241 a 370 mc/h
				cad	103,20	85,98

F 2. 2. 39. 2	8	NR 30 - fino a 70 mc/h
				cad	44,30	36,94

F 2. 2. 39. 2	9	NR 30 - da 71 a 120 mc/h
				cad	50,18	41,80

F 2. 2. 39. 2	10	NR 30 - da 121 a 160 mc/h
				cad	55,22	46,02

F 2. 2. 39. 2	11	NR 30 - da 161 a 210 mc/h
				cad	66,15	55,11

F 2. 2. 39. 2	12	NR 30 - da 211 a 260 mc/h
				cad	74,11	61,76

F 2. 2. 39. 2	13	NR 30 - da 261 a 320 mc/h
				cad	77,73	64,78

F 2. 2. 39. 2	14	NR 30 - da 321 a 490 mc/h
				cad	103,20	85,98

F 2. 2. 39. 3		GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE Fornitura di griglie di presa aria esterna ed espulsione, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da alette orizzontali, nervate fisse inclinate a 40° con particolare profilo antipioggia e di telaio in acciaio zincato ovvero alluminio estruso anodizzato naturale profilato a freddo con spessore 1,5 mm. Complete di rete antivolatile e di controtelaio per il fissaggio a mezzo di viti in vista e di ogni accessorio per il buon funzionamento.
					0,00	0,00

F 2. 2. 39. 3	1	NR 40 - fino a 1150 mc/h in alluminio
				cad	139,54	116,27

F 2. 2. 39. 3	2	NR 40 - da 1151 a 2000 mc/h in alluminio
				cad	180,28	150,23

F 2. 2. 39. 3	3	NR 40 - da 2001 a 2800 mc/h in alluminio
				cad	220,96	184,14

F 2. 2. 39. 3	4	NR 40 - da 2801 a 3550 mc/h in alluminio
				cad	267,51	222,91

F 2. 2. 39. 3	5	NR 40 - da 3551 a 4350 mc/h in alluminio
				cad	290,01	241,68

F 2. 2. 39. 3	6	NR 40 - da 4351 a 5550 mc/h in alluminio
				cad	351,06	292,57

F 2. 2. 39. 3	7	NR 40 - da 5551 a 7500 mc/h in alluminio
				cad	432,47	360,38

F 2. 2. 39. 3	8	NR 40 - da 7501 a 9500 mc/h in alluminio
				cad	500,82	417,33

F 2. 2. 39. 3	9	NR 40 - da 9501 a 11100 mc/h in alluminio
				cad	569,10	474,27

F 2. 2. 39. 3	10	NR 40 - da 11101 a 13900 mc/h in alluminio
				cad	678,13	565,13

F 2. 2. 39. 3	11	NR 40 - da 13901 a 16000 mc/h in alluminio
				cad	766,78	638,99

F 2. 2. 39. 3	12	NR 40 - da 16001 a 19400 mc/h in alluminio
				cad	888,16	740,12

F 2. 2. 39. 3	13	NR 40 - da 19401 a 22800 mc/h in alluminio
				cad	1.008,88	840,71

F 2. 2. 39. 3	14	NR 40 - da 22801 a 26150 mc/h in alluminio
				cad	1.127,99	940,00

F 2. 2. 39. 3	15	NR 40 - fino a 1150 mc/h in acciaio
				cad	75,59	63,00

F 2. 2. 39. 3	16	NR 40 - da 1151 a 2000 mc/h in acciaio
				cad	103,20	85,98

F 2. 2. 39. 3	17	NR 40 - da 2001 a 2800 mc/h in acciaio
				cad	130,82	109,02

F 2. 2. 39. 3	18	NR 40 - da 2801 a 3550 mc/h in acciaio
				cad	162,82	135,69

F 2. 2. 39. 3	19	NR 40 - da 3551 a 4350 mc/h in acciaio
				cad	170,07	141,74

F 2. 2. 39. 3	20	NR 40 - da 4351 a 5550 mc/h in acciaio
				cad	208,54	173,81

F 2. 2. 39. 3	21	NR 40 - da 5551 a 7500 mc/h in acciaio
				cad	252,19	210,15

F 2. 2. 39. 3	22	NR 40 - da 7501 a 9500 mc/h in acciaio
				cad	288,53	240,43

F 2. 2. 39. 3	23	NR 40 - da 9501 a 11100 mc/h in acciaio
				cad	324,16	270,12

F 2. 2. 39. 3	24	NR 40 - da 11101 a 13900 mc/h in acciaio
				cad	373,62	311,33

F 2. 2. 39. 3	25	NR 40 - da 13901 a 16000 mc/h in acciaio
				cad	420,12	350,11

F 2. 2. 39. 3	26	NR 40 - da 16001 a 19400 mc/h in acciaio
				cad	471,72	393,10

F 2. 2. 39. 3	27	NR 40 - da 19401 a 22800 mc/h in acciaio
				cad	528,37	440,31

F 2. 2. 39. 3	28	NR 40 - da 22801 a 26150 mc/h in acciaio
				cad	580,03	483,36

F 2. 2. 40	28	SERRANDE		cad

F 2. 2. 40. 1		SERRANDE DI TARATURA CON TELAIO IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di serrande di taratura in acciaio zincato adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da alette nervate semplici in lamiera d'acciaio zincata a movimento contrapposto con assi alloggiati in boccole di nylon e telaio con profilo ad "U" con levismi in lamiera d'acciaio zincato, servocomando elettrico o pneumatico quando richiesto nei tipi. Complete di controtelaio in acciaio zincato di fissaggio a canale e di ogni accessorio per la perfetta messa in opera nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 40. 1	1	fino a 4 dmq
				dmq	59,56	49,64

F 2. 2. 40. 1	2	da 4,01 a 6 dmq
				dmq	53,09	44,24

F 2. 2. 40. 1	3	da 6,01 a 9 dmq
				dmq	48,69	40,56

F 2. 2. 40. 1	4	da 9,01 a 12 dmq
				dmq	46,55	38,78

F 2. 2. 40. 1	5	da 12,01 a 16 dmq
				dmq	45,01	37,53

F 2. 2. 40. 1	6	da 16,01 a 20 dmq
				dmq	44,30	36,94

F 2. 2. 40. 1	7	da 20,01 a 25 dmq
				dmq	42,87	35,75

F 2. 2. 40. 1	8	da 25,01 a 30 dmq
				dmq	42,16	35,15

F 2. 2. 40. 1	9	da 30,01 a 36 dmq
				dmq	41,39	34,50

F 2. 2. 40. 1	10	da 36,01 a 48 dmq
				dmq	41,39	34,50

F 2. 2. 40. 1	11	da 48,01 a 56 dmq
				dmq	40,68	33,91

F 2. 2. 40. 1	12	da 56,01 a 72 dmq
				dmq	40,68	33,91

F 2. 2. 40. 1	13	da 72,01 a 80 dmq
				dmq	39,96	33,31

F 2. 2. 40. 1	14	oltre 80 dmq
				dmq	39,96	33,31

F 2. 2. 40. 2		SERRANDE DI TARATURA A TENUTA IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura di serrande di taratura in acciaio zincato adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Costituite da alette nervate semplici in lamiera d'acciaio zincata a movimento contrapposto con assi alloggiati in boccole di nylon e telaio con profilo ad "U" con levismi in lamiera di acciaio zincato, guarnizioni di tenuta sulle alette in gomma siliconica. Quando richiesto nei tipi con: - servocomando elettrico o pneumatico; - a tenuta conforme DIN 1946, con alloggiamenti dai perni in POCAN (Tmax=100 °C), guarnizioni longitudinali delle alette costituiti da ABS+PUR, resistenti ai microbi e trattati con sostanze antibatteriche (Tmax=90 °C) e guarnizioni laterali di feltro con dischi di strisciamento in PTFE. Complete di controtelaio in acciaio zincato di fissaggio a canale e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 40. 2	1	fino a 4 dmq
				dmq	95,90	79,93

F 2. 2. 40. 2	2	da 4,01 a 6 dmq
				dmq	89,43	74,52

F 2. 2. 40. 2	3	da 6,01 a 9 dmq
				dmq	85,03	70,84

F 2. 2. 40. 2	4	da 9,01 a12 dmq
				dmq	82,89	69,06

F 2. 2. 40. 2	5	da 12,01 a 16 dmq
				dmq	81,35	67,81

F 2. 2. 40. 2	6	da 16,01 a 20 dmq
				dmq	80,64	67,22

F 2. 2. 40. 2	7	da 20.01 a 25 dmq
				dmq	79,21	66,03

F 2. 2. 40. 2	8	da 25,01 a 30 dmq
				dmq	78,50	65,44

F 2. 2. 40. 2	9	da 30,01 a 36 dmq
				dmq	77,73	64,78

F 2. 2. 40. 2	10	da 36,01 a 48 dmq
				dmq	77,73	64,78

F 2. 2. 40. 2	11	da 48,01 a 56 dmq
				dmq	77,02	64,19

F 2. 2. 40. 2	12	da 56,01 a 72 dmq
				dmq	77,02	64,19

F 2. 2. 40. 2	13	da 72,01 a 80 dmq
				dmq	76,30	63,60

F 2. 2. 40. 2	14	oltre 80 dmq
				dmq	76,30	63,60

F 2. 2. 40. 3		SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILICATI Fornitura e posa in opera di serrande tagliafuoco a sezione rettangolare in fibrosilicati, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Certificate secondo la Circolare n. 91 del Ministero degli Interni: REI 120 secondo la modalità d'installaizone. Costituite da: involucro e pala in materiale refrattario inorganici quali silicati, fibre selezionate ed additivi con l'esclusione di amianto, guaina di PVC termoespandente in posizione di sicurezza per garantire la tenuta al fumo. Complete di controtelaio per montaggio a muro o a canale a seconda dei casi, come illustrato sui disegni. Provviste di sgancio termico automatico effettuato mediante fusibile metallico in trazione tarato a 72°C, micro-interruttore elettrico di inizio e fine corsa, sistema di comando costituito da magnete e disgiuntore termico asservito al magnete mediante contatto elettrico (normalmente eccitato), e di ogni accessorio per il buon funzionamento. Saranno dotate

		di morsettiera precablata predisposta per il collegamento e il riporto di tutti i segnali e comandi. Se specificato nei tipi saranno dotate di motore elettrico per il riarmo a distanza comandato da sistema di supervisione.
					0,00	0,00

F 2. 2. 40. 3	1	da 4,01 a 6 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	141,74	118,11

F 2. 2. 40. 3	2	da 6,01 a 9 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	88,66	73,87

F 2. 2. 40. 3	3	da 9,01 a 12 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	63,18	52,67

F 2. 2. 40. 3	4	da 12,01 a 16 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	41,39	34,50

F 2. 2. 40. 3	5	da 16,01 a 20 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	34,14	28,44

F 2. 2. 40. 3	6	da 20,01 a 25 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	23,99	20,01

F 2. 2. 40. 3	7	da 25,01 a 30 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	21,79	18,17

F 2. 2. 40. 3	8	da 30,01 a 36 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	16,75	13,95

F 2. 2. 40. 3	9	da 36,01 a 48 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	9,50	7,90

F 2. 2. 40. 3	10	da 48,01 a 56 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	5,82	4,87

F 2. 2. 40. 3	11	oltre 80 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	0,71	0,59

F 2. 2. 40. 3	12	fino a 4 dmq
				dmq	102,49	85,39

F 2. 2. 40. 3	13	da 4,01 a 6 dmq
				dmq	82,18	68,47

F 2. 2. 40. 3	14	da 6,01 a 9 dmq
				dmq	62,47	52,08

F 2. 2. 40. 3	15	da 9,01 a 12 dmq
				dmq	47,98	39,96

F 2. 2. 40. 3	16	da 12,01 a 16 dmq
				dmq	33,43	27,85

F 2. 2. 40. 3	17	da 16,01 a 20 dmq
				dmq	26,84	22,39

F 2. 2. 40. 3	18	da 20,01 a 25 dmq
				dmq	18,17	15,14

F 2. 2. 40. 3	19	da 25,01 a 30 dmq
				dmq	13,12	10,93

F 2. 2. 40. 3	20	da 30,01 a 36 dmq
				dmq	10,21	8,49

F 2. 2. 40. 3	21	da 36,01 a 48 dmq
				dmq	6,53	5,46

F 2. 2. 40. 3	22	da 48,01 a 56 dmq
				dmq	5,82	4,87

F 2. 2. 40. 3	23	da 56,01 a 72 dmq
				dmq	5,05	4,22

F 2. 2. 40. 3	24	da 72,01 a 80 dmq
				dmq	4,33	3,62

F 2. 2. 40. 3	25	da 56,01 a 72 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	4,33	3,62

F 2. 2. 40. 3	26	da 72,01 a 80 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	2,91	2,43

F 2. 2. 40. 3	27	oltre 80 dmq con servomotore di riarmo
				dmq	1,43	1,19

F 2. 2. 40. 7		SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE IN FIBROSILICATI Fornitura e posa in opera di serrande tagliafuoco a sezione circolare in fibrosilicati, adatte per impianti di condizionamento e ventilazione. Certificate secondo la Circolare n. 91 del Ministero degli Interni: REI 120 secondo la modalità d'installaizone. Costituite da: involucro e pala in materiale refrattario inorganici quali silicati, fibre selezionate ed additivi con l'esclusione di amianto, guaina di PVC termoespandente in posizione di sicurezza per garantire la tenuta al fumo. Complete di controtelaio per montaggio a muro o a canale a seconda dei casi, come illustrato sui disegni. Provviste di sgancio termico automatico effettuato mediante fusibile metallico in trazione tarato a 72°C, micro-interruttore elettrico di inizio e fine corsa, sistema di comando costituito da magnete e disgiuntore termico asservito al magnete mediante contatto elettrico (normalmente eccitato), e di ogni accessorio per il buon funzionamento. Saranno dotate di

		morsettiera precablata predisposta per il collegamento e il riporto di tutti i segnali e comandi. Se specificato nei tipi saranno dotate di motore elettrico per il riarmo a distanza comandato da sistema di supervisione.
					0,00	0,00

F 2. 2. 40. 7	1	diam. 100 - con servomotore di riarmo
				cad	928,89	774,09

F 2. 2. 40. 7	2	diam. 125 - con servomotore di riarmo
				cad	960,12	800,09

F 2. 2. 40. 7	3	diam. 160 - con servomotore di riarmo
				cad	991,42	826,16

F 2. 2. 40. 7	4	diam. 200 - con servomotore di riarmo
				cad	1.023,37	852,82

F 2. 2. 40. 7	5	diam. 250 - con servomotore di riarmo
				cad	1.050,98	875,80

F 2. 2. 40. 7	6	diam. 315 - con servomotore di riarmo
				cad	1.082,27	901,87

F 2. 2. 40. 7	7	diam. 355 - con servomotore di riarmo
				cad	1.120,04	933,34

F 2. 2. 40. 7	8	diam. 400 - con servomotore di riarmo
				cad	1.151,98	960,01

F 2. 2. 40. 7	9	diam. 450 - con servomotore di riarmo
				cad	1.247,23	1.039,34

F 2. 2. 40. 7	10	diam. 500 - con servomotore di riarmo
				cad	1.266,88	1.055,73

F 2. 2. 40. 7	11	diam. 560 - con servomotore di riarmo
				cad	1.327,16	1.105,96

F 2. 2. 40. 7	12	diam. 630 - con servomotore di riarmo
				cad	1.412,25	1.176,86

F 2. 2. 40. 7	13	diam. 710 - con servomotore di riarmo
				cad	1.560,46	1.300,38

F 2. 2. 40. 7	14	diam. 800 - con servomotore di riarmo
				cad	1.678,93	1.399,13

F 2. 2. 40. 7	15	diam. 900 - con servomotore di riarmo
				cad	2.101,95	1.751,61

F 2. 2. 40. 7	16	diam. 1000 - con servomotore di riarmo
				cad	2.325,82	1.938,18

F 2. 2. 40. 7	17	diam. 100
				cad	303,85	253,20

F 2. 2. 40. 7	18	diam. 125
				cad	333,60	278,02

F 2. 2. 40. 7	19	diam. 160
				cad	364,83	304,03

F 2. 2. 40. 7	20	diam. 200
				cad	396,84	330,69

F 2. 2. 40. 7	21	diam. 250
				cad	426,59	355,51

F 2. 2. 40. 7	22	diam. 315
				cad	457,88	381,58

F 2. 2. 40. 7	23	diam. 355
				cad	494,94	412,46

F 2. 2. 40. 7	24	diam. 400
				cad	527,66	439,71

F 2. 2. 40. 7	25	diam. 450
				cad	622,84	519,05

F 2. 2. 40. 7	26	diam. 500
				cad	641,79	534,84

F 2. 2. 40. 7	27	diam. 560
				cad	702,83	585,67

F 2. 2. 40. 7	28	diam. 630
				cad	787,86	656,57

F 2. 2. 40. 7	29	diam. 710
				cad	936,19	780,14

F 2. 2. 40. 7	30	diam. 800
				cad	1.054,60	878,83

F 2. 2. 40. 7	31	diam. 900
				cad	1.477,63	1.231,38

F 2. 2. 40. 7	32	diam. 1000
				cad	1.700,78	1.417,30

F 2. 2. 41	32	TERMINALI A PORTATA VARIABILE		cad

F 2. 2. 41. 1		CASSETTE DI MANDATA E RIPRESA A PORTATA VARIABILE Fornitura di cassetta per la regolazione della portata d'aria in impianti a portata variabile. Costituite da involucro dotato di raccordo circolare su un lato e rettangolare sull'altro, sezione fonoassorbente integrata, sensore di pressione differenziale media per ilrilevamento della portata, dalla serranda di regolazione con servocomando e dai componenti di regolazione. Le funzioni di regolazione sono a controllo elettronico. La serranda di regolazione Þ dotata di guarnizione di materiale plastico nella posizione di intercettazione ed Þ ermetica in conformità alla norma DIN 1946 parte 4. Complete inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 41. 1	1	fino a 2600 mc/h
				cad	3.019,92	2.516,61

F 2. 2. 41. 1	2	fino a 3500 mc/h
				cad	3.292,48	2.743,74

F 2. 2. 41. 1	3	fino a 5000 mc/h
				cad	3.902,32	3.251,92

F 2. 2. 41. 2		REGOLATORI DI PORTATA A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura di regolatori volumetrici a sezione rettangolare con involucro in lamiera di acciaio zincato, adatto per impianti di condizionamento e ventilazione. Regolatori volumetrici con misiratore a croce, involucro ed alette in lamiera d'acciaio zincato a movimento contrapposto con cuscinetto a sfera, pressione massima differenziale 1000 Pa. Completo di servocomando e regolatore elettrico alimentato a 24 V c.a., segnale guida 0-10 V, temperatura di funzionamento 0-50 °C, campo di misurazione da 1 a 15 m/s. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 41. 2	1	fino a 16 dmq
				dmq	1.061,13	884,30

F 2. 2. 41. 2	2	fino a 20 dmq
				dmq	1.089,52	907,93

F 2. 2. 41. 2	3	fino a 25 dmq
				dmq	1.097,47	914,58

F 2. 2. 42	3	CIRCOLATORI		dmq

F 2. 2. 42. 1		CIRCOLATORI A 4 VELOCITA' PER ACQUA DI RISCALDAMENTO, ATTACCHI FILETTATI Fornitura di circolatori a rotore bagnato per impianti di riscaldamento, con commutazione manuale a 4 velocità, con moduli opzionali di progammazione oraria della velocità e in/off ovvero velocità determinata dalla temperatura. Costruzione: - corpo in ghisa GG20; - girante in materiale sintetico; - albero in inox X40 Cr13; - cuscinetti in grafite impiegata con metallo; - pressione d'esercizio 10 bar; - temperatura fluido da +20°C a 110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP42 (monofase 220 V/50 Hz); - variazione velocità da 1000 a 2300 g/min; - variazione potenza assorbita da 36 a 113 W. Protezioni termiche non necessarie ovvero incorporate, complete di bocchettoni a saldare e quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 42. 1	1	portata fino a 3,5 mc/h, prevalenza fino a 5,8 m c.a.
				cad	316,85	264,07

F 2. 2. 42. 1	2	portata fino a 3,5 mc/h, prevalenza fino a 3,8 m c.a.
				cad	212,23	176,83

F 2. 2. 42. 2		CIRCOLATORI A VELOCITA' VARIABILE PER ACQUA CALDA RISCALDAMENTO Fornitura di circolatori a rotore bagnato per impianti di riscaldamento, con regolazione elettronica incorporata continua di velocità per il mantenimento di pressione costante al variare della portata dell'impianto. Adatti per utilizzo in impianti con valvole termostatiche o valvole di zona a due vie. Materiali: - corpo in ghisa GG20; - girante in materiali sintentico; - albero inox X40Cr13; - cuscinetti in grafite impregnata con metallo. Pressioni di esercizio: 10 bar Temperatura fluido: +20 ÷ +110 °C Temperatura ambiente massima: +40 °C Protezione motore: IP42, 220 V/50 Hz Motore con protezione termica incorporata o in versione senza necessità di protezione termica. Saranno completi di bocchettoni a saldare o di controflange, guarnizioni, bulloni e quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 42. 2	1	portata fino a 3,5 mc/h, prevalenza fino a 5,0 m c.a.
				cad	706,45	588,70

F 2. 2. 42. 2	2	portata fino a 8,5 mc/h, prevalenza fino a 5,0 m c.a.
				cad	909,95	758,29

F 2. 2. 42. 2	3	portata fino a 16 mc/h, prevalenza fino a 7,0 m c.a.
				cad	1.029,90	858,23

F 2. 2. 42. 3		CIRCOLATORI A 4 VELOCITA' PER ACQUA CALDA E FREDDA Fornitura di circolatori a rotore bagnato in esecuzione singola o gemellare (vedi tipi). Se in esecuzione gemellare dotata di clapet di intercettazione della pompa a riposo ed accoppiamento diretto tra pompa e motore con albero unico. - Cuscinetti: in grafite lubrificati dal fluido convogliato. - Tenuta: o-ring inseriti sul setto di separazione. - Protezione: motore garantito contro il bloccaggio o dispositivo termostatico incorporato nell'avvolgimento da collegare al quadro elettrico di comando. - Attacchi: filettati (ISO 7/1) o flangiati (PN 6, DIN 2531 e PN 16, DIN 2533). - Classe di protezione: IP 55 - Corpo e spirale in ghisa: GG 20 - Albero: acciaio al Cr - Girante: Noryl o Ghisa GG 20 Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 42. 3	1	Q = 2 mc/h - H = 3 m c.a. gemellare
				cad	313,23	261,04

F 2. 2. 42. 3	2	Q = 1,8 mc/h - H = 5 m c.a. gemellare
				cad	513,82	428,19

F 2. 2. 42. 3	3	Q = 5 mc/h - H = 2 m c.a. gemellare - 1400 g/min
				cad	1.230,54	1.025,44

F 2. 2. 42. 3	4	Q = 7,5 mc/h - H = 4,6 m c.a. gemellare - 1400 g/min
				cad	1.806,83	1.505,71

F 2. 2. 42. 3	5	Q = 20 mc/h - H = 4 m c.a. gemellare - 1400 g/min
				cad	1.899,23	1.582,67

F 2. 2. 42. 4		CIRCOLATORI PER ACQUA CALDA DI CONSUMO Fornitura di elettropompe a rotoreimmerso con attacchi filettati e variatore di velocità a 3 posizioni per impianti di acqua calda sanitaria. Costruzione: - corpo in bronzo; - girante in materiale sintetico; - albero in ceramica; - bronzina in ceramica; - pressione di esercizio 10 bar; - temperatura fluido da -10 a +110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP42 (monofase 230V, 50 Hz); - variazione di velocità da 1100 a 2830 giri/min; - variazione potenza assorbita da 28 a 170 W. Complete di raccordi filettati in ghisa/ottone e quant'altro necessario anche se non esclusivamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 42. 4	1	Q=0,5-1,8 mc/h - H=1,2-0,2 m
				cad	154,86	129,03

F 2. 2. 42. 4	2	Q=0,5-3 mc/h - H=2.8-0,5 m
				cad	210,80	175,65

F 2. 2. 42. 4	3	Q=0,5-4,5 mc/h - H=3,8-0,2 m
				cad	228,97	190,79

F 2. 2. 42. 4	4	Q=0,5-5 mc/h - H=5-0,7 m
				cad	308,90	257,41

F 2. 2. 42. 5		CIRCOLATORI PER ACQUA CALDA DI CONSUMO Fornitura di elettropompe a rotoreimmerso con attacchi filettati per impianti di acqua calda sanitaria. Costruzione: - corpo in bronzo o ghisa GG25; - girante in materiale sintetico; - albero in acciaio al Ni Cr; - tenuta meccanica nitrile; - pressione di esercizio 10 bar; - temperatura fluido da -20 a +110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP44 (230V, 1F 400 V3F 50Hz); - variazione potenza assorbita da 85 a 200 W. Complete di raccordi filettati in ghisa/ottone e quant'altro necessario anche se non esclusivamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 42. 5	1	Q=0,5-6 mc/h - H=4-0,9 m
				cad	313,95	261,63

F 2. 2. 42. 5	2	Q=0,5-10 mc/h - H=5,8-0,1 m
				cad	456,46	380,39

F 2. 2. 43	2	POMPE A ROTORE BAGNATO		cad

F 2. 2. 43. 1		ELETTROPOMPE A ROTORE BAGNATO A 3 VELOCITA' PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura di elettropompe a rotore bagnato a 3 velocità con commutazione manuale per impianti di condizionamento e riscaldamento. Costruzione: - corpo in ghisa GG20; - girante in materiale sintetico; - albero in inox X40 Cr13; - cuscinetti in grafite impregnato con metallo; - pressione di esercizio 10 bar; - temperatura fluido da -10 a +110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP42 (monofase/trifase 220/380, 50 Hz); - variazione velocità da 1700 a 2700 giri/min; - variazione potenza assorbita da 55 a 1900 W; - protezioni termiche non necessarie ovvero incorporate. Le pompe sono dimensionate in 2° velocità. Complete di bocchettoni a saldare ovvero controflange a saldare e bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 43. 1	1	2° vel Q=1-7 mc/h - H=2,8-0,6 m
				cad	286,39	238,65

F 2. 2. 43. 1	2	2° vel Q=1-12 mc/h - H=7-2,4 m
				cad	257,30	214,42

F 2. 2. 43. 1	3	2° vel Q=1-14 mc/h - H=11-3 m
				cad	318,40	265,31

F 2. 2. 43. 1	4	2° vel Q=2-12 mc/h - H=2,8-1,2 m
				cad	369,23	307,71

F 2. 2. 43. 1	5	2° vel Q=2-18 mc/h - H=5-1,7 m
				cad	389,54	324,63

F 2. 2. 43. 1	6	2° vel Q=2-22 mc/h - H=7-2,3 m
				cad	404,09	336,75

F 2. 2. 43. 1	7	2° vel Q=2-28 mc/h - H=10,9-3,6 m
				cad	425,17	354,32

F 2. 2. 43. 1	8	2° vel Q=4-22 mc/h - H=2,7-1,2 m
				cad	457,88	381,58

F 2. 2. 43. 1	9	2° vel Q=4-24 mc/h - H=4,7-1,5 m
				cad	483,36	402,78

F 2. 2. 43. 1	10	2° vel Q=4-30 mc/h - H=6,6-2,3 m
				cad	499,27	416,08

F 2. 2. 43. 1	11	2° vel Q=5-40 mc/h - H=9,7-2,7 m
				cad	522,61	435,50

F 2. 2. 43. 1	12	2° vel Q=4-30 mc/h - H=3,4-1,8 m
				cad	548,02	456,70

F 2. 2. 43. 1	13	2° vel Q=5-50 mc/h - H=5,2-1,2 m
				cad	642,50	535,43

F 2. 2. 43. 1	14	2° vel Q=10-60 mc/h - H=11-3,5 m
				cad	686,86	572,37

F 2. 2. 43. 2		ELETTROPOMPE A ROTORE BAGNATO GEMELLARE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura di elettropompe a rotore bagnato a 3 velocità con commutazione manuale, esecuzione gemellare per impianti di condizionamento e riscaldamento. Costruzione: - corpo in ghisa GG20; - girante in materiale sintetico; - albero in inox X40 Cr13; - cuscinetti in grafite impregnato con metallo; - pressione di esercizio 10 bar; - temperatura fluido da -10 a +110°C; - temperatura ambiente massima ammessa +40°C; - protezione motore IP42 (monofase/trifase 220/380, 50 Hz); - variazione velocità da 1700 a 2700 giri/min; - variazione potenza assorbita da 55 a 1900 W; - protezioni termiche non necessarie ovvero incorporate. Le pompe sono dimensionate in 2° velocità. Complete di bocchettoni a saldare ovvero controflange a saldare e bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 43. 2	1	2° vel Q=1-7 mc/h - H=2,8-0,6 m
				cad	657,76	548,14

F 2. 2. 43. 2	2	2° vel Q=1-12 mc/h - H=7-2,4 m
				cad	690,48	575,40

F 2. 2. 43. 2	3	2° vel Q=1-14 mc/h - H=11-3 m
				cad	722,48	602,06

F 2. 2. 43. 2	4	2° vel Q=2-12 mc/h - H=2,8-1,2 m
				cad	814,05	678,36

F 2. 2. 43. 2	5	2° vel Q=2-18 mc/h - H=5-1,7 m
				cad	861,97	718,33

F 2. 2. 43. 2	6	2° vel Q=2-22 mc/h - H=7-2,3 m
				cad	920,16	766,78

F 2. 2. 43. 2	7	2° vel Q=2-28 mc/h - H=10,9-3,6 m
				cad	938,33	781,92

F 2. 2. 43. 2	8	2° vel Q=4-22 mc/h - H=2,7-1,2 m
				cad	995,04	829,19

F 2. 2. 43. 2	9	2° vel Q=4-24 mc/h - H=4,7-1,5 m
				cad	1.010,30	841,90

F 2. 2. 43. 2	10	2° vel Q=4-30 mc/h - H=6,6-2,3 m
				cad	1.044,39	870,34

F 2. 2. 43. 2	11	2° vel Q=5-40 mc/h - H=9,7-2,7 m
				cad	1.087,32	906,09

F 2. 2. 43. 2	12	2° vel Q=4-30 mc/h - H=3,4-1,8 m
				cad	1.171,58	976,34

F 2. 2. 43. 2	13	2° vel Q=5-50 mc/h - H=5,2-1,2 m
				cad	1.324,25	1.103,53

F 2. 2. 43. 2	14	2° vel Q=10-60 mc/h - H=11-3,5 m
				cad	1.414,39	1.178,65

F 2. 2. 43. 2	15	2° vel Q=10-60 mc/h - H=18-12 m
				cad	1.618,60	1.348,83

F 2. 2. 44	15	ELETTROPOMPE CON MOTORE VENTILATO IN LINEA		cad

F 2. 2. 44. 1		ELETTROPOMPE A MOTORE VENTILATO IN LINEA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura di elettropompe centrifughe monostadio a motore ventilato, velocità costante per impianti di condizionamento e riscaldamento. Forma costruttiva in linea con bocche aspirante e premente coassiali, adatte al montaggio diretto sulla tubazione ovvero a basamento per giranti di diametro => 180 mm. Motore direttamente accoppiato esente da variazioni. Albero motore unico, bussola in bronzo e cuscinetti speciali per pressione di esercizio 16 bar. Tenuta meccanica a soffietto esente da manutenzione ed indipendente dal senso di rotazione, consentita per miscele con glicole al 40% in volume. Pale della girante tridimensionali anticavitanti. Prese di misura della pressione R1/8". Costruzione: - corpo pompa in ghisa GG25; - flange PN 16 DIN 2533; - lanterna in ghisa GG25; - girante in materiale sintetico; - albero motore in inox X20 Cr13; - bussola in bronzo G-Cu Sn 5; - tenuta meccanica in carburo di

		silicio/grafite; - pressione di esercizio 16 bar a 120°C; - temperatura fluido da -10 a +140°C; - motore ventilato asincrono trifase a norme IEC; - protezione motore IP54 classe di isolamento B; - protezione integrale con dispositivo a semiconduttore per grandezze motore superiori a 160 e 11 kW; - velocità: 2900, 1450, 950 giri/min; - alimentazione fino a 3 kW - 220 VA/380 VY, 50/60 Hz; - alimentazione da 4 kW - 360 VA/660 VY, 50/60 Hz. Complete di protezioni termiche, controflange a saldare, bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 44. 1	1	Q=2-7,5 mc/h - H=3,1-1,1 m
				cad	453,55	377,96

F 2. 2. 44. 1	2	Q=4-12 mc/h - H=7,8-3,2 m
				cad	545,11	454,26

F 2. 2. 44. 1	3	Q=4-13 mc/h - H=9,6-4 m
				cad	550,16	458,48

F 2. 2. 44. 1	4	Q=4-14 mc/h - H=11,5-4,4 m
				cad	571,95	476,65

F 2. 2. 44. 1	5	Q=4-15 mc/h - H=3-1 m
				cad	572,79	477,30

F 2. 2. 44. 1	6	Q=4-20 mc/h - H=5,4-1,6 m
				cad	593,81	494,82

F 2. 2. 44. 1	7	Q=6-25 mc/h - H=8,7-3 m
				cad	675,93	563,28

F 2. 2. 44. 1	8	Q=6-28 mc/h - H=12-4,1 m
				cad	791,54	659,60

F 2. 2. 44. 1	9	Q=6-22 mc/h - H=3-1 m
				cad	785,66	654,73

F 2. 2. 44. 1	10	Q=8-26 mc/h - H=5,2-1,6 m
				cad	871,47	726,22

F 2. 2. 44. 1	11	Q=10-36 mc/h - H=8,8-3,2 m
				cad	912,86	760,73

F 2. 2. 44. 1	12	Q=12-42 mc/h - H=11-4,2 m
				cad	1.009,59	841,30

F 2. 2. 44. 1	13	Q=10-36,5 mc/h - H=3,3-1,4 m
				cad	1.122,95	935,78

F 2. 2. 44. 1	14	Q=15-50 mc/h - H=5,7-2,2 m
				cad	1.215,22	1.012,68

F 2. 2. 44. 1	15	Q=15-60 mc/h - H=9,1-3 m
				cad	1.261,72	1.051,45

F 2. 2. 44. 1	16	Q=20-70 mc/h - H=11,7-3,8 m
				cad	1.395,50	1.162,91

F 2. 2. 44. 1	17	Q=50-260 mc/h H=14-4 m
				cad	2.227,72	1.856,42

F 2. 2. 44. 2		ELETTROPOMPE IN LINEA ESECUZIONE GEMELLARE MOTORE VENTILATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura di elettropompe centrifughe monostadio a motore ventilato, velocità costante, esecuzione gemellare per impianti di condizionamento e riscaldamento. Forma costruttiva in linea con bocche aspirante e premente coassiali, adatte al montaggio diretto sulla tubazione ovvero a basamento per giranti di diametro => 180 mm. Pompa principale e di riserva unite in un unico corpo. Motori direttamente accoppiato esente da variazioni. Albero motore unico, bussola in bronzo e cuscinetti speciali per pressione di esercizio16 bar. Tenuta meccanica a soffietto esente da manutenzione ed indipendente dal senso di rotazione, consentita per miscele con glicole al 40% in volume. Pale della girante tridimensionali anticavitanti. Prese di misura della pressione R1/8". Costruzione: - corpo pompa in ghisa GG25; - flange PN 16 DIN 2533; - lanterna in ghisa GG25; - girante in materiale sintetico; - albero

		motore in inox X20 Cr13; - bussola in bronzo G-Cu Sn 5; - tenuta meccanica in carburo di silicio/grafite; - pressione di esercizio 16 bar a 120°C; - temperatura fluido da -10 a +140°C; - motore ventilato asincrono trifase a norme IEC; - protezione motore IP54 classe di isolamento B; - protezione integrale con dispositivo a semiconduttore per grandezze motore superiori a 160 e 11 kW; - velocità: 2900, 1450 giri/min; - alimentazione fino a 3 kW - 220 VA/380 VY, 50/60 Hz; - alimentazione da 4 kW - 360 VA/660 VY, 50/60 Hz. Complete di protezioni termiche, controflange a saldare, bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 44. 2	1	Q=2-7,5 mc/h - H=3,1-1,1 m
				cad	546,54	455,45

F 2. 2. 44. 2	2	Q=4-12 mc/h - H=7,8-3,2 m
				cad	609,84	508,18

F 2. 2. 44. 2	3	Q=4-13 mc/h - H=9,6-4 m
				cad	760,96	634,13

F 2. 2. 44. 2	4	Q=4-14 mc/h - H=11,5-4,4 m
				cad	841,66	701,40

F 2. 2. 44. 2	5	Q=4-15 mc/h - H=3-1 m
				cad	814,76	678,96

F 2. 2. 44. 2	6	Q=4-20 mc/h - H=5,4-1,6 m
				cad	866,36	721,95

F 2. 2. 44. 2	7	Q=6-25 mc/h - H=8,7-3 m
				cad	936,19	780,14

F 2. 2. 44. 2	8	Q=6-28 mc/h - H=12-4,1 m
				cad	1.061,13	884,30

F 2. 2. 44. 2	9	Q=6-22 mc/h - H=3-1 m
				cad	879,43	732,88

F 2. 2. 44. 2	10	Q=8-26 mc/h - H=5,2-1,6 m
				cad	975,39	812,80

F 2. 2. 44. 2	11	Q=10-36 mc/h - H=8,8-3,2 m
				cad	1.045,22	870,99

F 2. 2. 44. 2	12	Q=12-42 mc/h - H=11-4,2 m
				cad	1.130,90	942,43

F 2. 2. 44. 2	13	Q=10-36,5 mc/h - H=3,3-1,4 m
				cad	1.130,19	941,84

F 2. 2. 44. 2	14	Q=15-50 mc/h - H=5,7-2,2 m
				cad	1.208,75	1.007,27

F 2. 2. 44. 2	15	Q=15-60 mc/h - H=9,1-3 m
				cad	1.262,43	1.052,05

F 2. 2. 44. 2	16	Q=20-70 mc/h - H=11,7-3,8 m
				cad	1.489,27	1.241,05

F 2. 2. 45	16	ELETTROPOMPE MONOBLOCCO A BASAMENTO MOTORE VENTILATO		cad

F 2. 2. 45. 1		ELETTROPOMPE MONOBLOCCO BASAMENTO MOTORE VENTILATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO Fornitura di elettropompe centrifughe monostadio a motore ventilato, velocità costante per impianti di condizionamento e riscaldamento. Forma costruttiva monoblocco con bocche aspirante e premente coassiali e premente radiale, adatte al montaggio diretto sulla tubazione ovvero a basamento con piedi per il fissaggio. Motore direttamente accoppiato esente da variazioni. Albero motore unico, bussola in bronzo e cuscinetti speciali per pressione di esercizio 16 bar. Tenuta meccanica a soffietto esente da manutenzione ed indipendente dal senso di rotazione, consentita per miscele con glicole al 40% in volume e temperatura massima di 30°C. Pale della girante tridimensionali anticavitanti. Prese di misura della pressione R1/8". Costruzione: - corpo pompa in ghisa GG25; - flange PN 16 DIN 2533; - lanterna in ghisa GG25; - girante in materiale sintetico; - albero motore in inox X20 Cr13; - bussola in

		bronzo G-Cu Sn 5; - tenuta meccanica in carburo di silicio/grafite; - pressione di esercizio 16 bar a 120°C; - temperatura fluido da -10 a +140°C; - motore ventilato asincrono trifase a norme IEC; - protezione motore IP54 classe di isolamento B; - protezione integrale con dispositivo a semiconduttore per grandezze motore superiori a 160 e 11 kW; - velocità: 2900, 1450 giri/min; - alimentazione fino a 3 kW - 220 VA/380 VY, 50/60 Hz; - alimentazione da 4 kW - 360 VA/660 VY, 50/60 Hz. Complete di protezioni termiche, controflange a saldare, bulloni e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 45. 1	1	Q=18-37 mc/h - H=12,5-9 m
				cad	1.036,43	863,69

F 2. 2. 45. 1	2	Q=16-35 mc/h - H=9,9-6,4 m
				cad	981,20	817,67

F 2. 2. 45. 1	3	Q=16-40 mc/h - H=8,1-4,5 m
				cad	901,99	751,64

F 2. 2. 45. 1	4	Q=14-35 mc/h - H=6-3,35 m
				cad	893,98	744,99

F 2. 2. 45. 1	5	Q=14-30 mc/h - H=4,1-2,8 m
				cad	774,09	645,05

F 2. 2. 45. 1	6	Q=10-30 mc/h - H=22-17,8 m
				cad	1.139,69	949,73

F 2. 2. 45. 1	7	Q=10-30 mc/h - H=17,5-13 m
				cad	1.082,98	902,47

F 2. 2. 45. 1	8	Q=8-25 mc/h - H=13,2-10 m
				cad	924,50	770,40

F 2. 2. 45. 1	9	Q=8-23,5 mc/h - H=10,2-7,4 m
				cad	885,31	737,74

F 2. 2. 45. 1	10	Q=12-24 mc/h - H=7,3-5 m
				cad	850,39	708,65

F 2. 2. 45. 1	11	Q=8-20 mc/h - H=5,7-4,4 m
				cad	802,41	668,68

F 2. 2. 45. 1	12	Q=7-16 mc/h - H=4,2-3,35 m
				cad	707,94	589,95

F 2. 2. 45. 1	13	Q=16-43 mc/h - H=22-16,8 m
				cad	1.339,57	1.116,30

F 2. 2. 45. 1	14	Q=32-80 mc/h - H=7,3-4,3 m
				cad	1.195,63	996,35

F 2. 2. 45. 1	15	Q=30-80 mc/h - H=37,5-29 m
				cad	2.800,45	2.333,72

F 2. 2. 45. 1	16	Q=47-80 mc/h - H=32-23,5 m
				cad	2.641,96	2.201,65

F 2. 2. 45. 1	17	Q=44-70 mc/h - H=27-22 m
				cad	2.375,28	1.979,39

F 2. 2. 45. 1	18	Q=25-67 mc/h - H=22,5-17,7 m
				cad	1.698,52	1.415,46

F 2. 2. 45. 1	19	Q=25-60 mc/h - H=17,7-14,5 m
				cad	1.558,32	1.298,59

F 2. 2. 45. 1	20	Q=16-65 mc/h - H=13,2-9,9 m
				cad	1.193,43	994,51

F 2. 2. 45. 1	21	Q=25-60 mc/h - H=9,3-6,4 m
				cad	1.141,12	950,92

F 2. 2. 45. 1	22	Q=28-50 mc/h - H=6,8-5 m
				cad	1.032,09	860,07

F 2. 2. 45. 1	23	Q=25-50 mc/h - H=4,8-2,7 m
				cad	997,95	831,63

F 2. 2. 45. 1	24	Q=20-57 mc/h - H=37,5-25 m
				cad	2.591,84	2.159,85

F 2. 2. 45. 1	25	Q=20-50 mc/h - H=32-24 m
				cad	2.311,98	1.926,66

F 2. 2. 45. 1	26	Q=20-42 mc/h - H=27-22 m
				cad	2.128,85	1.774,05

F 2. 2. 45. 1	27	Q=250-430 mc/h - H=17,9-10 m
				cad	3.820,84	3.184,05

F 2. 2. 45. 1	28	Q=250-400 mc/h - H=14-8,3 m
				cad	3.562,12	2.968,44

F 2. 2. 45. 1	29	Q=120-300 mc/h - H=27,5-18,3 m
				cad	4.026,60	3.355,48

F 2. 2. 45. 1	30	Q=140-300 mc/h - H=19,5-13 m
				cad	3.165,28	2.637,75

F 2. 2. 45. 1	31	Q=140-300 mc/h - H=15,2-8 m
				cad	2.881,86	2.401,53

F 2. 2. 45. 1	32	Q=140-250 mc/h - H=11,7-7 m
				cad	2.689,94	2.241,62

F 2. 2. 45. 1	33	Q=140-250 mc/h - H=9,3-4 m
				cad	2.546,06	2.121,73

F 2. 2. 45. 1	34	Q=60-160 mc/h - H=38-31,5 m
				cad	3.344,79	2.787,33

F 2. 2. 45. 1	35	Q=75-160 mc/h - H=29-21,5 m
				cad	3.081,02	2.567,50

F 2. 2. 45. 1	36	Q=60-160 mc/h - H=21-15,3 m
				cad	2.390,54	1.992,10

F 2. 2. 45. 1	37	Q=80-140 mc/h - H=16,3-12,5 m
				cad	2.112,82	1.760,69

F 2. 2. 45. 1	38	Q=60-160 mc/h - H=13-9,3 m
				cad	1.851,19	1.542,65

F 2. 2. 45. 1	39	Q=60-140 mc/h - H=9,9-6,8 m
				cad	1.711,65	1.426,38

F 2. 2. 45. 1	40	Q=270-445 mc/h - H=22-14,7 m
				cad	4.108,72	3.423,95

F 2. 2. 45. 1	41	Q=10-19 mc/h - H=12,3-9,7 m
				cad	841,66	701,40

F 2. 2. 45. 1	42	Q=7-16 mc/h - H=9,9-8 m
				cad	804,55	670,47

F 2. 2. 45. 1	43	Q=5-16 mc/h - H=7,9-5,9 m
				cad	760,25	633,53

F 2. 2. 45. 1	44	Q=5-16 mc/h - H=5,9-3,4 m
				cad	744,99	620,82

F 2. 2. 45. 1	45	Q=5-16 mc/h - H=4,8-3,2 m
				cad	620,71	517,26

F 2. 2. 45. 1	46	Q=60-140 mc/h - H=7,3-4,6 m
				cad	1.587,36	1.322,82

F 2. 2. 45. 1	47	Q=40-120 mc/h - H=38-31 m
				cad	2.915,94	2.429,97

F 2. 2. 45. 1	48	Q=70-120 mc/h - H=27-20 m
				cad	2.724,86	2.270,71

F 2. 2. 45. 1	49	Q=42-90 mc/h - H=23-20 m
				cad	2.023,45	1.686,23

F 2. 2. 45. 1	50	Q=40-90 mc/h - H=18,7-15,2 m
				cad	1.822,09	1.518,42

F 2. 2. 45. 1	51	Q=35-100 mc/h - H=13,5-9,4 m
				cad	1.511,06	1.259,22

F 2. 2. 45. 1	52	Q=35-95 mc/h - H=10,5-6,2 m
				cad	1.392,59	1.160,47

F 2. 2. 45. 1	53	Q=35-85 mc/h - H=9,7-6,7 m
				cad	1.242,12	1.035,12

F 2. 2. 45. 1	54	Q=16-40 mc/h - H=18-13,5 m
				cad	1.222,47	1.018,73

F 2. 2. 46	54	ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI		cad

F 2. 2. 46. 1		ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE CHIARE DI RIFIUTO Fornitura di elettropompe sommergibili per sollevamento acque pluviali. Esclusione ad uno stadio con motore a secco. Corpo motore a doppia parete per raffreddamento supplementare tramite circolazione forzata. Cuscino protettivo del motore in acciaio Cr-Ni. Interruttore di livello ad azionamento magnetico. Cuscinetti a sfera con lubrificazione permanente. Valvola di ritegno integrata nel manicotto di mandata. Motore asincrono con rotore in corto circuito a 2 poli. Esecuzione stagna sommergibile con raffreddamento forzato fino a DN 65. Classe di protezione IP 68. Classe di isolamento F. Tensione corrente 230V - 1 - (D) - 400V - 3
					0,00	0,00

F 2. 2. 46. 1	1	portata 1-10 mc/h - H= 8-1 m c.a.
				cad	398,33	331,94

F 2. 2. 46. 1	2	portata 4-32 mc/h - H = 15-3 m c.a.
				cad	834,42	695,35

F 2. 2. 46. 1	3	acque luride
					0,00	0,00

F 2. 2. 46. 1	4	portata 4-32 mc/h - H = 10-1.5 m c.a.
				cad	1.412,25	1.176,86

F 2. 2. 46. 1	5	portata 18-195 mc/h - H = 18-5 m c.a.
				cad	5.502,74	4.585,61

F 2. 2. 46. 1	6	acque chiare
					0,00	0,00

F 2. 2. 46. 2		ELETTROPOMPE SOLLEVAMENTO LIQUAMI PER PICCOLE UTENZE Fornitura e posa in opera di elettropompe di sollevamento liquami del tipo a girante chiusa monocanale, adatta al sollevamento di scarichi civili di piccolissima entità. Il gruppo di pompaggio sarà composto da: - contenitore in polietilene rotostampato della capacità di35 litri, con accessori di fissaggio in acciaio inox AISI 304; - elettropompa sommergibile compresa di almeno 10 m di cavo; - set completo di anelli di tenuta passaparete e gommini pressacavo; - tappo per svuotamento di emergenza; - quadro elettrico di comando; - sistema di regolazione e controllo. Complete inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 46. 2	1	volume serbatoio 15 litri
				cad	448,44	373,68

F 2. 2. 46. 2	2	volume serbatoio 21 litri
				cad	731,87	609,90

F 2. 2. 47	2	ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO SCARICHI		cad

F 2. 2. 47. 1		STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATE IN POLIETILENE Fornitura di stazioni di sollevamento prefabbricate in polietilene rotostampato, complete di n. 2 elettropompe sommergibili (una di riserva all'altra), di tipo con girante aperta, a vortice liquido, in voluta, dinamicamente bilanciate e adatte al sollevamenti di liquami provenienti da scarichi civili, industriali, agricoli, di processo, pluviali e di tipo abrasivo, corrosivo e viscoso, contenenti materiali solidi e materiali fialmentosi in sospensione. Componenti e caratteristiche costruttive della fornitura: - Contenitore in poliuretano rotostampato di capacità utile specificata nei tipi, con: accessori di fissaggio in acciaio inox AISI 304; tappo per svuotamento di emergenza; coperchio svitabile per ispezione e installazione elettropompe; fori per passaggio tubazioni di ingresso liquami, mandata liquami, ventilazione con anelli di tenuta passaparete; fori per entrata cavi elettrici congommini pressacavo. - n. 2 elettropompe sommergibili, ognuna di

		portata e prevalenza specificata nei tipi, costruzione in ghisa, superfici a contatto con il liquido da pompare trattare con primer achidico, finitura esterna in cloro caucci¨ nero. Motori MF monofase 220 V o TF trifase 380V, 50 Hz a gabbia di scoiattolo, avvolgimenti a 2, 4, 6 e 8 poli, fattore di servizio S1 a norme CEI 70-1 (IEC 529), grado di protezione IP 68 e a norma CEI 2-16 (IEC 34-5), grado di protezione IP58, classe di isolamento F, protezione termica nell'alloggiamento statore. Raffreddamento a carico del fluido circostante. Temperatura massima di esercizio: 40 °C. Corpo pompa con passaggio libero uniforme per evitare intasamenti, anello d'usura montato sulla bocca di aspirazione, facilmente sostituibile. Albero incorporato nel rotore, comune per pompa e motore, in acciaio inox, tenute indipendenti tra motore e parte idraulica in carburo di tungsteno e silicio ovvero in ceramica. Serbatoio olio per la lubrificazione e raffreddamento delle tenute meccaniche. Cuscinetti a sfera preincassati.

		Scatola morsettiera stagna, passaggio cavi elettrici a tenuta. - Installazione delle elettropompe di tipo fisso in immersione, con sistema di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata (piedi di accoppiamento, tubi guida con relativi supporti), la pompa scorre lungo adatti tubi guida in acciaio zincato, attraverso i quali viene calata o estratta. - Quadro elettrico conforme alle norme CEI 17-13/1 adatto a coppia di elettropompe di potenza specificata nei tipi monofase o trifase, con cassa in lamiera zincata IP54, sezionatore manuale generale con bloccaporta, gruppi di fusibili di potenza tipo M contro il corto circuito, selettori manuale/automatico con posizione manuale instabile per prove di funzionamento, contattori con relÞ termico compensato, circuiti di alternanza automatica per 2 elettropompe, circuito ausiliario in bassa tensionedi sicurezza per il collegamento di interruttori a galleggiante, predisposizione collegamento microtermostati di protezione, cavi elettrici in quantità sufficiente

		al collegamento delle due elettropompe; - n. 3 interruttori a galleggiante (2 on + 1 off) a variazione di assetto con deviatore incorporato in involucro di polipropilene, senza movimenti soggetti ad usura, con cavi elettrici in quantità sufficiente al collegamento con il quadro di comando; - n. 2 valvole di ritegno a palla flangiate PN10 a 85 °C, esenti da manutenzione, in acciaio trattato anticorrosione, con sfera in acciaio rivestito in gomma vulcanizzata e DN specificato nei tipi; - tubazione in acciaio zincato UNI 8863 per collegamento elettropompe con collettore di scarico, di diametro pari alle valvole di ritegno. Complete di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 47. 1	1	200 litri - 1,5 l/s / 4 m c.a. cad - MF 0,6 kW - DN 40
				cad	2.654,31	2.211,93

F 2. 2. 47. 1	2	400 litri - 6 l/s / 6,2 m c.a. cad - TF 1,1 kW - DN 50
				cad	3.759,09	3.132,56

F 2. 2. 48	2	KIT DI FUNZIONAMENTO ELETTROPOMPE		cad

F 2. 2. 48. 1		KIT DI FUNZIONAMENTO ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI (MASSIMO 10 kW CAD.) Fornitura di kit di funzionamento elettropompe per sollevamento liquami del tipo per installazione fissa in immersione, con sistema di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata. Costituito da: - cavo elettrico in quantità sufficiente a collegare le elettropompe al quadro di comando; - piedi di accoppiamento automatico (uno per ogni pompa); - catene di sollevamento di lunghezza adeguata alle dimensioni della vasca di accumulo (una per ogni pompa); - supporti tubi guida (uno per ogni pompa); - tubi guida oer il sollevamento di lunghezza adeguata alle dimensioni della vasca di accumulo (uno per ogni pompa); - quadro elettrico di comando conforme alle norme CEI 17-13/1 per 2 elettropompe trifase, con potenza max 10 kW cad. pompa; completi di cassa in lamiera zincata IP54, sezionatore manuale generale con bloccaporta, gruppi di fusibili di potenza tipo M contro il corto circuito, selettori manuale/automatico con

		posizione manuale instabile per prove di funzionamento, contattori con relÞ termico compensato, circuiti di alternanza automatica per le elettropompe, circuito ausiliario in bassa tensione di sicurezza per il collegamento di interruttori a galleggiante, predisposizione collegamento microtermostati di protezione; - n. 3 interruttori a galleggante (2 on + 1 off) a variazione di assetto con deviatore incorporato in involucro di polipropilene, senza movimenti soggetti ad usura, con cavo elettrico in quantità sufficiente al collegamento con il quadro di comando; - valvole di ritegno a palla flangiate di diametro pari alla bocca premente della pompa PN10 a 85 °C, esente da manutenzione, in acciaio trattato anticorrosione, con sfera in acciaio rivestito in gomma vulcanizzata (una per ogni pompa); - tubazione in acciaio zincato UNI 8863 per collegamento elettropompe con collettore di scarico. Il kit previsto per 2 o pi¨ pompe, come specificato nei tipi, permetterà il funzionamento alternato delle stesse per

		ripartirne equamente l'usura: per 2 pompe, una funzionante e l'altra di riserva; per 3 pompe, 2 funzionanti contemporaneamente e la terza di riserva; per 4 pompe, 3 funzionanti contemporaneamente e la quarta di riserva. Completo di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 48. 1	1	kit per 2 pompe max 10 kW
				cad	4.346,36	3.621,98

F 2. 2. 48. 1	2	kit per 3 pompe max 10 kW
				cad	6.051,48	5.042,90

F 2. 2. 48. 1	3	kit per 4 pompe max 10 kW
				cad	7.740,62	6.450,51

F 2. 2. 48. 1	4	kit per 2 pompe max 2,5 k
				cad	2.144,83	1.787,36

F 2. 2. 48. 2		KIT DI FUNZIONAMENTO ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI (>10 kW CAD.) Fornitura di kit di funzionamento elettropompe per sollevamento liquami del tipo per installazione fissa in immersione, con sistema di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata. Costituito da: - cavo elettrico in quantità sufficiente a collegare le elettropompe al quadro di comando; - piedi di accoppiamento automatico (uno per ogni pompa); - catene di sollevamento di lunghezza adeguata alle dimensioni della vasca di accumulo (una per ogni pompa); - supporti tubi guida (uno per ogni pompa); - tubi guida per il sollevamento di lunghezza adeguata alle dimensioni della vasca di accumulo (uno per ogni pompa); - quadro elettrico di comando conforme alle norme CEI 17-13/1 per 2 o pi¨ elettropompe trifase (quantità specificata nei tipi); completi di cassa in lamiera zincata IP54, sezionatore manuale generale con bloccaporta, gruppi di fusibili di potenza tipo M contro il corto circuito, selettori manuale/automatico con

		posizione manuale instabile per prove di funzionamento, contattori con relÞ termico compensato, circuiti di alternanza automatica per le elettropompe, circuito ausiliario in bassa tensione di sicurezza per il collegamento di interruttori a galleggiante, predisposizione collegamento microtermostati di protezione; - n. 3 interruttori a galleggante (2 on + 1 off) a variazione di assetto con deviatore incorporato in involucro di polipropilene, senza movimenti soggetti ad usura, con cavo elettrico in quantità sufficiente al collegamento con il quadro di comando; - valvole di ritegno a palla flangiate didiametro specificato nei tipi PN 16 a 85 °C, esente da manutenzione, in acciaio trattato anticorrosione, con sfera in acciaio rivestito in gomma vulcanizzata (una per ogni pompa); - tubazione in acciaio zincato UNI 8863 per collegamento elettropompe con collettore di scarico. Il kit previsto per 2 o pi¨ pompe, come specificato nei tipi, permetterà il funzionamento alternato delle stesse per ripartirne

		equamente l'usura: per 2 pompe, una funzionante e l'altra di riserva; per 3 pompe, 2 funzionanti contemporaneamente e la terza di riserva; per 4 pompe, 3 funzionanti contemporaneamente e la quarta di riserva. Completo di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 48. 2	1	kit per 2 pompe
				cad	8.042,98	6.702,47

F 2. 2. 48. 2	2	Kit per 3 pompe da 12 kW cadauna - DN 100
				cad	9.282,20	7.735,15

F 2. 2. 48. 2	3	kit per 4 pompe
				cad	9.546,74	7.955,63

F 2. 2. 49	3	MANOMETRI		cad

F 2. 2. 49. 1		MANOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATO I.S.P.E.S.L. Fornitura di manometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali, cassa in acciaio stampato verniciato a forno, vetrino 0in metacrilato infrangibile con indice rosso regolabile, elemento sensibile a molla borudon in lega di rame, quadrante in alluminio verniciato al forno, precisione a norme I.S.P.E.S.L., scale adatte alle caratteristiche dell'impianto sul quale verranno installati, espresse in bar. Completi di quanto necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 49. 1	1	quadrante diam. 63 mm, attacco 1/4"
				cad	8,67	7,24

F 2. 2. 49. 1	2	quadrante diam. 80 mm, attacco 3/8"
				cad	12,35	10,27

F 2. 2. 49. 1	3	quadrante diam. 100 mm, attacco 1/2"
				cad	14,55	12,11

F 2. 2. 49. 1	4	quadrante diam. 63 mm, attacco 1/4" con serpentina antivibr.
				cad	18,88	15,74

F 2. 2. 49. 1	5	quadrante diam. 80 mm, attacco 3/8" con serpentina antivibr.
				cad	21,79	18,17

F 2. 2. 49. 1	6	quadrante diam. 100 mm, attacco 1/2" con serpentina antivibr.
				cad	23,99	20,01

F 2. 2. 50	6	TERMOMETRI		cad

F 2. 2. 50. 1		TERMOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATI I.S.P.E.S.L. Fornitura di termometri di controllo omologati ISPESL, attacchi in ottone radiali o posteriori, cassa in acciaio verniciato a forno, gambo in tubo di ottone diam. 9 mm, guaina da 1/2", vetrino in metacrilicato infrangibile, quadrante in alluminio serigrafato al forno, movimento ad espansione di liquido, precisione a norme I.S.P.E.S.L., scale adatte alle caratteristiche dell'impianto sul quale verranno installati, espresse in °C. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto dellanormativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 50. 1	1	quadrante diam. 63, attacco 1/4"
				cad	10,93	9,09

F 2. 2. 50. 1	2	quadrante diam. 80, attacco 3/8"
				cad	12,35	10,27

F 2. 2. 50. 1	3	quadrante diam. 100, attacco 1/2"
				cad	15,26	12,71

F 2. 2. 51	3	SICUREZZE		cad

F 2. 2. 51. 1		POZZETTO TERMOMETRICO DI CONTROLLO A NORMA I.S.P.E.S.L. Fornitura di pozzetto termometrico di controllo, a norma I.S.P.E.S.L., attacco in ottone filettato 1/2". Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 51. 1	1	lunghezza fino a 50 mm
				cad	3,62	3,03

F 2. 2. 51. 1	2	lunghezza fino a 100 mm
				cad	5,82	4,87

F 2. 2. 51. 2		VALVOLA DI SICUREZZA IN OTTONE Fornitura di valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. ad azione positiva per impianti di riscaldamento. Sovrappressione di scarico inferiore al 20%. Corpo valvola in OT58 UNI 5705-65. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 51. 2	1	diam. 1/2" - pressione di taratura: fino a 6 bar
				cad	40,68	33,91

F 2. 2. 51. 2	2	diam. 3/4" - pressione di taratura: fino a 6 bar
				cad	46,55	38,78

F 2. 2. 51. 2	3	diam. 1" - pressione di taratura: fino a 6 bar
				cad	111,22	92,69

F 2. 2. 51. 2	4	diam. 1 1/4" - pressione di taratura: fino a 6 bar
				cad	135,15	112,65

F 2. 2. 51. 3		VALVOLE DI SCARICO TERMICO Fornitura di valvole di scarico termico qualificate e tarate I.S.P.E.S.L. ad azione positiva per impianti di riscaldamento. Utilizzate per impianti con pressioni inferiori a 10 bar. Corpo in OT58 UNI 5705/65. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 51. 3	1	diam. 1 1/2" x 1 1/2" - temperatura di taratura 99.3 °C
				cad	306,70	255,57

F 2. 2. 51. 3	2	diam. 1 1/2" x 1 1/4" - temperatura di taratura 99.3 °C
				cad	430,27	358,54

F 2. 2. 51. 4		IMBUTI DI SCARICO PER VALVOLE DI SICUREZZA
					0,00	0,00

F 2. 2. 51. 4	1	Fornitura di imbuti di scarico per valvole di sicurezza.
				cad	21,79	18,17

F 2. 2. 52	1	FLUSSOSTATI		cad

F 2. 2. 52. 1		FLUSSOSTATI PER TUBAZIONI ACQUA Fornitura di flussostati da utilizzare in tubazioni di acqua per temperature comprese tra -30 e +150°C - PN 10 come regolazioni di flusso e/o dispositivi di sicurezza (raccolta R D.M. 1 - dicembre 1975), protezione IP54, attacco 1" NPT, contatti 7A-240V. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 52. 1	1	per tubi fino a DN 150
				cad	123,57	102,97

F 2. 2. 52. 1	2	per tubi fino a DN 250
				cad	135,15	112,65

F 2. 2. 53	2	TERMOSTATI		cad

F 2. 2. 53. 1		TERMOSTATI DI SICUREZZA Fornitura di termostati di sicurezza ad immersione da utilizzare in tubazioni di acqua calda per regolazione e/o sicurezza (raccolta R D.M. 1 dicembre 1975). Caratteristiche: termostato unipolare con contatti in commutazione, completo di guaina a tenuta stagna, elemento sensibile adilatazione di liquido, campo di regolazione da 10 a 90°C, differenziale 5°C, portata contatti 15A-250V (resistivo), guaina di raccordo 1/2" NPT, gradiente termico 1K/min. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 53. 1	1	termostati di sicurezza
				cad	22,51	18,76

F 2. 2. 54	1	PRESSOSTATI		cad

F 2. 2. 54. 1		PRESSOSTATI DI SICUREZZA Fornitura di pressostati di sicurezza da utilizzare in tabazioni d'acqua calda per regolazione e/o sicurezza (raccolta R D.M. 1 dicembre 1975). Caratteristiche: pressostati a due posioni, adatti al controllo della pressione dei fluidi nelle tubazioni, attacchi 3/8" ISO R 228, interruttore micro spot (inderivazione), portata 15 (10) A-220V, protezione IP54. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 54. 1	1	p.max 3,5 bar, campo 0÷1 bar, differenziale 0,12÷0,56 bar
				cad	130,10	108,43

F 2. 2. 54. 1	2	p.max 15 bar, campo 1÷10 bar, differenziale 1÷3 bar
				cad	145,36	121,14

F 2. 2. 54. 1	3	p.max 25 bar, campo 4÷16 bar, differenziale 1,3÷2,5 bar
				cad	158,49	132,06

F 2. 2. 55	3	VALVOLE INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE		cad

F 2. 2. 55. 1		VALVOLE DI INTECETTAZIONE COMBUSTIBILE Fornitura di valvole di intercettazione combustibile per gas metano, gasolio ed olio combustibile, completa di sensore e tubo capillare, per sensori di acqua calda e surriscaldata, raccolte "R" ed "H" D.M. 1, dicembre 75, omologati I.S.P.E.S.L.. Caratteristiche costruttive: controvalvola e altre sue parti in ottone OT 58 UNI 5705/65, molle in acciaio inox AISI 304, sensore a tensione di vapore, tubo capillare da almeno 5 mm, pozzetto in acciaio inox, organi di taratura inamovibili tramite piombatura numerata, attacchi filettati UNI 2282 PN 16 specificati nei tipi. Temperature di taratura: 98°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C (tolleranze +0-5°C) Temperatura massima (lato sensore): +20% delle temperature di taratura Pressione di esercizio: 0÷12 bar Temperatura massima (lato valvola): 85°C Ogni valvola Þ provvista di verbale di attestazione dell'avvenuta taratura a banco, sottoscritto da tecnico I.S.P.E.S.L. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente

		indicato, ma necessario al fine di consentire un installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 55. 1	1	diam. 1/2" filettata
				cad	163,53	136,28

F 2. 2. 55. 1	2	diam. 3/4" filettata
				cad	223,09	185,92

F 2. 2. 55. 1	3	diam. 1" filettata
				cad	302,37	251,95

F 2. 2. 55. 1	4	diam. 1 1/4" filettata
				cad	363,41	302,84

F 2. 2. 55. 1	5	diam. 1 1/2" filettata
				cad	401,18	334,31

F 2. 2. 55. 1	6	diam. 2" filettata
				cad	499,27	416,08

F 2. 2. 55. 1	7	diam. 2 1/2" filettata
				cad	709,36	591,13

F 2. 2. 55. 1	8	diam. 3" filettata
				cad	849,68	708,05

F 2. 2. 55. 1	9	DN 15 flangiate
				cad	282,77	235,62

F 2. 2. 55. 1	10	DN 20 flangiate
				cad	343,04	285,86

F 2. 2. 55. 1	11	DN 25 flangiate
				cad	423,74	353,14

F 2. 2. 55. 1	12	DN 32 flangiate
				cad	494,22	411,86

F 2. 2. 55. 1	13	DN 40 flangiate
				cad	560,38	466,97

F 2. 2. 55. 1	14	DN 50 flangiate
				cad	644,64	537,22

F 2. 2. 55. 1	15	DN 65 flangiate
				cad	848,96	707,46

F 2. 2. 55. 1	16	DN 80 flangiate
				cad	1.038,63	865,53

F 2. 2. 55. 1	17	DN 100 flangiate
				cad	1.197,83	998,19

F 2. 2. 55. 1	18	DN 125 flangiate
				cad	1.599,00	1.332,50

F 2. 2. 55. 2		ELETTROVALVOLE INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE A RIARMO MANUALE Fornitura di elettrovalvole di intercettazione combustibile a riarmo manuale di tipo normalmente aperte o normalmente chiuse, con bobina mai sotto tensione. Tutte le valvole rispondono alle prescrizioni UNI-CIG con certificazione ministeriale. Inesecuzione per combustibili gassosi e per combustibili liquidi (nafta, gasolio). Caratteristiche tecniche: - corpo valvola e coperchio in alluminio, canotto di sgancio in ottone, otturatore ed O-ring in gomma nitrilica NBR; - massima pressione entrata: 500 mbar; - temperatura limite ambiente: da -20 °C a +40 °C; - isolamento elettrico: IP65; Tipo normalmente aperto: - potenza assorbita: AC 14 V.A. in servizio da 1/2" e 2": DC 8,5 Watt da DN65-80-100: 22 Watt - tensioni: da 1/2" a 2"= 24-22 V/50 Hz-12V/DC da DN65-80-100 = 24-220 V/50 Hz Tipo normalmente chiuso: - potenza assorbita: <2 V.A. - tensione di alimentazione: 22-220V AC-DC - 12V/DC - tolleranza tensione: -5% +10% -

		bobina: classe F Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 55. 2	1	normalmente aperta - diam. 1/2"
				cad	39,96	33,31

F 2. 2. 55. 2	2	normalmente aperta - diam. 3/4"
				cad	45,01	37,53

F 2. 2. 55. 2	3	normalmente aperta - diam. 1"
				cad	51,60	42,99

F 2. 2. 55. 2	4	normalmente aperta - diam. 1 1/4"
				cad	68,35	56,95

F 2. 2. 55. 2	5	normalmente aperta - diam. 1 1/2"
				cad	79,21	66,03

F 2. 2. 55. 2	6	normalmente aperta - diam. 2"
				cad	148,27	123,57

F 2. 2. 55. 2	7	normalmente aperta - DN 65
				cad	358,36	298,62

F 2. 2. 55. 2	8	normalmente aperta - DN 80
				cad	472,43	393,69

F 2. 2. 55. 2	9	normalmente aperta - DN 100
				cad	795,88	663,22

F 2. 2. 55. 2	10	normalmente chiusa - diam. 1/2"
				cad	85,81	71,49

F 2. 2. 55. 2	11	normalmente chiusa - diam. 3/4"
				cad	93,76	78,15

F 2. 2. 55. 2	12	normalmente chiusa - diam. 1"
				cad	97,38	81,17

F 2. 2. 55. 2	13	normalmente chiusa - diam. 1 1/4"
				cad	177,37	147,80

F 2. 2. 55. 2	14	normalmente chiusa - diam. 1 1/2"
				cad	188,95	157,48

F 2. 2. 55. 2	15	normalmente chiusa - diam. 2"
				cad	310,32	258,60

F 2. 2. 55. 2	16	normalmente chiusa - DN 65
				cad	875,80	729,85

F 2. 2. 55. 2	17	normalmente chiusa - DN 80
				cad	1.013,21	844,33

F 2. 2. 55. 2	18	normalmente chiusa - DN 100
				cad	1.544,49	1.287,07

F 2. 2. 55. 3		VALVOLE A STRAPPO PER COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura di valvole a strappo per intercettazione di emergenza combustibili liquidi (nafta e gasolio), completa di comando a maniglia, caratteristiche tecniche e materiali conformi alla normativa vigente. Complete di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 55. 3	1	diam. 3/4"
				cad	78,50	65,44

F 2. 2. 55. 3	2	diam. 1"
				cad	92,28	76,90

F 2. 2. 55. 3	3	diam. 1 1/4"
				cad	95,90	79,93

F 2. 2. 55. 3	4	diam. 1 1/2"
				cad	98,10	81,77

F 2. 2. 55. 3	5	diam. 2 1/2"
				cad	97,38	81,17

F 2. 2. 56	5	VASI DI ESPANSIONE		cad

F 2. 2. 56. 1		VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA Fornitura di vasi a membrana corredati dei relativi documenti di immatricolazione, per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Costruiti in lamiera d'acciaio di qualità a norma UNI saldata con procedimenti e materiali di apporto omologati, equipaggiati con membrane in gomme sintetiche anticalcare ed antinvecchianti per temperature fino a 99 °C. Pressione precarica 1 bar Pressione di esercizio 5. Finitura con vernice a fase alchidica. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessaio al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 56. 1	1	capacità 8 litri
				cad	42,87	35,75

F 2. 2. 56. 1	2	capacità 12 litri
				cad	46,55	38,78

F 2. 2. 56. 1	3	capacità 18 litri
				cad	50,89	42,40

F 2. 2. 56. 1	4	capacità 24 litri
				cad	54,51	45,43

F 2. 2. 56. 2		VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI I.S.P.E.S.L. Fornitura di vasi a membrana collaudati I.S.P.E.S.L. e corredati dei relativi documenti di immatricolazione, per impianti di riscaldamento ad acqua calda. Costruiti in lamiera d'acciaio di qualità a norma UNI saldati con procedimenti e materiali di apporto omologati, equipaggiati con membrane in gomme sintetiche anticalcare ed antinvecchianti per temperature fino a 99°C, di tipo intercambiabile per capacità superiori ai 300 litri, con base di appoggio per capacità superiori ai 50 litri. Pressione precarica 1,5 bar Pressione di esercizio 5 bar per capacità fino a 200 litri, 6 bar per capacità superiori. Finitura con vernice a fase alchidica. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 56. 2	1	capacità utile: 35 litri
				cad	98,10	81,77

F 2. 2. 56. 2	2	capacità utile: 50 litri
				cad	108,31	90,26

F 2. 2. 56. 2	3	capacità utile: 80 litri
				cad	121,37	101,12

F 2. 2. 56. 2	4	capacità utile: 100 litri
				cad	153,32	127,79

F 2. 2. 56. 2	5	capacità utile: 150 litri
				cad	209,38	174,46

F 2. 2. 56. 2	6	capacità utile: 200 litri
				cad	255,10	212,58

F 2. 2. 56. 2	7	capacità utile: 250 litri
				cad	361,98	301,65

F 2. 2. 56. 2	8	capacità utile: 300 litri
				cad	416,50	347,08

F 2. 2. 56. 2	9	capacità utile: 500 litri
				cad	619,22	516,02

F 2. 2. 56. 2	10	capacità utile: 750 litri
				cad	1.818,47	1.515,39

F 2. 2. 56. 2	11	capacità utile: 1000 litri
				cad	2.341,08	1.950,89

F 2. 2. 56. 3		VASI DI ESPANSIONE APERTI Fornitura di vasi aperti atti a consentire l'espansione degli impianti ad acqua calda. Vaso di espansione realizzato in lamiera di acciaio saldata e successivamente zincata, completo di attacchi nella parte superiore per le tubazioni di caricamento impianto e per la tubazione di troppo pieno, eventuali attacchi degli sfiati dell'impianto di distribuzione. Completi, inoltre, nella parte inferiore di attacco per tubo di sicurezza, di indicatore esterno di livello e valvola regolatrice di livello a galleggiante. Completi di staffaggi, sistemi antigelo se necessari e di quant'altro necessario al fine di consentire un lavoro a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 56. 3	1	capacità: 200 litri
				cad	215,14	179,27

F 2. 2. 56. 3	2	capacità: 250 litri
				cad	316,85	264,07

F 2. 2. 56. 3	3	capacità: 500 litri
				cad	364,12	303,43

F 2. 2. 56. 3	4	capacità: 750 litri
				cad	383,00	319,17

F 2. 2. 56. 3	5	capacità: 1000 litri
				cad	1.055,31	879,43

F 2. 2. 57	5	CALDAIE		cad

F 2. 2. 57. 1		CALDAIE IN ACCIAIO PRESSURIZZATE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA Fornitura di caldaie in acciaio pressurizzate, per produzione acqua calda, di tipo ad alto rendimento (rendimento superiore del 90% al massimo carico e superiore all'88% al 30% della potenza nominale). Costruzione: Focolare ad inversione di fiamma, a tre giri di fumo di forma cilindrica e chiuso completamente nella parte posteriore da un fondo bombato di grosso spessore. Tubi saldati alla piastra tubiera completi di turbolatori elicoidali. Camera fumi posteriore a tenuta, con portina antiscoppio. Portellone anteriore a tenuta, incernierato e protetto con apposita pigiata in materiale refrattario e completamente apribile alternativamente su entrambi i lati, completo di spia per il controllo della fiamma. Pannello portastrumenti completo di strumenti di regolazione, sicurezza e controllo. Doppio materassino isolante posto sul corpo e sul mantello protetto esternamente da pannelli smontabili in lamiera. Isolamento totale anche sul portellone

		anteriore e sulla camera fumi posteriore in modo da limitare al minimo le dispersioni ed i ponti termici aumentando di conseguenza il rendimento. Rubinetto in bronzo per lo scarico di fondo. Camera da fumo posteriore completa di imbocco per camino. Caratteristiche tecniche generali: - temperatura massima di esercizio: 90°C - pressione massima di esercizio: 5 Kg/cm° - pressione di prova idraulica: 7,5 Kg/cm° Complete di attacchi flangiati di andata e ritorno, attacchi di servizio, portata di pulizia, piastra portabruciatore; raccordo fumi isolato e pannello di comando con: - n. 1 termometro con sonda e prolunga a capillare; - n. 1 termostato di regolazione; - n. 2 termostato di sicurezza o riarmo manuale. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 57. 1	1	P.ut. 582 kW - P.foc. 638 kW
				cad	5.491,81	4.576,52

F 2. 2. 57. 1	2	P.ut. 698 kW - P.foc. 760 kW
				cad	6.389,47	5.324,54

F 2. 2. 57. 1	3	P.ut. 814 kW - P.foc. 894 kW
				cad	7.848,22	6.540,18

F 2. 2. 57. 1	4	P.ut. 930 kW - P.foc. 1007 kW
				cad	8.436,91	7.030,78

F 2. 2. 57. 1	5	P.ut. 1047 kW - P.foc. 1131 kW
				cad	9.077,99	7.564,97

F 2. 2. 57. 1	6	P.ut. 1163 kW - P.foc. 1256 kW
				cad	9.689,19	8.074,34

F 2. 2. 57. 1	7	P.ut. 1454 kW - P.foc. 1572 kW
				cad	12.318,15	10.265,12

F 2. 2. 57. 1	8	P.ut. 1745 kW - P.foc. 1906 kW
				cad	16.046,72	13.372,27

F 2. 2. 57. 1	9	P.ut. 2326 kW - P.foc. 2545 kW
				cad	18.347,83	15.289,85

F 2. 2. 57. 1	10	P.ut. 2908 kW - P.foc. 3191 kW
				cad	23.060,52	19.217,11

F 2. 2. 57. 1	11	P.ut. 3489 kW - P.foc. 3824 kW
				cad	29.290,79	24.408,99

F 2. 2. 57. 1	12	P.ut. 93 kW - P.foc. 102 kW
				cad	2.186,99	1.822,51

F 2. 2. 57. 1	13	P.ut. 105 kW - P.foc. 115 kW
				cad	2.298,15	1.915,14

F 2. 2. 57. 1	14	P.ut. 116 kW - P.foc. 127 kW
				cad	2.350,52	1.958,79

F 2. 2. 57. 1	15	P.ut. 145 kW - P.foc. 159 kW
				cad	2.607,05	2.172,56

F 2. 2. 57. 1	16	P.ut. 174 kW - P.foc. 191 kW
				cad	2.781,51	2.317,92

F 2. 2. 57. 1	17	P.ut. 204 kW - P.foc. 222 kW
				cad	2.991,59	2.492,98

F 2. 2. 57. 1	18	P.ut. 233 kW - P.foc. 255 kW
				cad	3.212,55	2.677,12

F 2. 2. 57. 1	19	P.ut. 291 kW - P.foc. 318 kW
				cad	3.654,46	3.045,39

F 2. 2. 57. 1	20	P.ut. 349 kW - P.foc. 383 kW
				cad	3.684,27	3.070,21

F 2. 2. 57. 1	21	P.ut. 407 kW - P.foc. 445 kW
				cad	3.738,07	3.115,05

F 2. 2. 57. 1	22	P.ut. 465 kW - P.foc. 510 kW
				cad	5.084,11	4.236,75

F 2. 2. 57. 2		CALDAIE MURALI A GAS A CAMERA STAGNA Fornitura di caldaie murali a gas, bruciatore a flusso forzato e camera stagna ad alto rendimento (> 90%), con bollitore inox. Complete di tubi di aspirazione aria e camini di evacuazione fumi. Costruzione: - corpo caldaia a pacco di tubi alettati integralmente in rame,protetto da bagno di stagno/piombo; pressione di esercizio 3 bar; - bruciatore in acciaio inox a basse emissioni di NOx con valvola gas modulante sia in riscaldamento in funzione della temperatura, sia in produzione sanitaria in funzione della portata di utilizzo; - alimentazione gas a norma UNI-CIG; - n. 2 circolatori, uno a tre velocità per il circuito di riscaldamento, uno pretarato per la ricarica del bollitore; - bollitore in acciaio inox AISI 304, capacità utile 55 l, completo di termostato anodo al magnesio e serpentina di riscaldamento in acciaio inox, tale da garatire la produzione sanitaria istantanea pari alla potenzialità massima della caldaia; pressione di esercizio 6 bar; - vaso di

		espansione 6 l; - orologio programmatore; - accensione elettronica e controllo di fiamma a ionizzazione; - termostato antigelo; - involucro di lamiera a tenuta stagna per i percorsi dell'aria comburente e dei gas combusti con ventilatore di estrazione a flusso forzato; - piastra per tubi di aspirazione e scarico separati; - tubi di aspirazione in alluminio; - tubi di scarico fumo i canna fumaria fino a 6 metri di lunghezza in acciaio inox AISI 304 a doppia parete con intercapedine isolante e terminale antivento. Complete inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 57. 2	1	potenzialità 17500 W
				cad	1.966,75	1.638,96

F 2. 2. 57. 2	2	potenzialità 23250 W
				cad	2.054,69	1.712,24

F 2. 2. 57. 2	3	potenzialità 27900 W
				cad	2.307,65	1.923,04

F 2. 2. 57. 3		CALDAIE A CONDENSAZIONE Fornitura di caldaie a condensazione e a bassa emissione di NOx; per la produzione di acqua calda ad uso riscaldamento, complete di bruciatore modulante, rampa gas e elettropompa circuito primario. Le caldaie saranno fornite complete di bruciatore del tipo a premiscelazione di gas combustibile e aria comburente, costituito da tubi bimetallici in lega di alluminio/manganese alettati per rullatura su una camicia in acciaio inox, raffreddati dal fluido vettore. La miscela aria/gas viene ripartira in modo uniforme su tutta la superficie del bruciatore ed in seguito Þ innescata la combustione. L'aria comburente Þ alimentata tramite un ventilatore le cui caratteristiche sono tali da vincere le perdite di carico sia della camera di combustione, che degli scambiatori di calore, con prevalenza residua a raccordo camino di almeno 10 mm ca. Il ventilatore Þ composto da un corpo ventilante ed un motore elettrico, esso Þ inoltreequipaggiato di un attenuatore di livello sonoro. La portata

		dell'aria di combustione Þ dosata proporzionalmente alla qualità di combustione mediante una variatore di frequenza. La diluizione della fiamma ed il suo raffreddamento, determinano una diminuzione del tasso di NOx a valori compresi tra 12 e 18 ppm. Lo scambio termico del generatore Þ assicurato da due scambiatori di calore: - scambiatore primario composto da tubi di acciaio inossidabile lisci; - scambiatore secondario costituito da tubi in acciaio inossidabile con alettatura saldata con procedimento laser. Entrambi gli scambiatori sono assemblati su due collettori in ghisa in modo tale da consentire una circolazione idraulica ottimale. Bruciatore e scambiatore sono idraulicamente installati in serie. I prodotti della combustione sono convogliati in un apposito collettore installato a valle dell'ultimo scambiatore. Questo collettore Þ munito di un raccordi di evacuazione dei gas combusti con sistema antiritorno incorporato e di un sifone idoneo per lo scarico delle condense ottenute durante il

		funzionamento a condensazione (rendimenti fino al 106% sul potere colorifico inferiore). Il generatore Þ corredato di una pompa di carico installata sulla tubazione di ritorno, ed Þ corredata di propria protezione magnetotermica. E' elettricamente allacciata al quadro elettrico posto a bordo macchina e comandata dall'apparecchiature principale. La portata e la prevalenza della pompa saranno dimensionate per compensare le perdite di carico del generatore e del circuito primario garantendo portata e prevalenza utile indicate negli elaborati progettuali. Il telaio del generatore Þ formato da una struttura di profilati di acciaio, ed equipaggiato di supporti antivibranti. La pannellatura Þ costituita in lamiera di acciaio verniciato e di facile smontaggio per l'ispezione e la manutenzione. L'apparecchiatura di comando a corredo del generatore gestisce il corretto funzionamento del bruciatore. Il bruciatore Þ abilitato al funzionamento in uno dei seguenti casi: a. temperatura di mandata inferiore al punto

		di consegna; b. premendo il tasto di avviamento manuale o premendo simultaneamente il tasto di avviamento manuale con il tasto di controllo (Test) c. in fase invernale, qualora la temperatura di mandata scenda su valori inferiori alla temperatura di protezione antigelo. A partenza avvenuta, un segnale del regolatore PID, variabile in funzione della differenza tra la temperatura di mandata misurata e quella impostata, viene inviata al convertitore di frequenza che regola la velocità del ventilatore. Contemporaneamente la portata del gas varierà tramite il regolatore proporzionale in ragione della quantità di aria introdotta dal ventilatore. In tal modo la potenza del bruciatore Þ regolata progressivamente dal 25 al 100% del carico in modo da adattarsi alle effettive esigenze dell'impianto. Considerate le specifiche caratteristiche dei materiali componenti gli scambiatori di calore, le caldaie potranno essere utilizzare a temperatura scorrevole e quindi anche su impianti a bassa temperatura, (es.:

		pannelli radianti con temperature di ritorno di 20 °C) e con regolazione a compensazione climatica. In tali condizioni di lavoro si potranno ottenere rendimenti medi stagionali compresi tra il 94 e il 106% sul potere colorifico inferiore. (P.C.I.) La fornitura di ogni caldaia comprenderà i seguenti componenti principali: - scambiatore di calore primario composto da tubi lisci di acciaio INOX; - scambiatore di calore secondario composto da tubi di acciaio alettati PN6 bar; - bruciatore a premiscelazione totale composto da tubi bimetallici costituiti da una lega di alluminio/manganese alettati su una camicia di acciaio inox; - rampa gas a norma UNI-CIG; - pannello sinottico comandi completo di interruttore di servizio con LED luminosi di segnalazione e verifica, contaore; - termometro, manometro; - quadro elettrico contenente i componenti elettrici di comando, relais di potenza completo i protezione magneto
					0,00	0,00

F 2. 2. 57. 3	1	Portata nominale: 119 kW - P. focolare: 126 kW
				cad	21.641,02	18.034,19

F 2. 2. 57. 3	2	Portata nominale: 149 kW - P.focolare: 158 kW
				cad	24.081,68	20.068,09

F 2. 2. 57. 3	3	Portata nominale: 183 kW - P.focolare: 194 kW
				cad	26.241,06	21.867,56

F 2. 2. 57. 3	4	Portata nominale: 251 kW - P.focolare: 266 kW
				cad	31.695,11	26.412,61

F 2. 2. 57. 3	5	Portata nominale: 315 kW - P.focolare: 333 kW
				cad	33.815,95	28.179,95

F 2. 2. 57. 3	6	Portata nominale: 374 kW - P.focolare: 396 kW
				cad	38.200,85	31.834,06

F 2. 2. 57. 3	7	Portata nominale: 438 kW - P.focolare: 464 kW
				cad	42.846,67	35.705,56

F 2. 2. 57. 3	8	Portata nominale: 502 kW - P.focolare: 532 kW
				cad	47.484,47	39.570,40

F 2. 2. 57. 3	9	Portata nominale: 553 kW - P.focolare: 585 kW
				cad	50.269,00	41.890,82

F 2. 2. 57. 4		CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE ISOLATE COMPLETE Fornitura di canne fumarie in acciaio inox doppia parete isolate, complete dei dispositivi conformi al DPR 13/91 dimensionati a norma UNI 9615, costruzione adatta all'installazione sia all'interno che all'esterno degli edifici, con parete interna in acciaio inox AISI 316 ed esterna in acciaio inox AISI 304, intercapedine in lana minerale di spessore: 25 mm fino a 300 mm di diametro interno 50 mm oltre i 300 mm di diametro interno Resistenti a temperature fino a 500 °C. Complete di canali da fumo di stesse caratteristiche costruttive, raccordi, supporti, cappelli tronco conici, piastre di base, moduli di ispezione, moduli di rilevamento fumi e temperatura e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 57. 4	1	diam. 127 mm - sp. 25 mm
				m	229,68	191,38

F 2. 2. 57. 4	2	diam. 153 mm - sp. 25 mm
				m	385,91	321,61

F 2. 2. 57. 4	3	diam. 180 mm - sp. 25 mm
				m	415,01	345,83

F 2. 2. 57. 4	4	diam. 200 mm - sp. 25 mm
				m	422,26	351,89

F 2. 2. 57. 4	5	diam. 230 mm - sp. 25 mm
				m	451,35	376,12

F 2. 2. 57. 4	6	diam. 250 mm - sp. 25 mm
				m	473,14	394,29

F 2. 2. 57. 4	7	diam. 300 mm - sp. 25 mm
				m	487,69	406,40

F 2. 2. 57. 4	8	diam. 300 mm - sp. 50 mm
				m	496,42	413,70

F 2. 2. 57. 4	9	diam. 350 mm - sp. 50 mm
				m	509,49	424,57

F 2. 2. 57. 4	10	diam. 400 mm - sp. 50 mm
				m	545,83	454,86

F 2. 2. 57. 4	11	diam. 450 mm - sp. 50 mm
				m	574,92	479,08

F 2. 2. 57. 4	12	diam. 500 mm - sp. 50 mm
				m	763,87	636,56

F 2. 2. 57. 4	13	diam. 550 mm - sp. 50 mm
				m	1.132,39	943,68

F 2. 2. 57. 4	14	diam. 600 mm - sp. 50 mm
				m	1.260,29	1.050,26

F 2. 2. 57. 5		CANNE FUMARIE INOX PER INTUBARE CAMINI MURATURA Fornitura di canne fumarie in acciaio inox AISI 316 a semplice parete resistenti a temperature fino a 500 °C adatte per essere intubate in camini esistenti. Dette canne dovranno essere conformi alle normative vigenti e dimensionate a norme UNI 9615. Completedi ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 57. 5	1	diam. 100
				m	127,91	106,59

F 2. 2. 57. 5	2	diam. 150
				m	164,25	136,87

F 2. 2. 57. 5	3	diam. 180
				m	200,59	167,16

F 2. 2. 57. 5	4	diam. 200
				m	236,93	197,44

F 2. 2. 57. 5	5	diam. 250
				m	251,48	209,55

F 2. 2. 57. 5	6	diam. 300
				m	319,82	266,50

F 2. 2. 57. 5	7	diam. 350
				m	405,57	337,99

F 2. 2. 57. 5	8	diam. 400
				m	507,35	422,79

F 2. 2. 57. 5	9	diam. 450
				m	571,24	476,05

F 2. 2. 57. 5	10	diam. 500
				m	662,09	551,76

F 2. 2. 57. 5	11	diam. 550
				m	742,08	618,39

F 2. 2. 57. 5	12	diam. 600
				m	834,42	695,35

F 2. 2. 58	12	GRUPPI TERMICI		m

F 2. 2. 58. 1		CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA IN RAME Fornitura di caldaia murale in rame del tipo ad alto rendimento (>90%) dotata di camera stagna e ventilatore di pressurizzazione. Completa di sistema di alimentazione gas metano, elettropompa di circolazione adeguata alle richieste di progetto e relativo valvolame, connettori al camino e alla condotta di aspirazione, termometri, termostati, valvole di sicurezza secondo le normative vigenti, cablaggi elettrici, sistema di staffaggio, mantello verniciato, vaso di espansione di capacità adeguata e quant'altro necessario per la corretta installazione secondo le normative vigenti.
					0,00	0,00

F 2. 2. 58. 1	1	16 kW solo riscaldamento
				cad	799,50	666,25

F 2. 2. 58. 1	2	16 kW riscaldamento + acqua sanitaria
				cad	1.181,08	984,23

F 2. 2. 58. 1	3	16 kW riscaldamento + boiler 80 lt
				cad	1.447,82	1.206,50

F 2. 2. 58. 1	4	20 kW solo riscaldamento
				cad	1.028,47	857,04

F 2. 2. 58. 1	5	20 kW riscaldamento + acqua sanitaria
				cad	1.447,82	1.206,50

F 2. 2. 58. 1	6	20 kW riscaldamento + boiler 80 lt
				cad	1.714,56	1.428,82

F 2. 2. 58. 1	7	32 kW solo riscaldamento
				cad	1.181,08	984,23

F 2. 2. 58. 1	8	32 kW riscaldamento + acqua sanitaria
				cad	1.562,66	1.302,22

F 2. 2. 58. 1	9	32 kW riscaldamento + boiler 80 lt.
				cad	2.058,31	1.715,27

F 2. 2. 58. 2		GRUPPI TERMICI A 2 FOCOLARI SOVRAPPOSTI A GAS Fornitura di gruppi termici a due focolari sovrapposti ad alto rendimento stagionale funzionante a gas metano, avente le seguenti caratteristiche costruttive: - alto rendimento stagionale conforme alla legge 10 del 09/01/91 e relativo al DPR 412 del 26/08/93; -corpi caldaia in acciaio di grosso spessore; - camere di combustione a pressurizzazione contenta, con circuiti di scambio perfettamente equilibrati; - mantello isolante integrale costituito da materassini in lana di roccia protetti esternamente da pannelli in lamiera facilmente smontabili per operazioni di pulizia e manutenzione; - bruciatori silenziosi ad aria soffiata ad alta efficienza, controllati ciascuno da apparecchiatura elettronica; - rampa gas completa a norme UNI CIG; - cuffia amovibile economizzatrice fonoassorbente per ogni bruciatore; - controllo fiamma a ionizzazione, ventilatore centrifugo per l'espulsione dei fumi all'esterno; - pannello per controllo digitale di temperatura fumi,

		combustione e acqua di caldaia su ciascun focolare, con allarme ottico di segnalazione temperatura fumi eccessiva; - rotazione dei focolari per un impiego omogeneo di ciascun corpo caldaia e bruciatore; - contatore di funzionamento per ciascun regime di fiamma,programmatore digitale. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 58. 2	1	kW resi: 127 temp. scorr.
				cad	12.002,01	10.001,65

F 2. 2. 58. 2	2	kW resi: 148 temp. scorr.
				cad	12.145,83	10.121,54

F 2. 2. 58. 2	3	kW resi: 169 temp. scorr.
				cad	12.581,21	10.484,36

F 2. 2. 58. 2	4	kW resi: 190 temp. scorr.
				cad	14.239,11	11.865,91

F 2. 2. 58. 2	5	kW resi: 212 temp. scorr.
				cad	14.809,64	12.341,37

F 2. 2. 58. 2	6	kW resi: 244 temp. scorr.
				cad	16.479,90	13.733,25

F 2. 2. 58. 2	7	kW resi: 275 temp. scorr.
				cad	16.696,46	13.913,71

F 2. 2. 58. 2	8	kW resi: 318 temp. scorr.
				cad	16.897,11	14.080,92

F 2. 2. 58. 2	9	kW resi: 370 temp. scorr.
				cad	18.491,71	15.409,74

F 2. 2. 58. 2	10	kW resi: 423 temp. scorr.
				cad	19.751,29	16.459,41

F 2. 2. 58. 2	11	kW resi: 476 temp. scorr.
				cad	20.917,11	17.430,94

F 2. 2. 58. 2	12	kW resi: 529 temp. scorr.
				cad	21.105,41	17.587,82

F 2. 2. 58. 2	13	kW resi: 582 temp. scorr.
				cad	21.520,36	17.933,65

F 2. 2. 58. 2	14	kW resi: 635 temp. scorr.
				cad	22.464,51	18.720,45

F 2. 2. 58. 2	15	kW resi: 127
				cad	10.895,75	9.079,77

F 2. 2. 58. 2	16	kW resi: 148
				cad	11.039,68	9.199,72

F 2. 2. 58. 2	17	kW resi: 169
				cad	11.475,06	9.562,53

F 2. 2. 58. 2	18	kW resi: 190
				cad	13.139,44	10.949,54

F 2. 2. 58. 2	19	kW resi: 212
				cad	13.703,44	11.419,54

F 2. 2. 58. 2	20	kW resi: 244
				cad	15.373,64	12.811,36

F 2. 2. 58. 2	21	kW resi: 275
				cad	15.593,17	12.994,32

F 2. 2. 58. 2	22	kW resi: 318
				cad	15.793,75	13.161,47

F 2. 2. 58. 2	23	kW resi: 370
				cad	17.385,51	14.487,92

F 2. 2. 58. 2	24	kW resi: 423
				cad	18.632,68	15.527,26

F 2. 2. 58. 2	25	kW resi: 476
				cad	19.810,85	16.509,05

F 2. 2. 58. 2	26	kW resi: 529
				cad	19.999,15	16.665,94

F 2. 2. 58. 2	27	kW resi: 582
				cad	20.065,24	16.721,04

F 2. 2. 58. 2	28	kW resi: 635
				cad	20.209,18	16.840,99

F 2. 2. 59	28	BRUCIATORI A DUE STADI		cad

F 2. 2. 59. 1		BRUCIATORI A DUE STADI DI REGOLAZIONE A GASOLIO Fornitura di bruciatore pressurizzato a due stadi alimentato a gasolio, adatto all'accoppiamento con la caldaia installata. Dotato di chiusura automatica della serranda aria per evitare dispersioni termiche in camera durante le soste del bruciatore, completo di apparecchiatura di comando e controllo elettronica. A corredo dello stesso saranno installati i seguenti componenti: - piastra accoppiamento caldaia-bruciatore; - doppio filtro di linea combustibile completo di bicchiere trasparente, rubinetto di intercettazione, valvola di non ritorno; - serie di flessibili corazzati; - rubinetto prelievo campione; - elettrovalvola a solenoide interbloccata con il bruciatore. Completo di raccorderia, biconi per l'allacciamento idraulico del bruciatore alla linea adduzione combustibile. Collaudo e taratura del bruciatore con relative prove di combustione, trascrizione dei dati ottenuti sul libretto di centrale. Completo di ogni accessorio, anche se non

		espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 59. 1	1	p. ut. 43 Kw
				cad	844,51	703,78

F 2. 2. 59. 1	2	p. ut. 77.4 Kw
				cad	955,08	795,88

F 2. 2. 59. 1	3	p. ut. 172 Kw
				cad	1.691,28	1.409,40

F 2. 2. 59. 1	4	p. ut. 258 Kw
				cad	1.998,04	1.665,03

F 2. 2. 59. 1	5	p. ut. 344 Kw
				cad	2.615,83	2.179,86

F 2. 2. 59. 1	6	p. ut. 430 Kw
				cad	3.232,92	2.694,10

F 2. 2. 59. 1	7	p. ut. 516 Kw
				cad	3.850,71	3.208,93

F 2. 2. 60	7	BRUCIATORI MODULANTI		cad

F 2. 2. 60. 1		BRUCIATORI MODULANTI A GAS Fornitura di bruciatori modulanti a gas del tipo a funzionamento completamente automatico a gas, costruiti secondo le norme DIN 4788 parte 2 e DIN 4787 parte 1. Esecuzione monoblocco comprendente i seguenti componenti principali: - corpo bruciatore ruotabile con flangia ruotabile per facilitare le operazioni di manutenzione su testa di combustione deflettore, ugelli ed elettrodi, motore disposto ad angolo retto rispetto alla direzione del flusso d'aria; - fotocellule a raggi ultravioletti, per sorveglianza fiamma, controllandone la stabilità e permettere la sequenza automatica delle funzioni tranne l'apparecchiatura di comando montata sul quadro o sul bruciatore; - rampa gas in esecuzione flangiata regolamentare norma UNI-CIG con rubinetto a sfera, filtro, stabilizzatore, antivibrante, manometro e pressostato di massimae n. 2 valvole elettromagnetiche classe A; - programmatore per il controllo tenute; - quadro di comando con interruttore generale principale completo di

		apparecchiatura di modulazione e sonda di temperatura. Inoltre, il bruciatore Þ in grado di bruciare tutti i tipi di gas (permettendo la trasformazione per sola ritaratura). Il funzionamento a gas avviene con potenzialità di avviamento ridotta al minimo, disinserimento al carico parziale per evitare colpi d'ariete nella rete gas, modulante su qualsiasi punto del campo di regolazione in funzione della richiesta di calore. La sicurezza di esercizio Þ garantita dai pressostati per gas ed aria che bloccano l'afflusso del gas quando: - la pressione scende sotto il valore minimo; - mancaaria comburente; - manca corrente; - intervengono i termostati; - interviene il rivelatore di fiamma. Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 1	1	p. ut. 51.6 Kw
				cad	1.960,98	1.634,15

F 2. 2. 60. 1	2	p. ut. 77.4 Kw
				cad	2.095,42	1.746,21

F 2. 2. 60. 1	3	p. ut. 172 Kw
				cad	2.874,56	2.395,47

F 2. 2. 60. 1	4	p. ut. 258 Kw
				cad	3.896,44	3.247,05

F 2. 2. 60. 1	5	p. ut. 344 Kw
				cad	4.799,20	3.999,34

F 2. 2. 60. 1	6	p. ut. 430 Kw
				cad	5.452,56	4.543,80

F 2. 2. 60. 1	7	p. ut. 516 Kw
				cad	6.106,70	5.088,92

F 2. 2. 60. 2		VALVOLE A SFERA GAS FILETTATE Fornitura di valvole a sfera filettate a passaggio totale adatte per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 2	1	diam. 1/2"
				cad	16,51	16,51

F 2. 2. 60. 2	2	diam. 3/4"
				cad	37,05	30,88

F 2. 2. 60. 2	3	diam. 1"
				cad	56,71	47,27

F 2. 2. 60. 2	4	diam. 1¼"
				cad	70,48	58,73

F 2. 2. 60. 2	5	diam. 1½"
				cad	100,35	83,61

F 2. 2. 60. 2	6	diam. 2"
				cad	131,53	109,62

F 2. 2. 60. 3		VALVOLE A SFERA GAS FILETTATE A SQUADRO Fornitura di valvole a sfera filettate a passaggio totale adatte per gas combustibili a squadro da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 3	1	diam. 1/2"
				cad	5,05	4,22

F 2. 2. 60. 4		VALVOLE A SFERA GAS FLANGIATE Fornitura di valvole a sfera flangiate a passaggio totale adatte per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 4	1	DN 65
				cad	168,58	140,49

F 2. 2. 60. 4	2	DN 80
				cad	220,24	183,55

F 2. 2. 60. 4	3	DN 100
				cad	290,73	242,27

F 2. 2. 60. 4	4	DN 125
				cad	468,81	390,67

F 2. 2. 60. 4	5	DN 150
				cad	653,42	544,52

F 2. 2. 60. 5		FILTRI GAS Fornitura di filtri adatti per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante con due pannelli in Viledon di lunga durata e con notevole assorbimento di polvere. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 5	1	diam. 1/2" filettati
				cad	18,88	15,74

F 2. 2. 60. 5	2	diam. 3/4" filettati
				cad	20,37	16,98

F 2. 2. 60. 5	3	diam. 1" filettati
				cad	29,10	24,23

F 2. 2. 60. 5	4	diam. 1¼" filettati
				cad	29,81	24,82

F 2. 2. 60. 5	5	diam. 1½" filettati
				cad	30,52	25,41

F 2. 2. 60. 5	6	diam. 2" filettati
				cad	49,46	41,21

F 2. 2. 60. 5	7	DN 65 flangiati
				cad	176,66	147,20

F 2. 2. 60. 5	8	DN 80 flangiati
				cad	223,86	186,57

F 2. 2. 60. 5	9	DN 100 flangiati
				cad	343,81	286,51

F 2. 2. 60. 5	10	DN 125 flangiati
				cad	463,76	386,45

F 2. 2. 60. 5	11	DN 150 flangiati
				cad	577,12	480,92

F 2. 2. 60. 6		GIUNTI DIELETTRICI PER TUBAZIONI GAS METANO Fornitura di giunti dielettrici per la protezione e la disconnessione elettrica di impianti gas metano. Tipo con le estremità a saldare, oppure una piletta e l'altra a saldare. Caratteristiche: Materiale: Fe 35-1 UNI 663-68 Pressione idraulica: 16 bar Temperatura di esercizio: 70 °C Resistenza in aria: 5 H ohm Tensione di prova: 3000 V/50 Hz
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 6	1	diam. 1/2"
				cad	30,52	25,41

F 2. 2. 60. 6	2	diam. 3/4"
				cad	46,55	38,78

F 2. 2. 60. 6	3	diam. 1"
				cad	50,89	42,40

F 2. 2. 60. 6	4	diam. 1 1/4"
				cad	54,51	45,43

F 2. 2. 60. 6	5	diam. 1 1/2"
				cad	58,13	48,45

F 2. 2. 60. 6	6	diam. 2"
				cad	83,61	69,65

F 2. 2. 60. 6	7	diam. 2 1/2"
				cad	112,65	93,88

F 2. 2. 60. 6	8	diam. 3"
				cad	176,66	147,20

F 2. 2. 60. 6	9	diam. 4"
				cad	240,55	200,47

F 2. 2. 60. 7		GIUNTI ANTIVIBRANTI GAS FILETTATI Fornitura di giunti antivibranti di compensazione filettati adatti per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Corpo soffietto e filetti dovranno essere costruiti internamente in acciaio inox. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 7	1	diam. 1/2"
				cad	24,70	20,60

F 2. 2. 60. 7	2	diam. 3/4"
				cad	26,84	22,39

F 2. 2. 60. 7	3	diam. 1"
				cad	31,29	26,07

F 2. 2. 60. 7	4	diam. 1¼"
				cad	48,69	40,56

F 2. 2. 60. 7	5	diam. 1½"
				cad	61,76	51,48

F 2. 2. 60. 7	6	diam. 2"
				cad	87,23	72,68

F 2. 2. 60. 7	7	marca
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 8		GIUNTI ANTIVIBRANTI GAS FLANGIATI Fornitura di giunti antivibranti di compensazione flangiati adatti per gas combustibili da montarsi sulle rampe di alimentazione bruciatori. Saranno costituiti da soffietto in acciaio inox e flange in acciaio al carbonio il tutto come previsto dalle norme DIN. Le flange dovranno essere libere e girevoli per poter essere allineate perfettamente con le controflange dell'impianto aliminando dannose torsioni al filetto. Le pareti a contatto con il gas dovranno essere in acciaio inox. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 8	1	DN 65
				cad	131,53	109,62

F 2. 2. 60. 8	2	DN 80
				cad	154,86	129,03

F 2. 2. 60. 8	3	DN 100
				cad	199,87	166,56

F 2. 2. 60. 8	4	DN 125
				cad	656,33	546,96

F 2. 2. 60. 8	5	DN 150
				cad	827,17	689,29

F 2. 2. 60. 9		STABILIZZATORI DI PRESSIONE PER GAS FILETTATI Fornitura di stabilizzatori di pressione per gas filettati.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 9	1	diam. 1/2" - 200 mbar
				cad	36,34	30,28

F 2. 2. 60. 9	2	diam. 3/4" - 200 mbar
				cad	38,54	32,13

F 2. 2. 60. 9	3	diam. 1" - 200 mbar
				cad	41,39	34,50

F 2. 2. 60. 9	4	diam. 1 1/4" - 200 mbar
				cad	75,59	63,00

F 2. 2. 60. 9	5	diam. 1 1/2" - 200 mbar
				cad	90,85	75,71

F 2. 2. 60. 9	6	diam. 2" - 200 mbar
				cad	123,57	102,97

F 2. 2. 60. 9	7	diam. 1/2" - 1 bar
				cad	42,87	35,75

F 2. 2. 60. 9	8	diam. 3/4" - 1 bar
				cad	43,59	36,34

F 2. 2. 60. 9	9	diam. 1" - 1 bar
				cad	46,55	38,78

F 2. 2. 60. 9	10	diam. 1 1/4" - 1 bar
				cad	87,94	73,28

F 2. 2. 60. 9	11	diam. 1 1/2" - 1 bar
				cad	103,20	85,98

F 2. 2. 60. 9	12	diam. 2" - 1 bar
				cad	146,79	122,32

F 2. 2. 60. 10		STABILIZZATORI DI PRESSIONE PER GAS FLANGIATI Fornitura di stabilizzatori di pressione per gas flangiati.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 10	1	DN 65 - 200 mbar
				cad	389,54	324,63

F 2. 2. 60. 10	2	DN 80 - 200 mbar
				cad	411,39	342,80

F 2. 2. 60. 10	3	DN 100 - 200 mbar
				cad	820,58	683,83

F 2. 2. 60. 10	4	DN 65 - 1 bar
				cad	477,48	397,91

F 2. 2. 60. 10	5	DN 80 - 1 bar
				cad	499,27	416,08

F 2. 2. 60. 10	6	DN 100 - 1 bar
				cad	1.045,22	870,99

F 2. 2. 60. 11		RAMPE GAS NORME UNI-CIG Fornitura di rampe gas regolamentari a norma UNI-CIG da montarsi sulla linea di adduzione gas al bruciatore composte essenzialmente da: - n. 1 valvola a sfera del tipo a passaggio totale per gas; - n. 1 giunto antivibrante per gas del tipo a soffietto metallico costruito interamentein acciaio inox; - n. 1 filtro linea gas in alluminio con cartuccia filtrante in viledon; - n. 1 stabilizzatore di pressione per gas del tipo a membrana; - n. 1 manometro completo di ricciolo e rubinetto. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 11	1	diam. 1/2" - 200 mbar
				cad	475,34	396,13

F 2. 2. 60. 11	2	diam. 3/4" - 200 mbar
				cad	502,24	418,51

F 2. 2. 60. 11	3	diam. 1" - 200 mbar
				cad	577,12	480,92

F 2. 2. 60. 11	4	diam. 1 1/4" - 200 mbar
				cad	609,84	508,18

F 2. 2. 60. 11	5	diam. 1 1/2" - 200 mbar
				cad	877,23	731,03

F 2. 2. 60. 11	6	diam. 2" - 200 mbar
				cad	981,92	818,26

F 2. 2. 60. 11	7	DN 65 - 200 mbar
				cad	1.530,65	1.275,56

F 2. 2. 60. 11	8	DN 80 - 200 mbar
				cad	1.674,59	1.395,50

F 2. 2. 60. 11	9	DN 100 - 200 mbar
				cad	2.319,29	1.932,72

F 2. 2. 60. 11	10	diam. 1/2" - 1 bar
				cad	494,94	412,46

F 2. 2. 60. 11	11	diam. 3/4" - 1 bar
				cad	511,68	426,41

F 2. 2. 60. 11	12	diam. 1" - 1 bar
				cad	573,50	477,90

F 2. 2. 60. 11	13	diam. 1 1/4" - 1 bar
				cad	624,33	520,29

F 2. 2. 60. 11	14	diam. 1 1/2" - 1 bar
				cad	899,02	749,20

F 2. 2. 60. 11	15	diam. 2" - 1 bar
				cad	1.018,26	848,55

F 2. 2. 60. 11	16	DN 65 - 1 bar
				cad	1.604,05	1.336,72

F 2. 2. 60. 11	17	DN 80 - 1 bar
				cad	1.687,66	1.406,37

F 2. 2. 60. 11	18	DN 100 - 1 bar
				cad	2.338,94	1.949,11

F 2. 2. 60. 12		ELETTROVALVOLE GAS PER ESTERNO Fornitura di elettrovalvole per esterno redatte per circuiti di alimentazione combustibile gas metano. Dovranno essere del tipo normalmente chiuse a riarmo manuale, collegabile con sistema di rilevazione gas. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 12	1	diam. 1/2"
				cad	364,12	303,43

F 2. 2. 60. 12	2	diam. 3/4"
				cad	581,45	484,55

F 2. 2. 60. 12	3	diam. 1"
				cad	908,52	757,10

F 2. 2. 60. 12	4	diam. 1 1/4"
				cad	1.053,89	878,24

F 2. 2. 60. 12	5	diam. 1 1/2"
				cad	1.271,93	1.059,94

F 2. 2. 60. 12	6	diam. 2"
				cad	1.489,98	1.241,65

F 2. 2. 60. 12	7	diam. 2 1/2"
				cad	1.599,00	1.332,50

F 2. 2. 60. 12	8	diam. 3"
				cad	1.757,49	1.464,56

F 2. 2. 60. 13		RIDUTTORI DI PRESSIONE PER GAS FLANGIATI Fornitura di riduttori di pressione per gas con attacchi flangiati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamento previsto, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 60. 13	1	DN 65 - 1 bar
				cad	387,40	322,85

F 2. 2. 60. 13	2	DN 80 - 1 bar
				cad	409,96	341,62

F 2. 2. 60. 13	3	DN 100 - 1 bar
				cad	955,79	796,47

F 2. 2. 61	3	CISTERNE ACCUMULO COMBUSTIBILI		cad

F 2. 2. 61. 1		SERBATOI INTERRATI PER GASOLIO Fornitura di serbatoi per gasolio in ferro cilindrico da interrare, completi di passo d'uomo con coperchio, valvole, dispositivo antitrabocco, attacchi regolamentari e sfiati fino a 6 metri, spessore, corpo e fondi: 5 mm. Completi inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 61. 1	1	capacità 500 litri
				cad	258,01	215,02

F 2. 2. 61. 1	2	capacità 2000 litri
				cad	846,06	705,03

F 2. 2. 61. 2		SERBATOI INTERRATI OLI COMBUSTIBILI Fornitura di serbatoi per oli combustibili in ferro cilindrici da interrare completi di passo d'uomo, attachi, sfiati e serpentino in acciaio di preriscaldo combustibile da alimentare ad acqua calda. Completi inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente previsto, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 61. 2	1	15 mc
				cad	5.776,01	4.813,33

F 2. 2. 61. 2	2	25 mc
				cad	9.666,69	8.055,57

F 2. 2. 61. 2	3	50 mc
				cad	15.295,91	12.746,58

F 2. 2. 61. 3		SERBATOI DI SERVIZIO OLIO COMBUSTIBILE DENSO Fonitura di serbatoi di servizio per olio combustibile denso dotato di sistema di riscaldamento ad acqua calda. Completi di predisposizioni di allacciamento linea combustibile, acqua calda e completi inoltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 61. 3	1	2000 lt
				cad	17.853,61	14.877,99

F 2. 2. 61. 3	2	3500 lt
				cad	22.860,64	19.050,54

F 2. 2. 61. 3	3	4500 lt
				cad	28.646,86	23.872,37

F 2. 2. 62	3	GRUPPI DI CARICAMENTO		cad

F 2. 2. 62. 1		GRUPPI DI CARICAMENTO AUTOMATICO Fornitura gruppi di caricamento automatico adatto per l'impiego nei circuiti acqua calda e acqua refrigerata. Saranno composti da: - sistema di riduzione pressione realizzato tramite membrana a diretto contatto con il fluido contrastata da una molla, regolabile a seconda delle esigenze; - filtro in bronzo; - ritegno automatico; - manometrino per la lettura della pressione nell'impianto; - pressione massima a monte 16 bar; - pressione a valle 0,3÷4 bar. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regolad'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 62. 1	1	diam. 1/2"
				cad	51,60	42,99

F 2. 2. 62. 1	2	diam. 3/4"
				cad	62,47	52,08

F 2. 2. 62. 1	3	diam. 1"
				cad	76,30	63,60

F 2. 2. 63	3	RIDUTTORI DI PRESSIONE		cad

F 2. 2. 63. 1		RIDUTTORI DI PRESSIONE IN OTTONE Fornitura di riduttori di pressione in ottone per reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 85 °C. Pressione massima di esercizio in entrata: 25 bar. Pressione di taratura da 1 a 6 bar Pretaratura di fabbrica a 3 bar Collaudati DVGW (norme tedesche) livello sonoro <20 dB - classe I. Corpo ed altri componenti a contatto con l'acqua sono in ottone OT58 o in acciaio inox AISI 304 (sede e filtro), membrana e guarnizione di tenuta in gomma rinforzata NBR speciale. Raccordi a bocchettone filettati conici a scartamente unificato DIN. Cartuccia con tutte le parti mobili (membrana,filtro, sede otturatore, disconnettore di condensazione) di tipo estraibile senza rimuovere il corpo dalla tubazione. Anelli antiestrusione in PTFE sul pistone compensatore, tutte le superfici di scorrimento rivestite a caldo in teflon. Completi di manometro con attacco posteriore scala da 0 a 10 bar e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la

		corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 63. 1	1	diam. 3/4"
				cad	31,29	26,07

F 2. 2. 63. 1	2	diam. 1"
				cad	42,87	35,75

F 2. 2. 63. 1	3	diam. 1/2"
				cad	20,37	16,98

F 2. 2. 63. 1	4	diam. 1 1/4"
				cad	95,90	79,93

F 2. 2. 63. 1	5	diam. 1 1/2"
				cad	149,70	124,76

F 2. 2. 63. 4		RIDUTTORI DI PRESSIONE IN BRONZO Fornitura di riduttori di pressione in bronzo per reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 85 °C. Pressione massima di esercizio in entrata: 25 bar. Pressione di taratura da 1 a 6 bar Pretaratura di fabbrica a 3 bar Collaudati DVGW (norme tedesche) livello sonoro <20 dB - classe I. Corpo ed altri componenti a contatto con l'acqua sono in bronzo 85-5-5-5 in acciaio inox AISI 304 (sede e filtro), membrana e guarnizione di tenuta in gomma rinforzata NBR speciale. Raccordi a scartamente unificato DIN di tipo a bocchettone filettati conici ovvero flangiati UNI 2223 PN16, cartuccia con tutte le parti mobili (membrana, filtro, sede otturatore, disconnettore di condensazione) di tipo estraibile senza rimuovere il corpo dalla tubazione. Anelli antiestrusione in PTFE sul pistone compensatore, tutte le superfici di scorrimento rivestite a caldo in teflon. Completi di doppi manometri in acciaio inox in bagno di glicerina con attacchi posteriori, scale da 0 a

		25 bar a monte e da 0 a 10 bar a valle; e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 63. 4	1	diam. 1 1/4"
				cad	95,90	79,93

F 2. 2. 63. 4	2	diam. 1 1/2"
				cad	271,13	225,94

F 2. 2. 63. 4	3	diam. 2"
				cad	294,35	245,30

F 2. 2. 63. 5		RIDUTTORI STABILIZZATORI DI PRESSIONE IN GHISA Fornitura di riduttori stabilizzatori di pressione per reti di distribuzione acqua potabile per temperature fino a 85 °C Pressioni di esercizio in entrata: 16 bar Pressioni di taratura da 1,5 a 12 bar Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni acqua potabile) Corpo e coperchio in ghisa F+25, sede in bronzo, parti mobili in bronzo-ghisa-acciaio inox-elastomero, membrana in tessuto poliammidico a struttura compatta con doppio rivestimento in cloroprene aderente. Raccordi a scartamente unificato DIN, flangiati UNI 2223 PN 16. Tutte le operazioni di manutenzione possono essere realizzate sbullonando il coperchio senza dover svitare l'apparecchio dalla tubazione. Completi di doppi manometri in acciaio inox in bagni di glicerino con attacchi radiali, scale da 0 a 16 bar. Completi di quanto necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 63. 5	1	DN 65
				cad	717,32	597,78

F 2. 2. 63. 5	2	DN 80
				cad	1.105,49	921,23

F 2. 2. 63. 5	3	DN 100
				cad	1.573,59	1.311,30

F 2. 2. 63. 5	4	DN 125
				cad	2.772,12	2.310,08

F 2. 2. 63. 5	5	DN 150
				cad	3.099,19	2.582,64

F 2. 2. 64	5	TRONCHETTI MISURATORI DI PORTATA		cad

F 2. 2. 64. 1		TRONCHETTI FLANGIATI MISURATORI DI PORTATA Fornitura di tronchetti flangiati misuratori di portata per impianti di riscaldamento (regolamento di esecuzione alla legge 30.4.76 n. 373). Corpo e flange in acciaio ricavato da tubazione UNI 8863 con diaframma con profilo autopulente ad effetto Venturi, attacchi piezometrici con rubinetti di intercettazione. Attacchi flangiati UNI PN6/PN16 Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 64. 1	1	DN 32 PN 6
				cad	79,93	66,62

F 2. 2. 64. 1	2	DN 40 PN 6
				cad	95,19	79,33

F 2. 2. 64. 1	3	DN 50 PN 6
				cad	107,60	89,66

F 2. 2. 64. 1	4	DN 65 PN 6
				cad	136,69	113,89

F 2. 2. 64. 1	5	DN 80 PN 6
				cad	189,66	158,07

F 2. 2. 64. 1	6	DN 100 PN 6
				cad	271,13	225,94

F 2. 2. 64. 1	7	DN 125 PN 16
				cad	1.163,62	969,69

F 2. 2. 64. 1	8	DN 150 PN 16
				cad	1.374,42	1.145,33

F 2. 2. 65	8	CALDAIE E APPARECCHIATURE		cad

F 2. 2. 65. 1		FILTRI LINEA COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura di doppi filtri di linea combustibile completi di bicchiere trasparente, rubinetto di intercettazione e valvola di non ritorno da posizionarsi sulle tubazioni di adduzione combustibile liquido ai bruciatori. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamenteindicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 65. 1	1	per gasolio / olii combustibili
				cad	39,25	32,72

F 2. 2. 65. 2		RUBINETTI PRELIEVO CAMPIONE COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura di rubinetti prelievo campione da posizionarsi sulle tubazioni di ritorno del combustibile liquido dai bruciatori ai serbatoi di stoccaggio. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 65. 2	1	per gasolio
				cad	17,46	14,55

F 2. 2. 65. 2	2	per olii combustibili
				cad	21,08	17,58

F 2. 2. 65. 3		VALVOLE DI RITEGNO COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura di valvole di ritegno da posizionarsi sulle tubazioni di adduzione combustibile liquido ai bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 65. 3	1	per gasolio
				cad	18,88	15,74

F 2. 2. 65. 3	2	per olii combustibili
				cad	30,52	25,41

F 2. 2. 65. 4		VALVOLE SOLENOIDE PER COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura di valvole a solenoide interbloccate con i relativi bruciatori per l'intercettazione automatica del combustibile da posizionarsi sulle tubazioni di adduzione combustibile liquido ai bruciatori. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 65. 4	1	per gasolio
				cad	43,59	36,34

F 2. 2. 65. 4	2	per olii combustibili
				cad	56,71	47,27

F 2. 2. 65. 5		MANIGLIE A STRAPPO PER COMBUSTIBILI LIQUIDI Fornitura di valvole di intercettazione manuale rapida del combustibile complete di maniglia a strappo da posizionarsi esternamente al locale centrale termica in posizione ben visibile e facilmente accessibile agli operatori. Complete di ogni accessorio, anche senon espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 65. 5	1	per gasolio
				cad	11,64	9,68

F 2. 2. 65. 5	2	per olii combustibili
				cad	15,97	13,30

F 2. 2. 65. 6		RETICELLA ANTIFIAMMA PER TUBI DI SFIATO
					0,00	0,00

F 2. 2. 65. 6	1	Fornitura di reticella antifiamma regolamentare secondo le normative vigenti da installarsi sulla tubazione di sfiato dei serbatoi di stoccaggio combustibile.
				cad	13,84	11,52

F 2. 2. 66	1	SPLIT		cad

F 2. 2. 66. 1		MULTI SPLIT-SYSTEM Fornitura di impianto di climatizzazione del tipo split-system in versione multi, ciclo reversibile raffreddamento/riscaldamento in pompa di calore, composto essenzialmente da: - n. 1 unità esterna motocondensante di potenza frigorifera/termica specificata nei tipi, raffreddamento con temperatura ambiente 27 °C BS - 19 °C BU, temperatura esterna 35 °C; riscaldamento con temperatura ambiente 20 °C, temperatura esterna 7 °C BS - 6° C BU; collegabile a pi¨ sezioni interne evaporanti/condesanti mediante circuiti frigoriferi realizzati con tubazioni in rame coibentate anticondensa, regolazione a microprocessore caldo/freddo con protezione antigelo, segnalazione filtri intasati; - unità interne (il quantitativo Þ riportato nei tipi) composte da batteria di scambio termico in rame ed alette in alluminio, ventilatori centrifughi di mandata a velocità variabile in continuo da un valore minimo ad un valore massimo, munite di telecomando a raggi infrarossi per l'impostazione remota di temperatura

		ed orari di funzionamento. Completo di rete di scarico della condensa, collegamenti elettrici e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 66. 1	1	n. 2 unità interne= Pot. frig. = 2,5 kW - Pot. ass. = 1 kW
				cad	4.346,36	3.621,98

F 2. 2. 66. 1	2	n. 3 unità interne - Pot. frig. = fino a 2.5 kW - pot. ass. 1 kW
				cad	6.898,24	5.748,52

F 2. 2. 66. 1	3	n. 2 unità interne= Pot. frig. = 2,5 kW - Pot. term. = 3 kW - pot. ass. = 1 kW
				cad	4.862,44	4.052,01

F 2. 2. 66. 1	4	n. 3 unità interne= Pot. frig. = 2,5 kW - Pot. term. = 3 kW - pot. ass. = 1 kW
				cad	8.976,21	7.480,17

F 2. 2. 66. 2		MONO SPLIT-SYSTEM Fornitura di impianto di climatizzazione del tipo split-system in versione mono, ciclo reversibile raffreddamento/riscaldamento in pompa di calore, composto essenzialmente da: - n. 1 unità esterna motocondensante di potenza frigorifera/termica specificata nei tipi, raffreddamento con temperatura ambiente 27 °C BS - 19 °C BU, temperatura esterna 35 °C; riscaldamento con temperatura ambiente 20 °C, temperatura esterna 7 °C BS - 6° C BU; collegabile alla sezione interna evaporante/condesante mediante circuito frigorifero realizzato con tubazioni in rame coibentate anticondensa, regolazione a microprocessore caldo/freddo con protezione antigelo, segnalazione filtri intasati; - unità interna composta da batteria di scambio termico in rame ed alette in alluminio, ventilatori centrifughi di mandata a velocità variabile in continuo da un valore minimo ad un valore massimo, munite di telecomando a raggi infrarossi per l'impostazione remota di temperatura ed orari di funzionamento. Completo di

		rete di scarico della condensa, collegamenti elettrici e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 66. 2	1	Pot. frig. = fino a 2.5 kW - pot. ass. 1 kW
				cad	2.217,51	1.847,92

F 2. 2. 66. 2	2	Pot. frig. = fino a 4.8 kW - pot. ass. 1.8 kW
				cad	3.257,56	2.714,64

F 2. 2. 66. 2	3	Pot. frig. = fino a 6.5 kW - pot. ass. 3 kW
				cad	3.839,02	3.199,19

F 2. 2. 66. 2	4	Pot. frig. = fino a 2.5 kW - pot. term. = 3 kW pot. as. 1 Kw
				cad	2.780,79	2.317,33

F 2. 2. 66. 2	5	Pot. frig. = fino a 4.8 kW - Pot. term. = 5 kW - pot. ass. 1.8 kW
				cad	3.839,02	3.199,19

F 2. 2. 66. 2	6	Pot. frig. = fino a 6.5 kW - Pot. term. = 7 kW - pot. ass. 3 kW
				cad	4.420,47	3.683,74

F 2. 2. 66. 3		SPLIT-SYSTEM CANALIZZABILI Fornitura di split-system canalizzabili installati a soffitto adatti per impianti di condizionamento e ventilazione costituiti da una unità interna composta da: - mobiletto di contenimento in lamiera di acciaio zincata con rivestimento all'interno in materassini fonoassorbenti e termoisolanti in fibra di vetro ad alta densità; - ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con pale in avanti equilibrate in modo statico e dinamico; - motore a condensatore permanente inserito, dotato di protezione termoamperometrica, a tre velocità di rotazione; - batteria ad espansione diretta a pi¨ ranghi con tubi in rame ed alette in alluminio. Unità esterna composta da: - involucro in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir, verniciata con resine epossidiche in modo da assicurare la massima resistenza agli agenti atmosferici anche in climi marini; - compressore alternativo di tipo ermetico racchiuso in un apposito vano fonoisolante; - elettroventilatore elicoidale con motore a ritore esterno

		sul quale Þ applicata la girante elicoidale del ventilatore; - batteria a pacco, con tubi in rame ed alette in alluminio, a due ranghi separati. Completo inoltre di quadro elettrico, plenum per condotta flessibili multipli, canalizzazioni flessibili e diffusoridell'aria di mandata, tubi precaricati ed isolati con attacchi rapidi, staffe di sospensione, pressostato di alta pressione, pressostato di bassa pressione. Completi inooltre di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 66. 3	1	Pot. frig. = fino a 7,5 kW - pot. ass. 3.5 kW
				cad	4.834,06	4.028,38

F 2. 2. 66. 3	2	Pot. frig. = fino a 10,5 kW - pot. ass. 4 kW
				cad	5.633,56	4.694,63

F 2. 2. 66. 3	3	Pot. frig. = fino a 13,5 kW - pot. ass. 5 kW
				cad	6.811,01	5.675,84

F 2. 2. 66. 3	4	Pot. frig. = fino a 7,5 kW - Pot. term. = 8 - pot. ass. 3.5 kW
				cad	6.018,76	5.015,64

F 2. 2. 66. 3	5	Pot. frig. = fino a 10,5 kW - Pot. term. = 11 - pot. ass. 4 kW
				cad	7.006,55	5.838,78

F 2. 2. 66. 3	6	Pot. frig. = fino a 13,5 kW - Pot. term. = 14 - pot. ass. 5 kW
				cad	7.886,69	6.572,24

F 2. 2. 67	6	GRUPPI FRIGO CON CONDENSAZIONE AD ARIA		cad

F 2. 2. 67. 1		GRUPPI FRIGORIFERI A SPIRALE ORBITANTE CONSENDATI AD ARIA Fornitura di gruppi frigoriferi con compressori a spirale orbitante (tipo scroll), condensati ad aria con ventilatori centrifughi, del tipo silenziato (low noise), composti da unità monoblocco completamente assemblate e collaudate in fabbrica, complete di carica refrigerante R.22, olio incongelabile e accessori. Composizione di ogni singola unità: - GRUPPO COMPRESSORI: Compressore a spirale orbitale (tipo scroll) dotato di due spirali con sistema brevettato a tenuta stagna delle camere di compressione e collegamento eccentrico a spostamento angolare che trascina la spirale mobile. Questo collegamento eccentrico impedisce il contatto radiale delle spirali in caso di assorbimento di liquido. Pompa olio di tipo centrifugo e vetrospia per controllo del livello dell'olio. Motore a trasmissione diretta a 2950 giri/min (2 poli), raffreddato dal gas in aspirazione con sonde termiche negli avvolgimenti e protezione contro sovratemperatura mediante relÞ

		termico. Ogni unità avrà due o pi¨ compressori ripartiti su 1 o pi¨ circuiti. - EVAPORATORE: Evaporatore del tipo saldobrasato con piastre in acciaio inox e brasature in rame. Collegamenti idraulici con attacchi filettati. Massima pressione 1,4 Mpa. Isolamentotermico in cloruro di poliviline espanso a cellule chiuse, resistenza elettrica per la protezione antigelo. I refrigeratori con due circuiti frigoriferi verranno forniti con collettori lato acqua per avere un unico collegamento. - CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA: Una o pi¨ batterie verticali, con circuiti di sottoraffreddamento interni del refrigerante liquido, provate a 35 bar prima del montaggio. Alette di alluminio profilate fissate meccanicamente ai tubi di rame senza saldature. Ventilatori centrifughi con mandata verticale od orizzontale. - CIRCUITI DEL REFRIGERANTE Ogni circuito frigorifero comprende: filtro deidratatore, spia delliquido, valvola solenoide, valvola di espansione termostatica, valvola d'arresto sulla linea del liquido. -

		PANNELLO DI AVVIAMENTO E DI CONTROLLO Due sezioni separate per il modulo digitale e per i componenti elettromeccanici: la sezione di potenza comprende: - i contattori per l'avviamento dei compressori - i relÞ termici - la morsettiera di collegamento Dietro il pannello sono disposti i passacavi per un pi¨ facile passaggio dei cavi di alimentazione elettrica. Il modulo digitale con microprocessore assicura le funzioni di regolazione e di protezione automatica compreso: - il controllo della temperatura dell'acqua refrigerata in uscita tramite logica P.I.D. - l'equalizzazione del numero degli avviamenti e dei tempi di funzionamento dei compressori - il controllo dei vari modi di funzionamento e dei parametri di sicurezza quali mancanza di circolazione dell'acqua refrigerata, perdita del fluido refrigerante, bassa ed alta pressione del refrigerante. Ilmodulo digitale offre inoltre: - un display a cristalli liquidi per la comunicazione locale - un'entrata tipo TON (tutto o niente) mediante circuito,

		per il comando marcia/arresto a distanza - un'entrata analogica per modificare il set point dell'acqua refrigerata (segnale 0/10 V o 4/20 mA). Un'uscita TON mediante circuito segnala che Þ intervenuta una sicurezza. Il modulo digitale pu= essere programmato per modificare automaticamente il set point dell'acqua in funzione della temperatura dell'aria esterna. Tutte le apparecchiature elettroniche saranno adeguatamente schermate dalle onde elettromagnetiche e dei radiobisturi. I gruppi verranno identificati nei tipi in base alla potenza frigorifera resa espansa in kW, alla potenza elettrica assorbita espressa in kW, in condizioni di funzionamento con salto termico acqua refrigerata 7/12 °C e temperatura aria di condensazione 35 °C, nei tipi verranno indicati i numeri di gradini di parzializzazione consentitida ogni singola unità. I gruppi frigoriferi verranno sottoposti a test di qualità durante la fabbricazione e la regolazione delle apparecchiature di controllo e di sicurezza verranno accuratamente

		controllati prima della spedizione, con test di funzionamento sottocarico. Le unità verranno fornite complete della carica direfrigerante, della carica di olio incongelante, di supporti antivibranti a molla, di allestimento completo in versione silenziata, di allestimento adatto all'installazione all'aperto, di griglie di protezione batterie, di antivibranti a molla e quant'altro necessario per la completa messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 67. 1	1	P.frigorifera: 50,6 kW - P.ass.: 18,1 kW - 2 gradini
				cad	23.409,38	19.507,83

F 2. 2. 67. 1	2	P.frigorifera: 62,2 kW - P.ass.: 22,1 kW - 2 gradini
				cad	28.191,89	23.493,22

F 2. 2. 67. 1	3	P.frigorifera: 75,2 kW - P.ass.: 26,9 kW - 2 gradini
				cad	33.074,58	27.562,16

F 2. 2. 67. 1	4	P.frigorifera: 82,4 kW - P.ass.: 29,4 kW - 3 gradini
				cad	39.690,11	33.075,11

F 2. 2. 67. 1	5	P.frigorifera: 101,0 - P.ass.: 36,1 kW - 3 gradini
				cad	43.313,34	36.094,44

F 2. 2. 67. 1	6	P.frigorifera: 113,4 kW - P.ass.: 40,5 kW - 3 gradini
				cad	46.715,55	38.929,62

F 2. 2. 67. 1	7	P.frigorifera: 123,8 kW - P.ass.: 44,2 kW - 4 gradini
				cad	50.125,78	41.771,46

F 2. 2. 67. 1	8	P.frigorifera: 147,6 kW - P.ass.: 52,7 kW - 4 gradini
				cad	56.991,24	47.492,72

F 2. 2. 67. 2		GRUPPI FRIGORIFERI A SPIRALE ORBITANTE CONSENDATI AD ARIA Fornitura di gruppi frigoriferi con compressori a spirale orbitante (tipo scroll), condensati ad aria con ventilatori centrifughi, del tipo silenziato (low noise), composti oguno da 2 unità monoblocco (unità motoevaporante e unità di condensazione remota) completamente assemblate e collaudate in fabbrica, complete di carica refrigerante R.22, olio incongelabile e accessori. Composizione di ogni singola unità: - UNITA' MOTOEVAPORANTE: Unità motoevaporante di tipo monoblocco mandata con giunti antivibranti su telaio in acciaio inox con piedini di supporti antivibrantia molla, con cofanatura fonoassorbente integrale, realizzata con pannelli in lamiera di acciaio inox esterna coibente in elastomero espanso a cellule chiuse interno, spessore minimo 30 mm, completa di: * Gruppo compressori: Compressore a spirale orbitale (tipo scroll) dotato di due spirali con sistema brevettato a tenutastagna delle camere di compressione e collegamento eccentrico a

		spostamento angolare che trascina la spirale mobile. Questo collegamento eccentrico impedisce il contatto radiale delle spirali in caso di assorbimento di liquido. Pompa olio di tipo centrifugo e vetrospia per controllo del livello dell'olio. Motore a trasmissione diretta a 2950 giri/min (2 poli), raffreddato dal gas in aspirazione con sonde termiche negli avvolgimenti e protezione contro sovratemperatura mediante relÞ termico. Ogni unità avrà due o pi¨ compressori ripartiti su 1 o pi¨ circuiti. * Evaporatori: Evaporatori del tipo saldobrasato con piastre in acciaio inox e brasature in rame. Collegamenti idraulici con attacchi filettati. Massima pressione 1,4 Mpa. Isolamento termico in cloruro di poliviline espanso a cellule chiuse, resistenza elettrica per la protezione antigelo. I refrigeratori con due circuiti frigoriferi verranno forniti con collettori lato acqua per avere un unico collegamento. - UNITA' DI CONDENSAZIONE REMOTA RAFFREDDATA AD ARIA Unità di condensazione remota di tipo monoblocco in

		versione speciale per ambienti salmastri, montata con giunti antivibranti su telaio metallico in acciaio inox con piedini su supporti antivibranti a molla, con pannelli in lamiera di acciaio inox esterna, coibente in elastomero espanso a cellule chiuse intermedio, lamiera di acciaio inox interna (spessore totale del pannello minimo 30 mm) completa di una o pi¨ batterie verticali facilmente sfilabili, con circuiti di sottoraffreddamento interni del refrigerante liquido, provate a 35 bar prima del montaggio. Alette in rame profilate fissate meccanicamente ai tubi di rame senza saldature. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione a pale avanti con mandata verticale od orizzontale, a bassa velocità (inferiore a 450 giri/minuto). Valori di pressione sonora media in banda d'ottava a 3 metri di distanza (secondo DIN 45636 come da Capitolato). Completo di filtri piani EU3 con pressostato differenziale di sporcamento. - CIRCUITI DEL REFRIGERANTE Ogni circuito frigorifero comprende: filtro deidratatore, spia

		del liquido, valvola solenoide, valvola di espansione termostatica, valvola d'arresto sulla linea del liquido, tubazioni di collegamento tra le due unità coibentate con elastomero a cellule chiuse (classe 1) e finite in lamierino di alluminio spessore 6/10 nei tratti a vista, pellicola in PVC autoestinguente in tutti gli atri tratti. - PANNELLI DI AVVIAMENTO E DI CONTROLLO Sonda unità motoevaporante con pannello di avviamento e controllo costituito da due sezioni separate: una per il modulo digitale ed una per i componenti elettromeccanici; la sezione di potenza comprende: - i contattori per l'avviamento dei compressori - i relÞ termici - sezionatori generali - la morsettiera di collegamento Dietro il pannello sono disposti i passacavi per un pi¨ facile passaggio dei cavi di alimentazione elettrica. Il modulo digitale con microprocessore assicura le funzioni di regolazione e di protezione automatica compreso: - il controllo della temperatura dell'acqua refrigerata in uscita tramite logica P.I.D. -

		l'equalizzazione del numero degli avviamenti e dei tempi di funzionamento dei compressori - il controllo dei vari modi di funzionamento e dei parametri di sicurezza quali mancanza di circolazione dell'acqua refrigerata, perdita del fluido refrigerante, bassa ed alta pressione del refrigerante. Il modulo digitale offre inoltre: - un display a cristalli liquidi per la comunicazione locale - un'entrata tipo TON (tutto o niente) mediante circuito, per il comando marcia/arresto a distanza - un'entrata analogica per modificare il set point dell'acqua refrigerata (segnale 0/10 V o 4/20 mA). Un'uscita TON mediante circuito segnala che Þ intervenuta una sicurezza. Sull'unità di condensazione Þ previsto un pannello di avviamento e controllo costituito da due sezioni separate, una per il modulo digitale ed una per i componenti elettromeccanici; la sezione di potenza comprende: - contattori per l'avvi
					0,00	0,00

F 2. 2. 67. 2	1	P.frigorifera: 50,6 kW - P.ass.: 22,8 kW - 3 gradini
				cad	24.171,76	20.143,15

F 2. 2. 67. 2	2	P.frigorifera: 62,2 kW - P.ass.: 26,9 kW - 3 gradini
				cad	28.955,05	24.129,19

F 2. 2. 67. 2	3	P.frigorifera: 75,2 kW - P.ass.: 31,8 kW - 3 gradini
				cad	33.837,03	28.197,53

F 2. 2. 67. 2	4	P.frigorifera: 82,4 kW - P.ass.: 29,4 kW - 3 gradini
				cad	39.690,11	33.075,11

F 2. 2. 67. 2	5	P.frigorifera: 101,0 - P.ass.: 36,1 kW - 3 gradini
				cad	43.313,34	36.094,44

F 2. 2. 67. 2	6	P.frigorifera: 113,4 kW - P.ass.: 40,5 kW - 3 gradini
				cad	46.715,55	38.929,62

F 2. 2. 67. 2	7	P.frigorifera: 123,8 kW - P.ass.: 44,2 kW - 4 gradini
				cad	50.125,78	41.771,46

F 2. 2. 67. 2	8	P.frigorifera: 147,6 kW - P.ass.: 52,7 kW - 4 gradini
				cad	56.991,24	47.492,72

F 2. 2. 67. 3		GRUPPI FRIGO ALTERNATIVI CONDENSATI AD ARIA Fornitura di gruppi frigoriferi alternativi condensati ad aria, del tipo silenziato composti da un'unità monoblocco completamente assemblata in fabbrica, costituita da: compressori semiermetici, motori elettrici, evaporatori, condensatore, quadro di controllo e avviamento e carica di refrigerante R22 e olio incongelabile. La capacità frigorifera e la potenza assorbita dal gruppo espresse nei tipi si riferiscono a temperatura esterna di 32 °C e salto termico acqua refrigerata 7/12 °C. Composizione dell'unità: - n. 4 compressori semiermetici con appoggi di base elastici, completi di rubinetto di intercettazione sulla linea di scarico, resistenza riscaldamento carter, protezione termica elettronica con riarmo manuale centralizzato, pompa di alimentazione circuito lubrificazione. Motore elettrico dei compressori a 4 poli; - basamento e struttura portante in lamiera zincata, verniciata nelle parti esposte agli agenti atmosferici e bullonerie esterne in acciaio

		inox, supporti antivibranti; - carenatura di copertura in pannelli del tipo sandwich, realizzati in Peralluman. Internamente la pannellatura adibita ad isolamento acustico dei compressori Þ rivestita con materassino di materiale fonoassorbente e termoisolante a celle aperte; - evaporatore ad espansione secca del tipo a fascio tubiero provvisto di due circuiti indipendenti lato freon. Mantello in acciaio, rivestito con materassino in neoprene a celle chiuse. Fascio tubiero costituito da tubi in rame meccanicamente mandrinati sulle piastre tubiere in acciaio. Una resistenza elettrica termostata avvolta sul mantello, protegge lo scambiatore delle eventuale formazione di gelo al suo interno. L'evaporatore ed i compressori sono alloggiati in un vano di protezione accesibile attraverso pannelli asportabili; - condensatore con batterie di condensazione costituito da tubi in rame ed alettatura a pacco in alluminio, provviste di circuito di sottoraffreddamento incorporato, con ampia superficie di scambio; -

		elettroventilatori elicoidali con motore elettrico a basso numero di giri provvisto di protezione termica incorporata del tipo "Klixon" e completi di rete di protezione antinfortunistica; - circuito frigorifero - unità provviste di due circuiti frigoriferi indipendenti ognuno dei quali corredato di rubinetto di intercettazione linea liquido, elettrovalvola sulla linea del liquido, filtro deidratore a cartuccia sostituibile, indicatore di passaggio di liquido, valvola di espansione termostatica provvista di equalizzatore esterno, valvola di sicurezza alta pressione, valvola di sicurezza bassa pressione. Trasduttori a sonde di temperatura per il controllo pressioni di mandata o aspirazione, pressione dell'olio e temperatura di scarico dei compressori; - quadro elettrico di potenza e comando comprendente i contattori per compressori e ventilatori, terne di fusibili sui carichi, sezionatore generale; - sistema di controllo a microprocessore con termoregolatore elettronico con display digitale per il controllo

		della capacità frigorifera, protezione antigelo con set regolabile, rotazione automatica della sequenza avviamento dei compressori, dispositivo elettronico di controllo e temporizzatore dei compressori, interruttori on/off dei compressori, reset intervento protezioni centralizzato, led di segnalazione funzionamento ed intervento delle protezioni. Sistema di visualizzazione con display digitale per: ore di funzionamento del singolo compressore, temperatura ingresso e temperatura uscita acqua refrigerata, temperatura set termostato antigelo, pressione di mandata, pressione di aspirazione, pressione dell'olio, temperatura di scarico dei compressori. Possibilità di impostazione set antigelo, set temperatura acqua refrigerata in uscita all'evaporatore, set salto termico sull'acqua refrigerata. Completi inoltre di vano tecnico di contenimento serbatoio di accumulo di capacità specificata nei tipi vasp di espansione, gruppo di caricamento con disconnettore idraulico e gruppo di pompaggio composto da n. 2

		elettropompe con relative valvole ed accessori come illustrato negli elaborati di progetto. Il gruppo sarà provato in funzionamento sotto carico direttamente in fabbrica e completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 67. 3	1	cap. frig. = 177 kW - pot. ass. = 57 kW - cap. serb. = 1000 lt
				cad	49.551,57	41.292,97

F 2. 2. 67. 3	2	cap. frig. = 206 kW - pot. ass. = 76 kW - cap. serb. = 1000 lt
				cad	56.969,45	47.474,55

F 2. 2. 67. 3	3	cap. frig. = 254 kW - pot. ass. = 92 kW - cap. serb. = 1000 lt
				cad	60.965,53	50.804,62

F 2. 2. 67. 3	4	cap. frig. = 286 kW - pot. ass. = 101 kW - cap. serb. = 1500 lt
				cad	68.557,87	57.131,56

F 2. 2. 67. 3	5	cap. frig. = 312 kW - pot. ass. = 115 kW - cap. serb. = 1500 lt
				cad	73.316,40	61.097,00

F 2. 2. 67. 3	6	cap. frig. = 386 kW - pot. ass. = 123 kW - cap. serb. = 2000 lt
				cad	93.736,37	78.113,64

F 2. 2. 67. 3	7	cap. frig. = 421 kW - pot. ass. = 145 kW - cap. serb. = 2000 lt
				cad	99.694,09	83.078,39

F 2. 2. 67. 3	8	cap. frig. = 478 kW - pot. ass. = 168 kW - cap. serb. = 2000 lt
				cad	109.792,47	91.493,75

F 2. 2. 67. 4		GRUPPI FRIGORIFERI A VITE CONSENDATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI Fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi con compressori a vite semiermetici a trasmissione diretta, con circuiti frigoriferi indipendenti, evaporatore a fascio tubiero, condensati ad aria con ventilatori centrifughi, del tipo silenziato (low noise), composti da unità monoblocco completamente assemblate e collaudate in fabbrica, complete di carica refrigerante R.22, olio incongelabile e accessori. Composizione di ogni singola unità: - GRUPPO COMPRESSORI: Compressori a vite semiermetici. Rotori montati su cuscinetti ad alta precisione lubrificati con olio sottopressione, regolazione di potenza progressiva assicurata da un elemento scorrevole comandato idraulicamente. Motore a trasmissione diretta a 2950 giri/min (2 poli), raffreddato dal gas in aspirazione con sonde termiche negli avvolgimenti e protezione contro sovratemperatura mediante relÞ termico. Parzializzazione da 20 a100% della potenza frigorifera massima. Ogni unità

		avrà uno o pi¨ compressori ripartiti su 1 o pi¨ circuiti. - EVAPORATORE: Evaporatore del tipo a fascio tubiero, tubi in rame , scanalati internamente, mandrinati sulle piastre tubiere, fluido refrigerante all'interno dei tubi e acqua circolare nel mantello. Collegamenti idraulici con attacchi flangiati PN 16. Massima pressione lato acqua 1,4 Mpa, lato refrigerante 1,6 Mpa. Isolamento termico in cloruro di poliviline espanso a cellule chiuse, resistenza elettrica per la protezione antigelo. - CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA: Una o pi¨ batterie verticali, con circuiti di sottoraffreddamento interni del refrigerante liquido, provate a 35 bar prima del montaggio. Alette di alluminio profilate fissate meccanicamente ai tubi di rame senza saldature. Ventilatori centrifughi con mandata verticale od orizzontale, con velocità parzializzabile a basso carico di funzionamento (es. funzionamento notturno). - CIRCUITI DEL REFRIGERANTE Ogni circuito frigorifero comprende: separatore dell'olio, filtro deidratatore,

		spia del liquido, valvola solenoide, valvola di espansione elettronica che riduce il surriscaldamento all'evaporatore e permette il funzionamento a basse temperature di condensazione, valvola d'arresto sulla linea del liquido. - PANNELLO DI AVVIAMENTO E DI CONTROLLO Due sezioni separate per il modulo digitale e per i componenti elettromeccanici: la sezione di potenza comprende: - i contattori per l'avviamento dei compressori, classe IP55, avviamento part-winding con 3 trasformatori di corrente per la protezione dei motori - i relÞ termici - la morsettiera di collegamento Dietro il pannello sono disposti i passacavi per un pi¨ facile passaggio dei cavi di alimentazione elettrica. Il modulo digitale con microprocessore assicura le funzioni di regolazione e di protezione automatica compreso: - il controllo della temperatura dell'acqua refrigerata in uscita tramite logica P.I.D. - l'equalizzazione del numero degli avviamenti e dei tempi di funzionamento dei compressori - il controllo dei vari modi di

		funzionamento e dei parametri di sicurezza quali mancanza di circolazione dell'acqua refrigerata, perdita del fluido refrigerante, bassa ed alta pressione del refrigerante. Il modulo digitale offre inoltre: - un display a cristalli liquidi per la comunicazione locale fino a 20 parametri di funzionamento - un'entrata tipo TON (tutto o niente) mediante circuito, per il comando marcia/arresto a distanza - un'entrata analogica per modificare il set point dell'acqua refrigerata (segnale 0/10 V o 4/20 mA). Un'uscita TON mediante circuito segnala che Þ intervenuta una sicurezza. Il modulo digitale pu= essere programmato per modificare automaticamente il set point dell'acqua in funzione della temperatura dell'aria esterna. Tutte le apparecchiature elettroniche saranno adeguatamente schermate dalle onde elettromagnetiche e dei radiobisturi. I gruppi verranno identificati nei tipi in base alla potenza frigorifera resa espressa in kW, alla potenza elettrica assorbita espressa in kW, in condizioni di

		funzionamento con salto termico acqua refrigerata 7/12 °C e temperatura aria di condensazione 35 °C, nei tipi verrà indicato se l'unità Þ in versione ad alta efficienza. I gruppi frigoriferi verranno sottoposti a test di qualità durante la fabbricazione e la regolazione delle apparecchiature di controllo e di sicurezza verranno accuratamente controllati prima della spedizione, con test di funzionamento sottocarico. Le unità verranno fornite complete della carica direfrigerante, della carica di olio incongelante, di supporti antivibranti a molla, di allestimento completo in versione silenziata, di allestimento adatto all'installazione all'aperto, di griglie di protezione batterie, di antivibranti a molla e quant'altro necessario per la completa messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 67. 4	1	P.frigorifera: 170 kW - P.ass.: 58 kW
				cad	51.157,10	42.630,94

F 2. 2. 67. 4	2	P.frigorifera: 198 kW - P.ass.: 76 kW
				cad	77.552,25	64.626,88

F 2. 2. 67. 4	3	P.frigorifera: 234 kW - P.ass.: 84 kW
				cad	89.910,36	74.925,31

F 2. 2. 67. 4	4	P.frigorifera: 275 kW - P.ass.: 101 kW
				cad	97.310,08	81.091,75

F 2. 2. 68	4	GRUPPI FRIGORIFERI		cad

F 2. 2. 68. 1		GRUPPI FRIGORIFERI, POMPE DI CALORE CONSENDATI AD ACQUA Fornitura di gruppi frigoriferi con compressori a vite semiermetici a trasmissione diretta, con circuiti frigoriferi indipendenti, evaporatore a fascio tubiero, condensati ad aria con ventilatori centrifughi, del tipo silenziato (low noise), composti da unità monoblocco completamente assemblate e collaudate in fabbrica, complete di carica refrigerante R.22, olio incongelabile e accessori. Composizione di ogni singola unità: - GRUPPO COMPRESSORI: Compressori a vite semiermetici. Rotori montati su cuscinetti ad alta precisione lubrificati con olio sottopressione, regolazione di potenza progressiva assicurata da un elemento scorrevole comandato idraulicamente. Motore a trasmissione diretta a 2950 giri/min (2 poli), raffreddato dal gas in aspirazione con sonde termiche negli avvolgimenti e protezione contro sovratemperatura mediante relÞ termico. Parzializzazione da 20 a100% della potenza frigorifera massima. Ogni unità avrà uno o pi¨ compressori

		ripartiti su 1 o pi¨ circuiti. - EVAPORATORE: Evaporatore del tipo a fascio tubiero, tubi in rame , scanalati internamente, mandrinati sulle piastre tubiere, fluido refrigerante all'interno dei tubi e acqua circolare nel mantello. Collegamenti idraulici con attacchi flangiati PN 16. Massima pressione lato acqua 1,4 Mpa, lato refrigerante 1,6 Mpa. Isolamento termico in cloruro di poliviline espanso a cellule chiuse, resistenza elettrica per la protezione antigelo. - CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA: Una o pi¨ batterie verticali, con circuiti di sottoraffreddamento interni del refrigerante liquido, provate a 35 bar prima del montaggio. Alette di alluminio profilate fissate meccanicamente ai tubi di rame senza saldature. Ventilatori centrifughi con mandata verticale od orizzontale, con velocità parzializzabile a basso carico di funzionamento (es. funzionamento notturno). - CIRCUITI DEL REFRIGERANTE Ogni circuito frigorifero comprende: separatore dell'olio, filtro deidratatore, spia del liquido, valvola

		solenoide, valvola di espansione elettronica che riduce il surriscaldamento all'evaporatore e permette il funzionamento a basse temperature di condensazione, valvola d'arresto sulla linea del liquido. - PANNELLO DI AVVIAMENTO E DI CONTROLLO Due sezioni separate per il modulo digitale e per i componenti elettromeccanici: la sezione di potenza comprende: - i contattori per l'avviamento dei compressori, classe IP55, avviamento part-winding con 3 trasformatori di corrente per la protezione dei motori - i relÞ termici - la morsettiera di collegamento Dietro il pannello sono disposti i passacavi per un pi¨ facile passaggio dei cavi di alimentazione elettrica. Il modulo digitale con microprocessore assicura le funzioni di regolazione e di protezione automatica compreso: - il controllo della temperatura dell'acqua refrigerata in uscita tramite logica P.I.D. - l'equalizzazione del numero degli avviamenti e dei tempi di funzionamento dei compressori - il controllo dei vari modi di funzionamento e dei

		parametri di sicurezza quali mancanza di circolazione dell'acqua refrigerata, perdita del fluido refrigerante, bassa ed alta pressione del refrigerante. Il modulo digitale offre inoltre: - un display a cristalli liquidi per la comunicazione locale fino a 20 parametri di funzionamento - un'entrata tipo TON (tutto o niente) mediante circuito, per il comando marcia/arresto a distanza - un'entrata analogica per modificare il set point dell'acqua refrigerata (segnale 0/10 V o 4/20 mA). Un'uscita TON mediante circuito segnala che Þ intervenuta una sicurezza. Il modulo digitale pu= essere programmato per modificare automaticamente il set point dell'acqua in funzione della temperatura dell'aria esterna. Tutte le apparecchiature elettroniche saranno adeguatamente schermate dalle onde elettromagnetiche e dei radiobisturi. I gruppi verranno identificati nei tipi in base alla potenza frigorifera resa espressa in kW, alla potenza elettrica assorbita espressa in kW, in condizioni di funzionamento con salto termico

		acqua refrigerata 7/12 °C e temperatura aria di condensazione 35 °C, nei tipi verrà indicato se l'unità Þ in versione ad alta efficienza. I gruppi frigoriferi verranno sottoposti a test di qualità durante la fabbricazione e la regolazione delle apparecchiature di controllo e di sicurezza verranno accuratamente controllati prima della spedizione, con test di funzionamento sottocarico. Le unità verranno fornite complete della carica direfrigerante, della carica di olio incongelante, di supporti antivibranti a molla, di allestimento completo in versione silenziata, di allestimento adatto all'installazione all'aperto, di griglie di protezione batterie, di antivibranti a molla e quant'altro necessario per la completa messa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 68. 1	1	P. frigorifera: fino a 50 kW
				cad	13.999,93	11.666,63

F 2. 2. 68. 1	2	P. frigorifera: fino a 65 kW
				cad	16.476,28	13.730,22

F 2. 2. 68. 1	3	P. frigorifera: fino a 85 kW
				cad	19.824,69	16.520,57

F 2. 2. 68. 1	4	P. frigorifera: fino a 110 kW
				cad	21.179,52	17.649,58

F 2. 2. 68. 1	5	P. frigorifera: fino a 160 kW
				cad	37.897,77	31.581,45

F 2. 2. 68. 1	6	P. frigorifera: fino a 200 kW
				cad	43.630,91	36.359,10

F 2. 2. 68. 1	7	P. frigorifera: fino a 235 kW
				cad	51.128,06	42.606,71

F 2. 2. 68. 1	8	P. frigorifera: fino a 280 kW
				cad	57.730,47	48.108,74

F 2. 2. 68. 1	9	P. frigorifera: fino a 325 kW
				cad	62.204,74	51.837,30

F 2. 2. 68. 1	10	P. frigorifera: fino a 345 kW
				cad	66.631,09	55.525,91

F 2. 2. 68. 1	11	P. frigorifera: fino a 40 kW - Pot. termica fino a 50 kW
				cad	12.911,96	10.759,94

F 2. 2. 68. 1	12	P. frigorifera: fino a 50 kW - Pot. termica fino a 60 kW
				cad	14.953,58	12.461,32

F 2. 2. 68. 1	13	P. frigorifera: fino a 65 kW - Pot. termica fino a 80 kW
				cad	17.623,93	14.686,60

F 2. 2. 68. 1	14	P. frigorifera: fino a 85 kW - Pot. termica fino a 95 kW
				cad	21.319,00	17.765,84

F 2. 2. 68. 1	15	P. frigorifera: fino a 110 kW - Pot. termica fino a 130 kW
				cad	22.710,17	18.925,13

F 2. 2. 68. 1	16	P. frigorifera: fino a 160 kW - Pot. termica fino a 160 kW
				cad	38.043,13	31.702,59

F 2. 2. 68. 1	17	P. frigorifera: fino a 200 kW - Pot. termica fino a 225 kW
				cad	43.799,49	36.499,59

F 2. 2. 68. 1	18	P. frigorifera: fino a 235 kW - Pot. termica fino a 270 kW
				cad	51.297,42	42.747,86

F 2. 2. 68. 1	19	P. frigorifera: fino a 280 kW - Pot. termica fino a 320 kW
				cad	57.900,60	48.250,48

F 2. 2. 68. 1	20	P. frigorifera: fino a 325 kW - Pot. termica fino a 350 kW
				cad	62.446,84	52.039,02

F 2. 2. 68. 1	21	P. frigorifera: fino a 345 kW - Pot. termica fino a 410 kW
				cad	66.873,13	55.727,62

F 2. 2. 68. 1	22	P. frigorifera: fino a 40 kW
				cad	12.069,52	10.057,95

F 2. 2. 69	22	TORRI EVAPORATIVE		cad

F 2. 2. 69. 1		TORRI EVAPORATIVE CON VENTILATORI CENTRIFUGHI Fornitura di torri evaporative con ventilatori centrifughi, a doppia aspirazione. Struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di prima qualità, con verniciatura a base di resine epossidiche. Saranno dotate di motori a doppia polarità per la riduzione dei giri dei ventilatori a carico ridotto; ogni ventilatore dovrà essere dotato di proprio ventilatore, con adeguata compartimentazione, cosý da poter effettuare l'esclusione in sequenza degli stessi. Distributore dell'acqua in materiale plastico, pacco evaporante in lamine di polivinilcloruro di tipo autoestinguente. Separatori di gocce in acciaio inox. Aspirazione dell'aria su unico lato. Saranno dotati di silenziatori in aspirazione, dimensionati al fine di garantire il rispetto dei livelli di rumorosità previsti dalla vigente normativa.
					0,00	0,00

F 2. 2. 69. 1	1	P. Frigorifera: fino a 50 kW - P. ass.: 1.5 kW
				cad	3.940,08	3.283,39

F 2. 2. 69. 1	2	P. Frigorifera: fino a 100 kW - P. ass.: 1.5 kW
				cad	4.621,12	3.850,95

F 2. 2. 69. 1	3	P. Frigorifera: fino a 150 kW - P. ass.: 2.5 kW
				cad	5.898,87	4.915,70

F 2. 2. 69. 1	4	P. Frigorifera: fino a 200 kW - P. ass.: 3 kW
				cad	6.982,51	5.818,76

F 2. 2. 69. 1	5	P. Frigorifera: fino a 250 kW - P. ass.: 3.5 kW
				cad	7.243,48	6.036,22

F 2. 2. 69. 1	6	P. Frigorifera: fino a 300 kW - P. ass.: 4 kW
				cad	9.716,15	8.096,78

F 2. 2. 69. 1	7	P. Frigorifera: fino a 300 kW - P. ass.: 4.5 kW
				cad	10.543,92	8.786,61

F 2. 2. 69. 1	8	P. Frigorifera: fino a 400 kW - P. ass.: 5 kW
				cad	12.054,97	10.045,83

F 2. 2. 69. 1	9	P. Frigorifera: fino a 450 kW - P. ass.: 5.5 kW
				cad	13.781,88	11.484,92

F 2. 2. 69. 2		TORRI EVAPORATIVE CON VENTILATORI ELICOIDALI Fornitura e posa in opera di torri evaporative con ventilatori elicoidali, costituite da: - Struttura interna di sostegno e di irrigidimento in acciaio zincato per immersione in bagno di zinco fuso dopo lavorazione e assemblato con bulloni in acciaio inox. - Involucro esterno e bacino di raccolta dell'acqua in vetroresina di prima qualità, formata su stampi o, per le pareti dei modelli maggiori, il lastre grecate. Il bacino Þ completo di: * raccordo d'uscita dell'acqua raffreddata con filtro anticavitante facilmente ispezionabile; * raccordi di drenaggio e troppo pieno; * raccordo per l'acqua di reintegro completo di valvola a galleggiante; * alette sull'aspirazione del tipo antivento in acciaio inossidabile o in vetroresina. L'involucro Þ completo di portelli di ispezione di ampie dimensioni per il controllo e la manutenzione delle parti interne. - Ventilatore (in numero specificato nei tipi), di tipo assiale con girante accuratamente equilibrata,

		formata da pale orientabili da fermo con profilo alare ad alto rendimento. Le pale sono in lega di alluminio estruso di sagoma aerodinamica. Il boccaglio di contenimento Þ in vetroresina o acciaio zincato di sagoma aerodinamica e con cono divergente, all'ingresso per migliorare l'uniformità dell'aria attraverso il pacco e all'uscita per il recupero della pressione dinamica. La girante Þ direttamente accoppiata a motore elettrico trifase chiuso con protezione IP55 secondo la norma vigente. La velocità periferica massima Þ limitata per ottenere una bassa rumorosità (pressione sonora alla massima velocità e 64 dB(A) a 5 mt). I ventilatori sono a doppia velocità. - Separatore di gocce in lamine di PVC stampate sottovuoto con particolare sagomatura per trattenere le gocce trascinate dalla corrente d'aria. Il separatore Þ formato da sezioni facilmente maneggiabili. - Dispositivo di distribuzione dell'acqua formato dal collettore principale (da 1 a 4 a seconda della taglia) in acciaio zincato per immersione in

		bagno di zinco fuso dopo lavorazione con bracci laterali ed ugelli con orifizio di grande diametro, in resina stampata. Tutti gli ugelli possono essere rimossi con grande facilità per essere ispezionati. - Pacco evaporante: il tipo standard Þ formato da lamine in PVC stampate sottovuoto con ondulazione diagonale, sovrapposte con inclinazione alternata in modo da causare elevata turbolenza dei fluidi in contro corrente. - Tubazione di spurgo per prevenire la concentrazione di sali nell'acqua, dotata di valvola di regolazione. - Protezione in rete di acciaio zincato sulla mandata dei ventilatore. - Scala e ballatoio di accesso alla parte superiore dell'apparecchio a norme antinfortunistiche. - Manometro per il controllo della pressione dell'acqua. - Giunti antivibranti a molle per eliminare la trasmissione di vibrazioni alla copertura dell'edificio. I dati di potenza termica indicata neitipi sono dichiarati con temperatura aria esterna 25 °C, temperatura ingresso acqua di torre 35 °C, temperatura

		uscita acqua di torre 30 °C. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 69. 2	1	P. Frigorifera: fino a 50 kW - P. ass.: 1.5 kW
				cad	2.952,28	2.460,26

F 2. 2. 69. 2	2	P. Frigorifera: fino a 100 kW - P. ass.: 1.5 kW
				cad	4.100,71	3.417,23

F 2. 2. 69. 2	3	P. Frigorifera: fino a 150 kW - P. ass.: 2.5 kW
				cad	5.249,84	4.374,87

F 2. 2. 69. 2	4	P. Frigorifera: fino a 200 kW - P. ass.: 3 kW
				cad	6.561,73	5.468,12

F 2. 2. 69. 2	5	P. Frigorifera: fino a 250 kW - P. ass.: 3.5 kW
				cad	6.791,42	5.659,51

F 2. 2. 69. 2	6	P. Frigorifera: fino a 300 kW - P. ass.: 4 kW
				cad	7.021,04	5.850,89

F 2. 2. 69. 2	7	P. frigorifera: fino a 350 kW - P. ass.: 4.5 kW
				cad	8.792,31	7.326,91

F 2. 2. 69. 2	8	P. frigorifera: fino a 400 kW - P. ass.: 5 kW
				cad	10.531,62	8.776,33

F 2. 2. 69. 2	9	P. frigorifera: fino a 450 kW - P. ass.: 5.5 kW
				cad	11.251,14	9.375,96

F 2. 2. 70	9	DISCONNETTORI		cad

F 2. 2. 70. 1		DISCONNETTORI A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLATA CON FILTRO INCORPORATO PER PICCOLE UTENZE Fornitura di disconnettori a zona di pressione ridotta controllata, destinati a proteggere la rete di distribuzione acqua potabile pubblica ed interna dai ritorni di fluido contaminato provenienti da impianti o apparecchi allacciati alla rete stessa. Costituiti da: - tre differenti zone a diversa pressione: a monte, intermedia, a valle; - due valvole di ritegno indipendenti; - un dispositivo di scarico nella zona intermedia; - un filtro incorporato, posto prima della valvola di ritegno a monte; - attacchi a bocchettone (diam. 1/2" e diam. 3/4"); - pressione nominale: PN 10; - temperatura massima del fluido: 100°C; - corpo valvola in bronzo; - organi di tenuta in EPDM; - molle in acciaio inox. Conforme alle norme: - ASSA - CSA Da installare secondo le prescrizioni per l'acqua potabile e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una

		installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 70. 1	1	diam. 1/2" o diam. 3/4"
				cad	98,81	82,36

F 2. 2. 70. 2		DISCONNETTORI A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLATA OMOLOGATI Fornitura di disconnettori a zona di pressione ridotta controllata, destinati a proteggere la rete di distribuzione acqua potabile pubblica ed interna dai ritorni di fluido contaminato provenienti da impianti o apparecchi allacciati alla rete stessa. Costituiti da: corpo chiuso da coperchio, ritegno a monte e ritegno a valle del dispositivo di scarico situato nella parte bassa dell'apparecchio e collegato da un'asta alla membrana. Materiali costruttivi: - corpo e coperchio in ottone ricavato da stampaggio a caldo e da barra trafilata; - guarnizioni di tenuta in elastomero ad alta resistenza; - molle in acciaio inox; - alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione; Caratteristiche: - perdite di carico inferiori alle prescrizioni della norma NF P 43.010; - differenziale di intervento: 1,4 m c.a.; - orifizio di scarico non raccordabile; - collare di centraggio e fissaggio della condotta di scarico; - sagomatura interna

		atta ad evitare depositi; - attacchi a bocchettone; - temperatura massima di eventuali ritorni: 65 °C - prese di pressione a monte intermedia e a valle. Conformi alle norme: - UNI 9157 (con certificato di conformità per i diametri: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"); - NF P 43.010 (con certificato di qualificazione ed ammissibile al marchio NF anti-pollution). Da installare secondo le prescrizioni per l'acqua potabile e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 70. 2	1	diam. 1/2"
				cad	326,36	271,96

F 2. 2. 70. 2	2	diam. 3/4"
				cad	380,87	317,39

F 2. 2. 70. 2	3	diam. 1"
				cad	444,05	370,06

F 2. 2. 70. 2	4	diam. 1 1/4"
				cad	513,11	427,60

F 2. 2. 70. 2	5	diam. 1 1/2"
				cad	1.026,22	855,20

F 2. 2. 70. 2	6	diam. 2"
				cad	1.058,93	882,46

F 2. 2. 70. 3		DISCONNETTORI A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLATA FLANGIATI OMOLOGATI Fornitura di disconnettori a zona di pressione ridotta controllata, destinati a proteggere la rete di distribuzione acqua potabile pubblica ed interna dai ritorni di fluido contaminato provenienti da impianti o apparecchi allacciati alla rete stessa. Costituiti da: corpo chiuso da coperchio, ritegno a monte e ritegno a valle del dispositivo di scarico situato nella parte bassa dell'apparecchio e collegato da un'asta alla membrana principale ed alla membrana equilibratrice. Questo insieme mobile Þ spinto verso l'alto da una molla esterna pretarata infabbrica. Materiali costruttivi: - corpo in bronzo fino al DN 100 compreso, ovvero in ghisa trattata con resina epossidica (150 Ám) per impiego alimentare con anelli in bronzo oltre il DN 100; - coperchio in bronzo; - raccordi di comunicazione in ottone fino al DN 100 compreso, ovvero il tubo rame a norma NF a 51120 oltre il DN 100; - assieme di ritegno costituito da corpo in

		bronzo, asta rivestita con guaina di acciaio inox anti-incrostazione, sede in bronzo teflonato, molla in acciaio inox, ritegno in EPDM; - membrane in tessuto poliammidico a struttura compatta con rivestimento in neoprene aderente; - sostegni membrane in nylon. Caratteristiche: - perdite di carico inferiori alle prescrizioni della norma NF P 43.010; - differenziale di intervento: 1,4 m c.a.; - valvola di ritegno per l'aspirazione dell'aria in caso di depressione a monte per accellerare lo scarico della zona intermedia; - orifizio di scarico non raccordabile; - collare di centraggio efissaggio della condotta di scarico; - sagomatura interna atta ad evitare depositi; - manutenzione sul luogo di installazione senza smontare l'apparecchio dalla tubazione; - attacchi flangiati UNI 2223 PN 10; - temperatura massima di eventuali ritorni: 90 °C - prese di pressione a monte intermedia e a valle. Conforme alle norme: - UNI 9157 (con certificato di conformità per i DN 65 - 80 - 100 - 150 - 200 - 250); -

		NF P 43.010 (con certificato di qualificazione ed ammissione al marchio NF anti-pollution). Da installare secondo le prescrizioni per l'acqua potabile e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 70. 3	1	DN 40
				cad	2.240,79	1.867,34

F 2. 2. 70. 3	2	DN 50
				cad	2.531,51	2.109,61

F 2. 2. 70. 3	3	DN 65
				cad	3.464,74	2.887,26

F 2. 2. 70. 3	4	DN 80
				cad	3.662,48	3.052,04

F 2. 2. 70. 3	5	DN 100
				cad	5.153,88	4.294,88

F 2. 2. 70. 3	6	DN 150
				cad	8.159,96	6.799,97

F 2. 2. 71	6	BOLLITTORI		cad

F 2. 2. 71. 1		BOLLITTORI ELETTRICI RAPIDI/ACCUMULO Fornitura di bollitori elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria; installazione verticale od orizzontale. Costruzione: - corpo caldaia in acciaio porcellanato, vetrificato a 900 °C (spessore minimo vetrificatura=0,5 mm); - isolante caldaia in poliuretano espanso ad alta densità; - mantello d'acciaio trattato con vernice anticorrosiva finitura bianca; - controflangia estraibile per controllo di tutti i componenti interni all'apparecchio; - resistenza elettrica alimentazione 220V con luce spia; - anodo al magnesio; - termostato e termometro con scale graduate. Completi di cavi elettrici di collegamento e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 71. 1	1	capacità: 10 litri - potenza: 1200 W
				cad	100,35	83,61

F 2. 2. 71. 1	2	capacità: 15 litri - potenza: 1200 W
				cad	151,90	126,60

F 2. 2. 71. 1	3	capacità: 30 litri - potenza: 1200 W
				cad	204,92	170,78

F 2. 2. 71. 1	4	capacità: 50 litri - potenza: 1200 W
				cad	268,93	224,10

F 2. 2. 71. 1	5	capacità: 80 litri - potenza: 1200 W
				cad	354,74	295,60

F 2. 2. 71. 1	6	capacità: 100 litri - potenza: 1500 W
				cad	452,06	376,71

F 2. 2. 71. 2		BOLLITORI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura di accumulatori di acqua calda per circuiti di riscaldamento e reti di distribuzione acqua sanitaria. Corpo cilindrico per installazione verticale in lamiera di acciaio di qualità, saldature ad arco elettrico completamente automatiche ed omologate dai principali enti collaudatori europei. Zincati a caldo per immersione in bagno di zinco puro e quando richiesto nei tipi trattata internamente con smaltatura organica a base di PTFE, spessore minimo 100 Ám, applicato come vernice termoindurente in polvere mediante sistema elettrostatico e successiva cottura al forno fino a 240 °C. Completo di: - scambiatore di calore a fascio tubiero ad "U" di tipo estraibile con attacco flangiato; - coibentazione in poliuretano rigido ad alta densità in 2° classe di resistenza al fuoco, conducibilità termica 0,0163 kcal/h °Cm e spessore 70 mm per capacità fino a 1000 litri; in polistirolo ad alta densità in 1° classe di resistenza al fuoco, conducibilità

		termica = 0,028 kcal/h °Cm e spessore 50 mm per capacità superiori ai 1000 litri; - finitura esterna in sky per il corpo e polistirolo (PST) nero per coperchio e borchie; - quadro di controllo con termostato e relativa sonda, termometro e dispositivo di segnalazione del livello di usura dell'anodo al magnesio; - anodo al magnesio di protezione attiva anticorrosione; - valvola di sfiato aria automatico; - valvola di sicurezza; - valvola di scarico convogliato; - piedi di appoggio; - attacchi circuito sanitario, circuito scambiatore a piastre, ricircolo e di servizio. Rispondentialle specifiche per l'acqua potabile secondo la direttiva CEE 76/893 e DPR 777 del 23.08.82. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 71. 2	1	capacità: 300 litri
				cad	1.174,55	978,77

F 2. 2. 71. 2	2	capacità: 500 litri
				cad	1.425,97	1.188,32

F 2. 2. 71. 2	3	capacità: 750 litri
				cad	1.869,36	1.557,79

F 2. 2. 71. 2	4	capacità: 1000 litri
				cad	1.914,43	1.595,38

F 2. 2. 71. 2	5	capacità: 1500 litri
				cad	2.604,91	2.170,78

F 2. 2. 71. 2	6	capacità: 2000 litri
				cad	3.055,55	2.546,30

F 2. 2. 71. 2	7	capacità: 3000 litri
				cad	4.203,20	3.502,68

F 2. 2. 71. 2	8	capacità: 4000 litri
				cad	5.576,14	4.646,77

F 2. 2. 71. 2	9	capacità: 5000 litri
				cad	6.760,84	5.634,03

F 2. 2. 72	9	SERBATOI		cad

F 2. 2. 72. 1		SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ATMOSFERICI Fornitura di serbatoi di prima raccolta atmosferici adatti all'accumulo di acqua potabile. Costruzione cilindrica con lamiere di qualità e saldati con procedimenti automatici. Completi di: - passo d'uomo; - attacchi di alimentazione, utilizzo, troppopieno e di servizio; - indicatore di livello con intercettazione; - livellostati di minimo e massimo livello; - elettrovalvola di intercettazione alimentazione; - piedi di appoggio e zanche di fissaggio; - rubinetto di scarico convogliato. Finitura esterna ed interna con trattamento di zincatura a caldo, previa sabbiatura, sgrassaggio e lavaggio, quando specificato nei tipi protetti internamente con trattamento di smaltatura organica a base di PTFE, spessore minimo 100 Ám, applicato come vernice termoindurente in polvere mediante sistema elettrostatico e successiva cottura al forno fino a 240 °C. Conformi alle prescrizioni per l'acqua potabile (DPR 777/82). Completi di quant'altro necessario, anche se non

		espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 72. 1	1	capacità: 300 litri
				cad	196,97	164,13

F 2. 2. 72. 1	2	capacità: 500 litri
				cad	246,43	205,34

F 2. 2. 72. 1	3	capacità: 750 litri
				cad	380,15	316,80

F 2. 2. 72. 1	4	capacità: 1000 litri
				cad	299,40	249,52

F 2. 2. 72. 1	5	capacità: 1500 litri
				cad	585,08	487,57

F 2. 2. 72. 1	6	capacità: 2000 litri
				cad	674,50	562,10

F 2. 2. 72. 1	7	capacità: 2500 litri
				cad	1.200,68	1.000,56

F 2. 2. 72. 1	8	capacità: 3000 litri
				cad	1.495,02	1.245,86

F 2. 2. 72. 1	9	capacità: 4000 litri
				cad	1.992,93	1.660,76

F 2. 2. 72. 1	10	finitura in PTFE - capacità: 300 litri
				cad	230,40	191,98

F 2. 2. 72. 1	11	finitura in PTFE - capacità: 500 litri
				cad	284,20	236,81

F 2. 2. 72. 1	12	finitura in PTFE - capacità: 750 litri
				cad	432,47	360,38

F 2. 2. 72. 1	13	finitura in PTFE - capacità: 1000 litri
				cad	357,59	297,97

F 2. 2. 72. 1	14	finitura in PTFE - capacità: 1500 litri
				cad	672,31	560,26

F 2. 2. 72. 1	15	finitura in PTFE - capacità: 2000 litri
				cad	770,40	642,02

F 2. 2. 72. 1	16	finitura in PTFE - capacità: 2500 litri
				cad	1.348,24	1.123,54

F 2. 2. 72. 1	17	finitura in PTFE - capacità: 3000 litri
				cad	1.673,11	1.394,26

F 2. 2. 72. 1	18	finitura in PTFE - capacità: 4000 litri
				cad	2.220,42	1.850,36

F 2. 2. 72. 2		SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN PRESSIONE Fornitura di serbatoi di prima raccolta in pressione adatti all'accumulo di acqua potabile. Costruzione cilindrica con lamiere di qualità e saldati con procedimenti automatici. Completi di: - attacchi di alimentazione, utilizzo e di servizio; - indicatore di livello con intercettazione; - livellostati di minimo e massimo livello; - valvola di sicurezza e valvola di sfiato aria automatico; - elettrovalvola di intercettazione alimentazione; - piedi di appoggio e zanche di fissaggio; - rubinetto di scarico convogliato. Finitura esterna ed interna con trattamento di zincatura a caldo, previa sabbiatura, sgrassaggio e lavaggio, quando specificato nei tipi protetti internamente con trattamento di smaltatura organica a base di PTFE, spessore minimo 100 Ám, applicato come vernice termoindurente in polvere mediante sistema elettrostatico e successiva cottura al forno fino a 240 °C. Pressione nominale 6 bar. Conformi alle prescrizioni per l'acqua potabile (DPR

		777/82). Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 72. 2	1	capacità: 100 litri
				cad	109,73	91,45

F 2. 2. 72. 2	2	capacità: 200 litri
				cad	141,74	118,11

F 2. 2. 72. 2	3	capacità: 300 litri
				cad	242,75	202,31

F 2. 2. 72. 2	4	capacità: 500 litri
				cad	363,41	302,84

F 2. 2. 72. 2	5	capacità: 750 litri
				cad	437,52	364,60

F 2. 2. 72. 2	6	capacità: 1000 litri
				cad	494,22	411,86

F 2. 2. 72. 2	7	capacità: 1500 litri
				cad	653,42	544,52

F 2. 2. 72. 2	8	capacità: 2000 litri
				cad	883,11	735,90

F 2. 2. 72. 2	9	capacità: 3000 litri
				cad	1.104,78	920,64

F 2. 2. 72. 2	10	capacità: 4000 litri
				cad	1.827,26	1.522,70

F 2. 2. 72. 2	11	finitura in PTFE - capacità: 100 litri
				cad	375,05	312,52

F 2. 2. 72. 2	12	finitura in PTFE - capacità: 200 litri
				cad	420,12	350,11

F 2. 2. 72. 2	13	finitura in PTFE - capacità: 300 litri
				cad	526,94	439,12

F 2. 2. 72. 2	14	finitura in PTFE - capacità: 750 litri
				cad	1.101,15	917,61

F 2. 2. 72. 2	15	finitura in PTFE - capacità: 1000 litri
				cad	1.362,78	1.135,65

F 2. 2. 72. 2	16	finitura in PTFE - capacità: 1500 litri
				cad	1.829,40	1.524,48

F 2. 2. 72. 2	17	finitura in PTFE - capacità: 2000 litri
				cad	2.237,88	1.864,91

F 2. 2. 72. 2	18	finitura in PTFE - capacità: 3000 litri
				cad	2.874,56	2.395,47

F 2. 2. 72. 2	19	finitura in PTFE - capacità: 4000 litri
				cad	3.779,46	3.149,55

F 2. 2. 73	19	FILTRI		cad

F 2. 2. 73. 1		FILTRI DISSABBIATORI AUTOPULENTI AUTOMATICI FILETTATI Fornitura di filtri di sicurezza autopulenti per la filtrazione di corpi estranei fino a una granulometria di 90 Á. Il filtro Þ conforme al Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21 dicembre 1990, riguardante le apprecchiature a uso domestico peril trattamento delle acque potabili. Il filtro durante la fase di lavaggio continua a erogare acqua filtrata senza interruzione del flusso ed Þ dotato di: - comando lavaggio autopulentemediante pressione del pulsante e apertura valvola lavaggio; - sistema di lavaggio brevettato; - testata in bronzo completa di raccordi, bocchettoni e coduli; - coppa trasparente; - valvola di lavaggio; - raccordi di scarico. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 73. 1	1	portata 3,5 mc/h
				cad	699,15	582,64

F 2. 2. 73. 1	2	portata 4,5 mc/h
				cad	802,41	668,68

F 2. 2. 73. 1	3	portata 5 mc/h
				cad	821,29	684,42

F 2. 2. 73. 1	4	portata 9 mc/h
				cad	854,72	712,27

F 2. 2. 73. 1	5	portata 12 mc/h
				cad	905,61	754,67

F 2. 2. 73. 2		FILTRI DISSABBIATORI AUTOPULENTI AUTOMATICI FLANGIATI Fornitura di filtri dissabbiatori di sicurezza con lavaggio automatico a comando elettronico in base alla differenza di pressione tra monte e valle dell'elemento filtrante, con programma di lavaggio temporizzato. Il filtro Þ realizzato con il corpo in bronzo e le flange in acciaio con lo scopo di poterlo utilizzare sia per le acque potabili sia per le acque di processo. La particolare tecnica costruttiva permette l'erogazione di acqua perfettamente filtrata anche durante la fase di lavaggio senza interrompere l'alimentazione dei vari utilizzi. La fornitura comprende: - l'elemento filtrante di tipo permanente; - gli automatismi a comando elettronico per effettuare il lavaggio automatico dell'elemento filtrante quando Þ sporco; - gli automatismi, sempre a comando elettronico, per il lavaggio temporizzato dell'elemento filtrante che interviene secondo un programma impostato per lavare l'elemento filtrante qualora, dopo un certo numero di ore di

		lavoro, non sia stata raggiunta la differenza di pressione per azionare gli automatismi principali per effettuare un lavaggio al fine di garantire la costante efficienza dell'elemento filtrante; - gli automatismi di segnalazione su ciclo e fase di funzionamento del filtro completo di led luminosi; - gli anelli di scorrimento a triplice labbro di aspirazione; - n. 2 manometri; - il raccordo per lo scarico dell'acqua di lavaggio, secondo norma DIN 1988; - attacchi flangiati UNI-DIN PN 10. Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per l'acqua potabile). Dati tecnici: specificate specifiche nei tipi con differenza di pressione: 0.2 bar portata controlavaggio: 3÷4 l/s capacità filtrante: 100 Á raccordi: DN 100 temperatura massima acqua: 30°C temperatura massima ambiente: 40°C tensione: 220 V frequenza: 50 Hz pressione esercizio: 250 kPa pressione massima: 1000 kPa pressione minima valle: 250 kPa perdita carico massima: 150 kPa Completi di ogni altro accessorio, anche se non

		espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 73. 2	1	attacchi DN 65 - portata 30 mc/h
				cad	4.302,78	3.585,64

F 2. 2. 73. 2	2	attacchi DN 80 - portata 40 mc/h
				cad	5.603,75	4.669,81

F 2. 2. 74	2	SISTEMI DI FILTRAZIONE,TRATTAMENTO E CONTROLLO		cad

F 2. 2. 74. 1		ADDOLCITORI DOMESTICI Fornitura di addolcitori domestici di tipo automatico per acque ad uso potabile, tecnologico e di processo. Funzionamento a scambio di base, con rigenerazione computerizzata statistica a volume, temporizzabile, completo di batteria tampone (autonomia un mese) e comando manuale di avviamento rigenerazione. Realizzati con materiali di qualità, rispondenti alle prescrizioni per l'acqua potabile. Quando richiesto nei tipi, completi di dispositivo per la disinfezione automatica durante la rigenerazione (secondo Decreto n. 443) e valvola di miscelazione e del by-pass integrale (secondo D.P.R. 236). Le caratteristiche tecniche particolari vengono elencate nei tipi secondo il seguente ordine sequenziale: - portata nominale espressa in mc/h; - capacità ciclica espressa in °fr/mc (riferita ad acqua con purezza massima 30 °fr). Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto

		della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 1	1	Q = 1 mc/h - capacità ciclica 70 °fr/mc
				cad	836,55	697,13

F 2. 2. 74. 1	2	Q = 1,2 mc/h - capacità ciclica 115 °fr/mc
				cad	921,65	768,03

F 2. 2. 74. 1	3	Q = 1,5 mc/h - capacità ciclica 200 °fr/mc
				cad	1.058,22	881,86

F 2. 2. 74. 1	4	Q = 2 mc/h - capacità ciclica 300 °fr/mc
				cad	1.358,45	1.132,03

F 2. 2. 74. 1	5	Q = 2,5 mc/h - capacità ciclica 400 °fr/mc
				cad	1.649,89	1.374,90

F 2. 2. 74. 1	6	Q=1 mc/h - cap.cicl.= 70 °fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	1.782,90	1.485,76

F 2. 2. 74. 1	7	Q=1,2 mc/h - cap.cicl.= 115°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	1.941,33	1.617,77

F 2. 2. 74. 1	8	Q=1,5 mc/h - cap.cicl.= 200°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	2.148,45	1.790,38

F 2. 2. 74. 1	9	Q=2 mc/h - cap.cicl.= 300°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	2.253,85	1.878,21

F 2. 2. 74. 1	10	Q=2,5 mc/h - cap.cicl.= 400°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	2.493,69	2.078,08

F 2. 2. 74. 1	11	Q=4,5 mc/h - cap.cicl.= 600°fr/mc con disinf.e valv.miscelatrice
				cad	3.779,46	3.149,55

F 2. 2. 74. 2		INIETTORI PULIBILI
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 2	1	Fornitura di iniettori pulibili per iniettare correttamente una soluzione in una tubazione di qualsiasi diametro; completi di: - vite di disaerazione; - valvola di ritegno; - regolazione del punto di iniezione; - o-ring di tenuta; - attacco filettato 3/4". Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	70,48	58,73

F 2. 2. 74. 3		CONTATORI AD IMPULSI COMANDO DIRETTO
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 3	1	Fornitura di contatori emettitori di impulsi a frequenza rapida per il comando volumetrico diretto delle pompe dosatrici elettroniche, per ottenere un dosaggio proporzionale all'effettivo consumo dell'acqua. Il contatore realizzato in bronzo verniciato Þ del tipo a turbina. Dati tecnici: - raccordi: 1" 1/2 - portata massima: 2,5 mc/h - portata minima: 0,22 mc/h - pressione massima: 600 kPa - frequenza impulsi: 2,5 l/imp. - temperatura massima: 50°C - perdita carico massima: 50 kPa - perdita carico minima: 20 kPa Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	387,40	322,85

F 2. 2. 74. 4		CONTATORI AD IMPULSI COMANDO TRAMITE CENTRALINA
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 4	1	Fornitura e di contatori ad impulsi per il comando volumetrico di pompe dosatrici tramite quadro di comando elettrico, per il dosaggio proporzionale in rapporto all'effettivo consumo di acqua, completo di cavo di collegamento. Il contatore Þ dotato anche di totalizzatore per la lettura diretta del consumo di acqua. Dati tecnici: - portata massima: 60 mc/h - portata minima: 1 mc/h - sensibilità: 0,3 mc/h - frequenza impulsi: 1÷1000 imp./l - raccordi: DN 80 - errore ammissibile (campo lavoro): 5% Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.258,10	1.048,42

F 2. 2. 74. 5		POMPE DOSATRICI A MAGNETE
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 5	1	Fornitura e di pompe dosatrici a magnete, a comando elettronico con regolazione della portata tramite variazione della frequenza di impulsi regolabile tramite un potenziometro dotato di spia di funzionamento. La fornitura comprende: - la tubazione di aspirazione; - le tubazione di iniezione; - la crepine di aspirazione; - la canna di iniezione. Dati tecnici: - pressione massima: 1000 kPa - portata massima: 3 l/h - tensione: 220 +10% - 15%V - frequenza: 50 Hz - potenza assorbita: 30 VA - frequenza pulsazione: 125 puls./min - protezione: IP 54 - altezza massima aspirazione: 2 m - temperatura massima liquido: 40°C - temperatura massima ambiente: 40°C - viscosità massima liquido: 27 cP Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	428,13	356,76

F 2. 2. 74. 6		POMPE DOSATRICI AD AZIONAMENTO MECCANICO
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 6	1	Fornitura di pompe dosatrici ad azionamento meccanico per il dosaggio di addittivi utilizzati nel trattamento delle acque. Le pompe dotate di manopola per la regolazione manuale del dosaggio tra il 10 ed il 100%, testata e valvole di ritegno in PVC (quando richiestonei tipi: in inox, PP e PVDF), membrana in PTFE. La fornitura comprende: - cavo di collegamento con spina; - tubazione di mandata m 8; - tubazione di aspirazione m 2; - crepine di aspirazione; - raccordo di iniezione. Dati tecnici: - portata massima: 14 l/h - prevalenza massima: 1000 kPa - tensione: 220/240/380/415 V trifase - potenza: 0,06 kW - frequenza: 50 Hz - precisione: 1÷2 % - altezza massima aspirazione: 55 kPa - protezione: IP 54 ISO classe B Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.697,81	1.414,86

F 2. 2. 74. 7		POMPA DOSATRICE ELETTROMECCANICA Fornitura di pompa dosatrice elettromeccanica a motore asincrono e sistema di recupero energia, con portata regolabile mediante variazione dell'avanzamento del pistone, nonchÞ variazione della frequanza degli impulsi a comando elettronico selezionabile per il funzionamento mediante segnale esterno (contatore ad impulsi) o interno (regolazione elettronica della frequenza degli impulsi) per il dosaggio di tutti i prodotti chimici. La pomp Þ inoltre completa delle relative spie luminose di funzionamento e di allarme nonchÞ predisposta per l'arresto elettronico del dosaggio mediante collegamento ad una sonda di livello di minima del tipo on-off o a termistore inserita nel serbatoio reagenti ed Þ dotata di sicurezza elettronica contro le sovrappressioni. Protezione IP 54. La pompa Þ protetta dallo stillicidio. La fornitura comprende: - il raccordo di aspirazione - la tubazione di aspirazione (cm 50) - l'iniettore - la tubazione di iniezione (m 3) Completi di ogni

		accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 7	1	Portata max 9,1 l/h - Prevalenza 1000 kPa
				cad	1.128,77	940,65

F 2. 2. 74. 8		POMPE DOSATRICI DI PRECISIONE A MEMBRANA Fornitura di pompe dosatrici di precisione del tipo a membrana con azionamento a motore sincrono e regolazione meccanica della corsa della membrana per variare la quantità di prodotto dosato, dotata di valvole di ritegno e mandata a doppia sfera e sistema di sfogoaria integrato. La pompa Þ fornita completa di elettronica di comando a microprocessore per le seguenti funzioni: - comando manuale con frequenza regolabile 1÷121 battute/min a 50 Hz e 1÷145 battute/min a 60 Hz; - comando a contatore con possibilità di moltiplicazione o demoltiplicazione degli impulsi entranti; - comandoa segnale modulante 0(4)÷20 mA diretto o inverso con fondo scala programmabile; - possibilità di programmazione su segnale modulante entrante con valore di soglia fissato e tempo di ritardo intervento programmabile e correzione logaritmica o lineare. La pompa Þ predisposta anche per il collegamento di una sonda di livello minimo che ne interrompe il funzionamento e segnala l'allarme

		tramite un diodo luminoso rosso. Il diodo verde seganala la fase di dosaggio in funzione. Tramite un contatto pulito in uscita Þ possibile sfruttare l'ingresso per il comando a distanza. La fornitura comprende: - cavo di collegamento con spina; - tubazione di mandata m 8; - tubazione di aspirazione m 2; - crepine di aspirazione; - raccordo di iniezione; - spinotto quadripolare; - display di dialogo con l'operatore. Dati tecnici: - portata massima a 50 Hz: 6 l/h - prevalenza massima a 50 Hz: 800 kPa - potenza: 21 W - volume per battuta: 0,84 cmc - numero battute: 120 batt./min - tensione: 220 V - frequenza: 50÷60 Hz - precisione: 1÷2 % - altezza massima aspirazione: 60 kPa - protezione: IP 65 Materiali: - testata: PP - tenute: VITON - sfere: VETRO - membrana ricoperta: PTFE Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazionea perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 8	1	Portata: 6 l - 800 kPa
				cad	1.376,62	1.147,17

F 2. 2. 74. 9		QUADRI DI COMANDO PER POMPE DOSATRICI
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 9	1	Fornitura di quadri di comando elettronici completi di ricettore di impulsi temporizzato per la regolazione dei tempi di intervento delle pompe dosatrici monofasi e/o trifasi, completo di spie luminose di funzionamento e fusibile di protezione. Il quadro protetto dallostillicidio e realizzato secondo le norme CEI. Il quadro di comando pu= comandare fino a quattro pompe trifase e tre monofase contemporaneamente. Dati tecnici: - tensione: 220/380 V trifase - tensione: 220 V monofase - frequenza: 50 Hz - esecuzione: norme CEI - n. pompe collegabili: 4 - tipo pompe collegabili: tutti i normali tipi di pompe dosatrici fino ad una potenza installata massima totale di 4 kW a 220 V e 7,5 kW a 380 V. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.277,75	1.064,81

F 2. 2. 74. 10		SERBATOI DI MISCELAZIONE E CONTENIMENTO ADDITTIVI CHIMICI E CONDIZIONANTI Fornitura di serbatoi per la miscelazione ed il contenimento degli addittivi chimici e condizionanti, adatto per tutte le pompe dosatrici. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 10	1	capacità 100 litri
				cad	154,86	129,03

F 2. 2. 74. 10	2	capacità 200 litri
				cad	207,83	173,21

F 2. 2. 74. 10	3	capacità 500 litri
				cad	430,27	358,54

F 2. 2. 74. 11		CONTATORI A MULINELLO PER ACQUA POTABILE Fornitura di contatori a mulinello (sistema Wolthmann chiuso) adatti all'impiego in circuiti di acqua potabile, esecuzione chiusa, quadrante asciutto, lettura diretta a rulli numeratori. Pressione massima di esercizio: 12 kg/cm° Temperatura massima di esercizio: 50 °C Flangiati secondo UNI - DIN, caratteristiche idrauliche a norme CEE. Le portate indicate nei tipi corrispondono a perdite di carico di 2 m c.a. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 11	1	DN 50 - portata 35 mc/h
				cad	428,13	356,76

F 2. 2. 74. 11	2	DN 65 - portata 70 mc/h
				cad	556,04	463,35

F 2. 2. 74. 11	3	DN 80 - portata 110 mc/h
				cad	658,47	548,74

F 2. 2. 74. 11	4	DN 100 - portata 180 mc/h
				cad	763,87	636,56

F 2. 2. 74. 11	5	DN 125 - portata 280 mc/h
				cad	1.084,41	903,65

F 2. 2. 74. 11	6	DN 150 - portata 500 mc/h
				cad	1.263,98	1.053,29

F 2. 2. 74. 12		SISTEMA DI CARICAMENTE IDROPNEUMATICO Fornitura di sistema di caricamento idropneumatico e regolazione livello costituito da valvola idropneumatica normalmente aperta, distributore idropneumatico completo di n. 2 regolatori di livello (max e min.). Costruzione a norme CEE, flangiati secondo UNI-DIN. Adatti all'impiego in circuiti per acqua potabile. Completo inoltre di quant'altro necessario per la corretta messa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 12	1	DN 100
				cad	1.130,19	941,84

F 2. 2. 74. 14		COMPLESSI DI DOSAGGIO TEMPORIZZATI Fornitura di complessi di dosaggio temporizzati, costituiti da: - Pompa dosatrice elettromeccanica, a portata regolabile, adatta al pompaggio dei prodotti chimici comunemente impiegati per trattare acque ad uso tecnologico, e potabili, protetta dallo stillicidio. Completadi: raccordi e tubazioni di aspirazione, tubazione di iniezione, iniettore pulibile. - Serbatoio miscelazione e contenimento additivi condizionanti. - Kit analitico di controllo per la determinazione della concentrazione degli additivi impiegati disciolti nell'acqua del circuito. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 14	1	portata fino a 3 l/h
				cad	1.101,87	918,20

F 2. 2. 74. 14	2	portata fino a 6 l/h
				cad	1.335,94	1.113,27

F 2. 2. 74. 14	3	portata fino a 12 l/h
				cad	1.642,59	1.368,84

F 2. 2. 74. 15		COMPLESSI DI DOSAGGIO VOLUMETRICI Fornitura di complessi di dosaggio sali minerali naturali, costituiti da: - Pompa dosatrice elettromeccanica, a portata regolabile, adatta al pompaggio dei prodotti comunemente impiegati per trattare acque ad uso tecnologico e potabili, protetta dallo stillicidio. Completadi: raccordi e tubazioni di aspirazione, tubazione di iniezione, iniettore pulibile. Adatta ad essere comandata da un contatore emettitore di impulsi. - Serbatoio per miscelazione e contenimento additivi condizionanti, con sonde di livello per evitare il funzionamento a vuoto della pompa. - Kit analitico di controllo perla determinazione della concentrazione degli additivi impiegati disciolti nell'acqua del circuito. - Contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida per il comando volumetrico per ottenere un dosaggio proporzionale all'effettivo consumo d'acqua. Dimensioni attacchi specificate dei tipi. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una

		corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 15	1	portata fino a 3 l/h - diam. 1"
				cad	785,66	654,73

F 2. 2. 74. 15	2	portata fino a 6 l/h - diam. 3"
				cad	2.812,09	2.343,40

F 2. 2. 74. 15	3	portata fino a 6 l/h - diam. 3"
				cad	3.853,56	3.211,30

F 2. 2. 74. 15	4	portata fino a 9 l/h - diam. 3"
				cad	4.932,87	4.110,74

F 2. 2. 74. 15	5	portata fino a 12 l/h - diam. 3"
				cad	5.781,83	4.818,20

F 2. 2. 74. 16		IMPIANTO DI DISINFEZIONE RESINE ADDOLCITORI Fornitura di impianto di disinfezione resine addolcitori composto principalmente da: - pompa dosatrice del tipo a magnete con comando elettronico di regolazionedi portata; - tubazioni di aspirazione, iniezione, crepine aspirazione e canna di iniezione; - serbatoio da 100 litri realizzato in polietilene, per lo stoccaggio delle soluzioni dei diversi additivi, predisposto per alloggiare la pompa dosatrice e sonda di livello, completo di filtro in aspirazione e coperchio. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 16	1	Q = 3 l/h - Pmax = 1000 kPA
				cad	770,40	642,02

F 2. 2. 74. 17		ADDITIVI PER IL RISANAMENTO RAPIDO Fornitura di additivi chimici per il risanamento rapido delle tubazioni degli impianti di riscaldamento ad acqua calda. Costituiti da composizione bilanciata da disgreganti e disperdenti. Adatti a tutti i metalli tradizionalmente impiegati. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 17	1	confezione da 20 kg
				cad	236,93	197,44

F 2. 2. 74. 18		ADDITIVI FILMANTI, ANTICORROSIVI, ANTINCROSTANTI Fornitura di additivi chimici filmanti, anticorrosivi, antincrostanti per la protezione di impianti di riscaldamento ad acqua calda e surriscaldata fino a 180 °C. Costituiti da poliammine alifatiche a base organica. Adatti a tutti i metalli tradizionalmente impiegati. Completi inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 18	1	confezione da 20 kg
				cad	396,84	330,69

F 2. 2. 74. 19		ADDITIVI A BASE DI SALI MINERALI NATURALI Fornitura di additivi a base di sali minerali naturali alimentari, antincotanti, anticorrosivi, risanati tramite la progressiva eliminazione dei depositi. Adatti alla protezione di impianti idrici alimentati ad acqua potabile e impianti di produzione acqua calda sanitaria. Prodotti conforme alla Circolare Ministero Sanità n. 26 del 30/10/89. Adatti a tutti i metalli tradizionalmente impiegati. Completi inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 19	1	confezione da 20 kg
				cad	396,84	330,69

F 2. 2. 74. 20		ADDITIVI ANTIALGHE Fornitura di additivi chimici alghicidi, ad ampio spettro di azione per impedire la proliferazione di alghe, funghi, muffe, batteri nei circuiti a ciclo aperto, (es.: circuiti torri evaporative). Prodotti antischiuma adatti a tutti i materiali tradizionalmente impiegati. Completi di ogniaccessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 20	1	confezione da 20 kg
				cad	364,83	304,03

F 2. 2. 74. 21		ADDITIVI NEUTRALIZZANTI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO A CICLO APERTO Fornitura di additivi chimici filmanti, anticorrosivi, antincrostanti e risananti tramite la progressiva rimozione dei depositi (corrosione e calcarei) per la protezione di impianti e circuiti di raffreddamento a ciclo aperto. Costituitida polialchilammine e poliacrilammine, adatti a tutti i materiali tradizionalmente impiegati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 21	1	confezione da 20 kg
				cad	188,95	157,48

F 2. 2. 74. 22		SISTEMA DI DOSAGGIO ANTINCROSTANTE ACQUA DI TORRE
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 22	1	Fornitura di sistema di dosaggio antincrostante completo di: - contatore emettitore di impulsi con comando volumetrico Q = 2,5 mc/h; freq. imp. 0,5 l/impulso; - pompa dosatrice: Q = 1,8 l/h - P: 900 kPa - tensione 230 V - serbatoio da 100 litri per stoccaggio additivi; - sonda livello serbatoio; - iniettore per immissione additivi; - materiale antincrostante.
				cad	1.667,35	1.389,45

F 2. 2. 74. 23		SISTEMA DI DOSAGGIO ANTIALGHE Fornitura di sistema di dosaggio antialghe completo di: - pompa dosatrice elettromeccanica, regolazione e dosaggio Q = 1,8 l/h - P = 900 kPa - tensione 230 V; - serbatoio da 100 litri per stoccaggio soluzione; - sonda livello serbatoio; - iniettore per immissione additivi; - materiale alghicida, battericida, biocida.
					0,00	0,00

F 2. 2. 74. 23	1	portata 1 mc/h
				cad	1.047,36	872,78

F 2. 2. 75	1	CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA		cad

F 2. 2. 75. 1		CENTRALE TRATTAMENTO ARIA Fornitura di centrale di trattamento dell'aria del tipo componibile per installazione all'aperto. Potrà essere composta da varie sezioni, variamente assemblate, di seguito elencate (per l'esatta composizione valequanto riportato nelle schede tecniche o negli elaborati di progetto): - Struttura autoportante con pannelli modulari, telai o base integrato e profilato in alluminio sui lati superiori dell'umidità. Assenza di sporgenze all'interno ed all'esterno delle sezioni. Sistema di assemblaggi o "snap-in" a doppia parete con isolamento in fibra di vetro fissato tra le pareti di spessore 50 mm con esterno in peralluman, interno in lamiera di acciaio zincato; se per sale operatorie o ambienti ad elevate esigenze igieniche interno in acciaio inox. - Sezione di presa aria esterna completa di serranda di intercettazione e taratura predisposta per azionamento con servocomando elettrico. - Sezione di presa aria esterna con ricircolo ed espulsione, completa come sopra. - Sezione filtri

		piani a cella rigenerabili. - Flussi incrociati a secondo di come specificato dagli elaborati. - Sezioni di scambio termico, con batteria in Cu/Al alimentate ad acqua calda o refrigerata. - Sezione umidificatore a vapore ad ugelli con separatore di gocce. - Sezione ventilante di mandata, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a doppio motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge. - Sezione filtro a tasche. - Sezione ventilante di ripresa, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a doppio motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge. - Completa di giunti antivibranti in gomma per collegamenti bocche di mandata e pannello di contenimento e per collegamenti alla canalizzazioni. Completa inoltre di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente. Caratteristiche

		tecniche, rese, portate e prevalenze, come riportato nelle schede o negli elaborati di progetto. Per interno
					0,00	0,00

F 2. 2. 75. 1	1	90000 mc/h
				a corpo	57.182,45	47.652,04

F 2. 2. 75. 1	2	75000 mc/h
				a corpo	51.370,81	42.809,02

F 2. 2. 75. 1	3	60000 mc/h
				a corpo	43.542,96	36.285,82

F 2. 2. 75. 1	4	45000 mc/h
				a corpo	35.762,38	29.801,99

F 2. 2. 75. 1	5	30000 mc/h
				a corpo	26.903,21	22.419,32

F 2. 2. 75. 1	6	24000 mc/h
				a corpo	23.294,53	19.412,11

F 2. 2. 75. 1	7	20000 mc/h
				a corpo	20.622,76	17.185,64

F 2. 2. 75. 1	8	17000 mc/h
				a corpo	19.685,86	16.404,90

F 2. 2. 75. 1	9	13500 mc/h
				a corpo	17.529,45	14.607,87

F 2. 2. 75. 1	10	8000 mc/h
				a corpo	11.998,33	9.998,62

F 2. 2. 75. 1	11	5000 mc/h
				a corpo	8.998,71	7.498,94

F 2. 2. 75. 1	12	3500 mc/h
				a corpo	7.873,63	6.561,38

F 2. 2. 75. 1	13	2000 mc/h
				a corpo	6.776,87	5.647,39

F 2. 2. 75. 2		CENTRALE TRATTAMENTO ARIA Fornitura di centrale di trattamento dell'aria del tipo componibile per installazione all'aperto. Potrà essere composta da varie sezioni, variamente assemblate, di seguito elencate (per l'esatta composizione valequanto riportato nelle schede tecniche o negli elaborati di progetto): - Struttura autoportante con pannelli modulari, telai o base integrato e profilato in alluminio sui lati superiori dell'umidità. Assenza di sporgenze all'interno ed all'esterno delle sezioni. Sistema di assemblaggi o "snap-in" a doppia parete con isolamento in fibra di vetro fissato tra le pareti di spessore 50 mm con esterno in peralluman, interno in lamiera di acciaio zincato; se per sale operatorie o ambienti ad elevate esigenze igieniche interno in acciaio inox. - Sezione di presa aria esterna completa di serranda di intercettazione e taratura predisposta per azionamento con servocomando elettrico. - Sezione di presa aria esterna con ricircolo ed espulsione, completa come sopra. - Sezione filtri

		piani a cella rigenerabili. - Flussi incrociati a secondo di come specificato dagli elaborati. - Sezioni di scambio termico, con batteria in Cu/Al alimentate ad acqua calda o refrigerata. - Sezione umidificatore a vapore ad ugelli con separatore di gocce. - Sezione ventilante di mandata, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a doppio motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge. - Sezione filtro a tasche. - Sezione ventilante di ripresa, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a doppio motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge. - Completa di giunti antivibranti in gomma per collegamenti bocche di mandata e pannello di contenimento e per collegamenti alla canalizzazioni. Completa inoltre di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente. Caratteristiche

		tecniche, rese, portate e prevalenze, come riportato nelle schede o negli elaborati di progetto. Per esterno
					0,00	0,00

F 2. 2. 75. 2	1	90000 mc/h
				a corpo	48.604,57	40.503,80

F 2. 2. 75. 2	2	75000 mc/h
				a corpo	43.664,34	36.386,95

F 2. 2. 75. 2	3	60000 mc/h
				a corpo	37.011,81	30.843,17

F 2. 2. 75. 2	4	45000 mc/h
				a corpo	30.397,76	25.331,47

F 2. 2. 75. 2	5	30000 mc/h
				a corpo	22.867,11	19.055,95

F 2. 2. 75. 2	6	24000 mc/h
				a corpo	19.800,76	16.500,62

F 2. 2. 75. 2	7	20000 mc/h
				a corpo	17.529,45	14.607,87

F 2. 2. 75. 2	8	17000 mc/h
				a corpo	16.732,09	13.943,40

F 2. 2. 75. 2	9	13500 mc/h
				a corpo	14.899,78	12.416,48

F 2. 2. 75. 2	10	8000 mc/h
				a corpo	10.197,97	8.498,31

F 2. 2. 75. 2	11	5000 mc/h
				a corpo	7.649,05	6.374,21

F 2. 2. 75. 2	12	3500 mc/h
				a corpo	6.692,55	5.577,14

F 2. 2. 75. 2	13	2000 mc/h
				a corpo	5.760,04	4.800,03

F 2. 2. 76	13	VENTILATORI - ESTRATTORI E TORRINI		a corpo

F 2. 2. 76. 1		TORRINI DI ESTRAZIONE Fornitura di torrini di estrazione del tipo a scarico radiale per l'espulsione dell'aria viziata. Composti da base e cappello in lamiera di acciaio zincata a bagno e ricoperti con resina apossidica anticorrosione, motore a rotore esterno con isolamento elettro in classe "B" e grado diprotezione IP44, inoltre corredato di limitatore termico e scatola a tenuta stagna. Gruppo motoventilatore equilibrato staticamente e dinamicamente, griglia di protezione ai sensi del D.P.R. 547 del 27/04/1955, base a forma quadrata per l'installazione dell'apparecchio. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Alimentazione: 380V trifase
					0,00	0,00

F 2. 2. 76. 1	1	portata fino a: 500 mc/h - prevalenza fino a: 15 mm c.a.
				cad	769,69	641,43

F 2. 2. 76. 1	2	portata fino a: 2000 mc/h - prevalenza fino a: 15 mm c.a.
				cad	1.010,30	841,90

F 2. 2. 76. 1	3	portata fino a: 5000 mc/h - prevalenza fino a: 15 mm c.a.
				cad	1.338,79	1.115,64

F 2. 2. 76. 2		VENTILATORI CENTRIFUGHI DA CANALE Fornitura di ventilatore centrifugo da canale. Ventilatore centrifugo a pale avanti a semplice aspirazione, bilanciati staticamente e dinamicamente racchiusi in casse rettangolari flangiate già predisposte al collegamento sul canale. Costruzione in lamiera d'acciaio zincato. Motore elettrico monofase a rotore esterno. Classe di isolamento B, con impregazione speciale contro l'umidità. Protezione IP44. Completi di giunti flessibili con flange di montaggio per montaggio a canale e di quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 76. 2	1	Portata fino a Q = 200 mc/h
				cad	657,76	548,14

F 2. 2. 76. 2	2	Portata fino a Q = 400 mc/h
				cad	837,27	697,72

F 2. 2. 76. 2	3	Portata fino a Q = 700 mc/h
				cad	909,95	758,29

F 2. 2. 76. 2	4	Portata fino a Q = 1100 mc/h
				cad	989,87	824,91

F 2. 2. 76. 2	5	Portata fino a Q = 2500 mc/h
				cad	1.418,72	1.182,27

F 2. 2. 76. 2	6	Portata fino a Q = 4500 mc/h
				cad	1.649,89	1.374,90

F 2. 2. 76. 3		CASSONETTI VENTILATI DI ASPIRAZIONE - ESPULSIONE Fornitura di cassonetti ventilanti per installazione da interno avente le seguenti caratteristiche costruttive: - struttura a telaio portante realizzato con profilati a sezione tubolare in lega di alluminio tamponati da pannellatura in lamiera di acciaio zincato, plastificata esternamente, con bulloneria in acciaio inox; - sezione di ripresa munita di serranda di intercettazione e taratura; - sezione ventilante di ripresa-espulsione completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione collegato a motore elettrico asincrono trifase a mezzo di cinghie trapezoidali e pulegge; - motore a doppia polarità (4/8 poli).
					0,00	0,00

F 2. 2. 76. 3	1	portata fino a 800 mc/h - prevalenza fino 20 mm c.a.
				cad	1.153,41	961,19

F 2. 2. 76. 3	2	portata fino a 2500 mc/h - prevalenza fino 20 mm c.a.
				cad	1.673,11	1.394,26

F 2. 2. 76. 3	3	portata fino a 7000 mc/h - prevalenza fino 20 mm c.a.
				cad	2.217,51	1.847,92

F 2. 2. 76. 3	4	portata fino a 10000 mc/h - prevalenza fino 20 mm c.a.
				cad	3.432,79	2.860,66

F 2. 2. 76. 3	5	portata fino a 22000 mc/h - prevalenza fino 40 mm c.a.
				cad	5.251,26	4.376,05

F 2. 2. 76. 4		ASPIRATORE DA PARETE O DA FINESTRA Fornitura di aspiratore da parete o da finestra dotato di ventilatore elicoidale e di serranda con comando elettrico interbloccata con il funzionamento del ventilatore stesso e temporizzatore. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessarioal fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 76. 4	1	portata fino a 100 mc/h
				cad	66,15	55,11

F 2. 2. 76. 4	2	portata fino a 250 mc/h
				cad	150,41	125,35

F 2. 2. 76. 5		VENTILATORI ASSIALI CANALIZZABILI Fornitura di ventilatori assiali canalizzabili dotati di carcassa in alluminio estruso con predisposizione per un rapido fissaggio in condotte circolari, motore elettrico IP55 con cuscinetti a sfera prelubrificati. Temperatura di esercizio: da -40 °C a +50 °C Temperatura minima di avviamento: -20 °C Isolamento classe F Alimentazione monofase 220-240V 50 Hz Alimentazione trifase 380-420V 50 Hz Alimentazione trifase 220-240V 50 Hz Giranti in unico pezzo stampato in resina propilenica resistente ai raggi ultraviletti con mozzo di fissaggio in alluminio. Dotati inoltre di serranda di sovrappressione e griglie di protezione lato girante o lato motore a seconda dell'installazione, piastre di montaggio e griglia di espulsione a parete. Completi inoltre di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 76. 5	1	da 450 mc/h
				cad	939,82	783,17

F 2. 2. 76. 5	2	da 1000 mc/h
				cad	1.055,31	879,43

F 2. 2. 76. 5	3	da 1500 mc/h
				cad	1.115,64	929,72

F 2. 2. 77	3	UMIDIFICATORI		cad

F 2. 2. 77. 1		UMIDIFICATORI AUTONOMI ELETTRICI A VAPORE PER AMBIENTE Fornitura di umidificatori autonomi elettrici a vapore da installare negli ambienti. Costituiti da involucro in acciaio zincato e rifinito con due strati di vernice a scelta della D.L. con quadro elettrico e contenitore del cilindro bollitore e accumulo separati. Ogni compartimento Þ ispezionabile separatamente con una chiave per evitaremonomissioni. Il cilindro Þ in polipropilene completo di elettrodi a immersione in numero diverso a seconda della potenza. Completo di pannello di comando con display digitale e regolatore modulante di produzione vapore adatto per funzionare con segnale di umidità proveniente da regolatore modulante esterno o da sonde di umidità a canale o ambiente; interfacciabile con i sistemi di supervisione pi¨ comuni, il display permette di visualizzare l'umidità misurata dalla sonda e di impostare il set-point e differenziale. Completo di distributore di vapore in acciaio inoxper l'installazione in canale o ventilconvettore e

		unità di ventilazione per installazioni in ambiente, completo di tubazione di collegamento fra l'umidificatore ed il distributore, serbatoio di accumulo in propilene da 30 litri per l'alimentazione autonoma del bollitore, con livellostato per segnalare il livello minimoal sistema di supervisione centralizzato. Alimentazione elettrica: 220/380 Volt Tensione ausiliaria: 24 Volt Grado di protezione: IP44 Completo inoltre di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario per consentire una installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 77. 1	1	Q max=1 kg/h - Pass. segnale da regolatore esterno=0,7 kW
				cad	1.687,66	1.406,37

F 2. 2. 77. 1	2	Q max=2 kg/h - Pass. segnale da regolatore esterno=1,4 kW
				cad	1.992,93	1.660,76

F 2. 2. 77. 1	3	Q max=3 kg/h - Pass. segnale da regolatore esterno=2,2 kW
				cad	2.221,13	1.850,95

F 2. 2. 77. 2		UMIDIFICATORI CON VAPORE DI RETE PER U.T.A. Fornitura di umidificatori d'aria alimentati con vapore di rete adatti all'installazione in sezione di umidificazione in centrale di trattamento aria. Costituiti essenzialmente da: - distributore di vapore in acciaio inox, di tipo ad intercapedine corredato da separatore di condensa; - scaricatore di condensa di tipo adatto; - filtro vapore incorporato; - indicatore passaggio vapore. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 77. 2	1	fino a 40 kg/h
				cad	1.298,06	1.081,74

F 2. 2. 77. 2	2	fino a 70 kg/h
				cad	1.618,60	1.348,83

F 2. 2. 77. 2	3	fino a 100 kg/h
				cad	1.859,21	1.549,36

F 2. 2. 77. 2	4	fino a 140 kg/h
				cad	2.620,17	2.183,48

F 2. 2. 77. 2	5	fino a 20 kg/h resi all'aria
				cad	1.391,88	1.159,88

F 2. 2. 77. 2	6	fino a 37 kg/h resi all'aria
				cad	0,00	0,00

F 2. 2. 77. 2	7	fino a 40 kg/h resi all'aria
				cad	1.734,15	1.445,15

F 2. 2. 77. 2	8	fino a 60 kg/h resi all'aria
				cad	2.830,97	2.359,13

F 2. 2. 77. 2	9	fino a 75 kg/h resi all'aria
				cad	3.156,61	2.630,50

F 2. 2. 77. 3		UMIDIFICATORI AD ULTRASUONI DA CANALE Fornitura di umidificatori ad ultrasuoni di tipo modulare, con singoli moduli realizzati in ABS e completi di ugelli diffusori, facenti capo ad una testata di comando e controllo. Saranno corredati di valvola a solenoide di carico, connettore elettrico, relais degli interruttori a galleggiante e circuito elettronico integrato di comando e controllo. Completi inoltre di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire un'installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 77. 3	1	Qmax 1,2 kg/h On-Off
				cad	2.355,63	1.963,00

F 2. 2. 77. 3	2	Qmax 2,4 kg/h On-Off
				cad	2.938,57	2.448,80

F 2. 2. 77. 3	3	Qmax 3,6 kg/h On-Off
				cad	3.521,45	2.934,53

F 2. 2. 77. 3	4	Qmax 4,8 kg/h On-Off
				cad	4.206,88	3.505,71

F 2. 2. 77. 3	5	Qmax 6,0 kg/h On-Off
				cad	4.789,05	3.990,85

F 2. 2. 77. 3	6	Qmax 7,2 kg/h On-Off
				cad	5.337,78	4.448,14

F 2. 2. 77. 3	7	Qmax 8,4 kg/h On-Off
				cad	6.057,30	5.047,77

F 2. 2. 77. 3	8	Qmax 9,6 kg/h On-Off
				cad	6.606,09	5.505,06

F 2. 2. 77. 3	9	Qmax 14 kg/h On-Off
				cad	11.531,71	9.609,74

F 2. 2. 77. 3	10	Qmax 18 kg/h On-Off
				cad	13.372,04	11.143,36

F 2. 2. 77. 4		DEMINERALIZZATORI PER UMIDIFICATORE AD ALTRASUONI Fornitura di demineralizzatori acqua a servizio degli umidificatori ad ultrasuoni, avente lo scopo di impedire la formazione di depositi solidi durante il processo di evaporazione dell'acqua. Dovrà essere il modello previsto di serie a corredo degli umidificatori. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di una corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 77. 4	1	per portate umidificazione fino a 5 lt/h
				cad	1.586,65	1.322,23

F 2. 2. 78	1	SISTEMI DI INSONORIZZAZIONE		cad

F 2. 2. 78. 1		SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura di silenziatori per impianti di condizionamento o ventilazione da installare a canale, cosý costituite: - carcassa in lamiera zincata di spessore 0,8 e 1,5 mm secondo le dimensioni, con flange ad angolare forato ai quattro angoli; - setti interni fonoassorbenti in lana minerale imbustata in polietilene con rivestimento di lamierino forato su tutta la superficie. Quanto non specificato nei tipi viene riportato nelle schede o negli elaborati di progetto. Complete di tutti gli elementi occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.
					0,00	0,00

F 2. 2. 78. 1	1	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	451,35	376,12

F 2. 2. 78. 1	2	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	369,94	308,30

F 2. 2. 78. 1	3	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	271,13	225,94

F 2. 2. 78. 1	4	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.383,86	1.153,23

F 2. 2. 78. 1	5	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.271,93	1.059,94

F 2. 2. 78. 1	6	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.038,63	865,53

F 2. 2. 78. 1	7	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	848,19	706,81

F 2. 2. 78. 1	8	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	659,18	549,33

F 2. 2. 78. 1	9	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	471,01	392,51

F 2. 2. 78. 1	10	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.101,87	918,20

F 2. 2. 78. 1	11	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.000,80	834,00

F 2. 2. 78. 1	12	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	768,98	640,84

F 2. 2. 78. 1	13	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	617,80	514,83

F 2. 2. 78. 1	14	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.299,60	1.082,98

F 2. 2. 78. 1	15	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.130,19	941,84

F 2. 2. 78. 1	16	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	987,74	823,13

F 2. 2. 78. 1	17	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	768,98	640,84

F 2. 2. 78. 1	18	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	598,91	499,09

F 2. 2. 78. 1	19	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	396,13	330,10

F 2. 2. 78. 1	20	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	1.152,70	960,60

F 2. 2. 78. 1	21	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	907,81	756,51

F 2. 2. 78. 1	22	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	659,96	549,98

F 2. 2. 78. 1	23	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	607,58	506,34

F 2. 2. 78. 1	24	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	472,43	393,69

F 2. 2. 78. 1	25	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	348,86	290,73

F 2. 2. 78. 1	26	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	691,90	576,59

F 2. 2. 78. 1	27	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	633,77	528,13

F 2. 2. 78. 1	28	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	334,31	278,61

F 2. 2. 78. 1	29	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	880,85	734,06

F 2. 2. 78. 1	30	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	710,85	592,38

F 2. 2. 78. 1	31	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	575,64	479,68

F 2. 2. 78. 1	32	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	441,14	367,63

F 2. 2. 78. 1	33	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	377,25	314,36

F 2. 2. 78. 1	34	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	276,18	230,16

F 2. 2. 78. 1	35	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	659,18	549,33

F 2. 2. 78. 1	36	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	540,78	450,64

F 2. 2. 78. 1	37	fino a 54dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	439,71	366,44

F 2. 2. 78. 1	38	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	337,99	281,64

F 2. 2. 78. 1	39	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	289,30	241,09

F 2. 2. 78. 1	40	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	213,71	178,08

F 2. 2. 78. 1	41	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	486,27	405,21

F 2. 2. 78. 1	42	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1.5 m
				cad	355,45	296,19

F 2. 2. 78. 1	43	fino a 108 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	662,09	551,76

F 2. 2. 78. 1	44	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	603,96	503,31

F 2. 2. 78. 1	45	fino a 54dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	509,49	424,57

F 2. 2. 78. 1	46	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	441,14	367,63

F 2. 2. 78. 1	47	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	318,40	265,31

F 2. 2. 78. 1	48	fino a 9 dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	269,65	224,70

F 2. 2. 78. 1	49	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	1.101,87	918,20

F 2. 2. 78. 1	50	fino a 72 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	878,71	732,28

F 2. 2. 78. 1	51	fino a 54 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	711,56	592,97

F 2. 2. 78. 1	52	fino a 36 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	543,69	453,07

F 2. 2. 78. 1	53	fino a 18 dmq, lunghezza fino a 2 m
				cad	460,79	384,01

F 2. 2. 78. 1	54	fino a 54dmq, lunghezza fino a 1 m
				cad	539,29	449,39

F 2. 2. 78. 2		SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornituradi silenziatori per impiant idi condizionamento o ventilazione da installare a canale a sezione circolare, così costituite: - carcassa in lamiera zincata di spessore 0.8 e 1.5 mm secondo le dimensioni, che racchiude un materassino fonoassorbente in lana minerale, con densità non inferiore a 40 kg/mc ad alto coefficente di assorbimento acustico, rivestito con velo protettivo di " tessuto non tessuto" di fibra minerale, e protetto con rivestimento di lamierino forato su tutta la superficie, per impedire lo sfaldamento con velocità dell'aria fin oa 20 m/s. Completo eventualmente, se non specificato di ogiva centrale, Quando non specificato nei tipi viene riportato nelle schede o negli elaborati di progetto. Completo di tutti gli elementi occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.
					0,00	0,00

F 2. 2. 78. 2	1	diam. fino a 1000 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	948,49	790,42

F 2. 2. 78. 2	2	diam. fino a 900 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.221,04	1.017,55

F 2. 2. 78. 2	3	diam. fino a 800 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.035,72	863,10

F 2. 2. 78. 2	4	diam. fino a 710 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	867,13	722,60

F 2. 2. 78. 2	5	diam. fino a 630 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	710,85	592,38

F 2. 2. 78. 2	6	diam. fino a 560 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	606,16	505,15

F 2. 2. 78. 2	7	diam. fino a 500 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	531,28	442,74

F 2. 2. 78. 2	8	diam. fino a 450 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	462,22	385,20

F 2. 2. 78. 2	9	diam. fino a 400 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	401,18	334,31

F 2. 2. 78. 2	10	diam. fino a 355 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	347,44	289,54

F 2. 2. 78. 2	11	diam. fino a 315 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	295,77	246,49

F 2. 2. 78. 2	12	diam. fino a 500 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	515,31	429,44

F 2. 2. 78. 2	13	diam. fino a 1000 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.988,54	1.657,13

F 2. 2. 78. 2	14	diam. fino a 900 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.740,74	1.450,61

F 2. 2. 78. 2	15	diam. fino a 800 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.460,88	1.217,42

F 2. 2. 78. 2	16	diam. fino a 710 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.169,44	974,55

F 2. 2. 78. 2	17	diam. fino a 630 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	969,57	807,99

F 2. 2. 78. 2	18	diam. fino a 560 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	841,66	701,40

F 2. 2. 78. 2	19	diam. fino a 500 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	726,82	605,68

F 2. 2. 78. 2	20	diam. fino a 450 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	639,59	533,00

F 2. 2. 78. 2	21	diam. fino a 400 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	540,78	450,64

F 2. 2. 78. 2	22	diam. fino a 355 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	436,80	364,00

F 2. 2. 78. 2	23	diam. fino a 315 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	342,33	285,26

F 2. 2. 78. 2	24	diam. fino a 400 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	279,09	232,59

F 2. 2. 78. 2	25	diam. fino a 355 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	231,17	192,63

F 2. 2. 78. 2	26	diam. fino a 315 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	188,24	156,88

F 2. 2. 78. 2	28	diam. fino a 1000 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.405,66	1.171,40

F 2. 2. 78. 2	29	diam. fino a 900 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.215,22	1.012,68

F 2. 2. 78. 2	30	diam. fino a 800 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	1.017,55	847,95

F 2. 2. 78. 2	31	diam. fino a 710 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	836,55	697,13

F 2. 2. 78. 2	32	diam. fino a 630 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	670,11	558,42

F 2. 2. 78. 2	33	diam. fino a 560 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	592,38	493,63

F 2. 2. 78. 2	34	diam. fino a 450 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	437,52	364,60

F 2. 2. 78. 2	35	diam. fino a 400 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	368,46	307,06

F 2. 2. 78. 2	36	diam. fino a 355 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	295,06	245,90

F 2. 2. 78. 2	37	diam. fino a 315 mm, lunghezza fino a 2 diam.
				cad	228,26	190,20

F 2. 2. 78. 2	39	diam. fino a 1000 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	1.383,15	1.152,64

F 2. 2. 78. 2	40	diam. fino a 900 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	825,63	688,04

F 2. 2. 78. 2	41	diam. fino a 800 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	698,43	582,05

F 2. 2. 78. 2	42	diam. fino a 710 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	582,17	485,14

F 2. 2. 78. 2	43	diam. fino a 630 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	474,63	395,53

F 2. 2. 78. 2	44	diam. fino a 560 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	424,45	353,73

F 2. 2. 78. 2	45	diam. fino a 500 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	373,62	311,33

F 2. 2. 78. 2	46	diam. fino a 450 mm, lunghezza fino a 1 diam.
				cad	323,45	269,53

F 2. 2. 79	46	VALVOLE DI REGOLAZIONE		cad

F 2. 2. 79. 1		VALVOLE DI REGOLAZIONE PER TERMINALI A DUE O TRE VIE Fornitura di valvole a due o tre vie con by- pass per regolazione terminali o batterie di post-riscaldamento. Composte da corpo in bronzo con attacchi filettati e stelo in acciaio inox, temperatura di regolazione dell'acqua da 2 a 110°C, coefficiente di trafilamento 0.02% de KVS. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 1	1	3 vie - diam. 1/2"
				cad	146,79	122,32

F 2. 2. 79. 1	2	3 vie - diam. 3/4"
				cad	182,42	152,01

F 2. 2. 79. 1	3	3 vie - diam. 1"
				cad	247,86	206,53

F 2. 2. 79. 1	4	3 vie - diam. 1¼"
				cad	294,35	245,30

F 2. 2. 79. 1	5	3 vie - diam. 1½"
				cad	369,23	307,71

F 2. 2. 79. 1	6	3 vie + by pass - diam. 1/2"
				cad	162,82	135,69

F 2. 2. 79. 1	7	3 vie + by pass - diam. 3/4"
				cad	204,92	170,78

F 2. 2. 79. 1	8	2 vie - diam. 1/2"
				cad	122,86	102,37

F 2. 2. 79. 1	9	2 vie - diam. 3/4"
				cad	147,56	122,98

F 2. 2. 79. 1	10	2 vie - diam. 1"
				cad	236,93	197,44

F 2. 2. 79. 1	11	2 vie - diam. 1¼"
				cad	320,54	267,09

F 2. 2. 79. 1	12	2 vie - diam. 1½"
				cad	388,82	324,04

F 2. 2. 79. 2		VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN GHISA Fornitura di valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10-16 adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. Corpo valvola in ghisa. Sede otturatore in acciaio inox - filaggio < 0,05% Kv Limiti temperatura: 2-150 °C Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 2	1	diam. 1/2" - PN 10
				cad	232,59	193,82

F 2. 2. 79. 2	2	diam. 3/4" - PN 10
				cad	240,55	200,47

F 2. 2. 79. 2	3	diam. 1" - PN 10
				cad	292,15	243,46

F 2. 2. 79. 2	4	diam. 1¼" - PN 10
				cad	405,57	337,99

F 2. 2. 79. 2	5	diam. 1½" - PN 10
				cad	490,60	408,84

F 2. 2. 79. 2	6	diam. 1/2" - PN 16
				cad	292,15	243,46

F 2. 2. 79. 2	7	diam. 3/4" - PN 16
				cad	307,47	256,23

F 2. 2. 79. 2	8	diam. 1" - PN 16
				cad	388,11	323,45

F 2. 2. 79. 2	9	diam. 1¼" - PN 16
				cad	426,59	355,51

F 2. 2. 79. 3		VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN BRONZO Fornitura di valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10 adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. Corpo valvola in bronzo. Sede otturatore in acciaio inox - filaggio < 0,05% Kv Limiti temperatura: 2-170 °C Complete di ogni accessorio, anchese non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 3	1	diam. 1/2" - PN 10
				cad	222,38	185,33

F 2. 2. 79. 3	2	diam. 3/4" - PN 10
				cad	231,17	192,63

F 2. 2. 79. 3	3	diam. 1" - PN 10
				cad	251,48	209,55

F 2. 2. 79. 3	4	diam. 1¼" - PN 10
				cad	325,64	271,37

F 2. 2. 79. 3	5	diam. 1½" - PN 10
				cad	401,95	334,97

F 2. 2. 79. 4		VALVOLE A 2 VIE FLANGIATE Fornitura di valvole lineari a due vie dotate di attacchi flangiati PN 16 e adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. - Corpo valvola: ghisa - Sede otturatore: acciaio inox - Filaggio: < 0,1 Kv - Corsa: 20 mm Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato,ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 4	1	DN 15 - PN 16
				cad	431,04	359,19

F 2. 2. 79. 4	2	DN 20 - PN 16
				cad	432,47	360,38

F 2. 2. 79. 4	3	DN 25 - PN 16
				cad	505,86	421,54

F 2. 2. 79. 4	4	DN 32 - PN 16
				cad	633,77	528,13

F 2. 2. 79. 4	5	DN 40 - PN 16
				cad	726,82	605,68

F 2. 2. 79. 4	6	DN 50 - PN 16
				cad	835,84	696,53

F 2. 2. 79. 4	7	DN 65 - PN 16
				cad	945,58	787,98

F 2. 2. 79. 4	8	DN 80 - PN 16
				cad	1.348,24	1.123,54

F 2. 2. 79. 4	9	DN 100 - PN 16
				cad	2.144,11	1.786,76

F 2. 2. 79. 4	10	DN 125 - PN 16
				cad	3.322,28	2.768,56

F 2. 2. 79. 4	11	DN 150 - PN 16
				cad	3.524,36	2.936,96

F 2. 2. 79. 5		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER RETI ACQUA CALDA Fornitura di valvole miscelatrici a tre vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25 ottone o bronzo, con attacchi filettati PN 10, otturatore in ottone. Regolazione A-AB equipercentuale B-AB lineare, filaggio <0.5% del KVS. Massima pressione 10 bar con campo di temperatura da 2-170°C, corsa 20 mm. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 5	1	diam. 2" - ottone PN 16
				cad	799,50	666,25

F 2. 2. 79. 5	2	diam. 1½" - ottone PN 16
				cad	680,98	567,50

F 2. 2. 79. 5	3	diam. 1¼" - ottone PN 16
				cad	530,57	442,15

F 2. 2. 79. 5	4	diam. 1" - ottone PN 16
				cad	452,06	376,71

F 2. 2. 79. 5	5	diam. 3/4" - ottone PN 16
				cad	427,42	356,16

F 2. 2. 79. 5	6	diam. 1/2" - ottone PN 16
				cad	386,63	322,20

F 2. 2. 79. 5	7	diam. 2" - bronzo PN 16
				cad	447,02	372,49

F 2. 2. 79. 5	8	diam. 1½" - bronzo PN 16
				cad	351,06	292,57

F 2. 2. 79. 5	9	diam. 1¼" - bronzo PN 16
				cad	291,44	242,87

F 2. 2. 79. 5	10	diam. 1" - bronzo PN 16
				cad	304,56	253,79

F 2. 2. 79. 5	11	diam. 3/4" - bronzo PN 16
				cad	211,51	176,24

F 2. 2. 79. 5	12	diam. 1/2" - bronzo PN 16
				cad	258,01	215,02

F 2. 2. 79. 5	13	diam. 2" - ghisa PN 10
				cad	540,78	450,64

F 2. 2. 79. 5	14	diam. 1½" - ghisa PN 10
				cad	364,12	303,43

F 2. 2. 79. 5	15	diam. 1¼" - ghisa PN 10
				cad	391,79	326,47

F 2. 2. 79. 5	16	diam. 1" - ghisa PN 10
				cad	319,11	265,91

F 2. 2. 79. 5	17	diam. 3/4" - ghisa PN 10
				cad	310,32	258,60

F 2. 2. 79. 5	18	diam. 1/2" - ghisa PN 10
				cad	301,65	251,36

F 2. 2. 79. 6		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE ACQUA CALDA Fornitura di valvole miscelatrici a 3 vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 6-16, otturatore in acciaio inox. Regolazione A-AB equipercentuale, B-AB lineare, filaggio <0.1% sulla via A-AB, <1% sulla via B-AB. Massima pressione 6-16 bar a 120°C a seconda di come specificato nei tipi con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 6	1	DN 15 - PN 6
				cad	433,18	360,97

F 2. 2. 79. 6	2	DN 20 - PN 6
				cad	449,21	374,34

F 2. 2. 79. 6	3	DN 25 - PN 6
				cad	452,84	377,36

F 2. 2. 79. 6	4	DN 32 - PN 6
				cad	510,97	425,82

F 2. 2. 79. 6	5	DN 40 - PN 6
				cad	549,45	457,88

F 2. 2. 79. 6	6	DN 50 - PN 6
				cad	620,71	517,26

F 2. 2. 79. 6	7	DN 65 - PN 6
				cad	731,87	609,90

F 2. 2. 79. 6	8	DN 80 - PN 6
				cad	933,94	778,30

F 2. 2. 79. 6	9	DN 15 - PN 16
				cad	574,21	478,49

F 2. 2. 79. 6	10	DN 20 - PN 16
				cad	590,12	491,79

F 2. 2. 79. 6	11	DN 25 - PN 16
				cad	593,09	494,22

F 2. 2. 79. 6	12	DN 32 - PN 16
				cad	663,64	553,01

F 2. 2. 79. 6	13	DN 40 - PN 16
				cad	898,31	748,61

F 2. 2. 79. 6	14	DN 50 - PN 16
				cad	1.016,12	846,77

F 2. 2. 79. 6	15	DN 65 - PN 16
				cad	1.151,27	959,41

F 2. 2. 79. 6	16	DN 80 - PN 16
				cad	1.662,18	1.385,17

F 2. 2. 79. 6	17	DN 100 - PN 16
				cad	2.843,26	2.369,41

F 2. 2. 79. 6	18	DN 125 - PN 16
				cad	4.283,18	3.569,31

F 2. 2. 79. 6	19	DN 150 - PN 16
				cad	4.681,45	3.901,19

F 2. 2. 79. 7		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE A SETTORE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER RETI ACQUA CALDA Fornitura di valvole miscelatrici a tre vie a settore del tipo on-off per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi filettati PN 10, otturatore in ottone. Massima pressione 10 bar con campo di temperatura da 2-170°C, corsa 20 mm. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 7	1	diam. 1/2" - PN 6
				cad	106,11	88,42

F 2. 2. 79. 7	2	diam. 3/4" - PN 6
				cad	122,15	101,78

F 2. 2. 79. 7	3	diam. 1" - PN 6
				cad	128,62	107,18

F 2. 2. 79. 7	4	diam. 1¼" - PN 6
				cad	134,44	112,05

F 2. 2. 79. 7	5	diam. 1½" - PN 6
				cad	164,25	136,87

F 2. 2. 79. 8		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE A SETTORE ACQUA CALDA Fornitura di valvole miscelatrici 3 vie a settore del tipo on-off per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 16, otturatore in acciaio inox. Massima pressione 16 bar a 120°C con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 8	1	DN 15 - PN 16
				cad	124,28	103,56

F 2. 2. 79. 8	2	DN 20 - PN 16
				cad	140,32	116,92

F 2. 2. 79. 8	3	DN 25 - PN 16
				cad	148,27	123,57

F 2. 2. 79. 8	4	DN 32 - PN 16
				cad	161,34	134,44

F 2. 2. 79. 8	5	DN 40 - PN 16
				cad	190,37	158,66

F 2. 2. 79. 8	6	DN 50 - PN 16
				cad	216,62	180,52

F 2. 2. 79. 8	7	DN 65 - PN 16
				cad	219,47	182,89

F 2. 2. 79. 8	8	DN 80 - PN 16
				cad	358,36	298,62

F 2. 2. 79. 8	9	DN 100 - PN 16
				cad	436,80	364,00

F 2. 2. 79. 8	10	DN 125 - PN 16
				cad	735,49	612,93

F 2. 2. 79. 9		VALVOLE DI ZONA CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole di zona con servocomando adatte all'installazione in cassetta sui collettori riscaldamento e condizionamento. Saranno costituite da corpo e sede in bronzo, stelo in acciaio inox, otturatore in OT58 e tenute in EPDM. Otturatore con regolazione a 2 posizioni costituito da motore elettrico ad espansione termica. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 9	1	a 2 vie diam. 1/2"
				cad	151,90	126,60

F 2. 2. 79. 9	2	a 2 vie diam. 3/4"
				cad	166,44	138,71

F 2. 2. 79. 9	3	a 2 vie diam. 1"
				cad	180,99	150,83

F 2. 2. 79. 9	4	a 3 vie diam. 1/2"
				cad	157,72	131,41

F 2. 2. 79. 9	5	a 3 vie diam. 3/4"
				cad	172,20	143,52

F 2. 2. 79. 9	6	a 3 vie diam. 1"
				cad	186,75	155,64

F 2. 2. 79. 9	7	a 3 vie 4 attacchi + by-pass diam. 1/2"
				cad	188,95	157,48

F 2. 2. 79. 9	8	a 3 vie 4 attacchi + by-pass diam. 3/4"
				cad	210,80	175,65

F 2. 2. 79. 9	9	a 3 vie 4 attacchi + by-pass diam. 1"
				cad	232,59	193,82

F 2. 2. 79. 10		VALVOLE DI REGOLAZIONE PER TERMINALI A DUE O TRE VIE CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole a due o tre vie con by- pass per regolazione terminali o batterie di post-riscaldamento. Composte da corpo in bronzo con attacchi filettati e stelo in acciaio inox, temperatura di regolazione dell'acqua da 2 a 110°C,coefficiente di trafilamento 0.02% de KVS. Saranno munite di servocomando del tipo flottante a 3 posizioni o modulante a seconda di come specificato nei tipi. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 10	1	3 vie - diam. 1/2" + servocomando modulante
				cad	362,70	302,25

F 2. 2. 79. 10	2	3 vie + diam. 3/4" + servocomando modulante
				cad	399,04	332,53

F 2. 2. 79. 10	3	3 vie - diam. 1" + servocomando modulante
				cad	463,76	386,45

F 2. 2. 79. 10	4	3 vie - diam. 1¼" + servocomando modulante
				cad	516,02	430,03

F 2. 2. 79. 10	5	3 vie + diam. 1½" + servocomando modulante
				cad	585,08	487,57

F 2. 2. 79. 10	6	3 vie + by pass - diam. 1/2" + servocomando modulante
				cad	379,38	316,14

F 2. 2. 79. 10	7	3 vie + by pass - diam. 3/4" + servocomando modulante
				cad	420,83	350,70

F 2. 2. 79. 10	8	2 vie - diam. 1/2" + servocomando modulante
				cad	338,71	282,24

F 2. 2. 79. 10	9	2 vie - diam. 3/4" + servocomando modulante
				cad	363,41	302,84

F 2. 2. 79. 10	10	2 vie - diam. 1" + servocomando modulante
				cad	452,84	377,36

F 2. 2. 79. 10	11	2 vie - diam. 1¼" + servocomando modulante
				cad	536,44	447,02

F 2. 2. 79. 10	12	2 vie - diam. 1½" + servocomando modulante
				cad	604,67	503,90

F 2. 2. 79. 10	13	3 vie - diam. 1/2" + servocomando flottante
				cad	196,25	163,53

F 2. 2. 79. 10	14	3 vie - diam. 3/4" + servocomando flottante
				cad	231,88	193,22

F 2. 2. 79. 10	15	3 vie - diam. 1" + servocomando flottante
				cad	297,26	247,74

F 2. 2. 79. 10	16	3 vie - diam. 1¼" + servocomando flottante
				cad	348,86	290,73

F 2. 2. 79. 10	17	3 vie - diam 1½" + servocomando flottante
				cad	417,92	348,27

F 2. 2. 79. 10	18	3 vie + by pass - diam. 1/2" + servocomando flottante
				cad	212,23	176,83

F 2. 2. 79. 10	19	3 vie + by pass - diam. 3/4" - servocomando flottante
				cad	253,67	211,40

F 2. 2. 79. 10	20	2 vie - diam. 1/2" + servocomando flottante
				cad	172,20	143,52

F 2. 2. 79. 10	21	2 vie - diam. 3/4" + servocomando flottante
				cad	196,97	164,13

F 2. 2. 79. 10	22	2 vie - diam. 1" + servocomando flottante
				cad	286,39	238,65

F 2. 2. 79. 10	23	2 vie - diam. 1¼" + servocomando flottante
				cad	369,23	307,71

F 2. 2. 79. 10	24	2 vie - diam. 1½" + servocomando flottante
				cad	437,52	364,60

F 2. 2. 79. 11		VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN GHISA CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10-16 adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. Corpo valvola in ghisa. Sede otturatore in acciaio inox - filaggio < 0,05% Kv Limiti temperatura: 2-150 °C Saranno munite di servocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 11	1	diam. 1/2" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	998,66	832,22

F 2. 2. 79. 11	2	diam. 3/4" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.022,59	852,17

F 2. 2. 79. 11	3	diam. 1" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.050,98	875,80

F 2. 2. 79. 11	4	diam. 1¼" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.092,43	910,36

F 2. 2. 79. 11	5	diam. 1½" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.176,75	980,61

F 2. 2. 79. 11	6	diam. 2" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.253,05	1.044,21

F 2. 2. 79. 11	7	diam. 1/2" - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.065,53	887,92

F 2. 2. 79. 11	8	diam. 3/4" - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.101,87	918,20

F 2. 2. 79. 11	9	diam. 1" - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.146,94	955,79

F 2. 2. 79. 11	10	diam. 1¼" - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.185,42	987,86

F 2. 2. 79. 12		VALVOLE LINEARI A 2 VIE FILETTATE IN BRONZO CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole lineari a due vie dotate di attacchi filettati PN 10 adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. Corpo valvola in bronzo. Sede otturatore in acciaio inox - filaggio < 0,05% Kv Limiti temperatura: 2-170 °C Saranno munite diservocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfettaregola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 12	1	diam. 1/2" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	981,20	817,67

F 2. 2. 79. 12	2	diam. 3/4" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	989,16	824,32

F 2. 2. 79. 12	3	diam. 1" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.010,30	841,90

F 2. 2. 79. 12	4	diam. 1¼" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.084,41	903,65

F 2. 2. 79. 12	5	diam. 1½" - PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.160,71	967,25

F 2. 2. 79. 13		VALVOLE A 2 VIE FLANGIATE CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole lineari a due vie dotate di attacchi flangiati PN 16 e adatte per circuiti acqua calda e refrigerata. - Corpo valvola: ghisa - Sede otturatore: acciaio inox - Filaggio: < 0,1 Kv - Corsa: 20 mm Saranno munite di servocomando del tipo modulantedotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 + 50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 13	1	DN 50 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.575,01	1.312,49

F 2. 2. 79. 13	2	DN 65 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.695,67	1.413,08

F 2. 2. 79. 13	3	DN 80 - PN 16 + servocomando modulare
				cad	2.116,44	1.763,72

F 2. 2. 79. 13	4	DN 100 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	3.085,36	2.571,12

F 2. 2. 79. 13	5	DN 125 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	4.269,35	3.557,79

F 2. 2. 79. 13	6	DN 150 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	4.388,58	3.657,13

F 2. 2. 79. 14		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER RETI ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole miscelatrici a tre vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25 ottone o bronzo, con attacchi filettati PN 10, otturatore in ottone. Regolazione A-AB equipercentuale B-AB lineare, filaggio <0.5% del KVS. Massima pressione 10 bar con campo di temperatura da 2-170°C, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete diogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 14	1	diam. 2" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.506,72	1.255,60

F 2. 2. 79. 14	2	diam. 1½" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.312,61	1.093,85

F 2. 2. 79. 14	3	diam. 1¼" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.235,59	1.029,66

F 2. 2. 79. 14	4	diam. 1" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.157,09	964,22

F 2. 2. 79. 14	5	diam. 3/4" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.131,62	943,02

F 2. 2. 79. 14	6	diam. 1/2" - ottone PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.090,23	908,52

F 2. 2. 79. 14	7	diam. 2" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.223,95	1.019,98

F 2. 2. 79. 14	8	diam. 1½" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.127,28	939,40

F 2. 2. 79. 14	9	diam. 1¼" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.067,72	889,76

F 2. 2. 79. 14	10	diam. 1" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.008,04	840,06

F 2. 2. 79. 14	11	diam. 3/4" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	987,74	823,13

F 2. 2. 79. 14	12	diam. 1/2" - bronzo PN 16 + servocomando modulante
				cad	961,61	801,34

F 2. 2. 79. 14	13	diam. 2" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.317,77	1.098,13

F 2. 2. 79. 14	14	diam. 1½" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.140,40	950,33

F 2. 2. 79. 14	15	diam. 1¼" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.096,76	913,99

F 2. 2. 79. 14	16	diam. 1" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.023,37	852,82

F 2. 2. 79. 14	17	diam. 3/4" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.021,17	850,98

F 2. 2. 79. 14	18	diam. 1/2" - ghisa PN 10 + servocomando modulante
				cad	1.005,19	837,68

F 2. 2. 79. 15		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole miscelatrici a 3 vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 6-16, otturatore in acciaio inox. Regolazione A-AB equipercentuale, B-AB lineare, filaggio <0.1% sulla via A-AB, <1% sulla via B-AB. Massima pressione 6-16 bar a 120°C a seconda di come specificato nei tipi con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50°C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 15	1	DN 15 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.210,18	1.008,46

F 2. 2. 79. 15	2	DN 20 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.226,09	1.021,76

F 2. 2. 79. 15	3	DN 25 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.229,06	1.024,20

F 2. 2. 79. 15	4	DN 32 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.287,19	1.072,65

F 2. 2. 79. 15	5	DN 40 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.325,73	1.104,78

F 2. 2. 79. 15	6	DN 50 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.397,70	1.164,75

F 2. 2. 79. 15	7	DN 65 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.472,52	1.227,10

F 2. 2. 79. 15	8	DN 80 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.681,90	1.401,56

F 2. 2. 79. 15	9	DN 15 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.350,43	1.125,38

F 2. 2. 79. 15	10	DN 20 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.367,12	1.139,28

F 2. 2. 79. 15	11	DN 25 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.401,32	1.167,78

F 2. 2. 79. 15	12	DN 32 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.440,51	1.200,44

F 2. 2. 79. 15	13	DN 40 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.668,06	1.390,04

F 2. 2. 79. 15	14	DN 50 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.790,21	1.491,82

F 2. 2. 79. 15	15	DN 65 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	1.928,27	1.606,90

F 2. 2. 79. 15	16	DN 80 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	2.425,34	2.021,14

F 2. 2. 79. 15	17	DN 100 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	3.717,70	3.098,06

F 2. 2. 79. 15	18	DN 125 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	5.158,99	4.299,16

F 2. 2. 79. 15	19	DN 150 - PN 16 + servocomando modulante
				cad	5.604,46	4.670,40

F 2. 2. 79. 16		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole miscelatrici a 3 vie per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 6, otturatore in bronzo. Regolazione A-AB equipercentuale, B-AB lineare, filaggio <0.5% sulla via A-AB. Massima pressione 6 bar a 120°C a seconda di come specificato nei tipi con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo modulante dotato di scheda elettronica con ingresso 2-10 Vdc, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 16	1	DN 50 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.047,36	872,78

F 2. 2. 79. 16	2	DN 65 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	1.221,76	1.018,14

F 2. 2. 79. 16	3	DN 100 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	2.463,94	2.053,26

F 2. 2. 79. 16	4	DN 125 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	3.033,04	2.527,53

F 2. 2. 79. 16	5	DN 150 - PN 6 + servocomando modulante
				cad	3.881,95	3.234,94

F 2. 2. 79. 17		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE A SETTORE CON ATTACCHI FILETTATI PN 10 PER RETI ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole miscelatrici a tre vie a settore del tipo on-off per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi filettati PN 10, otturatore in ottone. Massima pressione 10 bar con campo di temperatura da 2-170°C, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo flottante adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completainstallazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 17	1	diam. 1/2" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	603,25	502,72

F 2. 2. 79. 17	2	diam. 3/4" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	619,22	516,02

F 2. 2. 79. 17	3	diam. 1" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	651,23	542,68

F 2. 2. 79. 17	4	diam. 1¼" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	714,47	595,41

F 2. 2. 79. 17	5	diam. 1½" - PN 6 + servocomando flottante
				cad	744,99	620,82

F 2. 2. 79. 18		VALVOLE MISCELATRICI A TRE VIE FLANGIATE A SETTORE ACQUA CALDA CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole miscelatrici 3 vie a settore del tipo on-off per reti acqua calda. Composte da corpo valvola in ghisa GG25, con attacchi flangiati PN 16, otturatore in acciaio inox. Massima pressione 16 bar a 120°C con limiti di temperatura secondo DIN 2401: 170°C max a 14 bar, corsa 20 mm. Saranno munite di servocomando del tipo flottante adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 18	1	DN 15 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	621,42	517,86

F 2. 2. 79. 18	2	DN 20 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	637,39	531,16

F 2. 2. 79. 18	3	DN 25 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	645,47	537,87

F 2. 2. 79. 18	4	DN 32 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	741,37	617,80

F 2. 2. 79. 18	5	DN 40 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	771,12	642,62

F 2. 2. 79. 18	6	DN 50 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	796,59	663,82

F 2. 2. 79. 18	7	DN 65 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	800,21	666,84

F 2. 2. 79. 18	8	DN 80 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	979,01	815,83

F 2. 2. 79. 18	9	DN 100 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	1.133,81	944,86

F 2. 2. 79. 18	10	DN 125 - PN 16 + servocomando flottante
				cad	1.285,06	1.070,87

F 2. 2. 79. 19		VALVOLE A FARFALLA MOTORIZZATE ON/OFF PER ACQUA CON SERVOCOMANDO Fornitura di valvole a farfalla per acqua con corpo valvola in ghisa GG25, flangiata PN16 e farfalla in bronzo. Pressione nominale 16 bar T.max di funzionamento: 150 °C Funzionamento a due posizioni. Collegamento meccanico tra valvola e servocomando, interruttori ausiliari di inizio e fine corsa. Saranno munite di servocomando del tipo flottante, adatto per temperatura ambiente -10 +50 °C, classe di protezione IP 54, alimentazione 24 V/50 Hz. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 79. 19	1	DN 20 + servocomando flottante
				cad	899,02	749,20

F 2. 2. 79. 19	2	DN 25 + servocomando flottante
				cad	1.053,17	877,65

F 2. 2. 79. 19	3	DN 32 + servocomando flottante
				cad	1.071,34	892,79

F 2. 2. 79. 19	4	DN 15 + servocomando flottante
				cad	803,84	669,87

F 2. 2. 79. 19	5	DN 40 + servocomando flottante
				cad	1.114,93	929,13

F 2. 2. 79. 19	6	DN 50 + servocomando flottante
				cad	1.133,10	944,27

F 2. 2. 79. 19	7	DN 65 + servocomando flottante
				cad	1.216,71	1.013,92

F 2. 2. 79. 19	8	DN 80 + servocomando flottante
				cad	1.271,22	1.059,35

F 2. 2. 79. 19	9	DN 100 + servocomando flottante
				cad	1.338,08	1.115,05

F 2. 2. 79. 19	10	DN 125 + servocomando flottante
				cad	1.416,58	1.180,49

F 2. 2. 79. 19	11	DN 150 + servocomando flottante
				cad	1.600,43	1.333,69

F 2. 2. 80	11	DISPOSITIVI DI CONTROLLO		cad

F 2. 2. 80. 1		TERMOSTATI LIMITE PER ABILITAZIONE REGOLAZIONE IGROMETRICA
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 1	1	Fornitura di termostati limite per abilitazione regolazione igrometrica.
				cad	168,58	140,49

F 2. 2. 80. 2		TERMOSTATI AMBIENTE
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 2	1	Fornitura di termostati ambiente del tipo on/off aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - elemento sensibile a capsula; - differenziale 0,8 K (meccanico) 0,5 (termico); - montaggio a parete o scatola incassata; - predisposizione per commutazione estate/inverno centralizzata. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamete indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	35,63	29,69

F 2. 2. 80. 3		TERMOSTATI AMBIENTE + BASETTA
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 3	1	Fornitura di termostati ambiente completi di basetta da montaggio a parete per l'interconnessione con il multiregolatore digitale di zona; comprendente: - termostato, due punti d'intervento distinti, tre livelli di temperatura, sensore a termistore incorporato, campo 0-40 °C; - indicatore a cristalli liquidi di temperature impostate e temperatura rilevata in ambiente; - interruttore on/off e comando tre velocità ventilazioni dei ventilconvettori; - commutazione estate/inverno centralizzata. Questi termostati dovranno essere asserviti al multiregolatore digitale di zona, quindi comprenderanno cavi e cavidotti necessari alle connessioni elettriche di alimentazione e controllo, e quant'altro necessario a consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
				cad	165,73	138,12

F 2. 2. 80. 4		TERMOSTATI AMBIENTE + BASETTA
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 4	1	Fornitura di termostati ambiente del tipo on/off aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - elemento sensibile a capsula; - differenziale 0,8 K (meccanico) 0,5 (termico); - leva per blocco taratura; - montaggio a parete o scatola incassata; - sottobase con commutatore Risc-Auto-Raffr. pi¨ comando 3 velocità ventilatore. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	185,33	154,45

F 2. 2. 80. 5		CRONOTERMOSTATI AMBIENTE DIGITALI PROGRAMMABILI
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 5	1	Fornitura di cronotermostati digitali programmabili per installazione in ambiente del tipo a due posizioni aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - elemento sensibile a capsula; - differenziale 0,8 K (meccanico) 0,5 (termico); - visualizzatore LCD per data, ora, programmi e temperatura ambiente; - programmazione degli orari di accensione e spegnimento settimanale, commutazione Risc-Auto-Raffr. e 3 velocità ventilatore; - montaggio a parete o scatola incassata; Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	179,51	149,58

F 2. 2. 80. 6		TERMOSTATI AMBIENTE MODULANTI
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 6	1	Fornitura di termostati ambiente modulanti per il comando di valvole a 2/3 vie per terminali completi di sonda di temperatura. Dovranno essere dotati di commutatore estate/inverno, sia a bordo del termostato stesso che dal sistema centralizzato. Completi di sonda di temeperatura e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera secondo la normativa vigente.
				cad	106,11	88,42

F 2. 2. 80. 7		TERMOSTATI AMBIENTE PER INSTALLAZIONE A BORDO FAN-COIL
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 7	1	Fornitura di termostato del tipo ambiente idoneo per l'installazione a bordo fan coil. Completi di allacciamenti elettrici e completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione e perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
				cad	58,13	48,45

F 2. 2. 80. 8		REGOLATORI ELETTRONICI PER LA TEMPERATURA AMBIENTE A DUE USCITE MODULANTI
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 8	1	Fornitura di regolatori elettronici per la temperatura ambiente a 2 uscite modulanti con limite di minimo sulla temperatura di mandata. Sequenza di riscaldamento/raffreddamento per unità a ventilconvettori, con comando in parallelo di 4 attuatori (max). Modulo di uscita proporzionale, ad impulsi, a due stadi. Alimentazione 24 V c.a. collegamento a 3 conduttori. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
				cad	482,65	402,18

F 2. 2. 80. 9		REGOLATORI TEMPERATURA AMBIENTE STAND-ALONE
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 9	1	Fornitura di regolatori di temperatura ambiente autonomi con possibilità di collegamento al bus di rete. Funzioni di modulo comando locale incorporato, regolazione PI, orologio interno per programmazione settimanale. Possibilità di comando di 3 attuatori in parallelo. Completi di display LCD e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
				cad	518,99	432,47

F 2. 2. 80. 10		REGOLATORI ELETTRONICI DELL'UMIDITA' AMBIENTE A DUE USCITE Fornitura di regolatori elettronici dell'umidità ambiente a 2 uscite di cui una modulante ed una on/off.
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 11		REGOLATORI ELETTRONICI DELLA TEMPERATURA ED UNA USCITA MODULANTE
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 11	1	Fornitura di regolatori elettronici della temperatura ed una uscita modulante.
				cad	278,38	232,00

F 2. 2. 80. 12		REGOLATORI DI PORTATA PER VAV
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 12	1	Fornitura di regolatori di portata con possibilità di collegamento al bus di rete. Convertono i segnali digitali in ingresso in uscite di tipo analogico. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
				cad	450,64	375,52

F 2. 2. 80. 13		OROLOGI ELETTRONICI PROGRAMMATORI A DUE CANALI
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 13	1	Fornitura di orologi elettronici programmatori a 2 canali completo di relÞ ausiliari.
				cad	218,76	182,30

F 2. 2. 80. 14		CONTATORI DI CALORE Fornitura di sistemi di contabilizzazione calore, composti da: - n. 2 sonde di temperatura del tipo ad immersione da montarsi sulla tubazione di mandata e ritorno del circuito da contabilizzare; - contatore di portata acqua del tipo ad impulsi; - centralina di contabilizzazione previstaper il montaggio a bordo quadro. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 14	1	diam. 3/4" - filettato
				cad	2.411,62	2.009,68

F 2. 2. 80. 14	2	diam. 1" - filettato
				cad	2.648,55	2.207,12

F 2. 2. 80. 14	3	DN 25 - flangiato
				cad	3.969,12	3.307,62

F 2. 2. 80. 14	4	DN 32 - flangiato
				cad	4.147,91	3.456,60

F 2. 2. 80. 14	5	DN 40 - flangiato
				cad	4.540,42	3.783,67

F 2. 2. 80. 14	6	DN 50 - flangiato
				cad	4.894,39	4.078,68

F 2. 2. 80. 14	7	DN 65 - flangiato
				cad	5.755,70	4.796,41

F 2. 2. 80. 14	8	DN 80 - flangiato
				cad	6.165,61	5.138,03

F 2. 2. 80. 14	9	DN 100 - flangiato
				cad	8.998,00	7.498,34

F 2. 2. 80. 14	10	DN 150 - flangiato
				cad	10.221,30	8.517,73

F 2. 2. 80. 14	11	DN 150 - flangiato
				cad	10.857,27	9.047,70

F 2. 2. 80. 15		POSIZIONATORI SERRANDE
					0,00	0,00

F 2. 2. 80. 15	1	Fornitura di teleselettori per posizionamento attuatori con campo di taratura 0÷100% e commutatore automatico/manuale. Alimentazione a 24 V c.a. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
				cad	268,93	224,10

F 2. 2. 81	1	SONDE		cad

F 2. 2. 81. 1		SONDE DI TEMPERATURA DA ESTERNO
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 1	1	Fornitura di sonde di temperatura da esterno per la regolazione climatica. Sonde a variazione di resistenza, minimo 25 kohm a 20°C, ad elevata velocità di risposta. Dotate di schermo antirraggiamento solare, con campo di funzionamento da -20 a +30°C. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	54,51	45,43

F 2. 2. 81. 2		TRASMETTITORI DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 2	1	Fornitura di trasmettitori di temperatura ad immersione elemento sensibile NTC 20 Kohm a 20 °C, campo di misura 0-110 °C, completa di guaina per tubazione. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	94,47	78,74

F 2. 2. 81. 3		TRASMETTITORI DI TEMPERATURA DA ESTERNO
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 3	1	Fornitura di trasmettitori di temperatura da esterno, elemento sensibile NTC 20 Kohm a 20 °C, campo di misura -20/+30 °C. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	63,18	52,67

F 2. 2. 81. 4		SONDE DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 4	1	Fornitura di sonde di temperatura ad immersione per circuiti idraulici . Sonde a variazione di resistenza, minimo 25 Kohm a 20°C, ad elevata velocità di risposta, con guaina di immersione da 1/2" di lunghezza 135 mm, per campo di applicazione da 0 a 110°C. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	135,15	112,65

F 2. 2. 81. 5		TRASMETTITORI DI TEMPERATURA DA CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 5	1	Fornitura di trasmettitori di temperatura da canale elemento sensibile NTC 20 Kohm a 20 °C, campo di misura 0-110 °C, completa di flangia regolabile, lunghezza 280 mm, guaina in acciaio inox. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	122,15	101,78

F 2. 2. 81. 6		SONDE DI TEMPERATURA DA CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 6	1	Fornitura a di sonde di temperatura per canale d'aria. Sonde dotate di guaina in acciaio inox avente una massima profondità di immersione pari a 280 mm con flangia e con campo di funzionamento da 0 a 110°C. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	87,94	73,28

F 2. 2. 81. 7		SONDE DI TEMPERATURA CALDAIE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 7	1	Fornitura a di sonde di temperatura per canale d'aria. Sonde dotate di guaina in acciaio inox avente una massima profondità di immersione pari a 280 mm con flangia e con campo di funzionamento da 0 a 110°C. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	59,56	49,64

F 2. 2. 81. 8		SONDE DI UMIDITA' DA CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 8	1	Fornitura di sonde di umidità per canale d'aria. Sonde complete di alimentatore, uscita 4÷20 mA per la rilevazione dell'umidità dell'aria. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	132,24	110,21

F 2. 2. 81. 9		SONDE COMBINATE DI TEMPERATURA E UMIDITA' A CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 9	1	Fornitura di sonde combinate per la misura di temperatura ed umidità dell'aria in canale. Campo di utilizzo dal 10 al 90% UR con: Uscita: 0-10 Vcc. Campo di utilizzo: -20÷+50°C con minimo 20 kohm a 25°C Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	404,80	337,34

F 2. 2. 81. 10		TRASMETTITORI COMBINATI TEMPERATURA/UMIDITA' DA CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 10	1	Fornitura di trasmettitori combinati di temperatura e umidità relativa da canale, elemento sensibile umidità relativo di tipo capacitativo, campo di misura 5-95% U.R., segnale di uscita 0-1Vcc/0-10Vcc. Elemento sensibile temperatura PT1000, campo di misura -30/+70 °C, IP54. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	650,51	542,09

F 2. 2. 81. 11		SONDE COMBINATE DI TEMPERATURA E UMIDITA' IN AMBIENTE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 11	1	Fornitura di sonde combinate per la misura di temperatura ed umidità in ambiente. Campo di utilizzo 10 ÷ 90% UR con uscita 0-10 Vcc Campo di utilizzo: -20÷+50°C con minimo 20 Kohm a 25°C Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	328,49	273,74

F 2. 2. 81. 12		TRASMETTITORI COMBINATI TEMPERATURA/UMIDITA' AMBIENTE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 12	1	Fornitura di trasmettitori combinati di temperatura e umidità relativa da ambiente, elemento sensibile umidità relativo di tipo capacitativo, campo di misura 5-95% U.R., segnale di uscita 0-1Vcc/0-10Vcc. Elemento sensibile temperatura PT1000, campo di misura -30/+70 °C, IP30. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	416,50	347,08

F 2. 2. 81. 13		SONDE DI ENTALPIA
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 13	1	Fornitura di sonde per la rivelazionedell'entalpia dell'aria. Sonda completa di alimentatore, uscita 4 ÷ 20 mA. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	241,26	201,06

F 2. 2. 81. 14		SONDE DI PRESSIONE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 14	1	Fornitura di sonde per la rivelazione della pressione con campo di azione positiva 0÷5 mbar o 0÷50 bar e campo di azione negativa -15 ÷ -10 bar e uscita da 0÷10 Vcc, 0÷20 mA, 4÷20 mA, a seconda di quanto indicato nei tipi. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	484,07	403,37

F 2. 2. 81. 15		SONDE QUALITA' DELL'ARIA
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 15	1	Fornitura di sonde di qualità dell'aria da ambiente uscita 0-1 Vcc e elemento sensibile capacitivo. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	620,71	517,26

F 2. 2. 81. 16		TRASMETTITORI DI PRESSIONE DA CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 16	1	Fornitura di trasmettitori di pressione con circuito allo stato solido, segnale di uscita 0-10Vcc, precisione +/-1% del campo di misura, campo di misura 0-125 mm c.a., IP40. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	467,38	389,48

F 2. 2. 81. 17		TERMOSTATI ANTIGELO PER CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 17	1	Fornitura di termostati di protezione antigelo dotati di capillare flessibile adatto al montaggio in canali d'aria. Elemento flessibile capillare di lunghezza 15 m. Dotati di riarmo manuale o automatico. Campo di utilizzo: 0÷15°C Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	216,62	180,52

F 2. 2. 81. 18		TERMOSTATI ANTIGELO DA CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 18	1	Fornitura di termostati antigelo da canale, contatto in commutazione, 15 A, 250 Vac, bulbo e capillare da 1,5 mt, campo 0-16 °C, riarmo automatico. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	104,69	87,23

F 2. 2. 81. 19		FLUSSOSTATI PER ACQUA AD IMMERSIONE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 19	1	Fornitura di flussostati per acqua ad immersione a paletta, contatto in commutazione, 15 A, 250 Vac, massima temperatura fluido 120 °C, IP65. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	127,91	106,59

F 2. 2. 81. 20		PRESSOSTATI DIFFERENZIALI DA CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 20	1	Fornitura di pressostati differenziali per canale d'aria adatti per un campo di utilizzo da -20 a +70°C e pressioni differenziali da 2 a 30 mm ca con massima pressione ammissibile di 1000 mm ca. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	119,95	99,94

F 2. 2. 81. 21		PRESSOSTATI PER ACQUA
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 21	1	Fornitura di pressostati per acqua, contatto in deviazione, 5 A 220 Vac, campo 0-10 bar, differenziale impostabile. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	241,26	201,06

F 2. 2. 81. 22		PRESSOSTATI DIFFERENZIALI PER FILTRO ARIA
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 22	1	Fornitura di pressostati differenziali per intasamento filtro a due posizioni, elemento sensibile a doppia diaframma con contatto in commutazione 2A a 220 Vac, campo 20-300 Pa, con differenziale da 30-50 Pa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	204,21	170,18

F 2. 2. 81. 23		SONDA TEMPERATURA FUMI
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 23	1	Fornitura ed installazione di termosonda per la rilevazione della temperatura dei fumi di scarico, elemento sensibile PT 1000 ohm a 0 °C, campo di misura 0..600 °C, completa di flangia di montaggio e cavo.
				cad	170,07	141,74

F 2. 2. 81. 24		TERMOSTATO DI SICUREZZA OMOLOGATO ISPESL Fornitura ed installazione di termostato di sicurezza a riarmo manuale protetto. Due valori di intervento: 95 - 110 °C Omologazione ISPESL
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 24	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA OMOLOGATO ISPESL Fornitura ed installazione di termostato di sicurezza a riarmo manuale protetto. Due valori di intervento: 95 - 110 °C Omologazione ISPESL
					27,67	23,04

F 2. 2. 81. 25		PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA Pressostato differenziale per aria a due posizioni, custodia in materiale sintetico con scala dei valori per visualizzare il valore prescritto.
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 25	1	Pressostato differenziale per aria con scala di regolazione: 20..150 Pa, Dirrenziale:<20 Pa
				cad	65,44	54,51

F 2. 2. 81. 25	2	sistema di misura a doppio diaframma
				cad	139,54	116,27

F 2. 2. 81. 26		SENSORE FUGHE GAS
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 26	1	Fornitura ed installazione di sensore fughe gas completo di centralina di rilevazione, adatta per la rilevazione di gas metano e per l'interfacciamento con sistema di controllo centralizzato. Elemento sensibile a biossido di stagno. Custodia autoestinguente in ABS, IP 40. Centralina con funzionamento in logica positiva, uscita di comando per elettrovalvole a 12 V. Batteria tampone esterna. Alimentazione 230 V.
				cad	414,30	345,24

F 2. 2. 81. 27		SENSORE FUGHE GAS MONTAGGIO A MURO
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 27	1	Fornitura ed installazione di sensore fughe gas adatto per il montaggio a muro. Elemento sensibile a combustione catalitica alloggiato in contenitore antideflagrante a prova di esplosione. Campo di misura: 0-100% LIE Tempo di risposta:<20 secondi Segnale di uscita 4-20 mA Alimentazione 18-27 VDC Assorbimento 3 W
				cad	574,21	478,49

F 2. 2. 81. 28		SENSORE DI QUALITA' DELL'ARIA
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 28	1	Fornitura ed installazione di sensore di qualitË dell'aria. Trasmettitore elettronico per la misura della qualitË dell'aria in canali. Dotato di elemento sensibile in grado di originare un processo di ossidazione delle molecole di gas, che provoca una variazione della conducibilitË dellostesso elemento sensibile. Caratteristiche tecniche: Alimentazione: 24 VAC +15/-10% Campo di misura: 0...10 AQU (Air quality Units) Minima velocità aria: 0.2 m/s Segnale in uscita: 0...10 VDC
				cad	650,51	542,09

F 2. 2. 81. 29		SENSORE DI PRESENZA PERSONE
					0,00	0,00

F 2. 2. 81. 29	1	Fornitura ed installazione di sensore di presenza persone, del tipo a raggi infrarossi, adatto per il montaggio a soffitto, angolo di sensibilità 360°.
				cad	239,13	199,28

F 2. 2. 82	1	SERVOCOMANDI		cad

F 2. 2. 82. 1		SERVOCOMANDI SERRANDA A DUE POSIZIONI CON MOLLA
					0,00	0,00

F 2. 2. 82. 1	1	Fornitura di servocomandi per il controllo di serranda utilizzata in impianto di ventilazione o condizionamento Servocomando ad accoppiamento diretto, dotato di ritorno a molla in caso di intercettazione di corrente, alimentato a 24 Vca. Velocità IP 54 (DIN 40050) e campo di utilizzo -30 ÷ +50°C. Sviluppante una coppia di 12N ed un livello di rumore massimo di 35 dB(A). Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	284,91	237,40

F 2. 2. 82. 2		SERVOCOMANDI SERRANDA MODULANTI CON MOLLA
					0,00	0,00

F 2. 2. 82. 2	1	Fornitura di servocomandi per il controllo di serranda utilizzata in impianto di ventilazione o condizionamento. Servocomando ad accoppiamento diretto, dotato di ritorno a molla in caso di interruzione di corrente, alimentato a 24 Vca. Protezione IP 54 (DIN 40050) e campo di utilizzo -30 ÷ +50°C. Sviluppante una coppia di 12N ed un livello di rumore massimo di 35 dB(A). Completi di alimentatore stabilizzato e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	360,50	300,41

F 2. 2. 82. 3		SERVOCOMANDI SERRANDA A 3 POSIZIONI RITORNO A MOLLA
					0,00	0,00

F 2. 2. 82. 3	1	Fornitura di servocomandi serranda a tre posizioni, on/off, 12 N coppia rotativa, in apertura 90° - 80 sec., in chiusura 90° - 30 sec. ritorno a molla, IP54. Completi di alimentatore stabilizzato e di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	401,18	334,31

F 2. 2. 82. 4		SERVOCOMANDI SERRANDA MODULANTI Fornitura di servocomandi serranda ad azione modulante proporzinale 2-10 Vcc, 15 N coppia rotativa, escursione 90° - 150 sec, IP54, 24 Vac. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 82. 4	1	servocomando - corsa 38 mm - 1800 Nm - 3,5 min.
				cad	341,62	284,67

F 2. 2. 82. 5		SERVOCOMANDI SERRANDA MODULANTE CON RITORNO A MOLLA
					0,00	0,00

F 2. 2. 82. 5	1	Fornitura di servocomandi serranda ad azione modulante proporzionale 2-10 Vcc, 12 N coppia rotativa, in apertura 90° - 80 sec, in chiusura 90° - 30 sec. ritorno a molla, IP54, 24 Vac. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	590,12	491,79

F 2. 2. 82. 6		SERVOCOMANDI PER VALVOLE UNITA' TERMINALI
					0,00	0,00

F 2. 2. 82. 6	1	Fornitura di servocomandi elettrici per la regolazione modulante di valvole installate in terminali di scambio termico negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. Regolazione con segnale di uscita a 3 posizioni, motore sincrono reversibile a 24 Volt c.a. Massima pressione differenziale ammessa: 400 kPa Forza stelo: 180 N Classe di protezione: IP43
				cad	87,94	73,28

F 2. 2. 83	1	REGOLAZIONE		cad

F 2. 2. 83. 1		MULTIREGOLATORE DIGITALE Fornitura di multiregolatore digitale a microprocessore liberamente programmabile completa di moduli di interfaccia con il campo e di moduli di alimentazione galvanicamente isolati. Sarà costituito da: - Display a cristalli liquidi per la visualizzazione e la modifica dei valori impostati. - Porta seriale di tipo RS232 disponibile per il collegamento diretto di personal computer o terminale portatile. - Led di segnalazione guasti, stato di funzionamento e comunicazione. - Tensione e frequenza di alimentazione: 24 V c.a. - +/- 10% - 50 Hz. - Protezione in caso di black-out configurazione e dati 10 anni, orari minimo 7 giorni. - Adattatori per il collegamento a distanza con altra unità periferica. - Engineering, programmazione e messa in servizio dei punti controllati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una completa installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 83. 1	1	fino a 16 punti I/O
				cad	2.634,00	2.195,00

F 2. 2. 83. 1	2	fino a 32 punti I/O
				cad	6.467,26	5.389,38

F 2. 2. 83. 1	3	fino a 64 punti I/O
				cad	11.783,13	9.819,29

F 2. 2. 83. 1	4	fino a 72 punti I/O
				cad	10.208,18	8.506,81

F 2. 2. 83. 1	5	fino a 128 punti I/O
				cad	25.032,37	20.860,29

F 2. 2. 83. 2		UNITA' PERIFERICA DI CONTROLLO UNITA' TERMINALI Fornitura di unità periferica a microprocessore liberamente programmabile completa di moduli di interfaccia con il campo e di moduli di alimentazione galvanicamente isolati. - Display a cristalli liquidi per la visualizzazione e la modifica dei valori impostati. - Porta seriale di tipo RS232 disponibile per il collegamento diretto di personal computer o terminale portatile. - Led di segnalazione guasti, stato di funzionamento e comunicazione. - Tenzione e frequenza di alimentazione: 24 V c.a. - +/- 10% - 50 Hz. - Proteizone in caso di black-out configurazione e dati 10 anni, orari minimo 7 giorni. - Adattatori per il collegamento a distanza con altra unità periferica. - Completa di engineering, programmazione e messa in servizio dei punti controllati.
					0,00	0,00

F 2. 2. 83. 2	1	fino a 90 unità terminali
				cad	4.622,54	3.852,14

F 2. 2. 83. 3		QUADRO DI CONTENIMENTO PER UNITA' PERIFERICHE Armadio di contenimento per unità periferiche fino a 128 punti controllati, ciascuno in lamiera di acciaio e trattata e verniciata, completo di acecssori di installazione, portina di chiusura ecc. contenente: - interruttore automatico magnetotermico bipolare di protezione dei circuiti a 220 V di alimentazione delle unità periferiche con contatto ausiliario di segnalazione; - trasformatore di sicurezza 220/24 V di adeguata potenza; - sbarra di terra in rame, sez. minima 100 mmq per allacciamento conduttori di protezione; - canaletta di cablaggio in PVC; - morsettiere di attestazione di tutti i collegamenti provenienti dal campo; - microcontatto di segnalazione porta aperta; - accessori vari.
					0,00	0,00

F 2. 2. 83. 3	1	Per n. 1 unità periferica
				cad	1.871,56	1.559,63

F 2. 2. 83. 3	2	Per n. 2 unità periferiche
				cad	2.405,03	2.004,21

F 2. 2. 83. 3	3	Per n. 3 unità periferiche
				cad	3.015,58	2.512,99

F 2. 2. 83. 4		PUNTO TRASMISSIONE EQUIVALENTE
					0,00	0,00

F 2. 2. 83. 4	1	Cablagio del punto di trasmissione dal contatto in campo al sistema di controllo centralizzato, costituito da: - conduttori twistati, di sezione adeguata, posti su canali posacavi (conteggiati a parte) per la trasmissione dei segnali analogici e digitali tras contratti di segnalazione, trasduttori e i moduli di interfaccia; - esecuzione dei collegamenti dei conduttori alle morsettiere di attestazione sui quadri, sui moduli di interfaccia, incluso ogni onere per rendere il sistema completo e funzionante. Il prezzo Þ valutato mediante il conteggio di tutti i punti gestiti dal sistema e la conseguente attribuzione di un valore medio a ciascuno di essi.
				cad	96,67	80,58

F 2. 2. 83. 5		SISTEMA DI REGOLAZIONE BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO A CANALE
					0,00	0,00

F 2. 2. 83. 5	1	Fornitura di sistema di regolazine unità terminale di post-riscaldamento. Composto da: - n. 1 regolatore di temperatura ad una uscita modulante; - sonde di temperatura a canale con campo di utilizzo da -20÷+50 °C; - valvola a tre vie miscelatrice con by-pass di diametro 1/2" o 3/4" a secondo della portata in gioco, corpo in bronzo e stelo in inox per temperatura da 2÷110 °C; completo di servocomando ad azione modulante. Completo di ogno accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.966,75	1.638,96

F 2. 2. 83. 6		PUNTO DI CONTROLLO / REGOLAZIONE IMPIANTI
					0,00	0,00

F 2. 2. 83. 6	1	Punto di controllo (ingresso/uscita) degli impianti tecnologici (meccanici ed elettrici) comprensivo di: - strumentazione hardware necessaria alla realizzazione del punto; - ingegnerizzazione e programmazione del punto; - avviamento, taratura e collaudo del punto; - cablaggio del punto di trasmissione dal contatto in campo al sistema di controllo centralizzato realizzato secondo le specifiche del capitolato guida; - esecuzione dei collegamenti dei conduttori alle morsettiere di attestazione sui quadri, sui moduli di interfaccia, incluso ogni onere per rendere il sistema completo e funzionante; - quota parte di carpenteria metallica relativa al quadro elettrico di contenimento dell'hardware di periferica. Il prezzo Þ valutato mediante conteggio di tutti i punti stimati del sistema e la conseguente attribuzione di un valore medio a ciascuno di essi.
				cad	345,95	288,29

F 2. 2. 83. 7		CENTRALINA DI RIVELAZIONE GAS COMPLETA
					0,00	0,00

F 2. 2. 83. 7	1	diam. 1/2"
				cad	1.034,29	861,91

F 2. 2. 83. 7	2	diam. 3/4"
				cad	1.082,27	901,87

F 2. 2. 83. 7	3	diam. 1"
				cad	1.114,22	928,53

F 2. 2. 83. 7	4	diam. 1" 1/4
				cad	1.258,10	1.048,42

F 2. 2. 83. 7	5	diam. 1" 1/2
				cad	1.418,72	1.182,27

F 2. 2. 84	5	LAVABI		cad

F 2. 2. 84. 1		LAVABI DI TIPO SOSPESO Fornitura di lavabi di tipi sospeso per fissaggio a parete, in vetreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppopieno, piletta di scarico e staffaggi; - staffaggi di sostegno con zanche per agancio lavabo e piastre per fissaggio a pavimento. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Quando richiesto nei tipi, con tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" e rosone, tutti in ottone cromao a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regolad'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 1	1	dim. 55 x 42 cm
				cad	100,35	83,61

F 2. 2. 84. 1	2	dim. 50 x 38 cm - con scarico e sifone
				cad	101,78	84,80

F 2. 2. 84. 1	3	dim. 55 x 42 cm - con scarico e sifone
				cad	126,48	105,40

F 2. 2. 84. 2		LAVABI DI TIPO SOSPESO SENZA INTERCAPEDINE Fornitura di lavabi di tipi sospeso per fissaggio a parete, senza intercapedine e canale di troppopieno, in vetreous-china bianca con: - fori per piletta di scarico e staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Quando richiesto nei tipi, con piletta a griglia in acciaio inox, tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" e rosone, tutti in ottone cromao a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 2	1	dim. 50 x 38 cm
				cad	112,65	93,88

F 2. 2. 84. 2	2	dim. 55 x 42 cm
				cad	118,52	98,75

F 2. 2. 84. 2	3	dim. 50 x 38 cm - con piletta, scarico e sifone
				cad	130,10	108,43

F 2. 2. 84. 2	4	dim. 55 x 42 cm - con piletta, scarico e sifone
				cad	134,44	112,05

F 2. 2. 84. 3		LAVABI DI TIPO SOSPESO COMPLETI DI SEMICOLONNA Fornitura di lavabi di tipo sospeso completi di semicolonna per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppopieno, piletta di scarico e staffaggi; - semicolonna in vitreous-china bianca; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (5,86) - UNI 8951/1 e /2 (5,86) - UNI EN 32 (6,78) Quando richiesto nei tipi, con tubo di scarico, sifonr ad "S" diam. 1 1/4" e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 3	1	dim. 60 x 49 cm
				cad	135,15	112,65

F 2. 2. 84. 3	2	dim. 60 x 49 cm - con scarico e sifone
				cad	143,94	119,95

F 2. 2. 84. 3	3	dim. 65 x 51 cm
				cad	140,32	116,92

F 2. 2. 84. 4		LAVABI DI TIPO SOSPESO CON SEMICOLONNA SENZA INTERCAPEDINE E CANALE TROPPOPIENO Fornitura di lavabi di tipo sospeso completi di semicolonna per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppopieno, piletta di scarico e staffaggi; - semicolonna in vitreous-china bianca; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (5,86) - UNI 8951/1 e /2 (5,86) - UNI EN 32 (6,78) Quando richiesto nei tipi, con tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 4	1	dim. 60 x 49 cm
				cad	167,87	139,90

F 2. 2. 84. 4	2	dim. 65 x 51 cm
				cad	173,75	144,77

F 2. 2. 84. 4	3	dim. 60 x 49 cm - con piletta, scarico e sifone
				cad	177,37	147,80

F 2. 2. 84. 4	4	dim. 65 x 51 cm - con piletta, scarico e sifone
				cad	183,13	152,61

F 2. 2. 84. 5		LAVAMANI DI TIPO SOSPESO Fornitura di lavamani di tipi sospeso per fissaggio a parete, in vetreous-china bianca con: - fori per piletta di scarico e mensole di staffaggio; - foro per rubinetteria; - rubinetto singolo per acqua fredda; - sifone a piletta di scarico in ottone cromato. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 5	1	dim. 40 x 35 cm
				cad	69,77	58,13

F 2. 2. 84. 6		LAVABI SPECIALI PER DISABILI DI TIPO FISSO Fornitura di lavabi in vitreous-china bianca di tipo fisso con: - fronte concavo appoggia-gomiti, paraspruzzi, zone porta-oggetti, bordo anatomico con incavi che permettano una corretta prensione; - fori per piletta di scarico, staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - sistema di fissaggio costituito da supporto e mensole, in lega di alluminio (Sg. Al Si 1° UNI 7369), verniciati a polvere epossidica bianca con essicazione in forno; - piletta a griglia in acciaio inox, a norma UNI 7024 (2/72) tubo di scarico, sifone ad incasso a parete; con placca di ispezione in acciaio inox; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Senza intercapedine e canale troppopieno. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentireuna installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto

		della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 6	1	dim. 67 x 60 cm
				cad	452,84	377,36

F 2. 2. 84. 7		LAVABI SPECIALI PER DISABILI DI TIPO REGOLABILE IN INCLINAZIONE (SISTEMA MECCANICO) Fornitura di lavabi in vitreous-china bianca di tipo regolabile in inclinazione tramite sistema meccanico di manopole e staffe reclinabili con: - fronte concavo appoggia-gomiti, paraspruzzi, zone porta-oggetti, bordo anatomico con incavi che permettano una corretta prensione; - fori per piletta di scarico, staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - sistema di regolazione dell'inclinazione costituito da supporto e mensole, in lega di alluminio (Sg. Al Si 1° UNI 7369), verniciati a polvere epossidica bianca con essicazione in forno; viti senza fine e monopole; in grado di realizzare una corsa massima del fronte del lavabo di almeno 10 cm; - piletta a griglia in acciaio inox, a norma UNI 7024 (2.72) flessibile di scarico, sifone ad incasso a parete, con placca di ispezione in acciaio inox; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e

		/2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Senza intercapedine e canale di troppopieno. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 7	1	dim. 67 x 60 cm
				cad	500,82	417,33

F 2. 2. 84. 8		LAVABI SPECIALI PER DISABILI DI TIPO REGOLABILE IN INCLINAZIONE (SISTEMA PNEUMATICO) Fornitura di lavabi in vitreous-china bianca di tipo regolabile in inclinazione tramite sistema pneumatico con: - fronte concavo appoggia-gomiti, paraspruzzi, zone porta-oggetti, bordo anatomico con incavi che permettano una corretta prensione; - fori per piletta di scarico, staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - sistema di regolazione dell'inclinazione costituito da supporto e mensole, in lega di alluminio (Sg. Al Si 1° UNI 7369), verniciati a polvere epossidica bianca con essicazione in forno; cilindri pneumatici con molla a gas stabilus; in grado di realizzare una corsa massima del fronte del lavabo di almeno 10 cm; - piletta a griglia in acciaio inox, a norma UNI 7024 (2.72) flessibile di scarico, sifone ad incasso a parete, con placca di ispezione in acciaio inox; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) -

		UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Senza intercapedine e canale di troppopieno. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 8	1	dim. 67 x 60 cm
				cad	789,29	657,76

F 2. 2. 84. 9		LAVABI CLINICI Fornitura di lavabi clinici ad una o pi¨ vasche (ognuna di dimensioni minime 45x45x20) e quando richiesto nei tipi completi di scivolo laterale; realizzati in lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm, con superfici a vista in pannello unico senza giunzioni e bordi piegati a 90° con spigoli arrotondati. Finitura lucidata a specchio. Completi di piletta a griglia, entrambe in acciaio inox AISI 304, sifone ad "S", diam. 1 1/4" e rosone in ottone. Cromati a norma UNI EN 248. Ingombri massimi specificati nei tipi. Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine diconsentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 9	1	vasca singola - ingombro massimo 80x60 cm
				cad	332,89	277,43

F 2. 2. 84. 9	2	vasca doppia - ingombro massimo 160x60 cm
				cad	556,75	463,94

F 2. 2. 84. 9	3	vasca tripla - ingombro massimo 180x60 cm
				cad	646,18	538,46

F 2. 2. 84. 10		LAVABI ANTIVANDALO PER COMUNITA' Fornitura di lavabi antivandalo per comunità di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vetreous-china bianca con: - fori per piletta di scarico e staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - pietta a griglia in acciaio inox, a norma UNI 7024 (2/72), tubo di scarico, sifone ad incasso a parete con placca di ispezione in acciaio inox. - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8951/1 e /2 (1986) - UNI EN 32 (1978) Senza intercapedine e canale di troppopieno, costruzione robusta antivandalo. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 10	1	dim. 60 x 50 cm
				cad	184,61	153,86

F 2. 2. 84. 11		LAVABO IN VITREOUS-CHINA Fornitura di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 sia da incasso sottopiano che a vista, completo di rubinetto a fotocellula, scarico a saltarello, piletta diametro 1¼", scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavabo finito a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 11	1	lavabo sottopiano cm 56x40.5 completo di rubinetto comandato da fotocellula
				cad	677,35	564,47

F 2. 2. 84. 11	2	lavabo sospeso cm 70x50 completo di rubinetto comandato da fotocellula e semicolonna
				cad	719,57	599,63

F 2. 2. 84. 12		BEVERINI Fornitura di beverini di tipo sospesi per fissaggio a parete, senza intercapedine e canale di troppopieno, in vetreoschina bianca con: - foro laterale per zampillo; - foro per piletta di scarico e staffaggi; - foro per rubinetteria quando installato sull'apparecchio; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986); - UNI 8951/1 e /2 (1986); - UNI EN 32 (1978) Quanto richiesto nei tipi, con piletta a griglia in acciaio inox, tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 +" e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 84. 12	1	dim. 43 X 38 cm
				cad	160,62	133,84

F 2. 2. 85	1	BIDET		cad

F 2. 2. 85. 1		BIDET A PAVIMENTO Fornitura di bidet di tipo sospeso per fissaggio a pavimento, in vitreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppo-pieno, piletta di scarico e staffaggi; - sifone ad "S" diam. 1 1/4" con tubo di scarico e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8950/1 e /2 (1986) - UNI EN 36 (1978) Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 85. 1	1	dim. 56 x 37 cm
				cad	120,66	100,53

F 2. 2. 85. 2		BIDET DI TIPO SOSPESO Fornitura di bidet di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per rubinetterie, troppo-pieno, piletta di scarico e staffaggi; - sifone ad "S" diam. 1 1/4" con tubo di scarico e rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8950/1 e /2 (1986) - UNI EN 36 (1978) Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 85. 2	1	dim. 54 x 36 cm
				cad	129,39	107,84

F 2. 2. 85. 3		BIDET DI TIPO SOSPESO SENZA INTERCAPEDINE E CANALE TROPPO PIENO Fornitura di bidet di tipo sospeso per fissaggio a parete, senza intercapedione e canale di troppopieno in vitreous-china bianca con: - fori per piletta di scarico e staffaggi; - fori per rubinetterie quando installate sull'apparecchio; - piletta a griglia in acciaio inox, tubo di scarico sifone ad "S" con rosone, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI 8950/1 e /2 (1986) - UNI EN 36 (1978) Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 85. 3	1	dim. 54 x 36 cm
				cad	170,07	141,74

F 2. 2. 86	1	VASI		cad

F 2. 2. 86. 1		VASI A PAVIMENTO CON CASSETTA DI RISCIACQUO Fornitura di vasi a cacciata per fissaggio a pavimento, in vitreous-china bianca con: - fori per cerniere sedile, tubi di cacciata e scarico a parete; - sifone incorporato; - UNI 4543/1 e /2 (5.86) - UNI 8949/1 e /2 (5.86) - UNI EN 38 (6.78) Muniti di cassetta dirisciacquo montata direttamente sul vaso in modo da non gravare assolutamente sulle pareti. Quando richiesto nei tipi, con sedile e coperchio in legno plastificato bianco con cerniere in acciaio cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 86. 1	1	dim. 54 x 36 cm - con sedile e coperchio
				cad	162,82	135,69

F 2. 2. 86. 1	2	dim. 54 x 36 cm - con sedile coperchio e cassetta risciacquo
				cad	231,88	193,22

F 2. 2. 86. 2		VASI DI TIPO SOSPESO Fornitura di vasi a cacciata di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per cerniere sedile, tubi di cacciata e scarico a parete; - sifone incorporato; - staffaggi, adeguati alla tipologia della parete, rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (5.86) - UNI 8949/1 e /2 (5.86) - UNI EN 38 (6.78) Quando richiesto nei tipi, con sedile e coperchio in legno plastificato bianco con cerniere in acciaio cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nelrispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 86. 2	1	dim. 54 x 36 cm
				cad	139,54	116,27

F 2. 2. 86. 2	2	dim. 54 x 36 cm - con sedile e coperchio
				cad	173,03	144,18

F 2. 2. 86. 3		VASI ALLA TURCA Fornitura e posa in opera di vasi alla turca per installazione a filo pavimento, bianca senza sifone. Quando richiesti con erogazione dalla ceramica. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nelrispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 86. 3	1	dim. 600x500
				cad	178,80	148,99

F 2. 2. 86. 4		VASI SOSPESI SPECIALI PER DISABILI Fornitura di vasi a cacciata di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca, costruzione robusta, con: - catino allungato; - apertura frontale con funzione di bidet; - seduta in ABS; completo di: - cassetta di scarico anatomica per l'appoggio della schiena, con comando pneumatico agevolato a distanza; coperchio di chiusura della cassetta di scarico bloccato con sistema di sicurezza, chiusure laterali in ceramica; - supporti di fissaggio da posare sotto traccia in acciaio zincato con bulloneria di fissaggio vaso e fissaggio chiusura laterale. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 86. 4	1	versione base
				cad	1.454,35	1.211,96

F 2. 2. 86. 5		VASI ANTIVANDALO PER COMUNITA' Fornitura di vasi a cacciata antivandalo per comunità di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca con: - fori per cerniere sedile, quando installata sull'apparecchio, fori per tubi di cacciata e scarico a parete; - sifone incorporato; - staffaggi, adeguati alla tipologia della parete, rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (5.86) - UNI 8949/1 e /2 (5.86) - UNI EN 38 (6.78) Costruzione robusta antivandalo per comunità. Quando richiesto nei tipi, con sedile ad alzata automatica in materiale plastico pieno e apertura frontale igienica con cerniere in acciaio cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni accessorio, anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 86. 5	1	dim. 54 x 36 cm
				cad	188,24	156,88

F 2. 2. 86. 5	2	dim. 54 x 36 cm - con sedile e alzata automatica
				cad	275,47	229,57

F 2. 2. 86. 6		VASO WC COMPLETO DI CASSETTA BATTERIA SEDILE
					0,00	0,00

F 2. 2. 86. 6	1	Fornitura di vaso WC in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4563, tipo STRATOS completo di cassetta esterna a parete, accessori, sedile e coprisedile in plastica tipo pesante, tubo di cacciata e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
				cad	1.070,63	892,19

F 2. 2. 87	1	VASCHE		cad

F 2. 2. 87. 1		VASCHE DA BAGNO IN ACCIAIO PORCELLANATO Fornitura di vasche da bagno in acciaio porcellanato, realizzate con lamiera di acciaio di qualità, finito superificialmente con smalto porcellanato bianco di natura e composizione equivalente al vetro (processo di vetrificazione); spessore della finitura di almeno 0,5 mm. Completa di: - staffaggi di ancoraggio al supporto; - colonna di scarico completa da 1 1/2", con troppopieno, piletta di scarico, tappo azionato da manopola sul troppopieno, guarnizioni; realizzata in ottone cormato a norma UNI EN 248. Rispondenti alla UNI 9182; caratteristiche tecniche specificate nei tipi nel seguente ordine sequenziale: - dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) espresse in mm; - spessore lamiera espressa in mm. Quando specificato nei tipi, complete di: - coppia maniglie laterali di forma anticontundente, in materiale metallico cromato a norma EN 248; - fondo antisdrucciolo di tipo che non accumula residui di sporcizia (facilmente pulibile); - forma a sedile

		anatomico. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 87. 1	1	1700x700x390 - 1,8 con maniglie antisdrucciolo
				cad	234,79	195,66

F 2. 2. 87. 1	2	1700X700X390 - 2,4
				cad	218,76	182,30

F 2. 2. 87. 1	3	1700x700x390 - 2,4 con maniglie
				cad	274,75	228,97

F 2. 2. 87. 1	4	1700x700x350 - 2,4 con maniglie antisdrucciolo
				cad	298,68	248,92

F 2. 2. 87. 2		VASCA IN METACRILATO Fornitura di vasca in metacrilato di tipo tradizionale. Montata con piedini regolabili e pannelli di finitura frontali e laterali.
					0,00	0,00

F 2. 2. 87. 2	1	dim. 170x73 cm
				cad	516,73	430,63

F 2. 2. 87. 3		VASCHE PER BAGNO ASSISTITO IN MATERIALE ACRILICO Fornitura di vasche per bagno assistito in materiale acrilico, realizzata monoblocco con sistema a stampaggio profonda. Struttura portante in acciaio tubolare, sorretta da 4 piedini regolabili in altezza, con tutte le parti metalliche alla corrosione. Rivestimento esterno della vasca in materiale plastico (di colore a scelta della D.L.). Dati tecnici: - dimensioni esterne: 2130x830x850 mm - dimensioni interne: 1630x650x440 mm - capacità: 220 lt - peso: 95 kg Equipaggiamento base: - set di elementi di scarico e di troppo pieno diam. 2¢", completo di collegamento per scarico apavimento o a parete; - miscelatore termostatico diam. ¢" per doccia e riempimento vasca; - doccia a telefono con pulsante di erogazione on/off diam. ¢", completa di tubo flessibile e supporto; - valvola di riempimento diam. 1" con erogatore antispruzzo; - n. 2 tubi flessibili per alta pressione diam. 3/4" per allacciamento acqua calda e fredda sanitaria; - n. 2 maniglie di

		sostegno interne alla vasca in posizione anatomica; - predisposta per la trasformazione in vasca sollevabile quando richiesto nei tipi la vasca potrà essere fornita di: * Set di trasformazione in vasca sollevabile che pu= essere installato successivamente, completo diazionamento meccanico a vite motrice con interruttori automatici di fine corsa e di sicurezza, sistema di sollevamento sincronizzato ed uniforme anche con pesi non equamente distribuiti. Comando a distanza mobile, con fissaggio calamitato, pneumatico, per sollevamento e abbassamento. (Conduttura di comando lunga 1,5 m). * Dispositivo di disinfezione a norma DIN 1088 e DVGW, incorporato nell'elemento di installazione completo di valvola di blocco diam. ¢", spruzzatore di disinfettante a pulsante con spazzola rotonda, tubo flessibile e sostegno con giunto sferico, bidone di raccolta per due contenitori di disinfettante standard 51. * Sistema di disinfezione tramite pastiglie di ossigeno attivo, sia per il rivestimento interno della vasca che

		per tutti i suoi elementi idraulici di circolazione (pompe, tubazioni interne, ecc.) come richiesto da norma DIN-VDE 224 IEC 601 parte 1° e VDE 0750 parti 1°, 6°, 8° e 2d conezione da 12 kg (200 pastiglie/kg). * Sistema di idromassaggio automatico AIR-JET incorporato nell'elemento di installazione. * Sistema di idromassaggio manuale, completo di tubo spiralato e set di ugelli in materiale plastico.
					0,00	0,00

F 2. 2. 87. 3	1	sovrapp. idromassaggio manuale
				cad	164,25	136,87

F 2. 2. 87. 3	2	sovrapp. disinf. ad ossigeno 12 kg
				cad	818,38	681,99

F 2. 2. 87. 3	3	sovrapp. idromassaggio automatico air-jet
				cad	3.677,68	3.064,75

F 2. 2. 87. 3	4	versione base
				cad	5.233,09	4.360,91

F 2. 2. 88	4	DOCCE		cad

F 2. 2. 88. 1		PIATTI DOCCIA Fornitura di piatti doccia in vitreous-china bianca ovvero in acciaio porcellanato bianco con: - foro per piletta di scarico; - sostegni a pavimento regolabili; - piletta grigliata in acciaio inox; - sifone ad "S" da 1 1/2" in ottone; - guarnizioni. Realizzati in vetreous-china bianca della migliore qualità ovvero con lamiera in acciaio di qualità (spessore min. 2,4 mm), finito superficialmente con smalto porcellanato bianco in natura e composizione equivalente al vetro (spessore min. 0,5 mm). Completi di fondo antisdrucciolo di tipo che non accumula residui di sporcizia, facilmente pulibile. Adatti alla installazione con box doccia. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 88. 1	1	in vitreous-china - dim. 70x70x8 cm
				cad	135,86	113,24

F 2. 2. 88. 1	2	in vitreous-china - dim. 80x80x9 cm
				cad	171,49	142,93

F 2. 2. 88. 1	3	in vitreous-china - dim. 90x90x9 cm
				cad	278,38	232,00

F 2. 2. 88. 1	5	in acciaio porcellanato - dim. 70x70x6,5 cm
				cad	32,01	26,66

F 2. 2. 88. 1	6	in acciaio porcellanato - dim. 80x80x7 cm
				cad	42,87	35,75

F 2. 2. 88. 1	7	in acciaio porcellanato - dim. 80x80x13 cm
				cad	52,31	43,59

F 2. 2. 89	7	ORINATOI		cad

F 2. 2. 89. 1		ORINATOI A COLONNA Fornitura di orinatoi di tipo a colonna per fissaggio a pavimento, in vitreous-china bianca, con: - fori per alimentazione acqua di risciaquo e scarico; - allacciamenti idrico e scarico con rosone in ottone cromato a norma UNI EN 248. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI EN 80 (1979) per orinatoi senza sifone incorporato. Dotati di sifone, tubo di scarico e rosone, tutti cromati a norma UNI EN 248 ovvero con sifone incorporato costruzione robusta antivandalo. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 89. 1	1	versione base
				cad	82,89	69,06

F 2. 2. 89. 1	2	versione con sifone cromato
				cad	97,38	81,17

F 2. 2. 89. 1	3	versione con sifone incorporato - costruzione antivandalo
				cad	138,12	115,08

F 2. 2. 89. 2		ORINATOI DI TIPO SOSPESO Fornitura di orinatoi di tipo sospeso per fissaggio a parete, in vitreous-china bianca, con: - fori per alimentazione acqua di risciaquo, scarico e staffaggi; - staffaggi di sostegno adeguati alla tipologia della parete; - allacciamenti idrico e scarico con rosone in ottone cromatoa norma UNI EN 248. Rispondenti alle norme: - UNI 4543/1 e /2 (1986) - UNI EN 80 (1979) per orinatoi senza sifone incorporato. Quando richiesto nei tipi, con sifone, tubo di scarico e rosone, tutti cromati a norma UNI EN 248 ovvero con sifone incorporato costruzione robusta antivandalo. Completi inoltre, di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 89. 2	1	versione base
				cad	82,89	69,06

F 2. 2. 89. 2	2	versione con sifone cromato
				cad	97,38	81,17

F 2. 2. 89. 2	3	versione con sifone incorporato - costruzione antivandalo
				cad	138,12	115,08

F 2. 2. 89. 3		LAVELLO Fornitura di lavello per cucina in acciaio inox con troppo pieno, collegato alla rete idrica e fognatizia; completo di mensole di sostegno, di rubinetto miscelatore con bocca di erogazione generale o fissa, di pilettoni, sifoni a bottiglia, tubi di prolungamento a parete con rosone e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante.
					0,00	0,00

F 2. 2. 89. 3	1	a due bacinelle di circa 90x45 cm
				cad	324,16	270,12

F 2. 2. 90	1	LAVATOI		cad

F 2. 2. 90. 1		LAVATOI IN FREE-CLAY Fornitura di lavatoi ad una o pi¨ vasche prive di intercapedine e canale di troppopieno e quando richiesto nei tipi completi di scivolo laterale. Completi di piletta a griglia, entrambe in acciaio inox AISI 304, sifone ad "S", diam. 1 1/4" e rosone in ottone. Quando richiesto nei tipise con leva di comando scarico a ginocchio completo di canale troppopieno. Dimensioni minime vasca ed ingombri massimi specificati nei tipi. Completi di ogni accessorio, anche se non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 90. 1	1	vasca singola - dim. 80x50x30 cm - ingombro massimo 100x60 cm
				cad	425,17	354,32

F 2. 2. 90. 1	2	vasca sing.-dim.80x50x30cm-ingomb.max 800x60cm-leva a ginocchio
				cad	521,12	434,25

F 2. 2. 91	2	CASSETTE DI RISCIACQUO		cad

F 2. 2. 91. 1		CASSETTE DI RISCIACQUO PER INCASSO AD AZIONE MECCANICA CON TELAIO VASO SOSPESO Fornitura di cassette di risciacquo in polietilene, capacità 10 litri, spessore max 8 cm ad azione meccanica, premontate su telaio metallico di sostegno per vaso sospeso, il tutto da installare ad incasso a parete durante la costruzione della muratura. Comprendenti: - placca bianca di copertura con telaietto di fissaggio, sportello di ispezione, pulsante a sede estraibile e protezione in polistirolo; - tubo di risciacquo con guaina di rivestimento fonoisolante e tappo di protezione; - rete per intonaco a tutt'altezza; - bulloni di fissaggio per il vaso sospeso al telaio in posizione conforme alle UNI EN 38; - curva tecnica in allacciamento vaso, collare di riduzione diam. 110-90 mm, tampone di gomma; - rubinetto di alimentazione in ottone con dado e guarnizione conica; - movimenti interni completamente sostituibili attraverso lo sportello di ispezione senza intaccare l'opera muraria. Complete di ogni accessorio anche

		non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 91. 1	1	dim. 1260 x 510 mm
				cad	146,79	122,32

F 2. 2. 91. 2		CASSETTE DI RISCIACQUO PER INCASSO AD AZIONE PNEUMATICA CON TELAIO VASO SOSPESO Fornitura di cassette di risciacquo in polietilene, capacità 10 litri, spessore max 8 cm ad azione pneumatica, premontate su telaio metallico di sostegno per vaso sospeso, il tutto da installare ad incasso a parete durante la costruzione della muratura. Comprendenti: - placca bianca di copertura con telaietto di fissaggio, sportello di ispezione, pulsante a sede estraibile e protezione in polistirolo; - pulsante pneumatico remoto per installazione ad incasso a parete, parte esterna bianca, completo di tubetto in nylon e guaina di protezione; - tubo di risciacquo con guaina di rivestimento fonoisolante e tappo di protezione; - rete per intonaco a tutt'altezza; - bulloni di fissaggio per il vaso sospeso al telaio in posizione conforme alle UNI EN 38; - curva tecnica in allacciamento vaso, collare di riduzione diam. 110-90 mm, tampone di gomma; - rubinetto di alimentazione in ottone con dado e guarnizione conica; -

		movimenti interni completamente sostituibili attraverso lo sportello di ispezione senza intaccare l'opera muraria. Complete di ogni accessorio anche non esplicitamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 91. 2	1	dim. 1260 x 510 mm
				cad	157,72	131,41

F 2. 2. 92	1	ACCESSORI IMPIANTI DI SCARICO		cad

F 2. 2. 92. 1		SERVIZIO DISABILI COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI
					0,00	0,00

F 2. 2. 92. 1	1	Fornitura di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo schema allegato (vedi elaborati grafici progettuali) ed a norme L.P. 27/07/1981, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da: - vaso WC in vitreous-china, altezza mm 510, completo di sedile speciale con appoggi fissi in plastica, catino allungato con apertura anteriore per l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato e con sifone incorporato; - lavabo in vitreous-china, delledimensioni di mm 670x430, completo di mensola regolabile in inclinazione ad azionamento pneumatico, cassetta a parete con bocchello estraibile per doccia a mano e gruppo di miscelazione monocomando a leva lunga; - specchio con regolazione della pendenza; - maniglioni per bagno disabili diam. 33 mm colori standard fissatia parete con appositi tasselli. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per

		la posa e l'approntamento del servizio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
				cad	6.006,47	5.005,37

F 2. 2. 93	1	MISCELATORI MONOCOMANDO MONOFORO		cad

F 2. 2. 93. 1		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE PER LAVABO Fornitura di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale per lavabo, da installare sull'apparecchio. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica di uguale sporgenza dalla bocca di erogazione per facilitare la presa e terminale circolare anticontundente; - placca fosforescente con colori blu e rosso non asportabili e che coprano almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30°C per temperature comprese tra 30°C e 45°C; - bocca di erogazione con rompigetto areato; - n. 2 tubi in rame diam. 10 mm di collegamento alla rete con presa da 1/2" e rosone. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246/89 - UNI 7021/72 Completi di piletta di scarico diam. 1 1/4", con tappo e asta di comando tutti

		in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 93. 1	1	versione base
				cad	48,69	40,56

F 2. 2. 93. 1	2	versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto
				cad	72,68	60,57

F 2. 2. 93. 1	3	con piletta e tappo
				cad	215,14	179,27

F 2. 2. 93. 2		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE PER BIDET Fornitura di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale per bidet, da installare sull'apparecchio. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica di uguale sporgenza dalla bocca di erogazione per facilitare la presa e terminale circolare anticontundente; - placca forforescente con colori blu e rosso non asportabili e che coprano almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30°C per temperature comprese tra 30°C e 45°C; - bocca di erogazione orientabile con rompigetto areato; - n. 2 tubi in rame diam. 10 mm di collegamento alla rete con presa da 1/2" e rosone. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246/89 - UNI 7021/72 Completo di piletta di scarico diam. 1 1/4" con tappo e asta di

		comando, tutti in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 93. 2	1	versione base
				cad	56,71	47,27

F 2. 2. 93. 2	2	versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto con piletta e tappo
				cad	80,64	67,22

F 2. 2. 93. 2	3	con piletta e tappo
				cad	219,47	182,89

F 2. 2. 93. 3		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE FACILITATA PER DOCCIA Fornitura di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale facilitata per doccia, da installare a vista a parete. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica e terminale circolare anticontundente; - placca fosforescente con colori blu e rosso non asportabili e che coprano almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30°C per temperature comprese tra 30°C e 45°C; - attacchi alla rete idrica e all'erogatore diam. 1/2" eccentrici e rosoni per installazione esterna. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200 (4.90) - UNI EN 246 (9.89) Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione aperfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa

		vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 93. 3	1	versione incasso
				cad	38,54	32,13

F 2. 2. 93. 3	2	versione esterna
				cad	61,04	50,89

F 2. 2. 93. 4		BRACCIO DOCCIA
					0,00	0,00

F 2. 2. 93. 4	1	Fornitura di braccio doccia del tipo semplice per montaggio diretto sulla tubazione di adduzione acqua miscelata. Attacchi diam. 1/2" Completo di quant'altro necessario per la corretta posa in opera, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	95,19	79,33

F 2. 2. 93. 5		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE FACILITATA PER VASCA Fornitura di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale facilitata per vasca, da installare ad incasso a parete ovvero esternamente a parete. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superifici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica di uguale sporgenza dalla bocca di erogazione per facilitare la presa e terminale circolare anticontundente; - placca forforescente con colori blu e rosso non asportabili e che coprono almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30° per temperature comprese tra 30 °C e 45°C; - bocca di erogazione da 3/4" con rompigetto areato; - attacchi alla rete idrica e all'erogatore diam. 1/2", eccentrici e rosoni per installazione esterna. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246 Completi di ogni

		accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 93. 5	1	versione ad incasso
				cad	54,51	45,43

F 2. 2. 93. 5	2	versione esterna
				cad	77,02	64,19

F 2. 2. 93. 6		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO AD AZIONE MANUALE FACILITATA PER LAVATOIO Fornitura di rubinetti miscelatori monocomando ad azione manuale facilitata per lavatoio, da installare sull'apparecchio ovvero esternamente a parete. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superifici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - cartuccia intercambiabile a norme CEN con: dischi ceramici montati su sistema elastico che consente movimenti morbidi e sensibili; - leva ergonomica di uguale sporgenza dalla bocca di erogazione per facilitare la presa e terminale circolare anticontundente; - placca forforescente con colori blue rosso non asportabili e che coprono almeno il 70% di ogni emisezione; - angolo di comfort-zona di almeno 30° per temperature comprese tra 30 °C e 45°C; - bocca di erogazione di tipo orientabile con rompigetto areato; - tubi in rame da 10 mm con presa da 1/2" per installazione sull'apparecchio; - attacchi alla rete idrica e all'erogatore diam. 1/2", eccentrici e rosoni per

		installazione esterna. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246 Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 93. 6	1	versione base
				cad	53,80	44,83

F 2. 2. 93. 6	2	versione con leva clinica
				cad	71,26	59,38

F 2. 2. 93. 6	3	versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto
				cad	77,73	64,78

F 2. 2. 93. 6	4	versione esterna a parete
				cad	92,28	76,90

F 2. 2. 93. 6	5	versione con n. 2 rubinetti di ritegno/arresto e leva clinica
				cad	95,19	79,33

F 2. 2. 93. 6	6	versione esterna a parete con leva clinica
				cad	109,73	91,45

F 2. 2. 93. 7		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO TEMPORIZZATI A PULSANTE PER LAVABO Fornitura di rubinetti miscelatori monocomando temporizzati per lavabo da installare sull'apparecchio. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - testata a cartuccia intercambiabile con: temporizzatore pretarato a 15 sec., portata regolabile senza intercettare l'alimentazione o smontare il miscelatore, meccanismo autopulente anticalcare; - bocca di erogazione con rompigetto areato; - costruzione robusta, antivandalo e meccanismi non accessibili all'utilizzatore; - n. 2 tubi in rame diam. 10 mmdi collegamento alla rete con presa da 1/2" e rosoni. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246/89 - UNI 7021/72 Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 93. 7	1	versione base
				cad	161,34	134,44

F 2. 2. 93. 7	2	versione con n. 2 rubinetti di arresto/filtro
				cad	189,66	158,07

F 2. 2. 93. 8		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO TEMPORIZZATI A PULSANTE PER LAVABO CON DISPOSITIVO ANTIBLOCCAGGIO Fornitura di rubinetti miscelatori monocomando temporizzati per lavabo da installare sull'apparecchio con dipositivo di sicurezza che arresta l'erogazione dell'acqua anche in caso di bloccaggio volontario del pulsante. Comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9.89); - testata a cartuccia intercambiabile con: temporizzatore pretarato a 20 sec., portata pretarata a 6 l/minper 0.5 bar, meccanismo autopulente anticalcare; - bocca di erogazione con rompigetto areato; - costruzione robusta, antivandalo e meccanismi non accessibili all'utilizzatore; - n. 2 flessibili inox di collegamento alla rete con prese da 1/2" e rosoni; - n. 2 valvole di ritegno/arresto regolatrici di portata con filtro e spurgo incorporati automatiche. Rispondenti alle norme: - UNI EN 200/90 - UNI EN 246/89 - UNI 7021/71 Completi di ogni componente, anche se non espressamente

		indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 93. 8	1	versione normale
				cad	331,40	276,18

F 2. 2. 93. 8	2	versione con valvole di ritegno/arresto
				cad	353,20	294,35

F 2. 2. 93. 9		RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO A FOTOCELLULA PER LAVABO Fornitura di rubinetti a fotocellula per lavabo, da installare sull'apparecchio ovvero ad incasso a parete, comprendenti: - corpo in ottone cromato con superfici arrotondate, cromatura a norma UNI EN 248 (9/89) per installazione sull'apparecchio; -bocca di erogazione da 200 mm di lunghezza in ottone cromato a norma UNI EN 248 (9/89) con placca in acciaio inox per installazione ad incasso a parete; - testata a cartuccia intercambiabile a norme CEN, a dischi ceramici montati su sistema elastico; - erogazione con rompigetto areato; - cassetta con scheda elettronica circuito integrato analogico digitale, trasformatore e n. 2 elettrovalvole da installare ad incasso a parete con placca di copertura in acciaio cromato a norma UNI EN 248 (9/89), cavo elettrico e protezione cavo; - emettitore/sensore a raggi infrarossi con cavo elettrico e protezione cavo; - n. 2 rubinetti di arresto con filtro regolabile di portata; - flessibili inox di collegamento

		alla rete idrica con prese da 1/2" e rosoni. Rispondenti alle UNI EN e alla legge 283 inerente le norme igienico sanitarie per l'installazione in comunità di apparecchi erogatori d'acqua. Costruzione robusta antivandalo e meccanismi di regolazione non accesssibili all'utilizzatore. Caratteristiche tecniche: . tensione di alimentazione: 220 V/50 Hz . tensione circuito elettronico di controllo: 12 V/50 Hz . elettrovalvole ad azione indiretta 24 V/50 Hz assorbimento max 16 VA . pressione acqua di alimentaizone min 0,5 bar - max 10 bar . temperatura max di alimentazione: 80 °C . soglia di intervento taratura da 0 a 15 cm . protezione elettronica antidisturbi e antibloccaggio. Il meccanismo di attuazione a raggi infrarossi Þ insensibile alla luce solare, alle lampade al neon provviste di starter, e ai disturbi provocati da motori a spazzole o comandati da teleruttori. Completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 93. 9	1	versione da installare sull'apparecchio
				cad	1.058,93	882,46

F 2. 2. 93. 9	2	versione da installare ad incasso a parete
				cad	1.216,71	1.013,92

F 2. 2. 94	2	RUBINETTERIA PER LAVAGGIO		cad

F 2. 2. 94. 1		RUBINETTERIA PER LAVAGGIO Fornitura di rubinetto a sfera per lavaggio con portagomma completo di scatola e portina di dimensioni adeguate.
					0,00	0,00

F 2. 2. 94. 1	1	diam. 1/2"
				cad	42,87	35,75

F 2. 2. 94. 2		SOFFIONE DOCCIA DA MURO
					0,00	0,00

F 2. 2. 94. 2	1	Fornitura di soffione doccia regolabile a 2 getti con raccordo e sfera orientabile, dotato di sistema anticalcare. Completo di braccio da 1/2".
				cad	61,76	51,48

F 2. 2. 95	1	DOCCETTE		cad

F 2. 2. 95. 1		DOCCETTE A TELEFONO CON PULSANTE DI EROGAZIONE E FLESSIBILE
					0,00	0,00

F 2. 2. 95. 1	1	Fornitura di doccette a telefono con pulsante di erogazione aperta/chiusa, facilmente smontabile per le operazioni di ordinaria pulizia, con flessibile metallico da 800-1000 mm, presa 1/2" x 1/2" e supporto a parete. Materiali accettati: ABS, nylon, resine poliammidiche, ottone finitura cromata a norma UNI 248. Rispondenti alle norme: UNI 7021/72 UNI 7026/72 Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	50,89	42,40

F 2. 2. 95. 2		DOCCETTE A TELEFONO A GETTO REGOLABILE ANTICALCARE CON FLESSIBILE Fornitura di doccette a telefono a forma anatomica che permetta una corretta prensione a getto regolabile anticalcare con flessibile da 1500 mm e presa a parete 1/2" x 1/2". Materiali accettati: ABS, nylon, resine poliammidiche, ottone finitura cromata a norma UNI 248. Rispondenti alle norme: UNI 7021/72 UNI 7026/72 Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 95. 2	1	con flessibile metalloplastico
				cad	54,51	45,43

F 2. 2. 95. 2	2	con flessibile metallico
				cad	56,71	47,27

F 2. 2. 95. 3		DOCCETTE A TELEFONO A GETTO REGOLABILE ANTICALCARE CON/AUTOPULENZE CON FLEX Fornitura di doccette a telefono a forma anatomica che permetta una corretta prensione a getto regolabile, autosvuotante, autopulente, anticalcare con flessibile da 1500 mm e presa a parete 1/2" x 1/2". Materiali accettati: ABS, nylon, resine poliammidiche, ottone finitura cromata a norma UNI 248. Norme di riferimento: UNI 7021 (2.72) UNI 7026 (2.72) Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 95. 3	1	con flessibile metalloplastico
				cad	61,76	51,48

F 2. 2. 95. 3	2	con flessibile metallico
				cad	65,44	54,51

F 2. 2. 96	2	PILETTE DI SCARICO		cad

F 2. 2. 96. 1		PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO Fornitura di pilette di scarico a pavimento in PP con scarico orientabile in PEHD e valvola di ritegno, griglia in inox, uscita a saldare diam. 50 mm, altezza di sifonatura 50 mm. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 96. 1	1	griglia 10 x 10 cm
				cad	45,84	38,18

F 2. 2. 96. 1	2	griglia 15 x 15 cm
				cad	51,60	42,99

F 2. 2. 96. 2		PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX Fornitura di pilette di scarico a pavimento con sifone e griglia in acciaio inox 14301, chiusura a campana in PP estraibile, flangia pressata, fori di drenaggio, tiranti a vite. Costruzione regolabile in altezza. Altezza di sifonatura minima: 50 mm Griglia di tipo meticolato antisdrucciolo, classe L.15. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente previsto, per la corretta posa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 96. 2	1	DN 70 - con corpo in ghisa epossidica
				cad	316,85	264,07

F 2. 2. 96. 2	2	DN 100 - con corpo in ghisa epossidica
				cad	380,87	317,39

F 2. 2. 96. 2	3	DN 100
				cad	789,29	657,76

F 2. 2. 96. 2	4	DN 70
				cad	653,42	544,52

F 2. 2. 96. 3		PILETTE DI SCARICO PER LAVABO CON SIFONE AD "S"
					0,00	0,00

F 2. 2. 96. 3	1	Fornitura di pilette di scarico a griglia diam. 1 1/4" UNI 7024 (2.72) per lavabo con tubo di scarico, sifone ad "S" diam. 1 1/4" UNI 7022 (2.72) e rosone tutto in ottone cromato a norma UNI EN 248. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	20,37	16,98

F 2. 2. 96. 4		PILETTE DI SCARICO PER LAVABO CON SIFONE PER INCASSO A PARETE
					0,00	0,00

F 2. 2. 96. 4	1	Fornitura di pilette di scarico a griglia in ottone cromato diam. 1 1/4" UNI 7024 (2.72) per lavabo con tubo di scarico e dado in ottone cromato, sifone autopulente per incasso a parete in PEHD con uscita a saldare diam. 40 mm e placca di ispezione in inox ovvero in ottone cromato. Tutte le cromature a norma UNI EN 248. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	18,88	15,74

F 2. 2. 97	1	APPARECCHIATURE ANTINCENDIO		cad

F 2. 2. 97. 1		GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO CON ELETTROMOTOPOMPA E POMPA DI COMPENSAZIONE Fornitura di gruppi di spinta antincendio allestiti su unico basamento in profilati in acciaio verniciato con resine epossidiche, completi di: - collettore di mandata biflangiato; - saracinesche di intercettazione pompe dialimentazione a norma UNI 6884 (UNI 9490 4.9.3.3 - 5.1.1); - valvola di non ritorno pompe di alimentazione (UNI 9490 5.1.2 - 4.9.3.3); - manicotti antivibranti per motopompa; - valvola di non ritorno in mandata per esclusione sistema di pressurizzazione, durante il funzionamento delle pompe di alimentazione; - valvola di non ritorno in aspirazione della pompa di compensazione; - vuoto-manometro nelle vicinanze della bocca di aspirazione delle pompe di alimentazione (UNI 9490 4.9.3.2); - manometro tra la bocca di mandata delle pompe di alimentazione e la relativa valvola di non ritorno (UNI 9490 4.9.3.3); - dispositivo di avviamento automatico delle pompe di alimentazione (UNI 9490 4.9.3.3 -

		4.9.3.4) composto da valvola di non ritorno, pressostato di avviamento, valvola di intercettazione del pressostato, manometro, valvola di scarico; - dispositivo di comando automatico indipendente della pompa di compensazione composto da polmone con membrana di capacità adeguata, pressostati di minima e massima, manometro, valvola di scarico (UNI 9490 4.9.6.2); - tubazione di prova con relative valvole di prova, misuratore di portata con scarico a vista e attacchi per verifica e taratura impianto con strumento portatile; - quadri elettrici separati per le pompe di alimentazione e per la pompa di compensazione (UNI 9490 4.9.4.7); avviamento automatico e spegnimento manuale delle pompe di alimentazione (UNI 9490 4.9.3.4); - valvola di fondo della pompa di compensazione (UNI 9490 4.9.3.1) - tubazioni di aspirazione indipendenti, complete di valvole di fondo PN 10 (UNI 9490 4.9.3.5). I diametri saranno uguali o superiori a quelli delle rispettive bocche di aspirazione di ciascuna pompa; - condotta munita di

		adeguato silenziatore per i gas di scappamento scaricati all'esterno del locale motore (UNI 9490 4.9.5.5); - serbatoio gasolio per un'autonomia di 6 ore UNI 9490 con caratteristiche costruttive UNI 9490 - n. 1 motopompacentrifuga di alimentazione: Corpo: ghisa grigia Girante: ghisa grigia Albero: acciaio trattato - n. 1 elettropompa centrifuga di alimentazione: Corpo: ghisa grigia (UNI 9490 4.2.2) Girante: ghisa grigia (UNI 9490 4.2.2) Albero: acciaio inox (UNI 9490 4.2.2) Tenuta assiale: baderna (UNI 9490 4.2.2) Motore elettrico trifase chiuso autoventilato Volt 380/660 - 50 Hz - IP 44. - Elettropompa centrifuga autoadescante di compensazione: Corpo: ghisa Girante: tecnopolimero Tenuta assiale: meccanica Esecuzione monoblocco con motore elettrico trifase chiuso autoventilato - potenza ca. 2.5 kW Ogni gruppo sarà completo di autoclave a membrana da 100l e di ogni altro accessorio previsto dalle norme UNI 9490 per una corretta installazione.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 1	1	Q=10 - 35 mc/h, H=90 - 25 m c.a.
				cad	6.701,99	5.584,98

F 2. 2. 97. 1	2	Q=35 - 70 mc/h, H=90 - 25 m c.a.
				cad	8.904,95	7.420,79

F 2. 2. 97. 1	3	Q=70 - 100 mc/h, H=80 -20 m c.a.
				cad	9.841,86	8.201,53

F 2. 2. 97. 1	4	Q=10 - 35 mc/h, H=90 - 25 m c.a.
				cad	11.389,26	9.491,04

F 2. 2. 97. 1	5	Q=35 - 70 mc/h, H=90 - 25 m c.a.
				cad	15.372,92	12.810,77

F 2. 2. 97. 1	6	Q=70 - 100 mc/h, H=80 -20 m c.a.
				cad	17.793,93	14.828,29

F 2. 2. 97. 2		ATTACCHI MOTOPOMPA VV.F. Fornitura di attacchi motopompa VV.F., a norme UNI, completo di cassetta, valvola di intercettazione, di sicurezza e di non ritorno, flange e controflange filettate.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 2	1	attacco UNI 70
				cad	339,42	282,83

F 2. 2. 97. 2	2	attacco UNI 100
				cad	422,26	351,89

F 2. 2. 97. 3		CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45 Fornitura di cassette antincendio UNI 45 composta da: cassette di dimensioni 63x43 prof 15 cm ad incasso o da esterno, con sportello con vetro "safe crash"; manichette del tipo in nylon UNI 45, marcata UNI, con sottostrato di gomma naturale o sintetica resistente al calore ed agli acidi (PN 15 bar - Pressione di scoppio 50 bar); lancia a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; completa di rubinetto di intercettazione da 1 1/2" e raccordi, cartello indicatore e quant'altro necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 3	1	lunghezza manichetta: 15 m
				cad	89,43	74,52

F 2. 2. 97. 3	2	lunghezza manichetta: 20 m
				cad	102,49	85,39

F 2. 2. 97. 3	3	lunghezza manichetta: 25 m
				cad	114,07	95,07

F 2. 2. 97. 3	4	lunghezza manichetta: 30 m
				cad	127,19	105,99

F 2. 2. 97. 4		NASPI UNI 25 Fornitura di NASPI UNI 25 completi di: cassette di contenimento in robusta lamiera di dimensioni 65x65x27 cm con feritoie laterali e portello porta di tipo "safe crash"; manichetta in tubo di nylon armato internamente e plasticato esternamente con raccordi mt 30, lancia in rame con valvole a leva a tre posizioni getto pieno, arresto e frazionato a diam. 25 mm, tubo di adduzione in nylon rigido del rubinetto al naspo con raccordi, rubinetto di presa a sfera da 3/4" passaggio 20 mm regolamentare; naspo rotante ed orientabile con attacco a tenuta mensole di sostegno. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 4	1	naspi UNI 25
				cad	234,79	195,66

F 2. 2. 97. 5		IDRANTI A COLONNA IN GHISA SOPRASUOLO CON ATTACCHI MOTOPOMPA Fornitura di idranti a colonna con corpo in ghisa, anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di manovra in ottone; completi di curva in ghisa sul piede colonna, saracinesca di intercettazione in ghisa a cuneo gommato con corpo piatto, asta di manovra, tubo separatore, chiusino e scarico automatico di svuotamento antigelo. Altezza fuori terra: 600 mm; Altezza interramento: 700 mm. A seconda di quanto specificato nei tipi saranno dotati di uno o pi¨ attacchi laterali e centrali di vari diametri.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 5	1	idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 1 centrale DN 100
				cad	561,86	468,22

F 2. 2. 97. 5	2	idrante DN150 - attacchi: 2 laterali DN70 1 centrale DN100
				cad	1.074,25	895,22

F 2. 2. 97. 6		IDRANTI SOPRASUOLO
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 6	1	Fornitura e posa in opera di idranti soprasuolo DN 100 x 2 UNI 70 + UNI 100 Vigili del Fuoco con curva piede colonna modello UNI 9485 AR 100. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	769,69	641,43

F 2. 2. 97. 7		IDRANTE SOPRASUOLO A DUE BOCCHE DI EROGAZIONE
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 7	1	Fornitura di idrante soprasuolo in ghisa a colonne, con scarico automatico antigelo, DN 80, dotato di dispositivo di rottura prestabilito che in caso di urto accidentale mantiene la chiusura delle valvole, con due bocche di uscita UNI 70.
				cad	507,35	422,79

F 2. 2. 97. 8		COMPLESSO ANTINCENDIO UNI 70 A PARETE
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 8	1	Fornitura di complesso antincendio UNI 70 a parete, esterno o da incasso, completo di cassetta in acciaio inox, idrante, manichetta flessibile in nylon omologata da 25 m, lancia in rame.
				cad	318,40	265,31

F 2. 2. 97. 9		GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA COMPLETO
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 9	1	Fornitura di gruppi attacco motopompa DN 100 per due attacchi UNI 70 completi di saracinesca, valvola clapet e sicurezza, con cassette in acciaio inox atte al contenimento di quanto sopra, complete di vetro e di cartello indicatore. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	564,00	470,00

F 2. 2. 97. 10		MANICHETTE E LANCE Fornitura nelle cassette esistenti di manichette in nylon UNI 45 marcate UNI, con sottostrato in gomma naturale o sintetica resistente al calore e agli acidi (PN 15 bar - pressione di scoppio 50 bar): lancie a getto pieno e frazionato in rame con attacco UNI 45 in ottone - diametro del bocchello 12 mm; complete di rubinetto di intercettazione diam. 1"1/2 e raccorderia e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 10	1	lunghezza manichetta 25 m
				cad	141,74	118,11

F 2. 2. 97. 11		ESTINTORI A POLVERE POLIVALENTE Fornitura di estintori a polvere polivalente ABC, corredati di supporto a muro e cartello indicatore numerato, conformi al D.M. 12/10/1982 e alle norme EN 3/1 EN 3/2 EN 3/4 EN 3/5.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 11	1	da 6 kg - 13 A / 89 BC
				cad	64,01	53,32

F 2. 2. 97. 11	2	da 9 kg - 21 A / 113 BC
				cad	71,26	59,38

F 2. 2. 97. 11	3	da 12 kg - 34 A / 144 BC
				cad	77,73	64,78

F 2. 2. 97. 12		ESTINTORI A CO2 PORTATILI Fornitura di estintori a biossido di carbonio (CO2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Gas estinguente CO2, tipo polivalente BC. Completi di supporti a muro e cartello indicatore numerato, conformi al D.M. 12/10/1982 e alle norme EN 3/1 EN 3/2 EN 3/4 EN 3/5 e di quant'altro necessario, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 12	1	da kg 2 - capacità estinguente: 13 BC
				cad	77,73	64,78

F 2. 2. 97. 12	2	da kg 5 - capacità estinguente: 55 BC
				cad	138,83	115,67

F 2. 2. 97. 13		ESTINTORI PORTATILI D'INCENDIO DI TIPO A POLVERE Fornitura di estintori portatili di incendio di tipo a polvere. Omologati ai sensi del D.M. 20/12/1982. Corredati di supporti a muro e cartellonistica. Agente astinguente: polvere B.M. ABC super-55 Agente propellente: azoto Tempo di scarica: 9 sec Pressione di esercizio: 15 bar
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 13	1	da kg 6 - capacità estinguente 34A - 144 B-C
				cad	87,23	72,68

F 2. 2. 97. 14		ESTINTORI AD ACQUA NEBULIZZATA Fornitura di estintori ad acqua nebulizzata con gas propellente anidride carbonica polivalenti ABC, corredati di supporto a muro e cartello indicatore numerato. Completi di quant'altro necessario, anche se espressamente non indicato per consentire una installazione a perfettaregola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 14	1	capacità estinguente 13 A / 89 BC
				cad	73,39	61,16

F 2. 2. 97. 14	2	capacità estinguente 21 A / 113 BC
				cad	88,66	73,87

F 2. 2. 97. 14	3	capacità estinguente 34 A / 144 BC
				cad	103,98	86,64

F 2. 2. 97. 15		EROGATORI SPRINKLER Fornitura di erogatori automatici sprinkler, del tipo a bulbo di vetro, in ottone, con rosetta standard e getto verso il basso. La temperatura di taratura dovrà essere di 57 °C o in ogni caso non superiore di 30 °C alla massima raggiungibile all'interno dell'ambiente protetto. Gli erogatori saranno omologati FM, avranno chiaramente stampato il marchio e l'anno di fabbricazione e verranno forniti completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 15	1	attacco da 1/2"
				cad	34,14	28,44

F 2. 2. 97. 16		EROGATORI SPRINKLER UPRIGHT Fornitura di erogatori automatici sprinkler, del tipo a bulbo di vetro, in ottone, con rosetta standard e getto verso l'alto. La temperatura di taratura dovrà essere di 68 °C o in ogni caso non superiore di 30 °C alla massima raggiungibile all'interno dell'ambiente protetto. Gli erogatori saranno omologati FM, avranno chiaramente stampato il marchio e l'anno di fabbricazione e verranno forniti completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 16	1	attacco da 1/2"
				cad	28,38	23,63

F 2. 2. 97. 17		EROGATORI SPRINKLER DA INCASSO Fornitura di erogatori automatici sprinkler per installazione a controsoffitto, del tipo a fusibile. Corpo in ottone con erogatore a getto verso il basso e coperchio decorativo con mollette termosensibili nel colore a scelta dalla D.L. Gli erogatori saranno omologati FM, avranno chiaramente stampato il marchio e l'anno di fabbricazione e verranno forniti completi di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per la corretta messa in opera, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 17	1	attacco da 1/2"
				cad	54,51	45,43

F 2. 2. 97. 18		EROGATORI SPRINKLER CON GETTO A LAMA Fornitura di erogatori automatici sprinkler, del tipo aperto, con getto a lama di 180°. Corpo in ottone. Gli erogatori avranno chiaramente stampato il marchio e l'anno di fabbricazione, saranno omologati FM e verranno forniti completi di quant'altro necessario, secondola normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 18	1	attacco da 1/2"
				cad	38,54	32,13

F 2. 2. 97. 19		SISTEMA DI CONTROLLO PER IMPIANTI AD UMIDO Fornitura di sistema di controllo per impianti ad umido, completo di: - valvola d'allarme, ad umido, in fusione di ghisa sferoidale, omologata FM, con microfori sulla sede per l'alimentazione idraulica al segnale di allarme, clapet in acciaio inox con guarnizione di tenuta in EPDM, entrambi uniti e quindi asportabili insieme al coperchio di chiusura della valvola, per facilitare le operazioni di ispezione periodica della guarnizione e della sede di tenuta; - trim a corredo della valvola con manometri scala 0÷250 kPa, attacco 1/4"; rubinetti portamanometro, a tre vie, filettati, inbronzo, diam. 1/4"; valvola di scarico e prova allarme, a tre vie, in bronzo, filettata, diam. 1/2"; by-pss compensatore; connessione alla camera di ritardo; valvola di ritegno in bronzo, filettata, diam. 3/4"; fornito completo di tutti gli accessori necessari, premontato e con raccordi e valvole preavvitati; - camera diritardo, pressostato di allarme per segnalazione intervento

		impianto (scala 4÷8 PSI), campana elettrica di allarme, indicatore di flusso. Il sistema verrà fornito completo di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 19	1	diam. 3"
				cad	1.875,89	1.563,25

F 2. 2. 97. 19	2	diam. 4"
				cad	1.915,86	1.596,57

F 2. 2. 97. 19	3	diam. 5"
				cad	2.001,66	1.668,06

F 2. 2. 97. 19	4	diam. 6"
				cad	2.156,47	1.797,04

F 2. 2. 97. 20		SISTEMA DI CONTROLLO PER IMPIANTI A DILUVIO Fornitura di sistema di controllo per impianti a diluvio, completo di: - valvola d'allarme, a diluvio, in fusione di ghisa sferoidale, omologata FM, otturatore con guarnizione di tenuta in EPDM e sede in bronzo; - trim a corredo della valvola con manometri scala 0÷250 kPa, attacco 1/4"; rubinetti portamanometro, a tre vie, filettati, in bronzo, diam. 1/4"; valvola di scarico ausiliario, scarichi e tazza valvola di scarico, valvola intercettazione allarme, filtri, sfiato a pressione, valvola di carico, comando di emergenza, pressostato di allarme, valvola di intercettazione rete idrica; fornito completo di tutti gli accessori necessari, premontato e con raccordi e valvole preavvitati; diam. 1/2"; - valvola a solenoide, in ottone, a due vie, normalmente aperta, tensione 24 V cc, diametro 1/2", per attuazione elettrica sistema a diluvio; - filtro a Y, in bronzo, diametro 1/2"; - campana elettrica di allarme; Il sistema verrà fornito completo di quant'altro

		necessario, anche se non espressamente previsto, secondo la normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 20	1	diam. 2 1/2"
				cad	1.657,85	1.381,55

F 2. 2. 97. 20	2	diam. 3"
				cad	1.875,89	1.563,25

F 2. 2. 97. 20	3	diam. 4"
				cad	1.915,86	1.596,57

F 2. 2. 97. 20	4	diam. 6"
				cad	2.156,47	1.797,04

F 2. 2. 97. 21		COLLARI TAGLIAFUOCO PER TUBAZIONI IN TECNOPOLIMERI Fornitura di collari tagliafuoco per tubazioni in tecnopolimeri, costituiti da: struttura metallica ad anello flessibile in acciaio inox, con inserito internamente materiale termoespandente, resistente all'umidità, che rigonfia alla temperatura di circa 150 °C. Completi di accessori per il montaggio e di quanto altro necessario per il corretto funzionamento.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 21	1	diam. interno 50 mm - diam. esterno 78 mm
				cad	77,73	64,78

F 2. 2. 97. 21	2	diam. interno 75 mm - diam. esterno 110 mm
				cad	95,19	79,33

F 2. 2. 97. 21	3	diam. interno 110 mm - diam. esterno 145 mm
				cad	125,77	104,81

F 2. 2. 97. 21	4	diam. interno 160 mm - diam. esterno 200 mm
				cad	174,46	145,36

F 2. 2. 97. 21	5	diam. interno 200 mm - diam. esterno 250 mm
				cad	188,24	156,88

F 2. 2. 97. 22		RIVESTIMENTI DI CONDOTTA DI VENTILAZIONE CON RESISTENZA AL FUOCO R.E.I. 120'
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 22	1	Fornitura di pannellatura a sandwich, spessore totale pari a mm 50, realizzata da una lastra a base di silicati, esente da amianto, omologata classe 0, con spessore minimo pari a mm 10, due lastre in fibre minerale, con spessore pari a mm 20 ciascuna, l'insieme di tali lastre deve essere realizzata mediante incollaggio. Le giunzioni fra le pannellature devono essere eseguite mediante sovrapposizione delle lastre, in corrispondenza di tali giunzioni dal lato interno deve essere applicata una striscia di lunghezza mm 10 e spessore minimo pari a mm 10, con fusione di distanziatore. L'assemblaggio dei pannelli superiori ed inferiori con quelli laterali deve essere eseguito esternamente mediante angolari in lamiera d'acciaio zincata di dimensioni mm 50 x 50 con spessore pari a mm 0.3; detti angolari devono essere fissati ai pannelli a sandwich per mezzo di viti in acciaio poste ad un interasse di mm 500. La sospesione del rivestimento della condotta di ventilazione deve essere realizzata mediante tiranti

		d'acciaio ancorati al soffitto per mezzo di tasselli ad espansione e profilato d'acciaio zincato con sezione a C di dimensioni mm 40 x 22 con spessore pari a mm 2.5. Completi di ogni componente, anche se non espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				mq	96,67	80,58

F 2. 2. 97. 23		SEGNALI DI SICUREZZA Fornitura di segnali di sicurezza in alluminio, spessori da 0,5 a 1,5 mm nei colori e formati standard come indicato dalla normativa. Costituiti da: - Camera di alluminio primario ALP 99.5. Grado di incrudimento H48 lega 1050 (secondo tabella UNI 4507); - Verniciatura con vernici poliuretaniche eseguita con il seguente ciclo: sgrassaggio alcalino, spazzolatura, pretrattamento cromico, bagno di passivazione cromica, mano di Primer e cottura, mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo, mano di trasparente protettivo sul retro e relativa cottura, stampa serigrafica dei simboli e delle scritte con inchiostri poliuretanici a due componenti, cottura a 160 °C per 20 minuti. Segnali a norma: DPR 524-CEE 79/640 - UNI 7543 - BS 5378 - DIN 4844 con simboli conformi UNI 7546/1-9.
					0,00	0,00

F 2. 2. 97. 23	1	segnali di sicurezza
				cad	17,46	14,55

F 2. 2. 98	1	SPECCHI		cad

F 2. 2. 98. 1		SPECCHI FISSI Fornitura di specchi in cristallo da 6 mm di spessore molato a filo lucido sul perimetro, retro patinato rame e protetto dalla delaminazione da doppio strato sigillante, ricoperto posteriormente con foglio di polietilene da 3 mm di spessore per assorbire gli urti, da fissare con supporti antifurto a scomparsa ovvero a vista in nylon ultramide colore bianco. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 98. 1	1	dim. 600 x 450 mm
				cad	66,15	55,11

F 2. 2. 98. 1	2	dim. 600 x 600 mm
				cad	84,32	70,25

F 2. 2. 98. 2		CORRIMANO DI SICUREZZA ORIZZONTALI AD ANGOLO IN NYLON Fornitura di corrimano di sicurezza orizzontali ad angolo in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi con rosette, sporgenza massima dalla parete 90 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 98. 2	1	dim. 660 x 660 mm
				cad	90,14	75,12

F 2. 2. 98. 2	2	dim. 760 x 760 mm
				cad	115,55	96,31

F 2. 2. 98. 2	3	dim. 1150 x 1050 mm
				cad	169,35	141,15

F 2. 2. 98. 2	4	dim. 760 x 760 e montate da 1100 mm
				cad	186,04	155,04

F 2. 2. 98. 3		CORRIMANO DI SICUREZZA ORIZZONTALI A MISURA IN NYLON
					0,00	0,00

F 2. 2. 98. 3	1	Fornitura di corrimano di sicurezza orizzontali dritti e/o con curve ad angolo compresi tra 1° e 105° in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette , sporgenza massima dalla parete 90 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				m	63,18	52,67

F 2. 2. 98. 4		CORRIMANO DI SICUREZZA VERTICALI DRITTI IN NYLON Fornitura di corrimano di sicurezza verticali dritti in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette, sporgenza dalla parete 167 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 98. 4	1	dim. 1500 mm
				cad	148,27	123,57

F 2. 2. 99	1	ACCESSORI		cad

F 2. 2. 99. 1		PORTASAPONI PENSILI IN NYLON Fornitura di portasaponi di colore bianco pensili in nylon ultramide, con vaschetta estraibile e due supporti per installazione a parete dritta o ad angolo da 80° a 135°, completo di materiale di fissaggio. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 99. 1	1	dim. 205 x 205 mm
				cad	64,73	53,92

F 2. 2. 99. 2		DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO EROGAZIONE A PULSANTE/ FOTOCELLULA Fornitura di distributori di sapone liquido in alluminio o ABS, erogazione a pulsante o a fotocellula , attacchi a scomparsa di tipo antifurto. Costruzione compatta e robusta, assolutamente impenetrabile all'acqua. L'erogazione a fotocellulaÞ consentita quando la mano Þ sotto ai sensori elettronici e al getto, alimentazione: 220V-50Hz; potenza assorbita: 50 W. La quantità di erogazione Þ regolabile solo dal gestore, da 0,15 a 0,5. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2. 99. 2	1	capacità 1 litro - a pulsante
				cad	38,54	32,13

F 2. 2. 99. 2	2	capacità 1 litro - a fotocellula
				cad	85,03	70,84

F 2. 2. 99. 2	3	capacità 1,5 litro - a fotocellula
				cad	116,98	97,50

F 2. 2.100	3	PORTARIFIUTI		cad

F 2. 2.100. 1		PORTARIFIUTI PENSILI IN ACCIAIO INOX Fornitura di portarifiuti pensili in lamiera di acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, bordi piegati a 90° con spigoli non taglienti, superfici a vista in pannello unico, con coperchio incernierato su tutta la lunghezza, contenitore estraibile con dispositivo antifurto completo di supporti per attacco a parete. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.100. 1	1	capacità 10 litri
				cad	135,15	112,65

F 2. 2.101	1	MENSOLE		cad

F 2. 2.101. 1		MENSOLE IN NYLON Fornitura di mensole in nylon con bicchiere portaspazzolino, fondo liscio, da installare sotto specchio lavabo. Complete di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.101. 1	1	lunghezza: 610 mm senza bicchiere
				cad	54,51	45,43

F 2. 2.101. 1	2	lunghezza: 610 mm
				cad	68,35	56,95

F 2. 2.102	2	ASCIUGAMANI ELETTRICI		cad

F 2. 2.102. 1		ASCIUGAMANI ELETTRICI TEMPORIZZATI COSTRUZIONE ANTIFURTO ED ANTIVANDALO IN GHISA Fornitura di asciugamani elettrici temporizzati a pulsante, ovvero a fotocellula di costruzione antifurto ed antivandalo, con le seguenti caratteristiche: - bocchettone e pulsante cromati, a norma UNI EN 248; - coperchio in ghisa finito con smalto porcellanato bianco (spessore min=0,5 mm) di natura e composizione equivalente al vetro, ovvero cromato a norma UNI EN 248; - base in alluminio; - portata e termperatura del getto d'aria costanti; - temperatura aria in espulsione paria a 60°C; - velocità d'aria di espulsione 200 m/sec; - portata d'aria di espulsione 4.3 mc/min - consumo per pulsazione 25.5 W/h (pulsante) - motore da 100 W e 7500 giri/min - resistenza elettrica di riscaldamento da 2000 W - tensione e frequenza di alimentazione 220V/50Hz - temporizzatore pretarata a 40 sec. (pulsante) - soglia di intervento taratura da 0 a 15 cm (fotocellula) Rispondenti alle normative CEI, con marchio IMQ. Meccanismo a

		pulsante antibloccaggio. Meccanismo a fotocellula con dispositivo antidisturbo e antibloccaggio. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.102. 1	1	porcellanato - a pulsante
				cad	478,96	399,16

F 2. 2.102. 1	2	porcellanato - a fotocellula
				cad	504,44	420,36

F 2. 2.102. 1	3	cromato - a pulsante
				cad	507,35	422,79

F 2. 2.102. 1	4	cromato - a fotocellula
				cad	532,76	443,99

F 2. 2.102. 2		ASCIUGAMANI ELETTRICI TEMPORIZZATI COSTRUZIONE ANTIFURTO ED ANTIVANDALO IN ACCIAIO Fornitura di asciugamani elettrici temporizzati a pulsante, ovvero a fotocellula di costruzione antifurto ed antivandalo, con le seguenti caratteristiche: - bocchettone e pulsante cromati a norma UNI EN 248; - coperchio in acciaio finito con smalto porcellanato bianco (spessore min= 0,5 mm) di natura e composizione equivalente al vetro ovvero cromato a norma UNI EN 248; - base in alluminio; - portata e termperatura del getto d'aria costanti; - temperatura aria in espulsione pari a 60°C; - velocità d'aria di espulsione 200 m/sec; - portata d'aria di espulsione 4.3 mc/min - consumo per pulsazione 25.5 W/h (pulsante) - motore da 100 W e 7500 giri/min - resistenza elettrica di riscaldamento da 2000 W; - tensione e frequenza di alimentazione 220V/50Hz; - temporizzatore pretarata a 36 sec. (pulsante) - soglia di intervento taratura da 0 a 15 cm (fotocellula) Rispondenti alle normative CEI, con marchio IMQ. Meccanismo

		a pulsante antibloccaggio. Meccaniscmo a fotocellula con dispositivo antidisturbo e antibloccaggio Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.102. 2	1	porcellanato - a pulsante
				cad	440,43	367,03

F 2. 2.102. 2	2	porcellanato - a fotocellula
				cad	466,61	388,82

F 2. 2.102. 2	3	cromato - a pulsante
				cad	468,81	390,67

F 2. 2.102. 2	4	cromato - a fotocellula
				cad	494,94	412,46

F 2. 2.102. 3		ASCIUGAMANI TEMPORIZZATI IN ABS Fornitura di asciugamani elettrici temporizzati a pulsante ovvero a fotocellula, di costruzione antifurto, colore bianco con le seguenti caratteristiche: - coperchio in ABS; - portata e termperatura del getto d'aria costanti; - temperatura aria in espulsione pari a 52°C; - consumo per pulsazione = 18.0 W/h (pulsante); - potenza assorbita 1500 W; - tensione e frequenza di alimentazione 220V/50Hz; - temporizzazione pretarata a 40 sec (pulsante); - soglia di intervento taratura da 0 a 15 cm (fotocellula). Rispondenti alle normative CEI, con marchio IMQ. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.102. 3	1	temporizzatori a pulsante
				cad	193,34	161,10

F 2. 2.102. 3	2	temporizzatori a fotocellula
				cad	218,76	182,30

F 2. 2.103	2	APPENDIABITI		cad

F 2. 2.103. 1		APPENDIABITI/PORTACAPPELLI IN NYLON
					0,00	0,00

F 2. 2.103. 1	1	Fornitura di gancio appendiabiti/portacappelli di colore bianco in nylon ultramide, a forma angolata con sfera e distanziale, completi di fissaggio antifurto. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	27,67	23,04

F 2. 2.104	1	PORTAROTOLI		cad

F 2. 2.104. 1		PORTAROTOLI IN NYLON
					0,00	0,00

F 2. 2.104. 1	1	Fornitura di portarotoli portacartaigienica da esterno in nylon ultramide bianco da installare a parete con fissaggi antifurto, con fermocarta antisrotolamento. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	10,93	9,09

F 2. 2.105	1	PORTASCOPINI		cad

F 2. 2.105. 1		PORTASCOPINI PENSILI IN NYLON
					0,00	0,00

F 2. 2.105. 1	1	Fornitura di portascopini di colore bianco pensili in nylon ultramide, da fissare a parete, contenitore estraibile, completi di materiale di fissaggio antifurto. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	48,69	40,56

F 2. 2.106	1	CORRIMANI DI SICUREZZA ORIZZONTALI E VERTICALI		cad

F 2. 2.106. 1		MANIGLIONI DIRITTI/REGGISOFFIONE IN NYLON Fornitura di maniglioni di sicurezza orizzontale dritti in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggio e supporti a muro con rosette, sporgenza massima dalla parete 90 mm. Quando specificato neitipi, completi di reggisoffione a scorrimento continuo regolabile in altezza ed inclinazione adatto a qualsiasi tipo di soffione. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.106. 1	1	vers. base - interasse 600 mm
				cad	43,59	36,34

F 2. 2.106. 1	2	vers. base - interasse 800 mm
				cad	58,85	49,05

F 2. 2.106. 1	3	vers. base - interasse 1000 mm
				cad	75,59	63,00

F 2. 2.106. 1	4	vers. base - interasse 1100 mm
				cad	82,89	69,06

F 2. 2.106. 1	5	vers. base - interasse 1600 mm
				cad	126,48	105,40

F 2. 2.106. 1	6	con reggisoffione - interasse 1600 mm
				cad	162,11	135,09

F 2. 2.106. 1	7	vers. base - interasse 400 mm
				cad	36,34	30,28

F 2. 2.106. 1	8	con reggisoffione - interasse 400 mm
				cad	72,68	60,57

F 2. 2.106. 1	9	con reggisoffione - interasse 600 mm
				cad	79,21	66,03

F 2. 2.106. 1	10	con reggisoffione - interasse 800 mm
				cad	94,47	78,74

F 2. 2.106. 1	11	con reggisoffione - interasse 1000 mm
				cad	111,93	93,29

F 2. 2.106. 1	12	con reggisoffione - interasse 1100 mm
				cad	119,24	99,34

F 2. 2.107	12	MANIGLIONI DI SICUREZZA		cad

F 2. 2.107. 1		MANIGLIONI DIRITTI CON MONTANTE/REGGISOFFIONE IN NYLON Fornitura di maniglioni di sicurezza diritti con montante in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette , sporgenza massima dalla parete 90 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, completo di reggisoffione a scorrimento continuo regolabile in altezza ed inclinazione, adatto a qualsiasi tipo di soffione. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.107. 1	1	vers. base - dim. 300 x 600 mm
				cad	68,35	56,95

F 2. 2.107. 1	2	vers. base - dim. 400 x 900 mm
				cad	98,81	82,36

F 2. 2.107. 1	3	vers. base - dim. 400 x 1100 mm
				cad	114,07	95,07

F 2. 2.107. 1	4	con reggisoffione - dim. 300 x 600 mm
				cad	104,69	87,23

F 2. 2.107. 1	5	con reggisoffione - dim. 400 x 900 mm
				cad	135,15	112,65

F 2. 2.107. 1	6	con reggisoffione - dim. 400 x 1100 mm
				cad	150,41	125,35

F 2. 2.107. 2		MANIGLIONI AD "U" DI TIPO CON RINFORZO LATERALE IN NYLON Fornitura di maniglioni di sicurezza ad "U" di tipo con rinforzo laterale destro o sinistro, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette , sporgenza massima dalla parete 600 o 800 mm. Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.107. 2	1	sporgenza 600 mm
				cad	165,73	138,12

F 2. 2.107. 2	2	sporgenza 800 mm
				cad	229,68	191,38

F 2. 2.107. 3		MANIGLIONI AD "U" DI TIPO RIBALTABILE IN NYLON Fornitura di maniglioni di sicurezza ad "U" di tipo ribaltabile, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette, sporgenza massima dalla parete 600 o 800 mm, dotati di particolare meccanismo di ritorno incorporato che consente un agevole movimento verso l'alto, impedisce la libera caduta, permette di bloccare in posizione verticale alla parete sia a destra che sinistra. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.107. 3	1	sporgenza 600 mm
				cad	319,11	265,91

F 2. 2.107. 3	2	sporgenza 800 mm
				cad	352,48	293,76

F 2. 2.107. 4		MANIGLIONI AD "U" DI TIPO RIBALTABILE CON PORTAROTOLO IN NYLON Fornitura di maniglioni di sicurezza ad "U" di tipo ribaltabile, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette, sporgenza massima dalla parete 600 o 800 mm, dotati di particolare meccanismo di ritorno incorporato che consente un agevole movimento verso l'alto, impedisce la libera caduta, permette di bloccare in posizione verticale alla parete sia a destra che sinistra, completo di portarotolo con fermocarta antisrotolamento e antifurto. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.107. 4	1	sporgenza 600 mm
				cad	348,15	290,13

F 2. 2.107. 4	2	sporgenza 800 mm
				cad	380,87	317,39

F 2. 2.108	2	ATTREZZATURE MEDICALI SANITARIE		cad

F 2. 2.108. 1		SEDILI UNIVERSALI PER VASO CON APERTURA FRONTALE IN METACRILATO
					0,00	0,00

F 2. 2.108. 1	1	Fornitura di sedili universali per vaso in metacrilato con apertura frontale igienica di larghezza sufficiente a permettere l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet. Adatti all'installazione su vasi a norma UNI EN 38 e DIN 1385-9 e di spessore utile da garantire una distanza tra seduta e vaso di 5 cm. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	34,92	29,10

F 2. 2.108. 2		SEDILI UNIVERSALI PER VASO CON APERTURA FRONTALE IN LEGNO VERNICIATO
					0,00	0,00

F 2. 2.108. 2	1	Fornitura di sedili universali per vaso in legno verniciato con apertura frontale igienica di larghezza sufficiente a permettere l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet. Adatti all'installazione su vasi a norma UNIEN 38 e DIN 1385-9 e di spessore utile da garantire una distanza tra seduta e vaso di 5 cm con coperchio e cerniere cromate. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	47,27	39,37

F 2. 2.108. 3		SEDILI UNIVERSALI PER VASO AD ALZATA AUTOMATICA CON APERTURA FRONTALE IN METACRILATO PIENO
					0,00	0,00

F 2. 2.108. 3	1	Fornitura di sedili universali per vaso di tipo ad alzata automatica in metacrilato pieno con apertura frontale igienica di larghezza sufficiente a permettere l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, costruzione robusta antivandalo per comunità. Adatti all'installazione su vasi a norma UNI EN 38 e DIN 1385-9 e di spessore utile da garantire una distanza tra seduta e vaso di 5 cm, con cerniere cromate in acciaio cromato a norma UNI EN 241. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	77,73	64,78

F 2. 2.108. 4		SEDILE DOCCIA DI TIPO RIBALTABILE IN NYLON
					0,00	0,00

F 2. 2.108. 4	1	Fornitura di sedili di sicurezza per doccia di tipo ribaltabile, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi e supporti a muro con rosette , sporgenza massima dalla parete 400 mm, dotati di particolare meccanismo di ritorno incorporato che consente un agevole movimento verso l'alto, impedisce la libera caduta, permette di bloccare in posizione verticale alla parete sia a destra che sinistra. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	355,45	296,19

F 2. 2.108. 5		SEDILE VASCA IN NYLON
					0,00	0,00

F 2. 2.108. 5	1	Fornitura di sedili di sicurezza vasca, in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, completi di fissaggi. Non necessitano di collegamento a massa. Quando specificato nei tipi, con piastra di fissaggio in acciaio trattato anticorrosione e plastificato, coperchio in nylon ultramide. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	270,36	225,29

F 2. 2.108. 6		REGGISOFFIONI IN NYLON
					0,00	0,00

F 2. 2.108. 6	1	Fornitura di reggisoffioni orientabili in nylon ultramide adatto a maniglioni diam. 33 mm quando richiesto nei tipi adatto ad altri diametri specificati. Completi di ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, secondo la normativa vigente.
				cad	18,17	15,14

F 2. 2.109	1	CORREDI COMPLETI		cad

F 2. 2.109. 1		STANGHE REGGITENDA IN NYLON COMPLETE DI TENDA Fornitura di stanghe reggitenda orizzontali, pilette, ad uno o due angoli in nylon ultramide diam. 33 mm spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52, complete di fissaggi con rosette (in numero pari a 10 per metro lineare di stanga). Supporti a soffitto per ogni angolo di lunghezza adeguata e materiali identici alle stanghe, completi di fissaggi con rosette e tenda in materiale sintetico autoestinguente di lunghezza pari allo sviluppo lineare della stanga (altezza minima 2,10 m) Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.109. 1	1	supplemento per ogni angolo con supporto
				cad	42,75	42,75

F 2. 2.109. 1	2	stanga e tenda
				m	64,13	64,13

F 2. 2.109. 2		STANGHE REGGITENDA IN ACCIAIO INOX COMPLETE DI TENDA Fornitura di stanghe reggitenda orizzontali diritte, ad uno o due angolo in tubo di acciaio inox AISI 304 diametro 32 mm spessore 1,2 mm, complete di fissaggi a scomparsa, spigoli arrotondati, anelli reggitenda in acciaio inox AISI 304 (IN NUMERO PARI A 10 per metro lineare di stanga), supporti a soffitto per ogni angolo di lunghezza adeguata e materiali identici alle stanghe, completi di fissaggi a scomparsa e tenda in materiale sintetico autoestinguente di lunghezza pari allo sviluppo lineare della stanga (altezza minima 2,10 m). Non necessitano di collegamento a massa. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
					0,00	0,00

F 2. 2.109. 2	1	supplemento per ogni angolo con supporto
				cad	77,20	77,20

F 2. 2.109. 2	2	stanga e tenda
				m	111,04	111,04

F 2. 2.109. 3		CORREDI COMPLETI PER SERVIZI DISABILI
					0,00	0,00

F 2. 2.109. 3	1	Fornitura di corredi completi per i servizi fruibili da persone disabili, comprensivi di: - corrimano di sicurezza perimetrali; - maniglioni verticali; - maniglioni ad "U" di tipo ribalzabile verso l'alto, con meccanismo per bloccaggio automatico alto/destra ovvero alto/sinistra, impedendo la libera caduta, con portarotolo e fermacarta antisrotolamento; - maniglioni per porta di ingresso; - sedili per vaso di tipo universale in metacrilato con apertura frontale igienica, spessore adatto a portone, la quota della seduta a 50 cm dal pavimento. Corrimano e maniglioni saranno di costruzione robusta antivandalo e antifurto, realizzati in nylon ultramide diam. 33 mm, spessore 4 mm con anima in acciaio trattato anticorrosione ST52; ulteriori dettagli come descritti negli altri elaborati progettuali allegati. Completi di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al fine di consentire una installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
				cad	552,24	552,24

F 2. 2.110	1	ATTREZZATURE DA CUCINA		cad

F 2. 2.110. 1		TAVOLO DI LAVORO Fornitura e posa in opera di tavolo da lavoro, esecuzione acciaio inox 18/10; con sottopiano di appoggio; altezza 85 cm.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 1	1	montato su gambe, dimensioni 140x70 cm
				cad	666,25	666,25

F 2. 2.110. 1	2	montato su gambe, dimensioni 175÷180x70 cm
				cad	770,76	770,76

F 2. 2.110. 1	3	montato su gambe, dimensioni 200÷210x70 cm
				cad	822,42	822,42

F 2. 2.110. 1	4	montato su fianchi, dimensioni 140x70 cm
				cad	1.553,99	1.553,99

F 2. 2.110. 1	5	montato su fianchi, dimensioni 175÷180x70 cm
				cad	1.932,25	1.932,25

F 2. 2.110. 1	6	montato su fianchi, dimensioni 200÷210x70 cm
				cad	2.049,82	2.049,82

F 2. 2.110. 2		LAVAVERDURE A CESTO FISSO - DIMENSIONI 700X600X900 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure a cesto fisso -ádimensioni 700x600x900 mm; -áesecuzione in acciaio inox 18/8; -áproduzione per ciclo 2/6 kg - Pot. Elett. Max 1 kW - alimentazione 230/1/50
				cad	6.867,37	6.867,37

F 2. 2.110. 3		LAVAVERDURE A CESTO FISSO - DIMENSIONI 1200X800X850 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure a cesto fisso -ádimensioni 1200x800x850 mm; -áesecuzione in acciaio inox 18/8; -ácapacità vasca 200 l circa -áproduzione per ciclo 8/30 kg - Pot. Elett. Max 1.5 kW - alimentazione 400/3/50
				cad	6.292,56	6.292,56

F 2. 2.110. 4		LAVAVERDURE A CESTO FISSO - DIMENSIONI 1500X900X850 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure cesto fisso: -ádimensioni 1500x900x850 mm -áesecuzione in acciaio inox 18/8 -ácapacità vasca 300 l circa; -áproduzione per ciclo 10/40 kg - Pot. Elett. Max 1.5 kW - alimentazione 400/3/50
				cad	8.629,78	8.629,78

F 2. 2.110. 5		LAVAVERDURE A CESTO RETRAIBILE - DIMENSIONI 1500X900X850 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure cesto ribaltabile con temporizzatore cicli di lavaggio: -ádimensioni 1500x900x850 mm -áesecuzione in acciaio inox 18/8 -ácapacità vasca 300 l circa; -áproduzione per ciclo 10/40 kg - Pot. Elett. Max 1.5 kW - alimentazione 400/3/50
				cad	16.162,81	16.162,81

F 2. 2.110. 6		LAVAVERDURE A CESTO RETRAIBILE - DIMENSIONI 1800X1000X950 MM Fornitura e posa in opera di lavaverdure cesto ribaltabile con temporizzatore cicli di lavaggio: -ádimensioni 1800x1000x950 mm -áesecuzione in acciaio inox 18/8 -ácapacità vasca 500 l circa; -áproduzione per ciclo 14/70 kg - Pot. Elett. Max 2 kW - alimentazione 400/3/50
				cad	19.830,75	19.830,75

F 2. 2.110. 7		LAVAVERDURE A NASTRO - DIMENSIONI 2500X1400X1600 Fornitura e posa in opera di lavaverdure a nastro: - dimensioni 2500x1400x1600 - esecuzione in acciaio inox - capacità vasca 150 l - produzione per ciclo 200/400 kg/h - Pot. Elett. Max 3 kW - Alimentazione 230-400/3/50
				cad	22.612,13	22.612,13

F 2. 2.110. 8		LAVAVERDURE A NASTRO - DIMENSIONI 3000X1400X1600 Fornitura e posa in opera di lavaverdure a nastro: - dimensioni 3000x1400x1600 - esecuzione in acciaio inox - capacità vasca 320 l - produzione per ciclo 300/800 kg/h - Pot. Elett. Max 5 kW - Alimentazione 230-400/3/50
				cad	27.429,68	27.429,68

F 2. 2.110. 9		LAVAVERDURE A NASTRO - DIMENSIONI 4100X1200X1600 Fornitura e posa in opera di lavaverdure a nastro: - dimensioni 4100x1200x1600 - esecuzione in acciaio inox - capacità vasca 1000 l - produzione per ciclo 500/950 kg/h - Pot. Elett. Max 6 kW - Alimentazione 230-400/3/50
				cad	45.223,67	45.223,67

F 2. 2.110. 10		CENTRIFUGHE PER VERDURE - DIMENSIONI 550X700X900 MM Fornitura e posa in opera di centrifughe per verdure: - dimensioni 550x700x900 mm - esecuzione in acciaio inox - capacità 6/10 kg - 450 gg/1' - Pot. Elett. Max 0.3 kW - Alimentazione 400/3/50
				cad	5.235,59	5.235,59

F 2. 2.110. 11		CENTRIFUGHE PER VERDURE - DIMENSIONI 700X850X1050 MM Fornitura e posa in opera di centrifughe per verdure: - dimensioni 700x850x1050 mm - esecuzione in acciaio inox - capacità 9/15 kg - 700 gg/1' - Pot. Elett. Max 1.2 kW - Alimentazione 400/3/50
				cad	9.308,50	9.308,50

F 2. 2.110. 12		TUBO FRANTUMATORI Fornitura e posa in opera di turbo frantumatori: - dimensioni 600x1400x1250 mm - esecuzione in acciaio inox - capacità di lavorazione 500 l - 2 velocità, 900/1400 gg/1' - Pot. Elett. Max 1.5 kW - Alimentazione 400/3/50
				cad	7.820,43	7.820,43

F 2. 2.110. 13		TAGLIAVERDURE INDUSTRIALE DA BANCO Fornitura e posa in opera di tagliaverdure industriale da banco.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 13	1	da 0,37 kW completo di 6 dischi per taglio 400/3/50
				cad	1.749,35	1.749,35

F 2. 2.110. 13	2	da 0,37 kW completo di 6 dischi per taglio 230/1/50
				cad	1.880,58	1.880,58

F 2. 2.110. 14		VASCA CARRELATA PER RIFIUTI Fornitura e posa in opera di vasca carrellata per rifiuti con comando a pedale, esecuzione in acciaio inox.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 14	1	delle dimensioni di 450x425x700 mm
				cad	423,38	423,38

F 2. 2.110. 14	2	delle dimensioni di 470x425x950 mm
				cad	556,40	556,40

F 2. 2.110. 15		MACCHINA PELAPATATE Fornitura e posa in opera di macchina pelapatate, esecuzione inox 18/10; motore trifase 230-400 V; con impianto di lavaggio tuberi, carrello a basamento di supporto.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 15	1	tipo con resa di 150÷200 kg/h
				cad	2.793,86	2.793,86

F 2. 2.110. 15	2	tipo con resa di 200÷300 kg/h
				cad	3.211,90	3.211,90

F 2. 2.110. 15	3	tipo con resa di 500÷700 kg/h
				cad	4.935,12	4.935,12

F 2. 2.110. 16		TAGLIERE ATOSSICO PER ALIMENTI Fornitura e posa in opera di tagliere atossico per alimenti.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 16	1	delle dimensioni di circa 50x35 cm
				cad	105,70	105,70

F 2. 2.110. 16	2	delle dimensioni di circa 70x35 cm
				cad	122,32	122,32

F 2. 2.110. 16	3	delle dimensioni di circa 100x45 cm
				cad	182,30	182,30

F 2. 2.110. 17		MACCHINA POLPETTATRICE Fornitura e posa in opera di macchina polpettatrice regolabile da 10 g a 40 g e per hamburger da 40 g a 60 g, esecuzione inox, motore trifase 230-400/3/50.
				cad	9.899,93	9.899,93

F 2. 2.110. 18		ARMADIETTO PENSILE Fornitura e posa in opera di armadietto pensile, esecuzione inox 18/10 dimensioni di max 1000x400x600 (h.) mm, dotato di ripiano intermedio amovibile.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 18	1	con vano aperto
				cad	483,36	483,36

F 2. 2.110. 18	2	con vano chiuso-con portine scorrevoli o a battente
				cad	653,19	653,19

F 2. 2.110. 18	3	vano a giorno
				cad	686,44	686,44

F 2. 2.110. 18	4	vano a giorno con guide
				cad	890,12	890,12

F 2. 2.110. 18	5	vano chiuso con porte a battente
				cad	856,86	856,86

F 2. 2.110. 18	6	cassettiera a 2 cassetti (altezza 320 mm)
				cad	922,77	922,77

F 2. 2.110. 18	7	cassettiera a 4 cassetti (altezza 170 mm)
				cad	1.141,30	1.141,30

F 2. 2.110. 18	8	cassettiera a 3 cassetti (altezza 220 mm)
				cad	1.060,54	1.060,54

F 2. 2.110. 19		MACCHINA AFFETTATRICE A LAMA VERTICALE Fornitura e posa in opera di macchina affettatrice a lama verticale, diametro lama 350 mm, piatto, paralama, e pressasalumi in acciaio inossidabile, funzionamento elettrico 400/3/50.
				cad	2.990,41	2.990,41

F 2. 2.110. 20		MACCHINA AFFETTATRICE A GRAVITA' Fornitura e posa in opera di macchina affettatrice a gravità, diametro lama 350 mm, piatto, paralama, e pressasalumi in acciaio inossidabile, funzionamento elettrico 400/3/50.
				cad	2.584,84	2.584,84

F 2. 2.110. 21		MESCOLATRICE PLANETARIA Fornitura e posa in opera di mescolatrice planetaria del tipo ribaltabile: -ámotore autofrenante -ávasca ribaltabile ed estraibile in acciaio inox -árivestimento in acciaio inox
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 21	1	capacità di 25 litri - Pot. Elett. Max 0,9 kW
				cad	8.251,53	8.251,53

F 2. 2.110. 21	2	capacità di 40 litri - Pot. Elett. Max 1,1 kW
				cad	8.786,55	8.786,55

F 2. 2.110. 22		PELAPATATE Fornitura e posa in opera di pelapatate completo di piatto estraibile e cestello abrasivo, costruito in acciaio inox, completo di coperchio trasparente in materiale plastico antiurto.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 22	1	carico 4÷6 kg - produttività 160÷200 kg/h - Pot. Elett. Max 0,5 kW
				cad	2.793,86	2.793,86

F 2. 2.110. 22	2	carico 6÷8 kg - produttività 220÷280 kg/h - Pot. Elett. Max 0,5 kW
				cad	3.211,90	3.211,90

F 2. 2.110. 22	3	carico 20÷25 kg - produttività 700÷800 kg/h - Pot. Elett. Max 0,8 kW
				cad	4.935,12	4.935,12

F 2. 2.110. 23		TRITURATRICE Fornitura e posa in opera di macchina per tritare, impastare, montare e omogeneizzare del tipo a: -ácoperchio a tenuta stagna; -áesecuzione in acciaio inox
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 23	1	fino a 3,5 litri - 0.8 kW - 230/1/50 - 1 velocità
				cad	2.010,63	2.010,63

F 2. 2.110. 23	2	fino a 6 litri - 1,4 kW - 400/3/50 - 2 velocità
				cad	2.833,05	2.833,05

F 2. 2.110. 23	3	fino a 11,5 litri - 2,2 kW - 400/3/50 - 2 velocità
				cad	5.574,65	5.574,65

F 2. 2.110. 24		MOTORIDUTTORE DA TAVOLO Fornitura e posa in opera di motoriduttore da tavolo, realizzato in acciaio inox, con motore autoventilato, con riduttore ad ingranaggi elicoidali, attacco conico per utensili, doppia velocità di rotazione, dimensioni max 400x300x450 mm, Pot. Elett. Max 2 kW, alimentazione 400/3/50.
				cad	2.742,20	2.742,20

F 2. 2.110. 25		UTENSILI PER MOTORIDUTTORE Fornitura e posa in opera di utensili per motoriduttore.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 25	1	Tritacarne - resa 400 kg/h
				cad	979,78	979,78

F 2. 2.110. 25	2	Passapurea - resa 200 kg/h
				cad	966,12	966,12

F 2. 2.110. 25	3	Grattugia - resa 50 kg/h
				cad	1.070,63	1.070,63

F 2. 2.110. 26		CUCINA, FUNZIONANTE A GAS Fornitura e posa in opera di cucina, funzionamento a gas, modulare e componibile; esecuzione inox 18/10; fuochi totalmente valvolati.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 26	1	tipo con 4 fuochi aperti su banco
				cad	2.493,99	2.493,99

F 2. 2.110. 26	2	tipo con 4 fuochi e 1 forno a gas
				cad	3.969,00	3.969,00

F 2. 2.110. 26	3	tipo con 4 fuochi e 1 forno elettrico
				cad	4.869,80	4.869,80

F 2. 2.110. 26	4	tipo con 6 fuochi e 1 forno a gas
				cad	5.535,46	5.535,46

F 2. 2.110. 26	5	tipo con 8 fuochi e 2 forni a gas
				cad	7.402,39	7.402,39

F 2. 2.110. 27		CUCINA FUNZIONANTE AD ELETTRICITA' Fornitura e posa in opera di cucina funzionante ad elettricità completa di apparecchi di sicurezza e protezione.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 27	1	tipo con 2 piastre su banco
				cad	2.141,26	2.141,26

F 2. 2.110. 27	2	tipo con 4 piastre su banco
				cad	3.407,85	3.407,85

F 2. 2.110. 27	3	tipo con 4 piastre + 1 forno
				cad	5.522,40	5.522,40

F 2. 2.110. 28		BAGNO MARIA MODULARE Fornitura e posa in opera di bagno-maria modulare componibile: esecuzione inox 18/10, con valvole di sicurezza; elemento intero su banco.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 28	1	funzionante a gas 1/2 modulo
				cad	2.115,14	2.115,14

F 2. 2.110. 28	2	funzionante a gas 1 modulo
				cad	2.728,54	2.728,54

F 2. 2.110. 28	3	funzionante ad elettricità 1/2 modulo
				cad	1.985,09	1.985,09

F 2. 2.110. 28	4	funzionante ad elettricità 1 modulo
				cad	2.716,07	2.716,07

F 2. 2.110. 29		BRASIERA RIBALTABILE A GAS Fornitura e posa in opera di brasiera ribaltabile a gas, con vasca in acciaio inox, da 80 l e 800x900x850 mm.
				cad	4.817,55	4.817,55

F 2. 2.110. 30		BRASIERA RIBALTABILE ELETTRICA Fornitura e posa in opera di brasiera ribaltabile elettrica, Pot. Elett. Max 12.5 kW, 400/3/50, con vasca in acciaio inox, da 80 l e 800x900x850 mm.
				cad	5.418,48	5.418,48

F 2. 2.110. 31		BRASIERA CON SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO Fornitura e posa in opera di brasiera con sollevamento motorizzato da 80 l e 1000x900x850 mm.
				cad	7.872,68	7.872,68

F 2. 2.110. 32		BRASIERA CON SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO Fornitura e posa in opera di brasiera con sollevamento motorizzato da 100 l e 1000x900x850 mm.
				cad	9.895,78	9.895,78

F 2. 2.110. 33		BRASIERA A GAS AUTOMATICA RIBALTABILE Fornitura e posa in opera di brasiera a gas automatica ribaltabile con mescolatore da 70 l, dimensioni 1000x900x900 mm - Pot. Elett. Max 1 kW - Alimentazione 400/3/50.
				cad	15.183,62	15.183,62

F 2. 2.110. 34		BRASIERA ELETTRICA AUTOMATICA RIBALTABILE CON MESCOLATORE DA 70 L Fornitura e posa in opera di brasiera elettrica automatica ribaltabile con mescolatore da 70 l, dimensioni 1000x900x900 mm - Pot. Elett. Max 10 kW - Alimentazione 400/3/50.
				cad	15.183,62	15.183,62

F 2. 2.110. 35		BRASIERA ELETTRICA AUTOMATICA RIBALTABILE CON MESCOLATORE DA 150 L Fornitura e posa in opera di brasiera a gas automatica ribaltabile con mescolatore da 150 l, dimensioni 1500x1300x950 mm - Pot. Elett. Max 1.5 kW - Alimentazione 400/3/50.
				cad	40.745,19	40.745,19

F 2. 2.110. 36		BRASIERA ELETTRICA AUTOMATICA RIBALTABILE CON MESCOLATORE DA 150 L Fornitura e posa in opera di brasiera elettrica automatica ribaltabile con mescolatore da 150 l, dimensioni 1500x1300x950 mm - Pot. Elett. Max 17 kW - Alimentazione 400/3/50.
				cad	38.709,03	38.709,03

F 2. 2.110. 37		FORNO A CONVENZIONE - VAPORE A GAS 10 GRIGLIE Fornitura e posa in opera di forno a convenzione-vapore a gas: -ádimensioni 900x900x1600 mm -ácapacità di carico 10 griglie G.N. 1/1; -ácompleto automatismo di funzionamento; -áesecuzione in acciaio inox 18/10.
				cad	17.755,39	17.755,39

F 2. 2.110. 38		FORNO A CONVENZIONE - VAPORE A GAS 10 GRIGLIE 60 KW Fornitura e posa in opera di forno a convenzione-vapore a gas 60 kW: -ádimensioni 1200x1000x1600 mm -ácapacità di carico 20 griglie G.N. 1/1; -ácompleto automatismo di funzionamento; -áesecuzione in acciaio inox 18/10.
				cad	24.818,12	24.818,12

F 2. 2.110. 39		FORNO A CONVENZIONE - VAPORE A GAS 10 GRIGLIE 106 KW Fornitura e posa in opera di forno a convenzione-vapore a gas 106 kW: -ádimensioni 1200x1000x1600 mm -ácapacità di carico 20 griglie G.N. 1/1; -ácompleto automatismo di funzionamento; -áesecuzione in acciaio inox 18/10.
				cad	28.251,51	28.251,51

F 2. 2.110. 40		PENTOLE CILINDRICHE A GAS DIRETTO Fornitura e posa in opera di pentole cilindriche a gas diretto in acciaio inox.
					29.851,82	29.851,82

F 2. 2.110. 40	1	da 100 l - Pot. 21 kW
				cad	5.248,06	5.248,06

F 2. 2.110. 40	2	da 150 l - autoclave - Pot. 24 kW
				cad	5.549,12	5.549,12

F 2. 2.110. 41		PENTOLE CILINDRICHE A GAS INDIRETTO Fornitura e posa in opera di pentole cilindriche a gas indiretto in acciaio Inox.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 41	1	da 100 l - Pot. 21 kW
				cad	6.671,41	6.671,41

F 2. 2.110. 41	2	da 150 l - autoclave - Pot. 24 kW
				cad	8.616,72	8.616,72

F 2. 2.110. 42		PENTOLE PARALLELEPIPEDE Fornitura e posa in opera di pentole parallelepipede capacità vasca 250 l, dimensioni 1200x900x850 mm.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 42	1	a gas indiretto, Pot. 35 kW
				cad	15.744,77	15.744,77

F 2. 2.110. 42	2	elettriche, Pot. Elett. Max 24 kW
				cad	16.149,74	16.149,74

F 2. 2.110. 43		PIASTRA BISTECCHIERA DELTIPO A GAS Fornitura e posa in opera di piastra bistecchiera del tipo a gas monofuoco liscia e/o rigata dimensioni 350x400x60 mm.
				cad	143,70	143,70

F 2. 2.110. 44		FRY TOP A GAS Fornitura e posa in opera di fry top a gas del tipo top piastra in acciaio cromo, completa di raschietto.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 44	1	1/2 modulo - 8 kW - piastra liscia - dimensioni 400x900x230 mm
				cad	3.251,09	3.251,09

F 2. 2.110. 44	2	1 modulo - 16 kW - piastra 2/3 liscia 1/3 rigata - dimensioni 800x900x230 mm
				cad	4.752,82	4.752,82

F 2. 2.110. 45		FRY TOP ELETTRICA Fornitura e posa in opera di fry top elettrica 400/3/50, del tipo top piastra in acciaio cromo, completa di raschietto.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 45	1	1/2 modulo - 6,6 kW - piastra liscia - dimensioni 400x900x230 mm
				cad	3.433,98	3.433,98

F 2. 2.110. 45	2	1 modulo - 13,2 kW - piastra 2/3 liscia 1/3 rigata - dimensioni 800x900x230 mm
				cad	3.550,96	3.550,96

F 2. 2.110. 46		COLAPASTA PER PENTOLA Fornitura e posa in opera di colapasta per pentola.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 46	1	da 100 l
				cad	731,57	731,57

F 2. 2.110. 46	2	da 150 l
				cad	783,23	783,23

F 2. 2.110. 47		CUOCIPASTA ATTREZZATA A GAS Fornitura e posa in opera di cuocipasta attrezzata a gas con rivestimento in acciaio inox.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 47	1	ad 1 vasca capacità 40 l - 13 kW
				cad	3.485,64	3.485,64

F 2. 2.110. 47	2	ad 2 vasca capacità 40 l - 26 kW
				cad	4.465,42	4.465,42

F 2. 2.110. 48		CUOCIPASTA ATTREZZATA ELETTRICO Fornitura e posa in opera di cuocipasta attrezzata elettrico con rivestimento in acciaio inox.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 48	1	ad 2 vasca capacità 40 l - 17,5 kW
				cad	4.413,17	4.413,17

F 2. 2.110. 48	2	ad 1 vasca capacità 40 l - 9 kW
				cad	3.368,66	3.368,66

F 2. 2.110. 48	3	del tipo a gas diretto 1 cestello da 20 kg
				cad	24.857,31	24.857,31

F 2. 2.110. 48	4	del tipo a gas diretto 2 cestelli da 20 kg
				cad	31.776,34	31.776,34

F 2. 2.110. 48	5	del tipo elettrico 1 cestello da 20 kg
				cad	29.061,46	29.061,46

F 2. 2.110. 48	6	del tipo elettrico 2 cestelli da 20 kg
				cad	30.340,52	30.340,52

F 2. 2.110. 49		CESTA VERDURA PER PENTOLA Fornitura e posa in opera di cesta verdura per pentola.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 49	1	capacità 100 ÷ 150 l
				cad	836,08	836,08

F 2. 2.110. 50		TAVOLI ARMADI CALDI Fornitura e posa in opera di tavoli armadi caldi con alzatina e porte scorrevoli, realizzato in acciaio inox, completo di ripiano intermedio due porte scorrevoli, termometro analogico, riscaldamento ventilato, Pot. Elett. Max 2.5 kW, 230/1/50.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 50	1	dimensioni 1000x700x900
				cad	1.762,42	1.762,42

F 2. 2.110. 50	2	dimensioni 1400x700x900
				cad	2.089,60	2.089,60

F 2. 2.110. 50	3	dimensioni 2000x700x900
				cad	2.559,30	2.559,30

F 2. 2.110. 51		FRIGGITRICI A GAS Fornitura e posa in opera di friggitrici a gas, vasche realizzate in acciaio inox, alimentazione 230/1/50, completi di cestelli per ogni vasca, e convogliatore di fumi.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 51	1	ad 1 vasca 23 litri
				cad	3.146,58	3.146,58

F 2. 2.110. 51	2	ad 2 vasche 23+23 litri
				cad	5.574,65	5.574,65

F 2. 2.110. 52		FRIGGITRICI ELETTRICHE Fornitura e posa in opera di friggitrici elettriche, vasche realizzate in acciaio inox, alimentazione 400/3/50, completi di cestelli per ogni vasca, e convogliatore di fumi.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 52	1	ad 1 vasca 18 litri - Pot. Elett. Max 16,5 kW
				cad	3.146,58	3.146,58

F 2. 2.110. 52	2	ad 2 vasche 18+18 litri - Pot. Elett. Max 33 kW
				cad	5.574,65	5.574,65

F 2. 2.110. 53		ARMADI FRIGORIFERI Fornitura e posa in opera di armadi frigoriferi in acciaio inox, con quadro comando digitale.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 53	1	da 600 l, 1 porta, 0 + 10° C - 720x780x2000 mm
				cad	1.685,82	1.685,82

F 2. 2.110. 53	2	da 600 l, 1 porta, -15 -22° C - 720x780x2000 mm
				cad	1.820,61	1.820,61

F 2. 2.110. 53	3	da 1300 l, 2 porte, 0 + 10° C - 1440x780x2000 mm
				cad	2.494,58	2.494,58

F 2. 2.110. 53	4	da 1300 l, 2 porte, -15 -22° C - 1440x780x2000 mm
				cad	2.629,37	2.629,37

F 2. 2.110. 54		ARMADI FREEZER Fornitura e posa in opera di armadi freezer in acciaio inox, con quadro comando digitale.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 54	1	da 650 l, 1 porta, -24 -15 °C - 750x795x2050 mm
				cad	4.673,85	4.673,85

F 2. 2.110. 54	2	da 1400 l, 2 porte, -24 -15 °C - 1500x795x2050 mm
				cad	6.384,60	6.384,60

F 2. 2.110. 55		ARMADI FRIGORIFERI IN ACCIAIO INOX, VENTILATO Fornitura e posa in opera di armadi frigoriferi in acciaio inox, ventilato con quadro comando digitale.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 55	1	da 650 l, 1 porta, -2 +10 °C - 750x795x2050 mm
				cad	4.060,45	4.060,45

F 2. 2.110. 55	2	da 650 l, 1 porta, -15 -24 °C - 750x795x2050 mm
				cad	4.517,68	4.517,68

F 2. 2.110. 55	3	da 1400 l, 2 porte, -2 +10 °C - 1500x795x2050 mm
				cad	5.822,86	5.822,86

F 2. 2.110. 55	4	da 1400 l, 2 porte, -15 -24 °C - 1500x795x2050 mm
				cad	6.188,05	6.188,05

F 2. 2.110. 56		ARMADI FRIGORIFERI IN ACCIAIO PREVERNICIATO EST., VENTILATO Fornitura e posa in opera di armadi frigoriferi in acciaio preverniciato est., ventilato.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 56	1	da 400 l, 1 porta, +2 +10 °C - 705x650x1650 mm
				cad	1.501,74	1.501,74

F 2. 2.110. 56	2	da 400 l, 1 porta, -10 -20 °C - 705x650x1650 mm
				cad	1.776,07	1.776,07

F 2. 2.110. 56	3	da 400 l, 1 porta, +2 +11 °C - 705x620x1760 mm - per vino
				cad	2.298,03	2.298,03

F 2. 2.110. 56	4	da 400 l, 1 porta, -5 +8 °C - 705x620x1760 mm - per pesce
				cad	2.415,60	2.415,60

F 2. 2.110. 57		CARRELLO TERMICO PER VIVANDE Fornitura e posa in opera di Carrello termico per vivande, montato su ruote, esecuzione inox 18/10; bagno maria con funzionamento elettrico di 4 bacinelle.
				cad	2.985,66	2.985,66

F 2. 2.110. 58		CELLA FRIGORIFERA PREFABBRICATA Fornitura e posa in opera di Cella frigorifera prefabbricata, ad elementi componibili completa di gruppo refrigerante.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 58	1	capacità di 3 m° circa
				cad	6.003,97	6.003,97

F 2. 2.110. 58	2	capacità di 6 m° circa
				cad	7.340,63	7.340,63

F 2. 2.110. 58	3	capacità di 9 m° circa
				cad	8.800,80	8.800,80

F 2. 2.110. 59		LAVAPENTOLE ELETTRICA Fornitura e posa in opera di Lavapentole elettrica: -ádimensioni utili interne 1200x660x600 mm; -ádotata di variatore di pressione ottimizzando il lavaggio in funzione del tipo e della forma dei contenitori da lavare; -árivestimento esterno in acciaio inox.
				cad	19.741,67	19.741,67

F 2. 2.110. 60		PENSILI IN ACCIAIO INOX, PORTA SCORREVOLE Fornitura e posa in opera di pensili in acciaio inox, porta scorrevole.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 60	1	da 1000x400x600 mm
				cad	705,44	705,44

F 2. 2.110. 60	2	da 1200x400x600 mm
				cad	796,89	796,89

F 2. 2.110. 60	3	da 1400x400x600 mm
				cad	836,08	836,08

F 2. 2.110. 60	4	da 1600x400x600 mm
				cad	979,78	979,78

F 2. 2.110. 60	5	da 1800x400x600 mm
				cad	1.045,10	1.045,10

F 2. 2.110. 61		PENSILI IN ACCIAIO INOX, PORTA SCORREVOLE, CON SCOLAPIATTI INTERNO Fornitura e posa in opera di pensili in acciaio inox, porta scorrevole, con scolapiatti interno.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 61	1	da 1000x400x600 mm
				cad	796,89	796,89

F 2. 2.110. 61	2	da 1200x400x600 mm
				cad	861,61	861,61

F 2. 2.110. 61	3	da 1400x400x600 mm
				cad	926,93	926,93

F 2. 2.110. 61	4	da 1600x400x600 mm
				cad	1.070,63	1.070,63

F 2. 2.110. 61	5	da 1800x400x600 mm
				cad	1.149,01	1.149,01

F 2. 2.110. 62		CARRELLO DI SERVIZIO Fornitura e posa in opera di carrello di servizio per il recupero di stoviglie in refettorio, munito di sacco-rifiuti, esecuzione inox 18/10; montato su ruote.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 62	1	per portata di 20÷24 vassoi
				cad	1.168,61	1.168,61

F 2. 2.110. 62	2	per portata di 35÷45 vassoi
				cad	1.263,03	1.263,03

F 2. 2.110. 63		LAVASTOVIGLIE IN ACCIAIO INOX FINO A 540 PIATTI/H Fornitura e posa in opera di lavastoviglie in acciaio inox, da 600x600x850 mm, fino a 540 piatti/h, completa di filtro vasca, pompa di scarico e dosatore brillantante, Pot. Elett. Fino a 6 kW - 400/3/50.
				cad	3.146,58	3.146,58

F 2. 2.110. 64		LAVASTOVIGLIE IN ACCIAIO INOX FINO A 590 PIATTI/H Fornitura e posa in opera di lavastoviglie in acciaio inox, da 600x600x850 mm, fino a 590 piatti/h, completa di filtro vasca, pompa di scarico e dosatore brillantante, Pot. Elett. Fino a 7 kW - 230/1/50 - 400/3/50.
				cad	3.668,53	3.668,53

F 2. 2.110. 65		LAVASTOVIGLIE IN ACCIAIO INOX A CARICA FRONTALE FINO A 590 PIATTI/H Fornitura e posa in opera di lavastoviglie a carica frontale, in acciaio inox, da 600x600x1200 mm, fino a 590 piatti/h, completa di pompa di risciaquo, Pot. Elett. Fino a 7 kW - 400/3/50.
				cad	5.000,44	5.000,44

F 2. 2.110. 66		LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA IN ACCIAIO INOX FINO A 648 PIATTI/H Fornitura e posa in opera di lavastoviglie a capottina, in acciaio inox, da 620x750x1420 mm, fino a 648 piatti/h, completa di pompa di risciaquo, Pot. Elett. Fino a 7 kW - 400/3/50.
				cad	5.732,01	5.732,01

F 2. 2.110. 67		LAVAOGGETTI INDUSTRIALE ELETTRICA FINO A 15 KW Fornitura e posa in opera di lavaoggetti industriale elettrica, da 880x900x1800 mm, Pot. Elett. Fino a 15 kW, 230/3/50 - 400/3/50.
				cad	13.629,63	13.629,63

F 2. 2.110. 68		LAVAOGGETTI INDUSTRIALE ELETTRICA FINO A 17 KW Fornitura e posa in opera di lavaoggetti industriale elettrica, da 1560x900x1800 mm, Pot. Elett. Fino a 17 kW, 400/3/50.
				cad	18.982,79	18.982,79

F 2. 2.110. 69		LAVATOIO PENTOLE IN ACCIAIO INOX A UNA VASCA Fornitura e posa in opera di lavatoio pentole in acciaio inox a una vasca con gocciolatoio, dimensioni 1400x700x900 mm, completo di ripiano, sifoni e rubinetto.
				cad	2.102,07	2.102,07

F 2. 2.110. 70		LAVATOIO PENTOLE IN ACCIAIO INOX A DUE VASCHE Fornitura e posa in opera di lavatoio pentole in acciaio inox a due vasche con gocciolatoio, delle dimensioni di 1800x700x900 mm.
				cad	2.728,54	2.728,54

F 2. 2.110. 71		LAVATOIO ARMADIATI CON UNA VASCA Fornitura e posa in opera di lavatoio armadiati con una vasca con gocciolatoio, porte scorrevoli, completo di ripiani, sifoni e rubinetto.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 71	1	dimensioni di 1200x700x900 mm
				cad	1.527,86	1.527,86

F 2. 2.110. 71	2	dimensioni di 1400x700x900 mm
				cad	1.698,29	1.698,29

F 2. 2.110. 72		LAVATOIO ARMADIATI CON DUE VASCHE Fornitura e posa in opera di lavatoio armadiati con due vasche con gocciolatoio, porte scorrevoli, completo di ripiani, sifoni e rubinetto.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 72	1	dimensioni di 1200x700x900 mm
				cad	1.840,80	1.840,80

F 2. 2.110. 72	2	dimensioni di 1400x700x900 mm
				cad	1.945,90	1.945,90

F 2. 2.110. 72	3	dimensioni di 1800x700x900 mm
				cad	2.102,07	2.102,07

F 2. 2.110. 72	4	dimensioni di 2100x700x900 mm
				cad	2.284,97	2.284,97

F 2. 2.110. 72	5	dimensioni di 2400x700x900 mm
				cad	2.663,22	2.663,22

F 2. 2.110. 72	6	dimensioni di 2800x700x900 mm
				cad	3.029,60	3.029,60

F 2. 2.110. 73		LAVAMANI SU ARMADIO Fornitura e posa in opera di lavamani su armadio con comando a pedale ad una vasca dimensioni 500x700x1300 mm.
				cad	1.135,95	1.135,95

F 2. 2.110. 74		LAVAMANI A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di lavamani a pavimento, con sanitizzatore coltelli a due vasche, dimensioni 700x500x900 mm.
				cad	1.932,25	1.932,25

F 2. 2.110. 75		CAPPE IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di cappe in acciaio inox a flusso compensante.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 75	1	installazione centrale da 2800 mm
				cad	9.673,10	9.673,10

F 2. 2.110. 75	2	installazione centrale da 3200 mm
				cad	10.812,61	10.812,61

F 2. 2.110. 75	3	installazione centrale da 3600 mm
				cad	11.953,32	11.953,32

F 2. 2.110. 75	4	installazione centrale da 4000 mm
				cad	13.091,64	13.091,64

F 2. 2.110. 75	5	installazione a parete da 2400 mm
				cad	5.033,69	5.033,69

F 2. 2.110. 75	6	installazione a parete da 2800 mm
				cad	5.644,13	5.644,13

F 2. 2.110. 75	7	installazione a parete da 3600 mm
				cad	6.878,65	6.878,65

F 2. 2.110. 75	8	installazione a parete da 4000 mm
				cad	7.489,08	7.489,08

F 2. 2.110. 76		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 11 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 11 kg, (professionale), Pot. Elett. 10 kW, dimensioni 850x710x1200 mm, programmabile, 400/3/50.
				cad	6.270,59	6.270,59

F 2. 2.110. 77		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 13 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 13 kg, (professionale), Pot. Elett. 13,9 kW, dimensioni 910x790x1330 mm, semi-programmabile, 400/3/50. Completo di ogni accessorio, anche se non espressamente indicato per una posa in opera in conformità alla normativa di riferimento.
				cad	7.619,13	7.619,13

F 2. 2.110. 78		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 18 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 18 kg, (professionale), Pot. Elett. 19,5 kW, dimensioni 970x900x1450 mm, semi-programmabile, 400/3/50.
				cad	9.237,25	9.237,25

F 2. 2.110. 79		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 24 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 24 kg, (professionale), Pot. Elett. 24,5 kW, dimensioni 1050x920x1450 mm, programmabile, 400/3/50.
				cad	14.631,38	14.631,38

F 2. 2.110. 80		LAVABIANCHERIA A VAPORE CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 18 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria a vapore con centrifuga incorporata da 18 kg, (professionale), Pot. Elett. 2,3 kW, dimensioni 970x900x1450 mm, programmabile, 400/3/50.
				cad	10.383,29	10.383,29

F 2. 2.110. 81		LAVABIANCHERIA A VAPORE CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 24 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria a vapore con centrifuga incorporata da 24 kg, (professionale), Pot. Elett. 2,3 kW, dimensioni 1050x920x1450 mm, programmabile, 400/3/50.
				cad	15.372,45	15.372,45

F 2. 2.110. 82		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 5,5 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 5,5 kg, (professionale), Pot. Elett. 5 kW, dimensioni 600x700x900 mm, 400/3/50.
				cad	2.090,20	2.090,20

F 2. 2.110. 83		LAVABIANCHERIA ELETTRICA CON CENTRIFUGA INCORPORATA DA 7,5 KG Fornitura e posa in opera di lavabiancheria elettrica con centrifuga incorporata da 7.5 kg, (professionale), Pot. Elett. 8 kW, dimensioni 750x700x1120 mm, 400/3/50.
				cad	4.045,60	4.045,60

F 2. 2.110. 84		ESSICATOIO AUTOMATICO ROTATIVO RISCALDAMENTO ELETTRICO Fornitura e posa in opera di essicatoio automatico rotativo, dotato di temporizzatore, tamburo in acciaio inox 18/10 riscaldamento elettrico.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 84	1	fino a 6 kg - Pot. Elett. 5.5 kW - 400/3/50
				cad	1.698,88	1.698,88

F 2. 2.110. 84	2	fino a 9 kg - Pot. Elett. 8.5 kW - 400/3/50
				cad	2.339,60	2.339,60

F 2. 2.110. 84	3	fino a 12 kg - Pot. Elett. 14.5 kW - 400/3/50
				cad	3.101,45	3.101,45

F 2. 2.110. 84	4	fino a 16 kg - Pot. Elett. 20 kW - 400/3/50
				cad	3.796,20	3.796,20

F 2. 2.110. 84	5	fino a 23 kg - Pot. Elett. 32 kW - 400/3/50
				cad	5.643,53	5.643,53

F 2. 2.110. 84	6	fino a 34 kg - Pot. Elett. 38 kW - 400/3/50
				cad	6.169,64	6.169,64

F 2. 2.110. 84	7	fino a 45 kg - Pot. Elett. 50 kW - 400/3/50
				cad	8.569,81	8.569,81

F 2. 2.110. 85		ESSICATOIO AUTOMATICO ROTATIVO RISCALDAMENTO A GAS Fornitura e posa in opera di essicatoio automatico rotativo, dotato di temporizzatore, tamburo in acciaio inox 18/10 riscaldamento a gas.
					0,00	0,00

F 2. 2.110. 85	1	fino a kg - Pot. Elett. 0.5 kW - 400/3/50
				cad	2.508,24	2.508,24

F 2. 2.110. 85	2	fino a 12 kg - Pot. Elett. 1 kW - 400/3/50
				cad	3.694,66	3.694,66

F 2. 2.110. 85	3	fino a 16 kg - Pot. Elett. 1 kW - 400/3/50
				cad	4.463,64	4.463,64

F 2. 2.110. 85	4	fino a 23 kg - Pot. Elett. 2 kW - 400/3/50
				cad	5.710,63	5.710,63

F 2. 2.110. 85	5	fino a 34 kg - Pot. Elett. 2 kW - 400/3/50
				cad	6.202,90	6.202,90

F 2. 2.110. 85	6	fino a 45 kg - Pot. Elett. 2 kW - 400/3/50
				cad	8.744,98	8.744,98